## results
| Baseline (kWh) | High Efficient Buildings (kWh) | 5G DES - Baseline (kWh) | 5G - High Efficiency (kWh)
Interior Lighting | 227808.3333 | 205027.7778 | 227808.3333 | 205027.7778
Exterior Lighting | 101588.8889 | 101588.8889 | 101588.8889 | 101588.8889
Interior Equipment | 2531813.8889 | 2285441.6667 | 2531813.8889 | 2285441.6667
Heating | 220938.8889 | 246369.4444
Cooling | 161725 | 144847.2222
Fans | 420063.8889 | 393586.1111
Pumps | 2500 | 2697.2222
Heat Recovery | 23138.8889 | 23936.1111
Building HVAC | 828366.6667 | 811436.1111 | 97959.1147 | 97252.5433
District HVAC | 0 | 0 | 325357.5698 | 325357.5698
Total HVAC | 828366.6667 | 811436.1111 | 423316.6845 | 422610.1131
Water Systems | 2014219.4444 | 2014216.6667 | 2014219.4444 | 2014216.6667 | <- is this gallons?!
Total (kWh) | 5703797.2222 | 5417711.1111 | 4875430.5556 | 4606275
For Plotting
| Baseline (kWh) | High Efficient Buildings (kWh) | 5G DES - Baseline (kWh) | 5G - High Efficiency (kWh)
Interior Lighting | 227808.3333 | 205027.7778 | 227808.3333 | 205027.7778
Exterior Lighting | 101588.8889 | 101588.8889 | 101588.8889 | 101588.8889
Interior Equipment | 2531813.8889 | 2285441.6667 | 2531813.8889 | 2285441.6667
Building HVAC | 828366.6667 | 811436.1111 | 97959.1147 | 97252.5433
District HVAC | 0 | 0 | 325357.5698 | 325357.5698
Water Systems | 2014219.4444 | 2014216.6667 | 2014219.4444 | 2014216.6667
Total (kWh) | 3689577.7778 | 3403494.4444 | 3284527.7956 | 3014668.4464 | 18.29% | % savings!

## SDK Results
|  | Baseline | kWh | Totlas |  | High Efficiency | kWh
| Buiding 2 | Building 6 | Building 11 |  | Buiding 2 | Building 6 | Building 11
heating electricty | 2.7778 | 0 | 5.5556 | 8.3333 | 5.5556 | 0 | 5.5556 | 11.1111
cooling | 62955.5556 | 0 | 98769.4444 | 161725 | 55794.4444 | 0 | 89052.7778 | 144847.2222
interior_lighting | 85491.6667 | 24411.1111 | 117905.5556 | 227808.3333 | 76941.6667 | 21972.2222 | 106113.8889 | 205027.7778
exterior_lighting | 39319.4444 | 10302.7778 | 51966.6667 | 101588.8889 | 39319.4444 | 10302.7778 | 51966.6667 | 101588.8889
interior_equipment | 470225 | 26575 | 735061.1111 | 1231861.1111 | 376180.5556 | 21258.3333 | 588050 | 985488.8889
exterior_equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fans | 163030.5556 | 2611.1111 | 254422.2222 | 420063.8889 | 152211.1111 | 2425 | 238950 | 393586.1111
pumps | 722.2222 | 580.5556 | 1197.2222 | 2500 | 838.8889 | 552.7778 | 1305.5556 | 2697.2222
heat_rejection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
humidification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
heat_recovery | 10972.2222 | 0 | 12166.6667 | 23138.8889 | 11488.8889 | 0 | 12447.2222 | 23936.1111
water_systems | 89247.2222 | 0 | 127836.1111 | 217083.3333 | 89247.2222 | 0 | 127836.1111 | 217083.3333
refrigeration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
generators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
heating gas | 69297.2222 | 0 | 151633.3333 | 220930.5556 | 81805.5556 | 0 | 164552.7778 | 246358.3333
cooling |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
interior_lighting |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
exterior_lighting |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
interior_equipment gas | 529058.3333 | 0 | 770894.4444 | 1299952.7778 | 529058.3333 | 0 | 770894.4444 | 1299952.7778
exterior_equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
heat_rejection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
humidification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
heat_recovery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
water_systems gas | 729650 | 4733.3333 | 1062752.7778 | 1797136.1111 | 729650 | 4733.3333 | 1062750 | 1797133.3333
refrigeration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
generators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totals |  |  |  | Total Annual kWh |  |  |  | Total Annual kWh
Heating | 69300 | 0 | 151638.8889 | 220938.8889 | 81811.1111 | 0 | 164558.3333 | 246369.4444
Cooling | 62955.5556 | 0 | 98769.4444 | 161725 | 55794.4444 | 0 | 89052.7778 | 144847.2222
Interior Lighting | 85491.6667 | 24411.1111 | 117905.5556 | 227808.3333 | 76941.6667 | 21972.2222 | 106113.8889 | 205027.7778
Exterior Lighting | 39319.4444 | 10302.7778 | 51966.6667 | 101588.8889 | 39319.4444 | 10302.7778 | 51966.6667 | 101588.8889
Interior Equipment | 999283.3333 | 26575 | 1505955.5556 | 2531813.8889 | 905238.8889 | 21258.3333 | 1358944.4444 | 2285441.6667
Fans | 163030.5556 | 2611.1111 | 254422.2222 | 420063.8889 | 152211.1111 | 2425 | 238950 | 393586.1111
Pumps | 722.2222 | 580.5556 | 1197.2222 | 2500 | 838.8889 | 552.7778 | 1305.5556 | 2697.2222
Heat Recovery | 10972.2222 | 0 | 12166.6667 | 23138.8889 | 11488.8889 | 0 | 12447.2222 | 23936.1111
Water Systems | 818897.2222 | 4733.3333 | 1190588.8889 | 2014219.4444 | 818897.2222 | 4733.3333 | 1190586.1111 | 2014216.6667

## DES baseline raw
datetime | sewer_pump | ghx_pump | distribution_pump | ets_pump_1 | ets_pump_2 | ets_pump_3 | ets_hp_1 | ets_hp_2 | ets_hp_3 | Total Distribution | Building 1 Total ETS | Building 2 Total ETS | Building 3 Total ETS | Total ETS + HP | Total Heat Pump | Total Pump
2022-01-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4161.564 | 6011.192 | 8146.8335 | 37137.0357 | 4530.2714 | 7575.6118 | 8830.66 | 20936.5432 | 18.3196 | 2.617
2022-01-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.2187 | 1564.4198 | 127.306 | 599.8504 | 8592.489 | 833.2399 | 37137.0357 | 701.0691 | 10156.9088 | 960.5459 | 11818.5239 | 10.0256 | 1.7929
2022-01-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 8490.704 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 10055.1238 | 76.7133 | 10208.7386 | 8.4907 | 1.718
2022-01-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5229.4004 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6793.8202 | 76.7133 | 6947.435 | 5.2294 | 1.718
2022-01-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 489.6591 | 1564.4198 | 647.3552 | 10325.109 | 6709.6597 | 10642.347 | 37137.0357 | 10814.7681 | 8274.0795 | 11289.7022 | 30378.5498 | 27.6771 | 2.7014
2022-01-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 812.8899 | 1564.4198 | 786.6087 | 20610.557 | 7925.92 | 23458.654 | 37137.0357 | 21423.447 | 9490.3398 | 24245.2627 | 55159.0494 | 51.9951 | 3.1639
2022-01-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 489.8566 | 1564.4198 | 696.3587 | 14217.934 | 5466.27 | 18544.646 | 37137.0357 | 14707.7906 | 7030.6898 | 19241.0047 | 40979.4851 | 38.2289 | 2.7506
2022-01-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.4323 | 1564.4198 | 680.365 | 4738.8667 | 7321.533 | 8020.526 | 37137.0357 | 5111.2989 | 8885.9528 | 8700.8911 | 22698.1428 | 20.0809 | 2.6172
2022-01-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.651 | 1564.4198 | 76.654 | 0 | 8183.9497 | 0 | 37137.0357 | 76.651 | 9748.3695 | 76.654 | 9901.6745 | 8.1839 | 1.7177
2022-01-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7581 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 4479.138 | 616.7492 | 37137.0357 | 76.7581 | 6043.5578 | 1249.983 | 7370.2988 | 5.0959 | 2.2744
2022-01-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 191.6938 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 4190.756 | 1833.392 | 37137.0357 | 191.6938 | 5755.1758 | 2517.2185 | 8464.0881 | 6.0241 | 2.4399
2022-01-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6005 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 4643.5425 | 418.7076 | 37137.0357 | 76.6005 | 6207.9623 | 1082.2969 | 7366.8597 | 5.0623 | 2.3046
2022-01-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5375 | 1564.4198 | 88.3662 | 0 | 2379.4783 | 0 | 37137.0357 | 79.5375 | 3943.8981 | 88.3662 | 4111.8018 | 2.3795 | 1.7323
2022-01-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8709 | 1564.4198 | 76.578 | 0 | 2068.0857 | 0 | 37137.0357 | 82.8709 | 3632.5055 | 76.578 | 3791.9545 | 2.0681 | 1.7239
2022-01-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3788 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2132.7974 | 0 | 37137.0357 | 78.3788 | 3697.2172 | 76.7133 | 3852.3092 | 2.1328 | 1.7195
2022-01-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7412 | 1564.4198 | 582.641 | 0 | 2653.0452 | 59.2172 | 37137.0357 | 76.7412 | 4217.465 | 641.8582 | 4936.0644 | 2.7123 | 2.2238
2022-01-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.3786 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 5124.371 | 62.7582 | 37137.0357 | 241.3786 | 6688.7908 | 695.9919 | 7626.1613 | 5.1871 | 2.439
2022-01-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5857 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5842.779 | 0 | 37137.0357 | 76.5857 | 7407.1988 | 76.7133 | 7560.4977 | 5.8428 | 1.7177
2022-01-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.9888 | 1564.4198 | 185.7385 | 0 | 6020.678 | 0 | 37137.0357 | 79.9888 | 7585.0978 | 185.7385 | 7850.8251 | 6.0207 | 1.8301
2022-01-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.7229 | 1564.4198 | 76.6146 | 0 | 5570.1973 | 0 | 37137.0357 | 87.7229 | 7134.6171 | 76.6146 | 7298.9546 | 5.5702 | 1.7288
2022-01-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.9094 | 1564.4198 | 76.7486 | 0 | 5518.59 | 0 | 37137.0357 | 91.9094 | 7083.0098 | 76.7486 | 7251.6677 | 5.5186 | 1.7331
2022-01-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8648 | 1564.4198 | 76.5442 | 0 | 6164.181 | 0 | 37137.0357 | 82.8648 | 7728.6008 | 76.5442 | 7888.0098 | 6.1642 | 1.7238
2022-01-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 643.3524 | 50.6463 | 6887.965 | 3306.7363 | 37137.0357 | 395.0366 | 8452.3848 | 3950.0887 | 12797.51 | 10.2453 | 2.5522
2022-01-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2088.4148 | 8410.841 | 9251.426 | 37137.0357 | 2457.1222 | 9975.2608 | 9935.2525 | 22367.6355 | 19.7507 | 2.617
2022-01-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1564.4198 | 683.8265 | 2309.991 | 5663.9116 | 5090.7036 | 37137.0357 | 2673.835 | 7228.3314 | 5774.5301 | 15676.6965 | 13.0646 | 2.6121
2022-01-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7304.2153 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8868.6351 | 76.7133 | 9022.2499 | 7.3042 | 1.718
2022-01-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 8478.522 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 10042.9418 | 76.7133 | 10196.5566 | 8.4785 | 1.718
2022-01-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5451.6 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7016.0198 | 76.7133 | 7169.6346 | 5.4516 | 1.718
2022-01-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 605.6983 | 1564.4198 | 713.7576 | 13036.309 | 6311.1284 | 17481.63 | 37137.0357 | 13642.0073 | 7875.5482 | 18195.3876 | 39712.9431 | 36.8291 | 2.8839
2022-01-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1104.479 | 1564.4198 | 1032.0992 | 24432.494 | 6894.672 | 34651.867 | 37137.0357 | 25536.973 | 8459.0918 | 35683.9662 | 69680.031 | 65.979 | 3.701
2022-01-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 534.6992 | 5077.039 | 2620.408 | 15535.098 | 83734.74 | 25671.28 | 37137.0357 | 16069.7972 | 88811.779 | 28291.688 | 133173.2642 | 124.9411 | 8.2321
2022-01-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 694.6093 | 9107.704 | 687.8237 | 5483.8335 | 130116.19 | 13261.954 | 37137.0357 | 6178.4428 | 139223.894 | 13949.7777 | 159352.1145 | 148.862 | 10.4901
2022-01-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 353.4583 | 2612.2102 | 682.6013 | 99.6048 | 67724.4 | 2624.3503 | 37137.0357 | 453.0631 | 70336.6102 | 3306.9516 | 74096.6249 | 70.4484 | 3.6483
2022-01-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.9458 | 1723.6896 | 696.5428 | 0 | 43373.215 | 338.6622 | 37137.0357 | 106.9458 | 45096.9046 | 1035.205 | 46239.0554 | 43.7119 | 2.5272
2022-01-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5939 | 1567.2384 | 681.7716 | 0 | 31777.846 | 1488.3555 | 37137.0357 | 76.5939 | 33345.0844 | 2170.1271 | 35591.8054 | 33.2662 | 2.3256
2022-01-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0337 | 1564.4198 | 1954.8716 | 0 | 22805.625 | 2138.6594 | 37137.0357 | 78.0337 | 24370.0448 | 4093.531 | 28541.6095 | 24.9443 | 3.5973
2022-01-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.5807 | 1564.4198 | 77.9075 | 0 | 19329.326 | 0 | 37137.0357 | 107.5807 | 20893.7458 | 77.9075 | 21079.234 | 19.3293 | 1.7499
2022-01-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.1335 | 1564.4198 | 80.1612 | 0 | 16340.106 | 0 | 37137.0357 | 127.1335 | 17904.5258 | 80.1612 | 18111.8205 | 16.3401 | 1.7717
2022-01-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.5341 | 1564.4198 | 76.5423 | 0 | 12102.629 | 0 | 37137.0357 | 90.5341 | 13667.0488 | 76.5423 | 13834.1252 | 12.1026 | 1.7315
2022-01-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8129 | 1564.4198 | 581.7411 | 0 | 11140.612 | 62.4606 | 37137.0357 | 76.8129 | 12705.0318 | 644.2017 | 13426.0463 | 11.2031 | 2.223
2022-01-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.2232 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 10872.368 | 67.4668 | 37137.0357 | 154.2232 | 12436.7878 | 700.7006 | 13291.7116 | 10.9398 | 2.3519
2022-01-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4192 | 1564.4198 | 3368.0315 | 0 | 14122.602 | 0 | 37137.0357 | 79.4192 | 15687.0218 | 3368.0315 | 19134.4725 | 14.1226 | 5.0119
2022-01-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.3466 | 1564.4198 | 76.8516 | 0 | 24866.768 | 0 | 37137.0357 | 110.3466 | 26431.1878 | 76.8516 | 26618.386 | 24.8668 | 1.7516
2022-01-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.1381 | 1564.4198 | 77.2656 | 0 | 15047.879 | 0 | 37137.0357 | 128.1381 | 16612.2988 | 77.2656 | 16817.7025 | 15.0479 | 1.7698
2022-01-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.6728 | 76.9588 | 78.6528 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.6728 | 76.9588 | 78.6528 | 271.2843 | 0 | 0.27128
2022-01-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.5846 | 76.9588 | 79.5319 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.5846 | 76.9588 | 79.5319 | 252.0753 | 0 | 0.25208
2022-01-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8591 | 76.9588 | 530.8306 | 0 | 0 | 41.4109 | 37137.0357 | 76.8591 | 76.9588 | 572.2415 | 726.0593 | 0.041411 | 0.68465
2022-01-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 1008.0656 | 0 | 3783.534 | 37137.0357 | 1352.4558 | 76.9588 | 4467.3605 | 5896.7751 | 4.7916 | 1.1052
2022-01-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 683.8265 | 1615.1676 | 0 | 4444.816 | 37137.0357 | 1979.0116 | 76.9588 | 5128.6425 | 7184.6128 | 6.06 | 1.1246
2022-01-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 448.824 | 76.7133 | 0 | 5.0053 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 453.8293 | 76.7133 | 607.4441 | 0.0050053 | 0.60244
2022-01-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 66.2857 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1630.7055 | 76.7133 | 1784.3203 | 0.066286 | 1.718
2022-01-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 190.7856 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1755.2054 | 76.7133 | 1908.8202 | 0.19079 | 1.718
2022-01-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 655.036 | 1564.4198 | 883.4795 | 13644.034 | 744.2002 | 22199.03 | 37137.0357 | 14299.07 | 2308.62 | 23082.5095 | 39690.1995 | 36.5873 | 3.1029
2022-01-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1309.86 | 1564.4198 | 3902.4043 | 26522.889 | 1598.4022 | 42012.258 | 37137.0357 | 27832.749 | 3162.822 | 45914.6623 | 76910.2333 | 70.1335 | 6.7767
2022-01-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 687.9143 | 1701.7225 | 908.8409 | 18649.92 | 37453 | 30011.873 | 37137.0357 | 19337.8343 | 39154.7225 | 30920.7139 | 89413.2707 | 86.1148 | 3.2985
2022-01-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1470.4279 | 2179.1516 | 718.6484 | 8104.5977 | 65997.85 | 17035.14 | 37137.0357 | 9575.0256 | 68177.0016 | 17753.7884 | 95505.8156 | 91.1376 | 4.3682
2022-01-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.3639 | 1703.3906 | 682.6454 | 904.4149 | 39609.266 | 4756.8853 | 37137.0357 | 1267.7788 | 41312.6566 | 5439.5307 | 48019.9661 | 45.2706 | 2.7494
2022-01-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.2892 | 1564.4198 | 689.522 | 0 | 23736.361 | 3128.9316 | 37137.0357 | 125.2892 | 25300.7808 | 3818.4536 | 29244.5237 | 26.8653 | 2.3792
2022-01-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6004 | 1564.4198 | 681.7772 | 0 | 19501.285 | 7201.973 | 37137.0357 | 76.6004 | 21065.7048 | 7883.7502 | 29026.0553 | 26.7033 | 2.3228
2022-01-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7534 | 1564.4198 | 703.4788 | 0 | 15103.948 | 4890.6016 | 37137.0357 | 77.7534 | 16668.3678 | 5594.0804 | 22340.2016 | 19.9945 | 2.3457
2022-01-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.3189 | 1564.4198 | 78.4903 | 0 | 13857.296 | 0 | 37137.0357 | 101.3189 | 15421.7158 | 78.4903 | 15601.525 | 13.8573 | 1.7442
2022-01-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.3483 | 1564.4198 | 84.5387 | 0 | 12940.817 | 0 | 37137.0357 | 116.3483 | 14505.2368 | 84.5387 | 14706.1239 | 12.9408 | 1.7653
2022-01-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.7678 | 1564.4198 | 526.7328 | 0 | 10488.2 | 19.9933 | 37137.0357 | 87.7678 | 12052.6198 | 546.7262 | 12687.1137 | 10.5082 | 2.1789
2022-01-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.707 | 1564.4198 | 682.4253 | 0 | 10669.28 | 2007.1971 | 37137.0357 | 76.707 | 12233.6998 | 2689.6224 | 15000.0292 | 12.6765 | 2.3236
2022-01-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 213.6009 | 1564.4198 | 2677.6802 | 0 | 11790.237 | 5065.1255 | 37137.0357 | 213.6009 | 13354.6568 | 7742.8057 | 21311.0634 | 16.8554 | 4.4557
2022-01-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6299 | 1564.4198 | 669.6732 | 0 | 15216.668 | 1836.2059 | 37137.0357 | 78.6299 | 16781.0878 | 2505.8791 | 19365.5968 | 17.0529 | 2.3127
2022-01-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.3117 | 1564.4198 | 84.8304 | 0 | 21930.469 | 0 | 37137.0357 | 103.3117 | 23494.8888 | 84.8304 | 23683.031 | 21.9305 | 1.7526
2022-01-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.7516 | 1564.4198 | 94.7856 | 0 | 12433.641 | 0 | 37137.0357 | 119.7516 | 13998.0608 | 94.7856 | 14212.598 | 12.4336 | 1.779
2022-01-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.0095 | 76.9588 | 95.0184 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.0095 | 76.9588 | 95.0184 | 284.9867 | 0 | 0.28499
2022-01-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.7379 | 76.9588 | 84.5676 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.7379 | 76.9588 | 84.5676 | 255.2643 | 0 | 0.25526
2022-01-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.266 | 76.9588 | 641.5097 | 86.0664 | 0 | 658.9492 | 37137.0357 | 427.3324 | 76.9588 | 1300.4589 | 1804.75 | 0.74502 | 1.0597
2022-01-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1192.5546 | 683.8265 | 4134.565 | 40.5023 | 7991.291 | 37137.0357 | 4503.2724 | 1233.0569 | 8675.1175 | 14411.4467 | 12.1664 | 2.2451
2022-01-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4309.9956 | 143.66 | 7328.0024 | 37137.0357 | 4678.703 | 1708.0798 | 8011.8289 | 14398.6117 | 11.7817 | 2.617
2022-01-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 431.693 | 211.9605 | 37137.0357 | 76.9016 | 1996.1128 | 875.5499 | 2948.5643 | 0.64365 | 2.3049
2022-01-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1763.7148 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3328.1346 | 76.7133 | 3481.7494 | 1.7637 | 1.718
2022-01-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4189.6655 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5754.0853 | 76.7133 | 5907.7001 | 4.1897 | 1.718
2022-01-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1491.2084 | 1564.4198 | 1316.5825 | 22792.967 | 5647.078 | 30206.572 | 37137.0357 | 24284.1754 | 7211.4978 | 31523.1545 | 63018.8277 | 58.6466 | 4.3722
2022-01-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3447.2415 | 1564.4198 | 4488.8433 | 42989.797 | 6620.9937 | 56258.09 | 37137.0357 | 46437.0385 | 8185.4135 | 60746.9333 | 115369.3853 | 105.8689 | 9.5005
2022-01-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1738.8541 | 1988.1793 | 1442.7754 | 30076.5 | 45846.02 | 42014.008 | 37137.0357 | 31815.3541 | 47834.1993 | 43456.7834 | 123106.3368 | 117.9365 | 5.1698
2022-01-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 699.0263 | 2999.0984 | 895.8388 | 17402.428 | 79135.75 | 27893.814 | 37137.0357 | 18101.4543 | 82134.8484 | 28789.6528 | 129025.9555 | 124.432 | 4.594
2022-01-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.9403 | 1877.6666 | 682.8481 | 5936.5747 | 49423.113 | 13777.406 | 37137.0357 | 6310.515 | 51300.7796 | 14460.2541 | 72071.5487 | 69.1371 | 2.9345
2022-01-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.8438 | 1564.4655 | 1056.4045 | 1382.68 | 27822.807 | 7729.75 | 37137.0357 | 1800.5238 | 29387.2725 | 8786.1545 | 39973.9508 | 36.9352 | 3.0387
2022-01-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.4434 | 1564.4198 | 682.9052 | 502.9152 | 19250.791 | 7936.838 | 37137.0357 | 869.3586 | 20815.2108 | 8619.7432 | 30304.3126 | 27.6905 | 2.6138
2022-01-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.4028 | 1564.4198 | 730.6355 | 264.8947 | 16053.815 | 6792.1978 | 37137.0357 | 623.2976 | 17618.2348 | 7522.8333 | 25764.3657 | 23.1109 | 2.6535
2022-01-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.4044 | 1564.4198 | 651.6143 | 0 | 14210.914 | 476.5453 | 37137.0357 | 104.4044 | 15775.3338 | 1128.1596 | 17007.8977 | 14.6875 | 2.3204
2022-01-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.8559 | 1564.4198 | 86.9578 | 0 | 11128.79 | 0 | 37137.0357 | 118.8559 | 12693.2098 | 86.9578 | 12899.0234 | 11.1288 | 1.7702
2022-01-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.2672 | 1564.4198 | 640.3664 | 0 | 8828.225 | 481.1766 | 37137.0357 | 88.2672 | 10392.6448 | 1121.543 | 11602.455 | 9.3094 | 2.2931
2022-01-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6572 | 1564.4198 | 682.449 | 0 | 9260.326 | 5093.1196 | 37137.0357 | 76.6572 | 10824.7458 | 5775.5686 | 16676.9716 | 14.3534 | 2.3235
2022-01-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 353.8579 | 1564.4198 | 1987.9432 | 0 | 11186.638 | 7038.39 | 37137.0357 | 353.8579 | 12751.0578 | 9026.3332 | 22131.2489 | 18.225 | 3.9062
2022-01-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6369 | 1564.4198 | 681.9253 | 0 | 17027.092 | 4722.075 | 37137.0357 | 77.6369 | 18591.5118 | 5404.0004 | 24073.1491 | 21.7492 | 2.324
2022-01-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.5181 | 1564.4198 | 652.0726 | 0 | 24204.408 | 409.7717 | 37137.0357 | 98.5181 | 25768.8278 | 1061.8444 | 26929.1903 | 24.6142 | 2.315
2022-01-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.7715 | 1564.4198 | 92.848 | 0 | 13271.2295 | 0 | 37137.0357 | 113.7715 | 14835.6493 | 92.848 | 15042.2688 | 13.2712 | 1.771
2022-01-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.4683 | 76.9588 | 91.8818 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.4683 | 76.9588 | 91.8818 | 275.3088 | 0 | 0.27531
2022-01-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.9151 | 820.6893 | 619.1917 | 0 | 21.5135 | 101.4067 | 37137.0357 | 89.9151 | 842.2028 | 720.5984 | 1652.7163 | 0.12292 | 1.5298
2022-01-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.7742 | 1564.4198 | 681.5933 | 112.9204 | 87.5202 | 2750.4485 | 37137.0357 | 454.6945 | 1651.94 | 3432.0418 | 5538.6763 | 2.9509 | 2.5878
2022-01-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4473.2046 | 189.8416 | 11022.074 | 37137.0357 | 4841.912 | 1754.2613 | 11705.9005 | 18302.0738 | 15.6851 | 2.617
2022-01-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4276.212 | 457.4633 | 8854.62 | 37137.0357 | 4644.9194 | 2021.8831 | 9538.4465 | 16205.249 | 13.5883 | 2.617
2022-01-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 1017.9797 | 368.6995 | 37137.0357 | 76.9016 | 2582.3995 | 1032.2889 | 3691.5899 | 1.3867 | 2.3049
2022-01-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2282.6191 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3847.0389 | 76.7133 | 4000.6537 | 2.2826 | 1.718
2022-01-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4109.1523 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5673.5721 | 76.7133 | 5827.1869 | 4.1092 | 1.718
2022-01-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1125.5668 | 1564.4198 | 1382.1385 | 19380.998 | 6217.5786 | 31272.658 | 37137.0357 | 20506.5648 | 7781.9984 | 32654.7965 | 60943.3597 | 56.8712 | 4.0721
2022-01-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2572.5178 | 1564.4198 | 4557.3135 | 37211.246 | 6188.6694 | 56776.926 | 37137.0357 | 39783.7638 | 7753.0892 | 61334.2395 | 108871.0925 | 100.1768 | 8.6943
2022-01-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1213.3789 | 1941.5474 | 1170.1631 | 24842.31 | 44182.906 | 36684.22 | 37137.0357 | 26055.6889 | 46124.4534 | 37854.3831 | 110034.5254 | 105.7094 | 4.3251
2022-01-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 464.4258 | 2827.4553 | 748.383 | 11605.915 | 76408.76 | 19397.104 | 37137.0357 | 12070.3408 | 79236.2153 | 20145.487 | 111452.0431 | 107.4118 | 4.0403
2022-01-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1807.3911 | 682.6959 | 3572.1008 | 45964.285 | 9822.828 | 37137.0357 | 3940.8082 | 47771.6761 | 10505.5239 | 62218.0081 | 59.3592 | 2.8588
2022-01-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 404.3739 | 1564.4198 | 687.2535 | 645.6104 | 26682.703 | 6499.656 | 37137.0357 | 1049.9843 | 28247.1228 | 7186.9095 | 36484.0166 | 33.828 | 2.656
2022-01-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 270.2061 | 1564.4198 | 681.7783 | 10.6504 | 18466.527 | 6104.855 | 37137.0357 | 280.8565 | 20030.9468 | 6786.6333 | 27098.4366 | 24.582 | 2.5164
2022-01-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 289.6655 | 1564.4198 | 683.8265 | 13.3162 | 15085.089 | 5050.2173 | 37137.0357 | 302.9817 | 16649.5088 | 5734.0438 | 22686.5343 | 20.1486 | 2.5379
2022-01-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8686 | 1564.4198 | 669.5696 | 0 | 13804.478 | 204.2906 | 37137.0357 | 92.8686 | 15368.8978 | 873.8602 | 16335.6266 | 14.0088 | 2.3269
2022-01-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.3063 | 1564.4198 | 85.8969 | 0 | 10432.118 | 0 | 37137.0357 | 105.3063 | 11996.5378 | 85.8969 | 12187.741 | 10.4321 | 1.7556
2022-01-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.2254 | 1564.4198 | 622.6711 | 0 | 7390.801 | 111.645 | 37137.0357 | 94.2254 | 8955.2208 | 734.3161 | 9783.7623 | 7.5024 | 2.2813
2022-01-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6926 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 7434.8267 | 2884.346 | 37137.0357 | 76.6926 | 8999.2465 | 3568.1725 | 12644.1116 | 10.3192 | 2.3249
2022-01-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.9733 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 8385.206 | 4857.902 | 37137.0357 | 201.9733 | 9949.6258 | 5541.7285 | 15693.3276 | 13.2431 | 2.4502
2022-01-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5707 | 1564.4198 | 988.2075 | 0 | 13449.824 | 1219.0277 | 37137.0357 | 78.5707 | 15014.2438 | 2207.2352 | 17300.0497 | 14.6689 | 2.6312
2022-01-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.9248 | 1564.4198 | 78.7033 | 0 | 20134.654 | 0 | 37137.0357 | 103.9248 | 21699.0738 | 78.7033 | 21881.7018 | 20.1347 | 1.747
2022-01-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.1228 | 1564.4198 | 89.6153 | 0 | 11503.038 | 0 | 37137.0357 | 120.1228 | 13067.4578 | 89.6153 | 13277.1959 | 11.503 | 1.7742
2022-01-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.0536 | 76.9588 | 91.0903 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.0536 | 76.9588 | 91.0903 | 280.1027 | 0 | 0.2801
2022-01-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.0834 | 76.9588 | 79.5166 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.0834 | 76.9588 | 79.5166 | 250.5588 | 0 | 0.25056
2022-01-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.0467 | 1192.5546 | 631.2861 | 51.0823 | 43.044 | 727.4894 | 37137.0357 | 392.129 | 1235.5986 | 1358.7755 | 2986.5032 | 0.82162 | 2.1649
2022-01-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4059.2922 | 146.4159 | 7887.2134 | 37137.0357 | 4427.9996 | 1710.8356 | 8571.0399 | 14709.8751 | 12.0929 | 2.617
2022-01-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4470.7144 | 328.3996 | 6785.6597 | 37137.0357 | 4839.4218 | 1892.8194 | 7469.4862 | 14201.7274 | 11.5848 | 2.617
2022-01-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 935.5283 | 115.0184 | 37137.0357 | 76.9016 | 2499.9481 | 748.2522 | 3325.1019 | 1.0505 | 2.2746
2022-01-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1942.391 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3506.8108 | 76.7133 | 3660.4256 | 1.9424 | 1.718
2022-01-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2918.389 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4482.8088 | 76.7133 | 4636.4236 | 2.9184 | 1.718
2022-01-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1486.2601 | 1564.4198 | 1112.4927 | 22735.357 | 6139.1855 | 26830.799 | 37137.0357 | 24221.6171 | 7703.6053 | 27943.2917 | 59868.5141 | 55.7053 | 4.1632
2022-01-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3336.1174 | 1564.4198 | 3973.927 | 42128.855 | 7471.2524 | 48540.105 | 37137.0357 | 45464.9724 | 9035.6722 | 52514.032 | 107014.6766 | 98.1402 | 8.8745
2022-01-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1394.8756 | 1898.6947 | 895.0686 | 26551.719 | 43919.926 | 28437.213 | 37137.0357 | 27946.5946 | 45818.6207 | 29332.2816 | 103097.4969 | 98.9089 | 4.1886
2022-01-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 535.0228 | 2805.9011 | 692.9092 | 14598.953 | 76888.52 | 17203.564 | 37137.0357 | 15133.9758 | 79694.4211 | 17896.4732 | 112724.8701 | 108.691 | 4.0338
2022-01-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.3896 | 1875.8053 | 682.7817 | 5211.2524 | 49211.562 | 9651.997 | 37137.0357 | 5581.642 | 51087.3673 | 10334.7787 | 67003.788 | 64.0748 | 2.929
2022-01-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.6133 | 1564.4198 | 1084.8191 | 722.8432 | 26198.518 | 5225.142 | 37137.0357 | 1137.4565 | 27762.9378 | 6309.9611 | 35210.3554 | 32.1465 | 3.0639
2022-01-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.24 | 1564.4198 | 682.8294 | 36.3555 | 16951.13 | 3241.4958 | 37137.0357 | 377.5955 | 18515.5498 | 3924.3252 | 22817.4705 | 20.229 | 2.5885
2022-01-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3048 | 1564.4198 | 681.6833 | 0 | 13508 | 964.2123 | 37137.0357 | 79.3048 | 15072.4198 | 1645.8956 | 16797.6202 | 14.4722 | 2.3254
2022-01-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.7028 | 1554.7687 | 80.3988 | 0 | 11533.233 | 0 | 37137.0357 | 114.7028 | 13088.0017 | 80.3988 | 13283.1033 | 11.5332 | 1.7499
2022-01-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.7977 | 1564.089 | 87.3218 | 0 | 7953.2407 | 0 | 37137.0357 | 114.7977 | 9517.3297 | 87.3218 | 9719.4492 | 7.9532 | 1.7662
2022-01-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1137 | 1563.7611 | 79.0571 | 0 | 5623.8433 | 0 | 37137.0357 | 77.1137 | 7187.6044 | 79.0571 | 7343.7753 | 5.6238 | 1.7199
2022-01-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7749 | 1564.0326 | 631.7309 | 0 | 5473.9956 | 273.8596 | 37137.0357 | 76.7749 | 7038.0282 | 905.5905 | 8020.3936 | 5.7479 | 2.2725
2022-01-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 236.3747 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 6152.239 | 773.6677 | 37137.0357 | 236.3747 | 7716.6588 | 1457.4942 | 9410.5276 | 6.9259 | 2.4846
2022-01-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9039 | 1564.4198 | 743.3899 | 0 | 10410.936 | 321.5479 | 37137.0357 | 78.9039 | 11975.3558 | 1064.9378 | 13119.1975 | 10.7325 | 2.3867
2022-01-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.6097 | 1564.4198 | 77.5646 | 0 | 16918.967 | 0 | 37137.0357 | 104.6097 | 18483.3868 | 77.5646 | 18665.5612 | 16.919 | 1.7466
2022-01-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.12 | 1564.4198 | 79.4922 | 0 | 10136.775 | 0 | 37137.0357 | 120.12 | 11701.1948 | 79.4922 | 11900.8069 | 10.1368 | 1.764
2022-01-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.2728 | 76.9588 | 85.8266 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.2728 | 76.9588 | 85.8266 | 275.0582 | 0 | 0.27506
2022-01-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.725 | 76.9588 | 80.5165 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.725 | 76.9588 | 80.5165 | 252.2002 | 0 | 0.2522
2022-01-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8484 | 76.9588 | 631.3964 | 0 | 0 | 806.3887 | 37137.0357 | 76.8484 | 76.9588 | 1437.7851 | 1591.5923 | 0.80639 | 0.7852
2022-01-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 944.6444 | 683.8265 | 1387.8854 | 24.7144 | 6923.6978 | 37137.0357 | 1732.2756 | 969.3587 | 7607.5243 | 10309.1586 | 8.3363 | 1.9729
2022-01-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 1979.0157 | 74.8357 | 4661.183 | 37137.0357 | 2347.7231 | 1639.2555 | 5345.0095 | 9331.9881 | 6.715 | 2.617
2022-01-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 97.1235 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1661.5433 | 76.7133 | 1815.1581 | 0.097124 | 1.718
2022-01-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 151.0651 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1715.4848 | 76.7133 | 1869.0997 | 0.15107 | 1.718
2022-01-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 336.8853 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1901.3051 | 76.7133 | 2054.9199 | 0.33689 | 1.718
2022-01-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 655.3945 | 1564.4198 | 989.0055 | 13574.12 | 869.2576 | 24230.033 | 37137.0357 | 14229.5145 | 2433.6774 | 25219.0386 | 41882.2305 | 38.6734 | 3.2088
2022-01-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1278.6134 | 1564.4198 | 1810.2882 | 26058.13 | 2364.1252 | 45694.766 | 37137.0357 | 27336.7434 | 3928.545 | 47505.0542 | 78770.3426 | 74.117 | 4.6533
2022-01-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 620.7523 | 1564.4198 | 2799.6267 | 17251.566 | 3512.2747 | 33176.816 | 37137.0357 | 17872.3183 | 5076.6945 | 35976.4427 | 58925.4555 | 53.9407 | 4.9848
2022-01-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.0059 | 1564.4198 | 724.9014 | 6089.3784 | 3063.8145 | 14720.266 | 37137.0357 | 6475.3843 | 4628.2343 | 15445.1674 | 26548.7861 | 23.8735 | 2.6753
2022-01-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 1564.4198 | 682.4535 | 165.2072 | 3686.4688 | 4953.28 | 37137.0357 | 524.1877 | 5250.8886 | 5635.7335 | 11410.8098 | 8.805 | 2.6059
2022-01-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 234.1774 | 1564.4198 | 695.54 | 0 | 4693.3857 | 7316.0996 | 37137.0357 | 234.1774 | 6257.8055 | 8011.6396 | 14503.6225 | 12.0095 | 2.4941
2022-01-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.2717 | 1564.4198 | 681.8341 | 19.5232 | 4599.1714 | 10788.462 | 37137.0357 | 338.7949 | 6163.5912 | 11470.296 | 17972.6821 | 15.4072 | 2.5655
2022-01-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 331.8678 | 1564.4198 | 723.1897 | 18.6662 | 4638.3433 | 9522.591 | 37137.0357 | 350.5339 | 6202.7631 | 10245.7807 | 16799.0777 | 14.1796 | 2.6195
2022-01-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5235 | 1564.4198 | 681.1428 | 0 | 3722.619 | 2864.2327 | 37137.0357 | 79.5235 | 5287.0388 | 3545.3755 | 8911.9378 | 6.5869 | 2.3251
2022-01-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7447 | 1564.4198 | 680.7545 | 0 | 4054.248 | 1318.3915 | 37137.0357 | 79.7447 | 5618.6678 | 1999.146 | 7697.5585 | 5.3726 | 2.3249
2022-01-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6052 | 1564.4198 | 681.7634 | 0 | 4159.051 | 3799.9258 | 37137.0357 | 77.6052 | 5723.4708 | 4481.6892 | 10282.7652 | 7.959 | 2.3238
2022-01-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.771 | 1564.4198 | 1146.0353 | 0 | 5910.633 | 9502.655 | 37137.0357 | 76.771 | 7475.0528 | 10648.6903 | 18200.5141 | 15.4133 | 2.7872
2022-01-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.2404 | 1564.4198 | 682.0379 | 0 | 7141.183 | 9149.632 | 37137.0357 | 205.2404 | 8705.6028 | 9831.6699 | 18742.5131 | 16.2908 | 2.4517
2022-01-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6192 | 1564.4198 | 682.0246 | 0 | 8122.7603 | 9346.4 | 37137.0357 | 76.6192 | 9687.1801 | 10028.4246 | 19792.2239 | 17.4692 | 2.3231
2022-01-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7009 | 1564.4198 | 679.1723 | 0 | 7341.2427 | 5765.752 | 37137.0357 | 81.7009 | 8905.6625 | 6444.9243 | 15432.2877 | 13.107 | 2.3253
2022-01-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.8674 | 1564.4198 | 85.8302 | 0 | 6922.3765 | 0 | 37137.0357 | 115.8674 | 8486.7963 | 85.8302 | 8688.4939 | 6.9224 | 1.7661
2022-01-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.6291 | 1564.4198 | 568.4195 | 0 | 8190.7534 | 22.8829 | 37137.0357 | 112.6291 | 9755.1732 | 591.3024 | 10459.1047 | 8.2136 | 2.2455
2022-01-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1669 | 1564.4198 | 600.1922 | 0 | 9792.6875 | 25.7914 | 37137.0357 | 87.1669 | 11357.1073 | 625.9836 | 12070.2578 | 9.8185 | 2.2518
2022-01-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9671 | 1564.4198 | 595.4158 | 0 | 11639.05 | 732.9284 | 37137.0357 | 78.9671 | 13203.4698 | 1328.3442 | 14610.7811 | 12.372 | 2.2388
2022-01-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 1345.2052 | 10544.723 | 8277.697 | 37137.0357 | 1689.5954 | 12109.1428 | 8961.5235 | 22760.2617 | 20.1676 | 2.5926
2022-01-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2019.0907 | 8803.862 | 8252.774 | 37137.0357 | 2387.7981 | 10368.2818 | 8936.6005 | 21692.6804 | 19.0757 | 2.617
2022-01-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 9036.029 | 721.0156 | 37137.0357 | 76.9016 | 10600.4488 | 1394.7236 | 12072.0739 | 9.757 | 2.315
2022-01-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 11164.417 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 12728.8368 | 76.7133 | 12882.4516 | 11.1644 | 1.718
2022-01-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 11760.437 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13324.8568 | 76.7133 | 13478.4716 | 11.7604 | 1.718
2022-01-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1173.2814 | 1564.4198 | 2028.8412 | 19733.727 | 11208.282 | 39214.27 | 37137.0357 | 20907.0084 | 12772.7018 | 41243.1112 | 74922.8214 | 70.1563 | 4.7665
2022-01-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2704.732 | 1564.4198 | 4042.1833 | 38011.957 | 11768.66 | 66950.41 | 37137.0357 | 40716.689 | 13333.0798 | 70992.5933 | 125042.3621 | 116.731 | 8.3113
2022-01-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1484.7089 | 1564.4198 | 3738.2683 | 27882.07 | 11739.858 | 50960.23 | 37137.0357 | 29366.7789 | 13304.2778 | 54698.4983 | 97369.555 | 90.5822 | 6.7874
2022-01-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 575.5268 | 1564.4198 | 1134.7301 | 13319.859 | 12731.394 | 30493.97 | 37137.0357 | 13895.3858 | 14295.8138 | 31628.7001 | 59819.8997 | 56.5452 | 3.2747
2022-01-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 568.6053 | 1564.4198 | 682.5964 | 2097.4585 | 11696.163 | 10147.44 | 37137.0357 | 2666.0638 | 13260.5828 | 10830.0364 | 26756.683 | 23.9411 | 2.8156
2022-01-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.9452 | 1564.4198 | 683.8265 | 1502.8893 | 10991.339 | 12368.352 | 37137.0357 | 1870.8345 | 12555.7588 | 13052.1785 | 27478.7718 | 24.8626 | 2.6162
2022-01-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1546.046 | 1564.4198 | 683.8265 | 2097.3276 | 8270.985 | 15412.173 | 37137.0357 | 3643.3736 | 9835.4048 | 16095.9995 | 29574.7779 | 25.7805 | 3.7943
2022-01-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 357.0132 | 1564.4198 | 683.8265 | 171.9107 | 9084.808 | 10322.17 | 37137.0357 | 528.9239 | 10649.2278 | 11005.9965 | 22184.1482 | 19.5789 | 2.6053
2022-01-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0671 | 1564.4198 | 3079.3713 | 0 | 6867.2827 | 4742.6074 | 37137.0357 | 78.0671 | 8431.7025 | 7821.9787 | 16331.7483 | 11.6099 | 4.7219
2022-01-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.9296 | 1564.4198 | 680.6289 | 0 | 4232.3696 | 1343.2657 | 37137.0357 | 79.9296 | 5796.7894 | 2023.8945 | 7900.6136 | 5.5756 | 2.325
2022-01-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7902 | 1564.4198 | 679.7553 | 0 | 4434.588 | 2511.7961 | 37137.0357 | 77.7902 | 5999.0078 | 3191.5514 | 9268.3494 | 6.9464 | 2.322
2022-01-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.7559 | 1564.4198 | 683.8265 | 13.1806 | 6884.6562 | 8924.134 | 37137.0357 | 308.9365 | 8449.076 | 9607.9605 | 18365.973 | 15.822 | 2.544
2022-01-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 1564.4198 | 3198.8582 | 16.8923 | 9320.248 | 11021.017 | 37137.0357 | 336.9654 | 10884.6678 | 14219.8752 | 25441.5084 | 20.3582 | 5.0834
2022-01-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 340.2666 | 1564.4198 | 682.3821 | 0 | 9393.074 | 8771.231 | 37137.0357 | 340.2666 | 10957.4938 | 9453.6131 | 20751.3735 | 18.1643 | 2.5871
2022-01-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0049 | 1564.4198 | 678.9476 | 0 | 8391.412 | 3833.783 | 37137.0357 | 78.0049 | 9955.8318 | 4512.7306 | 14546.5673 | 12.2252 | 2.3214
2022-01-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.7589 | 1564.4198 | 592.775 | 0 | 8438.449 | 37.1153 | 37137.0357 | 83.7589 | 10002.8688 | 629.8902 | 10716.5179 | 8.4756 | 2.241
2022-01-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.8554 | 1564.4198 | 81.6745 | 0 | 10535.55 | 0 | 37137.0357 | 86.8554 | 12099.9698 | 81.6745 | 12268.4997 | 10.5355 | 1.7329
2022-01-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8035 | 1564.4198 | 644.1794 | 0 | 11079.751 | 1231.9731 | 37137.0357 | 80.8035 | 12644.1708 | 1876.1525 | 14601.1269 | 12.3117 | 2.2894
2022-01-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 1599.1449 | 11104.133 | 9839.258 | 37137.0357 | 1943.5351 | 12668.5528 | 10523.0845 | 25135.1724 | 22.5425 | 2.5926
2022-01-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 377.0768 | 1564.4198 | 700.5491 | 8268.526 | 11830.417 | 19565.11 | 37137.0357 | 8645.6028 | 13394.8368 | 20265.6591 | 42306.0987 | 39.6641 | 2.642
2022-01-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 378.4753 | 1564.4198 | 698.6789 | 5534.3945 | 11464.759 | 13599.301 | 37137.0357 | 5912.8698 | 13029.1788 | 14297.9799 | 33240.0285 | 30.5985 | 2.6416
2022-01-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 12434.863 | 974.78 | 37137.0357 | 76.9016 | 13999.2828 | 1648.488 | 15724.6723 | 13.4096 | 2.315
2022-01-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 12745.103 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 14309.5228 | 76.7133 | 14463.1376 | 12.7451 | 1.718
2022-01-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 12461.801 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 14026.2208 | 76.7133 | 14179.8356 | 12.4618 | 1.718
2022-01-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1525.2301 | 1564.4198 | 1560.2208 | 23185.553 | 11714.808 | 33958.047 | 37137.0357 | 24710.7831 | 13279.2278 | 35518.2678 | 73508.2787 | 68.8584 | 4.6499
2022-01-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3460.5535 | 1564.4198 | 3201.4648 | 43126.48 | 12472.569 | 60838.996 | 37137.0357 | 46587.0335 | 14036.9888 | 64040.4608 | 124664.4831 | 116.438 | 8.2264
2022-01-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1628.8439 | 9329.989 | 2737.1045 | 29128.768 | 117029.164 | 46050.426 | 37137.0357 | 30757.6119 | 126359.153 | 48787.5305 | 205904.2954 | 192.2084 | 13.6959
2022-01-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 617.5698 | 17281.314 | 942.6169 | 15391.008 | 178776.8 | 29257.11 | 37137.0357 | 16008.5778 | 196058.114 | 30199.7269 | 242266.4187 | 223.4249 | 18.8415
2022-01-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 4756.676 | 682.8157 | 5244.5293 | 94003.836 | 13152.644 | 37137.0357 | 5613.2367 | 98760.512 | 13835.4597 | 118209.2084 | 112.401 | 5.8082
2022-01-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.2233 | 2251.3447 | 695.6124 | 1224.9232 | 65128.66 | 8866.451 | 37137.0357 | 1639.1465 | 67380.0047 | 9562.0634 | 78581.2146 | 75.22 | 3.3612
2022-01-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.6651 | 1827.2233 | 682.2057 | 102.288 | 49088.754 | 10919.678 | 37137.0357 | 468.9531 | 50915.9773 | 11601.8837 | 62986.8141 | 60.1107 | 2.8761
2022-01-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.8652 | 1591.1283 | 754.231 | 82.1365 | 35521.94 | 8440.544 | 37137.0357 | 437.0017 | 37113.0683 | 9194.775 | 46744.845 | 44.0446 | 2.7002
2022-01-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.4269 | 1564.4198 | 623.9867 | 0 | 31339.602 | 122.4406 | 37137.0357 | 95.4269 | 32904.0218 | 746.4273 | 33745.8761 | 31.462 | 2.2838
2022-01-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.1728 | 1564.4198 | 85.1742 | 0 | 28044.521 | 0 | 37137.0357 | 104.1728 | 29608.9408 | 85.1742 | 29798.2878 | 28.0445 | 1.7538
2022-01-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.1242 | 1564.4198 | 638.4051 | 0 | 19442.262 | 481.7404 | 37137.0357 | 84.1242 | 21006.6818 | 1120.1455 | 22210.9514 | 19.924 | 2.2869
2022-01-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.651 | 1564.4198 | 682.6231 | 0 | 17594.13 | 7147.015 | 37137.0357 | 76.651 | 19158.5498 | 7829.6381 | 27064.8389 | 24.7411 | 2.3237
2022-01-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 501.9345 | 1564.4198 | 2405.225 | 0 | 19090.154 | 10870.088 | 37137.0357 | 501.9345 | 20654.5738 | 13275.313 | 34431.8213 | 29.9602 | 4.4716
2022-01-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.279 | 1564.4198 | 680.636 | 0 | 24994.172 | 7225.8354 | 37137.0357 | 77.279 | 26558.5918 | 7906.4714 | 34542.3422 | 32.22 | 2.3223
2022-01-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.4897 | 1564.4198 | 658.5716 | 0 | 33532.03 | 1220.9465 | 37137.0357 | 94.4897 | 35096.4498 | 1879.5181 | 37070.4576 | 34.753 | 2.3175
2022-01-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.7748 | 1564.4198 | 469.0868 | 0 | 17817.11 | 18.0271 | 37137.0357 | 107.7748 | 19381.5298 | 487.114 | 19976.4186 | 17.8351 | 2.1413
2022-01-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.1507 | 944.6444 | 498.285 | 0 | 25.7561 | 21.3799 | 37137.0357 | 103.1507 | 970.4004 | 519.6649 | 1593.2161 | 0.047136 | 1.5461
2022-01-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.357 | 1564.4198 | 626.7828 | 0 | 90.6549 | 583.6254 | 37137.0357 | 89.357 | 1655.0747 | 1210.4082 | 2954.8398 | 0.67428 | 2.2806
2022-01-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.6693 | 1564.4198 | 681.6477 | 503.8708 | 272.1239 | 6132.5835 | 37137.0357 | 855.5401 | 1836.5437 | 6814.2312 | 9506.3151 | 6.9086 | 2.5977
2022-01-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 375.1467 | 1564.4198 | 690.6606 | 6752.266 | 1246.156 | 16263.5 | 37137.0357 | 7127.4127 | 2810.5758 | 16954.1606 | 26892.1491 | 24.2619 | 2.6302
2022-01-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.3203 | 1564.4198 | 695.4305 | 5690.5234 | 3847.6794 | 13034.121 | 37137.0357 | 6071.8437 | 5412.0992 | 13729.5515 | 25213.4944 | 22.5723 | 2.6412
2022-01-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 6080.2993 | 901.2269 | 37137.0357 | 76.9016 | 7644.7191 | 1574.9349 | 9296.5555 | 6.9815 | 2.315
2022-01-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6915.896 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8480.3158 | 76.7133 | 8633.9306 | 6.9159 | 1.718
2022-01-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7887.222 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9451.6418 | 76.7133 | 9605.2566 | 7.8872 | 1.718
2022-01-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1832.3633 | 1564.4198 | 1964.2759 | 25497.047 | 9522.297 | 38488.543 | 37137.0357 | 27329.4103 | 11086.7168 | 40452.8189 | 78868.946 | 73.5079 | 5.3611
2022-01-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4545.8003 | 1564.4198 | 6769.0605 | 49741.73 | 9386.556 | 76517.96 | 37137.0357 | 54287.5303 | 10950.9758 | 83287.0205 | 148525.5266 | 135.6462 | 12.8793
2022-01-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2323.9553 | 3688.2227 | 2861.2168 | 34540.906 | 71353.37 | 58072.035 | 37137.0357 | 36864.8613 | 75041.5927 | 60933.2518 | 172839.7058 | 163.9663 | 8.8734
2022-01-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 749.3633 | 6552.655 | 1147.0809 | 17912.537 | 112376.77 | 33337.17 | 37137.0357 | 18661.9003 | 118929.425 | 34484.2509 | 172075.5762 | 163.6265 | 8.4491
2022-01-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.663 | 2264.6174 | 685.1126 | 5728.765 | 60785.777 | 14728.675 | 37137.0357 | 6102.428 | 63050.3944 | 15413.7876 | 84566.61 | 81.2432 | 3.3234
2022-01-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.8876 | 1597.5708 | 1073.0956 | 979.8387 | 32810.688 | 7119.773 | 37137.0357 | 1388.7263 | 34408.2588 | 8192.8686 | 43989.8537 | 40.9103 | 3.0796
2022-01-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.0018 | 1564.4198 | 682.9514 | 57.6685 | 21005.8 | 5654.7754 | 37137.0357 | 423.6703 | 22570.2198 | 6337.7268 | 29331.6169 | 26.7182 | 2.6134
2022-01-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 303.5475 | 1564.4198 | 694.4031 | 17.2872 | 15199.228 | 3688.9636 | 37137.0357 | 320.8346 | 16763.6478 | 4383.3667 | 21467.8492 | 18.9055 | 2.5624
2022-01-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.372 | 1564.4198 | 78.5803 | 0 | 12240.1455 | 0 | 37137.0357 | 113.372 | 13804.5653 | 78.5803 | 13996.5176 | 12.2401 | 1.7564
2022-01-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.4749 | 1564.4198 | 82.6744 | 0 | 9403.174 | 0 | 37137.0357 | 124.4749 | 10967.5938 | 82.6744 | 11174.7431 | 9.4032 | 1.7716
2022-01-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.9778 | 1564.4198 | 77.463 | 0 | 6148.733 | 0 | 37137.0357 | 80.9778 | 7713.1528 | 77.463 | 7871.5936 | 6.1487 | 1.7229
2022-01-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7841 | 1564.4198 | 632.1378 | 0 | 5974.9927 | 587.3669 | 37137.0357 | 76.7841 | 7539.4125 | 1219.5047 | 8835.7014 | 6.5624 | 2.2733
2022-01-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 240.8493 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 6969.7847 | 1455.6317 | 37137.0357 | 240.8493 | 8534.2045 | 2139.4582 | 10914.512 | 8.4254 | 2.4891
2022-01-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5867 | 1564.4198 | 1090.8248 | 0 | 12116.468 | 182.5948 | 37137.0357 | 78.5867 | 13680.8878 | 1273.4196 | 15032.8941 | 12.2991 | 2.7338
2022-01-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.9707 | 1564.4198 | 79.1785 | 0 | 18704.287 | 0 | 37137.0357 | 105.9707 | 20268.7068 | 79.1785 | 20453.856 | 18.7043 | 1.7496
2022-01-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.168 | 1564.4198 | 85.0428 | 0 | 10538.271 | 0 | 37137.0357 | 125.168 | 12102.6908 | 85.0428 | 12312.9016 | 10.5383 | 1.7746
2022-01-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.4997 | 76.9588 | 84.653 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.4997 | 76.9588 | 84.653 | 276.1114 | 0 | 0.27611
2022-01-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4951 | 76.9588 | 79.747 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.4951 | 76.9588 | 79.747 | 250.2009 | 0 | 0.2502
2022-01-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8324 | 76.9588 | 631.4903 | 0 | 0 | 209.4637 | 37137.0357 | 76.8324 | 76.9588 | 840.954 | 994.7451 | 0.20946 | 0.78528
2022-01-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 558.0759 | 0 | 3811.2502 | 37137.0357 | 902.4661 | 76.9588 | 4495.0767 | 5474.5016 | 4.3693 | 1.1052
2022-01-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 960.6116 | 0 | 3270.3318 | 37137.0357 | 1324.4556 | 76.9588 | 3944.0398 | 5345.4541 | 4.2309 | 1.1145
2022-01-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 944.6444 | 76.7133 | 0 | 25.8359 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 970.4802 | 76.7133 | 1124.0951 | 0.025836 | 1.0983
2022-01-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 73.8928 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1638.3126 | 76.7133 | 1791.9275 | 0.073893 | 1.718
2022-01-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.0569 | 1564.4198 | 654.4123 | 8209.576 | 91.9131 | 13339.75 | 37137.0357 | 8606.6329 | 1656.3329 | 13994.1623 | 24257.1281 | 21.6412 | 2.6159
2022-01-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 432.5911 | 1564.4198 | 736.957 | 8586.401 | 96.3881 | 14620.708 | 37137.0357 | 9018.9921 | 1660.8079 | 15357.665 | 26037.465 | 23.3035 | 2.734
2022-01-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1579.2783 | 76.7133 | 0 | 21944.334 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 23523.6123 | 76.7133 | 23677.2271 | 21.9443 | 1.7329
2022-01-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 429.3675 | 1712.2788 | 752.3391 | 16.7247 | 45764.97 | 625.5454 | 37137.0357 | 446.0922 | 47477.2488 | 1377.8845 | 49301.2255 | 46.4072 | 2.894
2022-01-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.9082 | 1575.0009 | 680.4385 | 12.8175 | 28654.727 | 2809.2634 | 37137.0357 | 355.7257 | 30229.7279 | 3489.7019 | 34075.1555 | 31.4768 | 2.5983
2022-01-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.4012 | 1564.4198 | 905.9959 | 0 | 15682.081 | 2017.8702 | 37137.0357 | 126.4012 | 17246.5008 | 2923.8661 | 20296.7681 | 17.7 | 2.5968
2022-01-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6798 | 1564.4198 | 682.3262 | 0 | 12435.513 | 1206.7473 | 37137.0357 | 76.6798 | 13999.9328 | 1889.0735 | 15965.6861 | 13.6423 | 2.3234
2022-01-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.868 | 1564.4198 | 1028.1323 | 0 | 10161.847 | 1145.0437 | 37137.0357 | 84.868 | 11726.2668 | 2173.176 | 13984.3108 | 11.3069 | 2.6774
2022-01-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.795 | 1564.4198 | 83.3438 | 0 | 9224.423 | 0 | 37137.0357 | 113.795 | 10788.8428 | 83.3438 | 10985.9815 | 9.2244 | 1.7616
2022-01-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.0183 | 1564.4198 | 98.4659 | 0 | 7835.1294 | 0 | 37137.0357 | 126.0183 | 9399.5492 | 98.4659 | 9624.0334 | 7.8351 | 1.7889
2022-01-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.4072 | 1564.4198 | 81.5206 | 0 | 6339.86 | 0 | 37137.0357 | 94.4072 | 7904.2798 | 81.5206 | 8080.2076 | 6.3399 | 1.7403
2022-01-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0465 | 1564.4198 | 76.4589 | 0 | 5216.9146 | 0 | 37137.0357 | 79.0465 | 6781.3344 | 76.4589 | 6936.8398 | 5.2169 | 1.7199
2022-01-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6284 | 1564.4198 | 77.1896 | 0 | 4588.9316 | 0 | 37137.0357 | 76.6284 | 6153.3514 | 77.1896 | 6307.1694 | 4.5889 | 1.7182
2022-01-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.6195 | 1564.4198 | 84.9789 | 0 | 6266.5347 | 0 | 37137.0357 | 90.6195 | 7830.9545 | 84.9789 | 8006.553 | 6.2665 | 1.74
2022-01-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.1081 | 1564.4198 | 84.2898 | 0 | 13643.024 | 0 | 37137.0357 | 124.1081 | 15207.4438 | 84.2898 | 15415.8417 | 13.643 | 1.7728
2022-01-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.1531 | 1564.4198 | 80.6097 | 0 | 9862.624 | 0 | 37137.0357 | 134.1531 | 11427.0438 | 80.6097 | 11641.8066 | 9.8626 | 1.7792
2022-01-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.7158 | 76.9588 | 90.2916 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 133.7158 | 76.9588 | 90.2916 | 300.9662 | 0 | 0.30097
2022-01-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.8292 | 76.9588 | 598.8715 | 0 | 0 | 87.7531 | 37137.0357 | 110.8292 | 76.9588 | 686.6246 | 874.4126 | 0.087753 | 0.78666
2022-01-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0032 | 76.9588 | 681.2301 | 0 | 0 | 3668.9563 | 37137.0357 | 79.0032 | 76.9588 | 4350.1864 | 4506.1484 | 3.669 | 0.83719
2022-01-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 1365.5249 | 0 | 13601.192 | 37137.0357 | 1709.9151 | 76.9588 | 14285.0185 | 16071.8924 | 14.9667 | 1.1052
2022-01-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 820.6893 | 683.8265 | 2194.7844 | 18.4967 | 10365.227 | 37137.0357 | 2563.4918 | 839.186 | 11049.0535 | 14451.7313 | 12.5785 | 1.8732
2022-01-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 221.6323 | 348.4937 | 37137.0357 | 76.9016 | 1786.0521 | 1012.083 | 2875.0368 | 0.57013 | 2.3049
2022-01-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1142.486 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2706.9058 | 76.7133 | 2860.5206 | 1.1425 | 1.718
2022-01-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3026.1145 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4590.5343 | 76.7133 | 4744.1491 | 3.0261 | 1.718
2022-01-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1543.067 | 1564.4198 | 3914.011 | 23113.314 | 5636.1606 | 54613.707 | 37137.0357 | 24656.381 | 7200.5804 | 58527.718 | 90384.6794 | 83.3632 | 7.0215
2022-01-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3498.0784 | 1564.4198 | 9552.991 | 42842.434 | 7759.5527 | 101669 | 37137.0357 | 46340.5124 | 9323.9725 | 111221.991 | 166886.4759 | 152.271 | 14.6155
2022-01-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1489.5762 | 2589.7463 | 3957.9307 | 27422.88 | 57109.92 | 65936.69 | 37137.0357 | 28912.4562 | 59699.6663 | 69894.6207 | 158506.7432 | 150.4695 | 8.0373
2022-01-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 585.6466 | 4305.719 | 1803.5596 | 15801.981 | 92306.24 | 46139.402 | 37137.0357 | 16387.6276 | 96611.959 | 47942.9616 | 160942.5482 | 154.2476 | 6.6949
2022-01-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 377.0822 | 2032.3857 | 1140.3524 | 7810.8496 | 55754.06 | 38175.27 | 37137.0357 | 8187.9317 | 57786.4457 | 39315.6224 | 105289.9998 | 101.7402 | 3.5498
2022-01-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 561.4532 | 1595.8932 | 905.6743 | 3684.1208 | 34768.754 | 28425.154 | 37137.0357 | 4245.574 | 36364.6472 | 29330.8283 | 69941.0495 | 66.878 | 3.063
2022-01-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.8834 | 1564.4198 | 738.5571 | 2356.0217 | 25225.287 | 23063.797 | 37137.0357 | 2723.9051 | 26789.7068 | 23802.3541 | 53315.966 | 50.6451 | 2.6709
2022-01-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 359.6139 | 1564.4198 | 1174.0707 | 1181.0258 | 21421.99 | 18643.705 | 37137.0357 | 1540.6397 | 22986.4098 | 19817.7757 | 44344.8252 | 41.2467 | 3.0981
2022-01-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.6374 | 1564.4198 | 676.6049 | 0 | 19835.13 | 5612.463 | 37137.0357 | 96.6374 | 21399.5498 | 6289.0679 | 27785.2551 | 25.4476 | 2.3377
2022-01-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.1651 | 1550.3809 | 668.398 | 0 | 14653.63 | 760.4467 | 37137.0357 | 102.1651 | 16204.0109 | 1428.8447 | 17735.0207 | 15.4141 | 2.3209
2022-01-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0462 | 1563.9708 | 676.1885 | 0 | 8710.845 | 2699.8323 | 37137.0357 | 80.0462 | 10274.8158 | 3376.0208 | 13730.8828 | 11.4107 | 2.3202
2022-01-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.8719 | 1564.4198 | 682.4014 | 28.6308 | 8189.727 | 8546.901 | 37137.0357 | 370.5027 | 9754.1468 | 9229.3024 | 19353.9519 | 16.7653 | 2.5887
2022-01-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 806.6248 | 1564.4198 | 1553.5748 | 36.3312 | 9112.405 | 9922.655 | 37137.0357 | 842.956 | 10676.8248 | 11476.2298 | 22996.0105 | 19.0714 | 3.9246
2022-01-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4805 | 1564.4198 | 681.765 | 0 | 16179.117 | 7113.765 | 37137.0357 | 77.4805 | 17743.5368 | 7795.53 | 25616.5473 | 23.2929 | 2.3237
2022-01-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.9222 | 1564.4198 | 665.4125 | 0 | 25134.584 | 1674.0446 | 37137.0357 | 96.9222 | 26699.0038 | 2339.4571 | 29135.3831 | 26.8086 | 2.3268
2022-01-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.8522 | 1564.4198 | 87.0336 | 0 | 13971.204 | 0 | 37137.0357 | 111.8522 | 15535.6238 | 87.0336 | 15734.5096 | 13.9712 | 1.7633
2022-01-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.2036 | 76.9588 | 92.1231 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.2036 | 76.9588 | 92.1231 | 276.2854 | 0 | 0.27629
2022-01-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.6766 | 1316.5096 | 637.7273 | 0 | 53.949 | 699.9707 | 37137.0357 | 89.6766 | 1370.4586 | 1337.698 | 2797.8332 | 0.75392 | 2.0439
2022-01-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.1677 | 1564.4198 | 681.6105 | 127.8387 | 107.259 | 4091.1018 | 37137.0357 | 470.0064 | 1671.6788 | 4772.7123 | 6914.3975 | 4.3262 | 2.5882
2022-01-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4434.5864 | 241.2059 | 8704.868 | 37137.0357 | 4803.2938 | 1805.6257 | 9388.6945 | 15997.6139 | 13.3807 | 2.617
2022-01-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4320.9136 | 509.2174 | 7321.1987 | 37137.0357 | 4689.621 | 2073.6372 | 8005.0252 | 14768.2833 | 12.1513 | 2.617
2022-01-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 986.3096 | 241.991 | 37137.0357 | 76.9016 | 2550.7294 | 905.5804 | 3533.2114 | 1.2283 | 2.3049
2022-01-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2079.3704 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3643.7902 | 76.7133 | 3797.405 | 2.0794 | 1.718
2022-01-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3483.657 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5048.0768 | 76.7133 | 5201.6916 | 3.4837 | 1.718
2022-01-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1197.11 | 1564.4198 | 995.6702 | 20104.047 | 4976.939 | 24939.531 | 37137.0357 | 21301.157 | 6541.3588 | 25935.2012 | 53777.717 | 50.0205 | 3.7572
2022-01-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2655.7617 | 1564.4198 | 3436.0823 | 37649.55 | 6208.4478 | 47192.184 | 37137.0357 | 40305.3117 | 7772.8676 | 50628.2663 | 98706.4456 | 91.0502 | 7.6563
2022-01-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1266.0194 | 1886.9243 | 1055.6271 | 25593.459 | 43910.457 | 35528.516 | 37137.0357 | 26859.4784 | 45797.3813 | 36584.1431 | 109241.0028 | 105.0324 | 4.2086
2022-01-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 514.3625 | 2722.5266 | 773.478 | 13023.48 | 75435.81 | 20790.268 | 37137.0357 | 13537.8425 | 78158.3366 | 21563.746 | 113259.9251 | 109.2496 | 4.0104
2022-01-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1839.642 | 682.7103 | 4485.9146 | 47725.402 | 10894.557 | 37137.0357 | 4854.622 | 49565.044 | 11577.2673 | 65996.9332 | 63.1059 | 2.8911
2022-01-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.0835 | 1564.4198 | 690.249 | 1218.9457 | 27941.36 | 8433.302 | 37137.0357 | 1627.0292 | 29505.7798 | 9123.551 | 40256.36 | 37.5936 | 2.6628
2022-01-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 337.6609 | 1564.4198 | 681.8567 | 21.6687 | 18793.787 | 5382.6567 | 37137.0357 | 359.3296 | 20358.2068 | 6064.5134 | 26782.0498 | 24.1981 | 2.5839
2022-01-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6377 | 1564.4198 | 707.5804 | 0 | 14950.621 | 2458.1086 | 37137.0357 | 77.6377 | 16515.0408 | 3165.689 | 19758.3675 | 17.4087 | 2.3496
2022-01-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.4108 | 1564.4198 | 606.7982 | 0 | 13100.531 | 49.1675 | 37137.0357 | 103.4108 | 14664.9508 | 655.9657 | 15424.3273 | 13.1497 | 2.2746
2022-01-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.9608 | 1564.4198 | 79.6322 | 0 | 9602.782 | 0 | 37137.0357 | 124.9608 | 11167.2018 | 79.6322 | 11371.7948 | 9.6028 | 1.769
2022-01-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.4843 | 1564.4198 | 77.9142 | 0 | 6266.176 | 0 | 37137.0357 | 88.4843 | 7830.5958 | 77.9142 | 7996.9944 | 6.2662 | 1.7308
2022-01-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8109 | 1564.4198 | 632.0158 | 0 | 5263.5864 | 237.9465 | 37137.0357 | 76.8109 | 6828.0062 | 869.9623 | 7774.7793 | 5.5015 | 2.2732
2022-01-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 252.6145 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 6548.736 | 409.0444 | 37137.0357 | 252.6145 | 8113.1558 | 1092.8709 | 9458.6412 | 6.9578 | 2.5009
2022-01-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5666 | 1564.4198 | 2866.5215 | 0 | 10848.793 | 65.2988 | 37137.0357 | 78.5666 | 12413.2128 | 2931.8203 | 15423.5997 | 10.9141 | 4.5095
2022-01-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.7889 | 1564.4198 | 76.8595 | 0 | 18084.688 | 0 | 37137.0357 | 104.7889 | 19649.1078 | 76.8595 | 19830.7562 | 18.0847 | 1.7461
2022-01-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.8416 | 1564.4198 | 78.3396 | 0 | 10903.469 | 0 | 37137.0357 | 125.8416 | 12467.8888 | 78.3396 | 12672.0699 | 10.9035 | 1.7686
2022-01-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.1618 | 76.9588 | 78.4042 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 121.1618 | 76.9588 | 78.4042 | 276.5248 | 0 | 0.27652
2022-01-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.5705 | 76.9588 | 77.1808 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.5705 | 76.9588 | 77.1808 | 252.7101 | 0 | 0.25271
2022-01-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0975 | 76.9588 | 582.641 | 0 | 0 | 120.3358 | 37137.0357 | 77.0975 | 76.9588 | 702.9768 | 857.0331 | 0.12034 | 0.7367
2022-01-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 477.9493 | 0 | 3847.9832 | 37137.0357 | 822.3395 | 76.9588 | 4531.8097 | 5431.1079 | 4.3259 | 1.1052
2022-01-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 865.3901 | 0 | 3796.9207 | 37137.0357 | 1229.2341 | 76.9588 | 4470.6287 | 5776.8216 | 4.6623 | 1.1145
2022-01-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1068.5995 | 76.7133 | 0 | 29.6372 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1098.2367 | 76.7133 | 1251.8516 | 0.029637 | 1.2222
2022-01-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 74.7794 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1639.1992 | 76.7133 | 1792.814 | 0.074779 | 1.718
2022-01-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.6254 | 1564.4198 | 655.4037 | 8223.882 | 93.2997 | 13420.28 | 37137.0357 | 8621.5074 | 1657.7195 | 14075.6837 | 24354.9106 | 21.7375 | 2.6174
2022-01-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 433.4009 | 1564.4198 | 738.9271 | 8592.966 | 106.0727 | 14738.001 | 37137.0357 | 9026.3669 | 1670.4925 | 15476.9281 | 26173.7874 | 23.437 | 2.7367
2022-01-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 160.391 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1724.8108 | 76.7133 | 1878.4256 | 0.16039 | 1.718
2022-01-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 515.2178 | 1564.4198 | 892.9377 | 16.641 | 353.7593 | 515.7891 | 37137.0357 | 531.8588 | 1918.179 | 1408.7268 | 3858.7647 | 0.88619 | 2.9726
2022-01-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.3977 | 1564.4198 | 681.1785 | 12.5612 | 447.0731 | 980.3441 | 37137.0357 | 355.9589 | 2011.4929 | 1661.5226 | 4028.9744 | 1.44 | 2.589
2022-01-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.0978 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 355.248 | 61.44 | 37137.0357 | 108.0978 | 1919.6678 | 745.2665 | 2773.0321 | 0.41669 | 2.3563
2022-01-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5979 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 250.9888 | 392.3988 | 37137.0357 | 76.5979 | 1815.4086 | 1076.2253 | 2968.2318 | 0.64339 | 2.3248
2022-01-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5944 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 163.9649 | 540.4536 | 37137.0357 | 78.5944 | 1728.3847 | 1214.1616 | 3021.1407 | 0.70442 | 2.3167
2022-01-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.1823 | 1564.4198 | 2536.2932 | 0 | 138.7576 | 0 | 37137.0357 | 85.1823 | 1703.1774 | 2536.2932 | 4324.6529 | 0.13876 | 4.1859
2022-01-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.3061 | 1564.4198 | 76.6045 | 0 | 138.9319 | 0 | 37137.0357 | 85.3061 | 1703.3517 | 76.6045 | 1865.2623 | 0.13893 | 1.7263
2022-01-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.9014 | 1564.4198 | 76.6529 | 0 | 139.2991 | 0 | 37137.0357 | 80.9014 | 1703.7189 | 76.6529 | 1861.2731 | 0.1393 | 1.722
2022-01-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5697 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 141.0038 | 0 | 37137.0357 | 76.5697 | 1705.4236 | 76.7133 | 1858.7066 | 0.141 | 1.7177
2022-01-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7949 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 202.6353 | 0 | 37137.0357 | 76.7949 | 1767.055 | 76.7133 | 1920.5632 | 0.20264 | 1.7179
2022-01-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5574 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 653.1814 | 0 | 37137.0357 | 77.5574 | 2217.6012 | 76.7133 | 2371.8719 | 0.65318 | 1.7187
2022-01-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.7574 | 1564.4198 | 156.9861 | 0 | 1237.2842 | 0 | 37137.0357 | 96.7574 | 2801.704 | 156.9861 | 3055.4475 | 1.2373 | 1.8182
2022-01-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.4948 | 1564.4198 | 79.3752 | 0 | 1690.141 | 0 | 37137.0357 | 126.4948 | 3254.5608 | 79.3752 | 3460.4308 | 1.6901 | 1.7703
2022-01-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.598 | 1564.4198 | 76.9471 | 0 | 2224.24 | 0 | 37137.0357 | 119.598 | 3788.6598 | 76.9471 | 3985.2049 | 2.2242 | 1.761
2022-01-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.5794 | 1564.4198 | 76.8006 | 0 | 2719.311 | 0 | 37137.0357 | 108.5794 | 4283.7308 | 76.8006 | 4469.1108 | 2.7193 | 1.7498
2022-01-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.5308 | 1564.4198 | 76.9865 | 0 | 3789.364 | 0 | 37137.0357 | 82.5308 | 5353.7838 | 76.9865 | 5513.3012 | 3.7894 | 1.7239
2022-01-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7504 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3864.0276 | 0 | 37137.0357 | 76.7504 | 5428.4474 | 76.7133 | 5581.9111 | 3.864 | 1.7179
2022-01-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3502.3857 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5066.8055 | 76.7133 | 5220.4203 | 3.5024 | 1.718
2022-01-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4481.525 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6045.9448 | 76.7133 | 6199.5596 | 4.4815 | 1.718
2022-01-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4341.565 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5905.9848 | 76.7133 | 6059.5996 | 4.3416 | 1.718
2022-01-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3731.0745 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5295.4943 | 76.7133 | 5449.1091 | 3.7311 | 1.718
2022-01-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.4957 | 1564.4198 | 635.3538 | 6840.0454 | 4760.142 | 10466.419 | 37137.0357 | 7236.5411 | 6324.5618 | 11101.7728 | 24662.8757 | 22.0666 | 2.5963
2022-01-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 530.366 | 1564.4198 | 727.8379 | 15402.007 | 4966.0874 | 21145.824 | 37137.0357 | 15932.373 | 6530.5072 | 21873.662 | 44336.5421 | 41.5139 | 2.8226
2022-01-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.1494 | 1564.4198 | 2757.1526 | 11051.589 | 4764.5415 | 17891.227 | 37137.0357 | 11475.7384 | 6328.9613 | 20648.3796 | 38453.0793 | 33.7074 | 4.7457
2022-01-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.9878 | 1564.4198 | 681.9871 | 3719.284 | 4606.1387 | 7010.0137 | 37137.0357 | 4121.2718 | 6170.5585 | 7692.0008 | 17983.831 | 15.3354 | 2.6484
2022-01-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6039 | 1564.4198 | 76.5753 | 0 | 4072.8096 | 0 | 37137.0357 | 76.6039 | 5637.2294 | 76.5753 | 5790.4086 | 4.0728 | 1.7176
2022-01-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7946 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 3270.1292 | 238.8543 | 37137.0357 | 76.7946 | 4834.549 | 872.088 | 5783.4316 | 3.509 | 2.2744
2022-01-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 270.5683 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 1270.758 | 525.8591 | 37137.0357 | 270.5683 | 2835.1778 | 1209.6856 | 4315.4317 | 1.7966 | 2.5188
2022-01-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.728 | 1564.4198 | 3555.655 | 0 | 1046.6927 | 134.5849 | 37137.0357 | 76.728 | 2611.1125 | 3690.2399 | 6378.0804 | 1.1813 | 5.1968
2022-01-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7227 | 1564.4198 | 327.6084 | 0 | 673.9157 | 0 | 37137.0357 | 76.7227 | 2238.3355 | 327.6084 | 2642.6666 | 0.67392 | 1.9688
2022-01-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5511 | 1564.4198 | 76.4993 | 0 | 536.3247 | 0 | 37137.0357 | 76.5511 | 2100.7445 | 76.4993 | 2253.7948 | 0.53632 | 1.7175
2022-01-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4735 | 1564.4198 | 76.5802 | 0 | 565.3341 | 0 | 37137.0357 | 76.4735 | 2129.7539 | 76.5802 | 2282.8076 | 0.56533 | 1.7175
2022-01-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5406 | 1564.4198 | 76.6171 | 0 | 574.9522 | 0 | 37137.0357 | 76.5406 | 2139.372 | 76.6171 | 2292.5298 | 0.57495 | 1.7176
2022-01-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7028 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 803.4534 | 0 | 37137.0357 | 76.7028 | 2367.8732 | 76.7133 | 2521.2893 | 0.80345 | 1.7178
2022-01-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1725.3335 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3289.7533 | 76.7133 | 3443.3681 | 1.7253 | 1.718
2022-01-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.954 | 1564.4198 | 310.2535 | 0 | 2786.1775 | 0 | 37137.0357 | 363.954 | 4350.5973 | 310.2535 | 5024.8048 | 2.7862 | 2.2386
2022-01-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1153 | 1564.4198 | 76.5292 | 0 | 2790.1067 | 0 | 37137.0357 | 81.1153 | 4354.5265 | 76.5292 | 4512.171 | 2.7901 | 1.7221
2022-01-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.5683 | 1564.4198 | 110.9082 | 0 | 2849.702 | 0 | 37137.0357 | 88.5683 | 4414.1218 | 110.9082 | 4613.5983 | 2.8497 | 1.7639
2022-01-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1442 | 1564.4198 | 628.2306 | 0 | 4008.693 | 150.886 | 37137.0357 | 81.1442 | 5573.1128 | 779.1166 | 6433.3737 | 4.1596 | 2.2738
2022-01-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 1564.4198 | 683.8265 | 20.8486 | 5648.1753 | 3106.792 | 37137.0357 | 340.9216 | 7212.5951 | 3790.6185 | 11344.1352 | 8.7758 | 2.5683
2022-01-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 760.054 | 5241.0366 | 5257.163 | 37137.0357 | 1128.7613 | 6805.4564 | 5940.9895 | 13875.2072 | 11.2583 | 2.617
2022-01-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1564.4198 | 673.708 | 1049.3344 | 3022.7937 | 2061.421 | 37137.0357 | 1413.1784 | 4587.2135 | 2735.129 | 8735.5209 | 6.1335 | 2.602
2022-01-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4541.3853 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6105.8051 | 76.7133 | 6259.4199 | 4.5414 | 1.718
2022-01-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5299.84 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6864.2598 | 76.7133 | 7017.8746 | 5.2998 | 1.718
2022-01-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3647.9973 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5212.4171 | 76.7133 | 5366.0319 | 3.648 | 1.718
2022-01-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 586.2301 | 1564.4198 | 647.2155 | 12877.091 | 5824.918 | 12619.125 | 37137.0357 | 13463.3211 | 7389.3378 | 13266.3404 | 34118.9993 | 31.3211 | 2.7979
2022-01-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1070.1726 | 1564.4198 | 806.5293 | 24041.662 | 6669.174 | 26445.482 | 37137.0357 | 25111.8346 | 8233.5938 | 27252.0113 | 60597.4397 | 57.1563 | 3.4411
2022-01-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 551.5326 | 2575.827 | 2352.1885 | 16053.864 | 55774.375 | 22117.756 | 37137.0357 | 16605.3966 | 58350.202 | 24469.9445 | 99425.5431 | 93.946 | 5.4795
2022-01-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1425.7736 | 4583.028 | 682.6329 | 6191.2485 | 95689.48 | 12025.483 | 37137.0357 | 7617.0221 | 100272.508 | 12708.1159 | 120597.646 | 113.9062 | 6.6914
2022-01-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.4752 | 2128.378 | 682.552 | 263.8982 | 56095.87 | 2009.5137 | 37137.0357 | 622.3734 | 58224.248 | 2692.0657 | 61538.6871 | 58.3693 | 3.1694
2022-01-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.9513 | 1572.527 | 1814.6857 | 0 | 31616.508 | 259.4888 | 37137.0357 | 115.9513 | 33189.035 | 2074.1745 | 35379.1608 | 31.876 | 3.5032
2022-01-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5907 | 1564.4198 | 682.8698 | 0 | 22256.205 | 859.7146 | 37137.0357 | 76.5907 | 23820.6248 | 1542.5844 | 25439.7999 | 23.1159 | 2.3239
2022-01-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2154 | 1564.4198 | 728.5449 | 0 | 16189.151 | 1133.7836 | 37137.0357 | 78.2154 | 17753.5708 | 1862.3285 | 19694.1147 | 17.3229 | 2.3712
2022-01-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.9966 | 1564.4198 | 77.3539 | 0 | 13141.102 | 0 | 37137.0357 | 97.9966 | 14705.5218 | 77.3539 | 14880.8723 | 13.1411 | 1.7398
2022-01-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.2503 | 1564.4198 | 77.6559 | 0 | 9494.607 | 0 | 37137.0357 | 113.2503 | 11059.0268 | 77.6559 | 11249.933 | 9.4946 | 1.7553
2022-01-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.96 | 1564.4198 | 76.5703 | 0 | 4708.811 | 0 | 37137.0357 | 92.96 | 6273.2308 | 76.5703 | 6442.7611 | 4.7088 | 1.734
2022-01-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7551 | 1564.4198 | 76.5882 | 0 | 4549.133 | 0 | 37137.0357 | 76.7551 | 6113.5528 | 76.5882 | 6266.8961 | 4.5491 | 1.7178
2022-01-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6847.3984 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8411.8182 | 76.7133 | 8565.433 | 6.8474 | 1.718
2022-01-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.974 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 9398.279 | 0 | 37137.0357 | 198.974 | 10962.6988 | 76.7133 | 11238.3861 | 9.3983 | 1.8401
2022-01-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.5156 | 1564.4198 | 199.6092 | 0 | 18770.457 | 0 | 37137.0357 | 109.5156 | 20334.8768 | 199.6092 | 20644.0016 | 18.7705 | 1.8735
2022-01-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.6604 | 1564.4198 | 80.1689 | 0 | 11868.874 | 0 | 37137.0357 | 133.6604 | 13433.2938 | 80.1689 | 13647.123 | 11.8689 | 1.7782
2022-01-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.9165 | 76.9588 | 78.3355 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 125.9165 | 76.9588 | 78.3355 | 281.2108 | 0 | 0.28121
2022-01-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.8272 | 76.9588 | 76.5484 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.8272 | 76.9588 | 76.5484 | 273.3344 | 0 | 0.27333
2022-01-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8774 | 76.9588 | 76.6081 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8774 | 76.9588 | 76.6081 | 230.4443 | 0 | 0.23044
2022-01-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 653.4709 | 96.6536 | 0 | 425.0377 | 37137.0357 | 441.0438 | 76.9588 | 1078.5086 | 1596.5112 | 0.52169 | 1.0748
2022-01-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 673.708 | 163.828 | 0 | 650.9336 | 37137.0357 | 522.8085 | 76.9588 | 1324.6417 | 1924.4089 | 0.81476 | 1.1096
2022-01-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.9231 | 76.9588 | 633.2338 | 5583.7036 | 0 | 7140.7134 | 37137.0357 | 5950.6267 | 76.9588 | 7773.9472 | 13801.5326 | 12.7244 | 1.0771
2022-01-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 378.912 | 76.9588 | 683.8265 | 5992.902 | 0 | 7305.9487 | 37137.0357 | 6371.814 | 76.9588 | 7989.7752 | 14438.548 | 13.2989 | 1.1397
2022-01-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.7133 | 0 | 15123.901 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 16564.3657 | 76.7133 | 16717.9805 | 15.1239 | 1.5941
2022-01-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.0156 | 1564.4198 | 186.6703 | 0 | 33120.676 | 0 | 37137.0357 | 137.0156 | 34685.0958 | 186.6703 | 35008.7817 | 33.1207 | 1.8881
2022-01-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7879 | 1564.4198 | 77.2693 | 0 | 19921.932 | 0 | 37137.0357 | 76.7879 | 21486.3518 | 77.2693 | 21640.409 | 19.9219 | 1.7185
2022-01-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6524 | 1564.4198 | 76.6096 | 0 | 10406.044 | 0 | 37137.0357 | 76.6524 | 11970.4638 | 76.6096 | 12123.7258 | 10.406 | 1.7177
2022-01-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6166 | 1564.4198 | 76.6761 | 0 | 7992.588 | 0 | 37137.0357 | 76.6166 | 9557.0078 | 76.6761 | 9710.3005 | 7.9926 | 1.7177
2022-01-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.2428 | 1564.4198 | 1045.3131 | 0 | 6204.6953 | 0 | 37137.0357 | 84.2428 | 7769.1151 | 1045.3131 | 8898.671 | 6.2047 | 2.694
2022-01-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.307 | 1564.4198 | 77.1765 | 0 | 6257.319 | 0 | 37137.0357 | 90.307 | 7821.7388 | 77.1765 | 7989.2223 | 6.2573 | 1.7319
2022-01-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.5311 | 1564.4198 | 77.5259 | 0 | 6468.904 | 0 | 37137.0357 | 98.5311 | 8033.3238 | 77.5259 | 8209.3808 | 6.4689 | 1.7405
2022-01-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.0302 | 1564.4198 | 76.55 | 0 | 4913.865 | 0 | 37137.0357 | 109.0302 | 6478.2848 | 76.55 | 6663.865 | 4.9139 | 1.75
2022-01-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.5279 | 1564.4198 | 76.5473 | 0 | 4740.833 | 0 | 37137.0357 | 81.5279 | 6305.2528 | 76.5473 | 6463.3279 | 4.7408 | 1.7225
2022-01-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7012 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4986.9478 | 0 | 37137.0357 | 76.7012 | 6551.3676 | 76.7133 | 6704.7821 | 4.9869 | 1.7178
2022-01-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0231 | 1564.4198 | 521.8389 | 0 | 6859.7056 | 0 | 37137.0357 | 82.0231 | 8424.1254 | 521.8389 | 9027.9874 | 6.8597 | 2.1683
2022-01-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.8155 | 1564.4198 | 85.0519 | 0 | 12063.964 | 0 | 37137.0357 | 128.8155 | 13628.3838 | 85.0519 | 13842.2512 | 12.064 | 1.7783
2022-01-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.9701 | 1564.4198 | 90.8827 | 0 | 7499.9824 | 0 | 37137.0357 | 193.9701 | 9064.4022 | 90.8827 | 9349.255 | 7.5 | 1.8493
2022-01-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.4906 | 76.9588 | 79.505 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.4906 | 76.9588 | 79.505 | 331.9543 | 0 | 0.33195
2022-01-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.9449 | 76.9588 | 77.1422 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.9449 | 76.9588 | 77.1422 | 247.0458 | 0 | 0.24705
2022-01-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0169 | 76.9588 | 76.5864 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0169 | 76.9588 | 76.5864 | 230.562 | 0 | 0.23056
2022-01-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 633.2338 | 24.5312 | 0 | 691.221 | 37137.0357 | 368.9214 | 76.9588 | 1324.4548 | 1770.3349 | 0.71575 | 1.0546
2022-01-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 673.708 | 29.6683 | 0 | 1320.1595 | 37137.0357 | 388.6488 | 76.9588 | 1993.8675 | 2459.475 | 1.3498 | 1.1096
2022-01-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 383.7039 | 76.9588 | 646.8707 | 7251.6313 | 0 | 12370.81 | 37137.0357 | 7635.3352 | 76.9588 | 13017.6807 | 20729.9746 | 19.6224 | 1.1075
2022-01-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 413.7393 | 76.9588 | 721.9448 | 7907.6426 | 0 | 13474.749 | 37137.0357 | 8321.3819 | 76.9588 | 14196.6938 | 22595.0344 | 21.3824 | 1.2126
2022-01-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 151.1723 | 0 | 17170.207 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 18610.6717 | 151.1723 | 18838.7455 | 17.1702 | 1.6685
2022-01-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.4282 | 1582.9966 | 2785.7043 | 19.9768 | 38053.12 | 1326.4694 | 37137.0357 | 416.4051 | 39636.1166 | 4112.1737 | 44164.6954 | 39.3996 | 4.7651
2022-01-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.6452 | 1564.4198 | 681.0585 | 15.6677 | 25402.768 | 3909.6082 | 37137.0357 | 357.3128 | 26967.1878 | 4590.6667 | 31915.1673 | 29.328 | 2.5871
2022-01-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.8131 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 13203.852 | 1327.6442 | 37137.0357 | 98.8131 | 14768.2718 | 2011.4707 | 16878.5556 | 14.5315 | 2.3471
2022-01-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5505 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 10237.361 | 498.8987 | 37137.0357 | 76.5505 | 11801.7808 | 1182.7252 | 13061.0565 | 10.7363 | 2.3248
2022-01-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1676 | 1564.4198 | 900.5143 | 0 | 8650.164 | 757.0777 | 37137.0357 | 79.1676 | 10214.5838 | 1657.592 | 11951.3434 | 9.4072 | 2.5441
2022-01-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.7382 | 1564.4198 | 80.5015 | 0 | 7793.558 | 0 | 37137.0357 | 115.7382 | 9357.9778 | 80.5015 | 9554.2174 | 7.7936 | 1.7607
2022-01-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.7707 | 1564.4198 | 82.7479 | 0 | 7134.0083 | 0 | 37137.0357 | 132.7707 | 8698.4281 | 82.7479 | 8913.9467 | 7.134 | 1.7799
2022-01-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.6899 | 1564.4198 | 76.6375 | 0 | 6677.65 | 0 | 37137.0357 | 94.6899 | 8242.0698 | 76.6375 | 8413.3973 | 6.6776 | 1.7357
2022-01-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0606 | 1564.4198 | 631.8323 | 0 | 6696.453 | 91.0183 | 37137.0357 | 78.0606 | 8260.8728 | 722.8506 | 9061.784 | 6.7875 | 2.2743
2022-01-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6205 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 7091.0337 | 157.1211 | 37137.0357 | 76.6205 | 8655.4535 | 840.9476 | 9573.0216 | 7.2482 | 2.3249
2022-01-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.3101 | 1564.4198 | 2613.968 | 0 | 8687.858 | 73.2497 | 37137.0357 | 82.3101 | 10252.2778 | 2687.2177 | 13021.8055 | 8.7611 | 4.2607
2022-01-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.3102 | 1564.4198 | 77.072 | 0 | 14097.292 | 0 | 37137.0357 | 121.3102 | 15661.7118 | 77.072 | 15860.094 | 14.0973 | 1.7628
2022-01-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.0151 | 1564.4198 | 77.8266 | 0 | 9093.332 | 0 | 37137.0357 | 141.0151 | 10657.7518 | 77.8266 | 10876.5935 | 9.0933 | 1.7833
2022-01-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.9898 | 76.9588 | 76.4547 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 127.9898 | 76.9588 | 76.4547 | 281.4032 | 0 | 0.2814
2022-01-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.3798 | 76.9588 | 76.4611 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.3798 | 76.9588 | 76.4611 | 251.7997 | 0 | 0.2518
2022-01-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0193 | 76.9588 | 580.9881 | 0 | 0 | 101.3539 | 37137.0357 | 77.0193 | 76.9588 | 682.342 | 836.32 | 0.10135 | 0.73497
2022-01-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 557.587 | 0 | 4002.823 | 37137.0357 | 901.9772 | 76.9588 | 4686.6495 | 5665.5855 | 4.5604 | 1.1052
2022-01-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 1028.3243 | 0 | 4006.4304 | 37137.0357 | 1392.1683 | 76.9588 | 4680.1384 | 6149.2654 | 5.0348 | 1.1145
2022-01-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 475.5203 | 76.9588 | 703.1167 | 10349.465 | 0 | 16934.928 | 37137.0357 | 10824.9853 | 76.9588 | 17638.0447 | 28539.9888 | 27.2844 | 1.2556
2022-01-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 736.371 | 820.6893 | 2845.1995 | 19603.729 | 20.8262 | 32632.805 | 37137.0357 | 20340.1 | 841.5155 | 35478.0045 | 56659.6201 | 52.2574 | 4.4023
2022-01-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 451.3244 | 1581.972 | 763.8059 | 12484.101 | 22047.49 | 22707.72 | 37137.0357 | 12935.4254 | 23629.462 | 23471.5259 | 60036.4133 | 57.2393 | 2.7971
2022-01-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.2061 | 1725.2681 | 683.4277 | 4064.5886 | 46382.473 | 10865.474 | 37137.0357 | 4471.7946 | 48107.7411 | 11548.9017 | 64128.4374 | 61.3125 | 2.8159
2022-01-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6608 | 1574.3999 | 682.2873 | 0 | 28530.592 | 1544.069 | 37137.0357 | 76.6608 | 30104.9919 | 2226.3563 | 32408.009 | 30.0747 | 2.3333
2022-01-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.2805 | 1564.4198 | 674.5422 | 0 | 15956.53 | 287.4153 | 37137.0357 | 101.2805 | 17520.9498 | 961.9575 | 18584.1878 | 16.2439 | 2.3402
2022-01-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6202 | 1564.4198 | 530.2931 | 0 | 12838.367 | 1338.183 | 37137.0357 | 76.6202 | 14402.7868 | 1868.4761 | 16347.8831 | 14.1765 | 2.1713
2022-01-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0677 | 1564.4198 | 734.2847 | 0 | 10276.163 | 2066.723 | 37137.0357 | 78.0677 | 11840.5828 | 2801.0077 | 14719.6582 | 12.3429 | 2.3768
2022-01-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.5545 | 1564.4198 | 79.6485 | 0 | 8858.932 | 0 | 37137.0357 | 106.5545 | 10423.3518 | 79.6485 | 10609.5548 | 8.8589 | 1.7506
2022-01-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.3418 | 1564.4198 | 81.5286 | 0 | 7602.994 | 0 | 37137.0357 | 124.3418 | 9167.4138 | 81.5286 | 9373.2842 | 7.603 | 1.7703
2022-01-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.5886 | 1564.4198 | 76.5691 | 0 | 6752.44 | 0 | 37137.0357 | 90.5886 | 8316.8598 | 76.5691 | 8484.0175 | 6.7524 | 1.7316
2022-01-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0625 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 7010.0273 | 496.6828 | 37137.0357 | 77.0625 | 8574.4471 | 1129.9166 | 9781.4262 | 7.5067 | 2.2747
2022-01-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.0521 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 7658.1353 | 1138.0406 | 37137.0357 | 159.0521 | 9222.5551 | 1821.8671 | 11203.4742 | 8.7962 | 2.4073
2022-01-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4857 | 1564.4198 | 2994.8975 | 0 | 10131 | 179.5403 | 37137.0357 | 79.4857 | 11695.4198 | 3174.4378 | 14949.3433 | 10.3105 | 4.6388
2022-01-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.9728 | 1564.4198 | 76.6577 | 0 | 17924.498 | 0 | 37137.0357 | 105.9728 | 19488.9178 | 76.6577 | 19671.5482 | 17.9245 | 1.7471
2022-01-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.1758 | 1564.4198 | 85.0759 | 0 | 11729.042 | 0 | 37137.0357 | 122.1758 | 13293.4618 | 85.0759 | 13500.7135 | 11.729 | 1.7717
2022-01-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.7305 | 76.9588 | 91.4416 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.7305 | 76.9588 | 91.4416 | 284.1309 | 0 | 0.28413
2022-01-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.8766 | 76.9588 | 79.3309 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.8766 | 76.9588 | 79.3309 | 251.1663 | 0 | 0.25117
2022-01-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8362 | 76.9588 | 581.0693 | 0 | 0 | 67.1361 | 37137.0357 | 76.8362 | 76.9588 | 648.2054 | 802.0003 | 0.067136 | 0.73486
2022-01-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 705.3967 | 0 | 4449.1235 | 37137.0357 | 1049.7869 | 76.9588 | 5132.95 | 6259.6957 | 5.1545 | 1.1052
2022-01-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 683.8265 | 1253.6554 | 0 | 4616.2236 | 37137.0357 | 1617.4994 | 76.9588 | 5300.0501 | 6994.5082 | 5.8699 | 1.1246
2022-01-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-01-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 324.8689 | 76.7133 | 0 | 0.87817 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 325.7471 | 76.7133 | 479.3619 | 0.00087817 | 0.47848
2022-01-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 605.9559 | 1564.4198 | 907.7204 | 12803.542 | 70.4702 | 21569.947 | 37137.0357 | 13409.4979 | 1634.89 | 22477.6674 | 37522.0553 | 34.444 | 3.0781
2022-01-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1090.4342 | 1564.4198 | 3576.544 | 23847.75 | 143.2462 | 40686.098 | 37137.0357 | 24938.1842 | 1707.666 | 44262.642 | 70908.4922 | 64.6771 | 6.2314
2022-01-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 521.0085 | 1605.1797 | 866.9055 | 14890.054 | 26275.96 | 27521.336 | 37137.0357 | 15411.0625 | 27881.1397 | 28388.2415 | 71680.4437 | 68.6873 | 2.9931
2022-01-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 569.4189 | 1847.2017 | 699.2827 | 5734.513 | 52564.582 | 15002.922 | 37137.0357 | 6303.9319 | 54411.7837 | 15702.2047 | 76417.9203 | 73.302 | 3.1159
2022-01-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.215 | 1605.081 | 682.4968 | 378.1683 | 32108.643 | 5138.106 | 37137.0357 | 736.3833 | 33713.724 | 5820.6028 | 40270.7101 | 37.6249 | 2.6458
2022-01-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.7199 | 1564.4198 | 689.3503 | 0 | 17556.588 | 2252.6763 | 37137.0357 | 104.7199 | 19121.0078 | 2942.0266 | 22167.7543 | 19.8093 | 2.3585
2022-01-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.592 | 1564.4198 | 681.6372 | 0 | 14028.14 | 3205.3318 | 37137.0357 | 76.592 | 15592.5598 | 3886.9689 | 19556.1207 | 17.2335 | 2.3226
2022-01-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8518 | 1564.4198 | 709.2134 | 0 | 11615.224 | 2741.1416 | 37137.0357 | 77.8518 | 13179.6438 | 3450.355 | 16707.8506 | 14.3564 | 2.3515
2022-01-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.2351 | 1564.4198 | 78.6827 | 0 | 10429.797 | 0 | 37137.0357 | 104.2351 | 11994.2168 | 78.6827 | 12177.1346 | 10.4298 | 1.7473
2022-01-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.1095 | 1564.4198 | 85.8851 | 0 | 9244.493 | 0 | 37137.0357 | 121.1095 | 10808.9128 | 85.8851 | 11015.9074 | 9.2445 | 1.7714
2022-01-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.2755 | 1564.4198 | 80.9656 | 0 | 7165.801 | 0 | 37137.0357 | 88.2755 | 8730.2208 | 80.9656 | 8899.4619 | 7.1658 | 1.7337
2022-01-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7056 | 1564.4198 | 631.9853 | 0 | 7485.3203 | 2001.1969 | 37137.0357 | 76.7056 | 9049.7401 | 2633.1822 | 11759.6279 | 9.4865 | 2.2731
2022-01-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.509 | 1564.4198 | 2599.7014 | 0 | 9000.858 | 3740.41 | 37137.0357 | 224.509 | 10565.2778 | 6340.1114 | 17129.8982 | 12.7413 | 4.3886
2022-01-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2728 | 1564.4198 | 658.23 | 0 | 10583.052 | 232.4777 | 37137.0357 | 79.2728 | 12147.4718 | 890.7077 | 13117.4523 | 10.8155 | 2.3019
2022-01-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.2795 | 1564.4198 | 79.0648 | 0 | 17094.975 | 0 | 37137.0357 | 109.2795 | 18659.3948 | 79.0648 | 18847.7391 | 17.095 | 1.7528
2022-01-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.5376 | 1564.4198 | 81.8417 | 0 | 10907.2705 | 0 | 37137.0357 | 125.5376 | 12471.6903 | 81.8417 | 12679.0696 | 10.9073 | 1.7718
2022-01-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.0601 | 76.9588 | 84.9274 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.0601 | 76.9588 | 84.9274 | 273.9462 | 0 | 0.27395
2022-01-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.0963 | 76.9588 | 79.6476 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.0963 | 76.9588 | 79.6476 | 248.7027 | 0 | 0.2487
2022-01-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7363 | 76.9588 | 631.4109 | 0 | 0 | 1162.6892 | 37137.0357 | 76.7363 | 76.9588 | 1794.1001 | 1947.7952 | 1.1627 | 0.78511
2022-01-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 1693.7865 | 0 | 7912.0625 | 37137.0357 | 2038.1767 | 76.9588 | 8595.889 | 10711.0245 | 9.6058 | 1.1052
2022-01-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 683.8265 | 2461.5388 | 0 | 5557.9565 | 37137.0357 | 2830.2462 | 76.9588 | 6241.783 | 9148.9879 | 8.0195 | 1.1295
2022-01-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1192.5546 | 76.7133 | 0 | 54.4668 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1247.0214 | 76.7133 | 1400.6362 | 0.054467 | 1.3462
2022-01-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 149.4583 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1713.8781 | 76.7133 | 1867.4929 | 0.14946 | 1.718
2022-01-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 524.1992 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2088.619 | 76.7133 | 2242.2338 | 0.5242 | 1.718
2022-01-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 766.1318 | 1564.4198 | 1188.0453 | 15079.206 | 1751.8258 | 27480.127 | 37137.0357 | 15845.3378 | 3316.2456 | 28668.1723 | 47829.7557 | 44.3112 | 3.5186
2022-01-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1649.1908 | 1564.4198 | 2280.3718 | 29599.307 | 3626.2083 | 50598.62 | 37137.0357 | 31248.4978 | 5190.6281 | 52878.9918 | 89318.1177 | 83.8241 | 5.494
2022-01-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 873.9348 | 1564.4198 | 2895.0012 | 21131.195 | 4315.6035 | 36575.297 | 37137.0357 | 22005.1298 | 5880.0233 | 39470.2982 | 67355.4512 | 62.0221 | 5.3334
2022-01-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 628.8244 | 1564.4198 | 758.8398 | 8022.3125 | 4754.778 | 17862.098 | 37137.0357 | 8651.1369 | 6319.1978 | 18620.9378 | 33591.2725 | 30.6392 | 2.9521
2022-01-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.262 | 1564.4198 | 682.4529 | 289.1605 | 4555.143 | 3548.073 | 37137.0357 | 647.4225 | 6119.5628 | 4230.5259 | 10997.5112 | 8.3924 | 2.6051
2022-01-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.6963 | 1564.4198 | 1191.7765 | 0 | 2282.116 | 2148.6414 | 37137.0357 | 105.6963 | 3846.5358 | 3340.4179 | 7292.65 | 4.4308 | 2.8619
2022-01-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6166 | 1564.4198 | 682.6921 | 0 | 1539.5028 | 3898.5967 | 37137.0357 | 76.6166 | 3103.9226 | 4581.2888 | 7761.828 | 5.4381 | 2.3237
2022-01-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.652 | 1564.4198 | 787.8938 | 0 | 1523.0101 | 2926.837 | 37137.0357 | 76.652 | 3087.4299 | 3714.7308 | 6878.8127 | 4.4498 | 2.429
2022-01-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2434 | 1564.4198 | 429.2885 | 0 | 1112.4943 | 17.792 | 37137.0357 | 80.2434 | 2676.9141 | 447.0806 | 3204.2381 | 1.1303 | 2.074
2022-01-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0132 | 1564.4198 | 76.5441 | 0 | 758.3254 | 0 | 37137.0357 | 84.0132 | 2322.7452 | 76.5441 | 2483.3025 | 0.75833 | 1.725
2022-01-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9454 | 1564.4198 | 632.7012 | 0 | 1541.318 | 768.2164 | 37137.0357 | 77.9454 | 3105.7378 | 1400.9176 | 4584.6008 | 2.3095 | 2.2751
2022-01-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6726 | 1564.4198 | 1092.2372 | 0 | 2039.4672 | 2504.0825 | 37137.0357 | 76.6726 | 3603.887 | 3596.3197 | 7276.8793 | 4.5435 | 2.7333
2022-01-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5922 | 1564.4198 | 682.4339 | 0 | 2610.182 | 1462.0988 | 37137.0357 | 76.5922 | 4174.6018 | 2144.5327 | 6395.7267 | 4.0723 | 2.3234
2022-01-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.61 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 3665.544 | 408.2949 | 37137.0357 | 76.61 | 5229.9638 | 1092.1214 | 6398.6953 | 4.0738 | 2.3249
2022-01-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.6145 | 1564.4198 | 654.932 | 0 | 4629.3955 | 99.529 | 37137.0357 | 86.6145 | 6193.8153 | 754.461 | 7034.8909 | 4.7289 | 2.306
2022-01-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.0565 | 1564.4198 | 80.2183 | 0 | 5843.8555 | 0 | 37137.0357 | 131.0565 | 7408.2753 | 80.2183 | 7619.5501 | 5.8439 | 1.7757
2022-01-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.9019 | 1564.4198 | 80.682 | 0 | 5502.191 | 0 | 37137.0357 | 124.9019 | 7066.6108 | 80.682 | 7272.1947 | 5.5022 | 1.77
2022-01-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.3449 | 1564.4198 | 78.5366 | 0 | 6321.2827 | 0 | 37137.0357 | 92.3449 | 7885.7025 | 78.5366 | 8056.5841 | 6.3213 | 1.7353
2022-01-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.1836 | 1564.4198 | 76.8135 | 0 | 6374.484 | 0 | 37137.0357 | 80.1836 | 7938.9038 | 76.8135 | 8095.901 | 6.3745 | 1.7214
2022-01-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 1564.4198 | 633.2338 | 371.7096 | 5333.9478 | 976.7018 | 37137.0357 | 730.6901 | 6898.3676 | 1609.9356 | 9238.9933 | 6.6824 | 2.5566
2022-01-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1564.4198 | 673.708 | 715.2038 | 7403.7485 | 1616.6237 | 37137.0357 | 1079.0478 | 8968.1683 | 2290.3317 | 12337.5478 | 9.7356 | 2.602
2022-01-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7580.016 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9144.4358 | 76.7133 | 9298.0506 | 7.58 | 1.718
2022-01-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5968.9517 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7533.3715 | 76.7133 | 7686.9863 | 5.969 | 1.718
2022-01-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7453.5493 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9017.9691 | 76.7133 | 9171.5839 | 7.4535 | 1.718
2022-01-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 543.1777 | 1564.4198 | 700.238 | 11910.276 | 7583.9087 | 17933.412 | 37137.0357 | 12453.4537 | 9148.3285 | 18633.65 | 40235.4322 | 37.4276 | 2.8078
2022-01-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1039.7577 | 1564.4198 | 1023.039 | 23650.72 | 5953.0293 | 34678.9 | 37137.0357 | 24690.4777 | 7517.4491 | 35701.939 | 67909.8658 | 64.2826 | 3.6272
2022-01-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 615.5385 | 1564.4198 | 2811.4473 | 17129.098 | 7834.393 | 26855.244 | 37137.0357 | 17744.6365 | 9398.8128 | 29666.6913 | 56810.1406 | 51.8187 | 4.9914
2022-01-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 421.3857 | 1564.4198 | 687.6836 | 5395.09 | 8404.445 | 11536.207 | 37137.0357 | 5816.4757 | 9968.8648 | 12223.8906 | 28009.2311 | 25.3357 | 2.6735
2022-01-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 269.7936 | 1564.4198 | 682.3383 | 7.8797 | 6218.9883 | 1029.0573 | 37137.0357 | 277.6733 | 7783.4081 | 1711.3956 | 9772.477 | 7.2559 | 2.5166
2022-01-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.786 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 6045.6177 | 3498.661 | 37137.0357 | 76.786 | 7610.0375 | 4182.4875 | 11869.311 | 9.5443 | 2.325
2022-01-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1408.4261 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5378.645 | 7592.4766 | 37137.0357 | 1408.4261 | 6943.0648 | 8276.3031 | 16627.794 | 12.9711 | 3.6567
2022-01-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6462 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 3459.6697 | 4298.632 | 37137.0357 | 76.6462 | 5024.0895 | 4982.4585 | 10083.1942 | 7.7583 | 2.3249
2022-01-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.572 | 1564.4198 | 805.6978 | 0 | 3502.335 | 152.8546 | 37137.0357 | 78.572 | 5066.7548 | 958.5523 | 6103.8791 | 3.6552 | 2.4487
2022-01-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8979 | 1564.4198 | 76.5646 | 0 | 3253.5715 | 0 | 37137.0357 | 80.8979 | 4817.9913 | 76.5646 | 4975.4538 | 3.2536 | 1.7219
2022-01-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6518 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 2988.347 | 199.6156 | 37137.0357 | 77.6518 | 4552.7668 | 832.8494 | 5463.268 | 3.188 | 2.2753
2022-01-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7808 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 2236.4866 | 243.4259 | 37137.0357 | 76.7808 | 3800.9064 | 907.0153 | 4784.7025 | 2.4799 | 2.3048
2022-01-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 451.3052 | 1564.4198 | 532.0482 | 0 | 1803.8387 | 503.1149 | 37137.0357 | 451.3052 | 3368.2585 | 1035.1631 | 4854.7268 | 2.307 | 2.5478
2022-01-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5751 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 4856.9536 | 932.1927 | 37137.0357 | 76.5751 | 6421.3734 | 1616.0192 | 8113.9677 | 5.7891 | 2.3248
2022-01-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0231 | 1564.4198 | 2460.2927 | 0 | 6919.9844 | 106.7264 | 37137.0357 | 79.0231 | 8484.4042 | 2567.0192 | 11130.4465 | 7.0267 | 4.1037
2022-01-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.8742 | 1564.4198 | 77.303 | 0 | 6069.83 | 0 | 37137.0357 | 85.8742 | 7634.2498 | 77.303 | 7797.427 | 6.0698 | 1.7276
2022-01-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.7727 | 1564.4198 | 79.6217 | 0 | 6449.629 | 0 | 37137.0357 | 89.7727 | 8014.0488 | 79.6217 | 8183.4432 | 6.4496 | 1.7338
2022-01-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0172 | 1564.4198 | 628.4783 | 0 | 7143.447 | 265.9175 | 37137.0357 | 82.0172 | 8707.8668 | 894.3958 | 9684.2799 | 7.4094 | 2.2749
2022-01-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 70.8571 | 6038.03 | 5809.7695 | 37137.0357 | 415.2473 | 7602.4498 | 6493.596 | 14511.2931 | 11.9187 | 2.5926
2022-01-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2347.574 | 7701.5083 | 11855.085 | 37137.0357 | 2716.2814 | 9265.9281 | 12538.9115 | 24521.121 | 21.9042 | 2.617
2022-01-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2438.7168 | 7706.646 | 6825.978 | 37137.0357 | 2807.4242 | 9271.0658 | 7509.8045 | 19588.2945 | 16.9713 | 2.617
2022-01-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 218.373 | 0 | 5483.9907 | 2.9178 | 37137.0357 | 76.9016 | 7048.4105 | 221.2909 | 7346.6029 | 5.4869 | 1.8597
2022-01-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7128.418 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8692.8378 | 76.7133 | 8846.4526 | 7.1284 | 1.718
2022-01-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 8066.6387 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9631.0585 | 76.7133 | 9784.6733 | 8.0666 | 1.718
2022-01-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 750.5967 | 1564.4198 | 1062.0459 | 15191.434 | 6783.0176 | 25708.244 | 37137.0357 | 15942.0307 | 8347.4374 | 26770.2899 | 51059.758 | 47.6827 | 3.3771
2022-01-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1538.2577 | 1564.4198 | 2044.8016 | 28742.057 | 8138.022 | 48931.598 | 37137.0357 | 30280.3147 | 9702.4418 | 50976.3996 | 90959.1561 | 85.8117 | 5.1475
2022-01-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 759.4796 | 3946.5222 | 2551.5627 | 19764.764 | 75716.04 | 36664.74 | 37137.0357 | 20524.2435 | 79662.5622 | 39216.3027 | 139403.1084 | 132.1455 | 7.2576
2022-01-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.8884 | 7299.8823 | 778.721 | 9666.439 | 118256.23 | 22908.29 | 37137.0357 | 10085.3274 | 125556.1123 | 23687.011 | 159328.4507 | 150.831 | 8.4975
2022-01-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 2663.51 | 682.6907 | 2250.2395 | 68460.805 | 11911.731 | 37137.0357 | 2618.9469 | 71124.315 | 12594.4217 | 86337.6836 | 82.6228 | 3.7149
2022-01-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 419.1698 | 1717.1783 | 702.3203 | 167.2205 | 42772.453 | 8061.0854 | 37137.0357 | 586.3903 | 44489.6313 | 8763.4057 | 53839.4273 | 51.0008 | 2.8387
2022-01-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.1097 | 1566.3887 | 682.1177 | 38.4239 | 32282.422 | 8807.145 | 37137.0357 | 405.5336 | 33848.8107 | 9489.2627 | 43743.607 | 41.128 | 2.6156
2022-01-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.0666 | 1564.4198 | 771.8799 | 28.0907 | 26715.002 | 6983.592 | 37137.0357 | 370.1573 | 28279.4218 | 7755.4719 | 36405.051 | 33.7267 | 2.6784
2022-01-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.4048 | 1564.4198 | 654.6746 | 0 | 24224.9 | 336.6452 | 37137.0357 | 98.4048 | 25789.3198 | 991.3198 | 26879.0445 | 24.5615 | 2.3175
2022-01-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.2815 | 1564.4198 | 541.0256 | 0 | 22611.986 | 80.6432 | 37137.0357 | 109.2815 | 24176.4058 | 621.6688 | 24907.3561 | 22.6926 | 2.2147
2022-01-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.694 | 1564.4198 | 675.2192 | 0 | 21302.758 | 2437.7727 | 37137.0357 | 83.694 | 22867.1778 | 3112.9919 | 26063.8637 | 23.7405 | 2.3233
2022-01-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.656 | 1564.4198 | 681.598 | 0 | 18424.865 | 8460.909 | 37137.0357 | 76.656 | 19989.2848 | 9142.507 | 29208.4478 | 26.8858 | 2.3227
2022-01-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.9853 | 1564.4198 | 2391.3914 | 0 | 16643.158 | 10505.826 | 37137.0357 | 424.9853 | 18207.5778 | 12897.2174 | 31529.7805 | 27.149 | 4.3808
2022-01-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6175 | 1564.4198 | 680.1439 | 0 | 22318.334 | 6992.4233 | 37137.0357 | 77.6175 | 23882.7538 | 7672.5672 | 31632.9385 | 29.3108 | 2.3222
2022-01-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.8636 | 1564.4198 | 647.7996 | 0 | 31954.078 | 542.8084 | 37137.0357 | 96.8636 | 33518.4978 | 1190.608 | 34805.9694 | 32.4969 | 2.3091
2022-01-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.1024 | 1564.4198 | 91.9989 | 0 | 17718.201 | 0 | 37137.0357 | 111.1024 | 19282.6208 | 91.9989 | 19485.7221 | 17.7182 | 1.7675
2022-01-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.9599 | 1068.5995 | 495.7827 | 0 | 32.9859 | 21.211 | 37137.0357 | 104.9599 | 1101.5854 | 516.9937 | 1723.539 | 0.054197 | 1.6693
2022-01-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.1406 | 1564.4198 | 662.9984 | 0 | 91.7792 | 1573.7101 | 37137.0357 | 88.1406 | 1656.199 | 2236.7085 | 3981.0481 | 1.6655 | 2.3156
2022-01-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.759 | 1564.4198 | 681.576 | 1033.2352 | 352.5251 | 9667.703 | 37137.0357 | 1384.9942 | 1916.9448 | 10349.279 | 13651.218 | 11.0535 | 2.5978
2022-01-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 394.9768 | 1564.4198 | 787.2012 | 9018.367 | 1980.1576 | 24807.11 | 37137.0357 | 9413.3438 | 3544.5774 | 25594.3112 | 38552.2324 | 35.8056 | 2.7466
2022-01-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 403.6483 | 1564.4198 | 801.7496 | 6841.6606 | 5924.5845 | 20334.967 | 37137.0357 | 7245.3089 | 7489.0043 | 21136.7166 | 35871.0298 | 33.1012 | 2.7698
2022-01-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 7888.322 | 2414.9673 | 37137.0357 | 76.9016 | 9452.7418 | 3088.6753 | 12618.3187 | 10.3033 | 2.315
2022-01-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 8978.505 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 10542.9248 | 76.7133 | 10696.5396 | 8.9785 | 1.718
2022-01-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 10203.341 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 11767.7608 | 76.7133 | 11921.3756 | 10.2033 | 1.718
2022-01-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2442.1462 | 1564.4198 | 5224.5513 | 29466.963 | 9883.479 | 63384.074 | 37137.0357 | 31909.1092 | 11447.8988 | 68608.6253 | 111965.6333 | 102.7345 | 9.2311
2022-01-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 6057.392 | 1564.4198 | 13614.684 | 57291.527 | 9650.073 | 118923.51 | 37137.0357 | 63348.919 | 11214.4928 | 132538.194 | 207101.6058 | 185.8651 | 21.2365
2022-01-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2997.2139 | 4614.965 | 5576.398 | 39104.395 | 82368.78 | 79680.48 | 37137.0357 | 42101.6089 | 86983.745 | 85256.878 | 214342.2319 | 201.1537 | 13.1886
2022-01-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 988.9599 | 8341.378 | 2176.345 | 21627.684 | 125707.04 | 50225.55 | 37137.0357 | 22616.6439 | 134048.418 | 52401.895 | 209066.9569 | 197.5603 | 11.5067
2022-01-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.2699 | 2639.3972 | 916.7383 | 9945.969 | 68233.5 | 30610.97 | 37137.0357 | 10357.2389 | 70872.8972 | 31527.7083 | 112757.8444 | 108.7904 | 3.9674
2022-01-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.8396 | 1667.8939 | 709.2881 | 3542.2732 | 38963.234 | 16582.865 | 37137.0357 | 3954.1128 | 40631.1279 | 17292.1531 | 61877.3938 | 59.0884 | 2.789
2022-01-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.2582 | 1564.4198 | 682.2037 | 1374.48 | 26185.752 | 12549.763 | 37137.0357 | 1740.7382 | 27750.1718 | 13231.9667 | 42722.8767 | 40.11 | 2.6129
2022-01-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 359.0249 | 1564.4198 | 714.8337 | 735.2158 | 20934.463 | 10541.952 | 37137.0357 | 1094.2407 | 22498.8828 | 11256.7857 | 34849.9092 | 32.2116 | 2.6383
2022-01-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.1614 | 1564.4198 | 661.0735 | 0 | 18569.498 | 1248.7435 | 37137.0357 | 100.1614 | 20133.9178 | 1909.8171 | 22143.8963 | 19.8182 | 2.3257
2022-01-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.1819 | 1564.4198 | 88.1093 | 0 | 14694.657 | 0 | 37137.0357 | 114.1819 | 16259.0768 | 88.1093 | 16461.3679 | 14.6947 | 1.7667
2022-01-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.0343 | 1564.4198 | 598.5268 | 0 | 9792.992 | 70.4652 | 37137.0357 | 89.0343 | 11357.4118 | 668.992 | 12115.4381 | 9.8635 | 2.252
2022-01-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7015 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 10067.59 | 3125.8147 | 37137.0357 | 76.7015 | 11632.0098 | 3809.6412 | 15518.3525 | 13.1934 | 2.3249
2022-01-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.6974 | 1564.4198 | 2401.9993 | 0 | 10647.581 | 5948.1733 | 37137.0357 | 224.6974 | 12212.0008 | 8350.1726 | 20786.8708 | 16.5958 | 4.1911
2022-01-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5248 | 1564.4198 | 671.5441 | 0 | 14298.168 | 1834.1089 | 37137.0357 | 78.5248 | 15862.5878 | 2505.653 | 18446.7656 | 16.1323 | 2.3145
2022-01-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.237 | 1564.4198 | 82.0425 | 0 | 23783.062 | 0 | 37137.0357 | 103.237 | 25347.4818 | 82.0425 | 25532.7613 | 23.7831 | 1.7497
2022-01-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.999 | 1564.4198 | 94.1439 | 0 | 13253.698 | 0 | 37137.0357 | 118.999 | 14818.1178 | 94.1439 | 15031.2607 | 13.2537 | 1.7776
2022-01-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.2576 | 76.9588 | 93.2572 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.2576 | 76.9588 | 93.2572 | 280.4735 | 0 | 0.28047
2022-01-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.6174 | 1192.5546 | 487.2384 | 0 | 46.6299 | 15.9544 | 37137.0357 | 91.6174 | 1239.1845 | 503.1928 | 1833.9947 | 0.062584 | 1.7714
2022-01-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.4918 | 1564.4198 | 681.5445 | 61.2878 | 100.7128 | 934.8063 | 37137.0357 | 402.7797 | 1665.1326 | 1616.3508 | 3684.2631 | 1.0968 | 2.5875
2022-01-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 3941.9055 | 197.5221 | 8022.976 | 37137.0357 | 4310.6129 | 1761.9419 | 8706.8025 | 14779.3573 | 12.1624 | 2.617
2022-01-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4179.567 | 499.3752 | 7017.9526 | 37137.0357 | 4548.2744 | 2063.795 | 7701.7791 | 14313.8485 | 11.6969 | 2.617
2022-01-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 1275.4559 | 287.4791 | 37137.0357 | 76.9016 | 2839.8757 | 951.0685 | 3867.8458 | 1.5629 | 2.3049
2022-01-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3060.8125 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4625.2323 | 76.7133 | 4778.8471 | 3.0608 | 1.718
2022-01-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5450.793 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7015.2128 | 76.7133 | 7168.8276 | 5.4508 | 1.718
2022-01-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1240.6206 | 1564.4198 | 1149.474 | 20486.69 | 6428.187 | 27620.873 | 37137.0357 | 21727.3106 | 7992.6068 | 28770.347 | 58490.2644 | 54.5358 | 3.9545
2022-01-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2865.666 | 1564.4198 | 4179.1084 | 39188.688 | 6896.4976 | 52712.797 | 37137.0357 | 42054.354 | 8460.9174 | 56891.9054 | 107407.1768 | 98.798 | 8.6092
2022-01-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1456.6797 | 2237.0378 | 1264.6713 | 27400.469 | 51055.402 | 39128.227 | 37137.0357 | 28857.1487 | 53292.4398 | 40392.8983 | 122542.4868 | 117.5841 | 4.9584
2022-01-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 567.7858 | 3553.6272 | 814.1057 | 14538.176 | 84908.02 | 24071.602 | 37137.0357 | 15105.9618 | 88461.6472 | 24885.7077 | 128453.3167 | 123.5178 | 4.9355
2022-01-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1885.626 | 682.7919 | 4815.5737 | 48917.3 | 11229.366 | 37137.0357 | 5184.2811 | 50802.926 | 11912.1579 | 67899.365 | 64.9622 | 2.9371
2022-01-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.106 | 1564.4198 | 689.489 | 905.6211 | 29947.15 | 6619.0195 | 37137.0357 | 1314.7271 | 31511.5698 | 7308.5085 | 40134.8054 | 37.4718 | 2.663
2022-01-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.2946 | 1564.4198 | 681.6906 | 23.9583 | 22786.492 | 6571.656 | 37137.0357 | 390.2529 | 24350.9118 | 7253.3466 | 31994.5113 | 29.3821 | 2.6124
2022-01-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 270.8381 | 1564.4198 | 687.7958 | 12.2578 | 17453.37 | 4161.2627 | 37137.0357 | 283.0959 | 19017.7898 | 4849.0585 | 24149.9442 | 21.6269 | 2.5231
2022-01-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.588 | 1564.4198 | 79.0593 | 0 | 15305.18 | 0 | 37137.0357 | 102.588 | 16869.5998 | 79.0593 | 17051.2471 | 15.3052 | 1.7461
2022-01-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.3271 | 1564.4198 | 82.975 | 0 | 12384.548 | 0 | 37137.0357 | 119.3271 | 13948.9678 | 82.975 | 14151.2699 | 12.3845 | 1.7667
2022-01-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.486 | 1564.4198 | 78.5002 | 0 | 10023.142 | 0 | 37137.0357 | 94.486 | 11587.5618 | 78.5002 | 11760.548 | 10.0231 | 1.7374
2022-01-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8045 | 1564.4198 | 630.5476 | 0 | 10298.959 | 173.2394 | 37137.0357 | 76.8045 | 11863.3788 | 803.787 | 12743.9703 | 10.4722 | 2.2718
2022-01-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 213.5192 | 1564.4198 | 2584.3728 | 0 | 10722.753 | 1941.0953 | 37137.0357 | 213.5192 | 12287.1728 | 4525.4681 | 17026.1601 | 12.6638 | 4.3623
2022-01-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2439 | 1564.4198 | 668.8931 | 0 | 13784.938 | 1734.7017 | 37137.0357 | 79.2439 | 15349.3578 | 2403.5948 | 17832.1965 | 15.5196 | 2.3126
2022-01-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.7003 | 1564.4198 | 86.8021 | 0 | 19987.752 | 0 | 37137.0357 | 106.7003 | 21552.1718 | 86.8021 | 21745.6742 | 19.9878 | 1.7579
2022-01-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.7009 | 1564.4198 | 96.5447 | 0 | 12065.622 | 0 | 37137.0357 | 121.7009 | 13630.0418 | 96.5447 | 13848.2873 | 12.0656 | 1.7827
2022-01-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.9458 | 76.9588 | 95.5963 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 111.9458 | 76.9588 | 95.5963 | 284.5009 | 0 | 0.2845
2022-01-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.5562 | 76.9588 | 552.785 | 0 | 0 | 29.0729 | 37137.0357 | 92.5562 | 76.9588 | 581.8579 | 751.3728 | 0.029073 | 0.7223
2022-01-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.5899 | 1192.5546 | 681.4025 | 87.0728 | 52.1781 | 2577.741 | 37137.0357 | 428.6626 | 1244.7327 | 3259.1435 | 4932.5389 | 2.717 | 2.2155
2022-01-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4262.2983 | 126.1494 | 12010.77 | 37137.0357 | 4631.0057 | 1690.5692 | 12694.5965 | 19016.1714 | 16.3992 | 2.617
2022-01-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4404.476 | 403.3672 | 9536.06 | 37137.0357 | 4773.1834 | 1967.787 | 10219.8865 | 16960.8569 | 14.3439 | 2.617
2022-01-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 1545.8558 | 508.9508 | 37137.0357 | 76.9016 | 3110.2756 | 1172.5402 | 4359.7173 | 2.0548 | 2.3049
2022-01-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3413.9805 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4978.4003 | 76.7133 | 5132.0151 | 3.414 | 1.718
2022-01-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5038.7227 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6603.1425 | 76.7133 | 6756.7573 | 5.0387 | 1.718
2022-01-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1275.6555 | 1564.4198 | 2136.9353 | 20784.13 | 6347.8237 | 40038.996 | 37137.0357 | 22059.7855 | 7912.2435 | 42175.9313 | 72147.9603 | 67.1709 | 4.977
2022-01-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3081.0137 | 1564.4198 | 6659.8423 | 40740.26 | 6846.3823 | 76476.71 | 37137.0357 | 43821.2737 | 8410.8021 | 83136.5523 | 135368.6281 | 124.0634 | 11.3053
2022-01-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1541.1338 | 2189.0981 | 2311.9255 | 27861.467 | 49959.168 | 51190.043 | 37137.0357 | 29402.6008 | 52148.2661 | 53501.9685 | 135052.8354 | 129.0107 | 6.0422
2022-01-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 520.1873 | 3398.2617 | 931.0198 | 13297.781 | 82906.21 | 28277.64 | 37137.0357 | 13817.9683 | 86304.4717 | 29208.6598 | 129331.0998 | 124.4816 | 4.8495
2022-01-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1854.0331 | 683.6533 | 4827.198 | 47568.36 | 16808.455 | 37137.0357 | 5195.9054 | 49422.3931 | 17492.1083 | 72110.4068 | 69.204 | 2.9064
2022-01-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.1567 | 1564.4198 | 687.7855 | 1097.3165 | 28783.705 | 11320.656 | 37137.0357 | 1502.4731 | 30348.1248 | 12008.4415 | 43859.0394 | 41.2017 | 2.6574
2022-01-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6563 | 1564.4198 | 682.001 | 0 | 21414.178 | 9874.46 | 37137.0357 | 76.6563 | 22978.5978 | 10556.461 | 33611.7151 | 31.2886 | 2.3231
2022-01-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.5683 | 1564.4198 | 751.0898 | 0 | 16587.562 | 6904.2095 | 37137.0357 | 86.5683 | 18151.9818 | 7655.2993 | 25893.8494 | 23.4918 | 2.4021
2022-01-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.5795 | 1564.4198 | 641.7706 | 0 | 16342.327 | 172.9964 | 37137.0357 | 96.5795 | 17906.7468 | 814.7669 | 18818.0932 | 16.5153 | 2.3028
2022-01-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.8941 | 1564.4198 | 91.9832 | 0 | 16137.3125 | 0 | 37137.0357 | 108.8941 | 17701.7323 | 91.9832 | 17902.6097 | 16.1373 | 1.7653
2022-01-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.8185 | 1564.4198 | 630.8621 | 0 | 13631.915 | 418.5615 | 37137.0357 | 85.8185 | 15196.3348 | 1049.4236 | 16331.5769 | 14.0505 | 2.2811
2022-01-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6591 | 1564.4198 | 681.181 | 0 | 12542.231 | 5043.4126 | 37137.0357 | 76.6591 | 14106.6508 | 5724.5936 | 19907.9034 | 17.5856 | 2.3223
2022-01-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 257.7699 | 1564.4198 | 2048.8752 | 0 | 12061.973 | 7026.8066 | 37137.0357 | 257.7699 | 13626.3928 | 9075.6818 | 22959.8445 | 19.0888 | 3.8711
2022-01-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2013 | 1564.4198 | 681.6954 | 0 | 15519.589 | 3120.1682 | 37137.0357 | 78.2013 | 17084.0088 | 3801.8636 | 20964.0737 | 18.6398 | 2.3243
2022-01-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.8022 | 1564.4198 | 527.5987 | 0 | 22481.748 | 24.1158 | 37137.0357 | 101.8022 | 24046.1678 | 551.7145 | 24699.6846 | 22.5059 | 2.1938
2022-01-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.5119 | 1564.4198 | 88.3766 | 0 | 12752.75 | 0 | 37137.0357 | 117.5119 | 14317.1698 | 88.3766 | 14523.0582 | 12.7528 | 1.7703
2022-01-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.9067 | 76.9588 | 93.2467 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.9067 | 76.9588 | 93.2467 | 280.1121 | 0 | 0.28011
2022-01-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.5839 | 76.9588 | 83.8053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.5839 | 76.9588 | 83.8053 | 253.3479 | 0 | 0.25335
2022-01-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7873 | 76.9588 | 631.4832 | 0 | 0 | 366.6522 | 37137.0357 | 76.7873 | 76.9588 | 998.1354 | 1151.8815 | 0.36665 | 0.78523
2022-01-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1192.5546 | 683.8265 | 1966.3854 | 45.5808 | 7122.5938 | 37137.0357 | 2310.7756 | 1238.1354 | 7806.4203 | 11355.3313 | 9.1346 | 2.2208
2022-01-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2810.5479 | 83.4677 | 6475.069 | 37137.0357 | 3179.2553 | 1647.8875 | 7158.8955 | 11986.0382 | 9.3691 | 2.617
2022-01-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 150.6165 | 39.4831 | 37137.0357 | 76.9016 | 1715.0363 | 672.7169 | 2464.6548 | 0.1901 | 2.2746
2022-01-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 518.318 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2082.7378 | 76.7133 | 2236.3527 | 0.51832 | 1.718
2022-01-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1274.2635 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2838.6833 | 76.7133 | 2992.2981 | 1.2743 | 1.718
2022-01-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 807.8118 | 1564.4198 | 824.9973 | 15633.478 | 2043.682 | 20726.865 | 37137.0357 | 16441.2898 | 3608.1018 | 21551.8623 | 41601.2539 | 38.404 | 3.1972
2022-01-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1700.8096 | 1564.4198 | 3494.97 | 29985.75 | 3177.7434 | 41754.938 | 37137.0357 | 31686.5596 | 4742.1632 | 45249.908 | 81678.6308 | 74.9184 | 6.7602
2022-01-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 821.6785 | 1645.6891 | 957.2988 | 20421.385 | 36168.492 | 31899.318 | 37137.0357 | 21243.0635 | 37814.1811 | 32856.6168 | 91913.8614 | 88.4892 | 3.4247
2022-01-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1489.2916 | 2032.5189 | 727.8791 | 9027.069 | 61585.984 | 17409.812 | 37137.0357 | 10516.3606 | 63618.5029 | 18137.6911 | 92272.5546 | 88.0229 | 4.2497
2022-01-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.2208 | 1699.9019 | 682.6334 | 1150.7106 | 39673.582 | 6227.015 | 37137.0357 | 1518.9314 | 41373.4839 | 6909.6484 | 49802.0637 | 47.0513 | 2.7508
2022-01-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 264.8125 | 1564.4198 | 996.4448 | 8.4106 | 20829.385 | 2116.0222 | 37137.0357 | 273.2231 | 22393.8048 | 3112.467 | 25779.4949 | 22.9538 | 2.8257
2022-01-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5909 | 1564.4198 | 682.7532 | 0 | 14599.9375 | 976.4985 | 37137.0357 | 76.5909 | 16164.3573 | 1659.2517 | 17900.1999 | 15.5764 | 2.3238
2022-01-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6365 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 11156.821 | 1104.9637 | 37137.0357 | 78.6365 | 12721.2408 | 1778.6717 | 14578.549 | 12.2618 | 2.3168
2022-01-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.5048 | 1564.4198 | 105.0319 | 0 | 9406.552 | 0 | 37137.0357 | 111.5048 | 10970.9718 | 105.0319 | 11187.5084 | 9.4066 | 1.781
2022-01-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.2615 | 1564.4198 | 80.6144 | 0 | 9016.136 | 0 | 37137.0357 | 129.2615 | 10580.5558 | 80.6144 | 10790.4317 | 9.0161 | 1.7743
2022-01-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.708 | 1564.4198 | 76.5511 | 0 | 8843.464 | 0 | 37137.0357 | 89.708 | 10407.8838 | 76.5511 | 10574.1429 | 8.8435 | 1.7307
2022-01-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7849 | 1564.4198 | 632.0493 | 0 | 8607.675 | 578.8211 | 37137.0357 | 76.7849 | 10172.0948 | 1210.8704 | 11459.7501 | 9.1865 | 2.2733
2022-01-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 196.8368 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 9075.906 | 3704.4265 | 37137.0357 | 196.8368 | 10640.3258 | 4388.253 | 15225.4156 | 12.7803 | 2.4451
2022-01-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0006 | 1564.4198 | 1064.3972 | 0 | 11669.384 | 2196.658 | 37137.0357 | 79.0006 | 13233.8038 | 3261.0552 | 16573.8596 | 13.866 | 2.7078
2022-01-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.7318 | 1564.4198 | 82.4722 | 0 | 19219.37 | 0 | 37137.0357 | 105.7318 | 20783.7898 | 82.4722 | 20971.9938 | 19.2194 | 1.7526
2022-01-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.1482 | 1564.4198 | 90.9196 | 0 | 12029.434 | 0 | 37137.0357 | 123.1482 | 13593.8538 | 90.9196 | 13807.9217 | 12.0294 | 1.7785
2022-01-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.6195 | 76.9588 | 89.3132 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.6195 | 76.9588 | 89.3132 | 282.8914 | 0 | 0.28289
2022-01-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.0526 | 76.9588 | 84.6807 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.0526 | 76.9588 | 84.6807 | 255.6921 | 0 | 0.25569
2022-01-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 246.1286 | 76.9588 | 631.4382 | 4.5531 | 0 | 1641.5416 | 37137.0357 | 250.6816 | 76.9588 | 2272.9798 | 2600.6202 | 1.6461 | 0.95453
2022-01-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 683.8265 | 1990.4315 | 0 | 8093.7104 | 37137.0357 | 2359.1389 | 76.9588 | 8777.5369 | 11213.6345 | 10.0841 | 1.1295
2022-01-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1440.4647 | 683.8265 | 2755.0635 | 67.2935 | 5598.252 | 37137.0357 | 3123.7709 | 1507.7582 | 6282.0785 | 10913.6075 | 8.4206 | 2.493
2022-01-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 294.9272 | 55.566 | 37137.0357 | 76.9016 | 1859.347 | 688.7997 | 2625.0483 | 0.35049 | 2.2746
2022-01-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1293.5984 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2858.0182 | 76.7133 | 3011.633 | 1.2936 | 1.718
2022-01-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3792.876 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5357.2958 | 76.7133 | 5510.9106 | 3.7929 | 1.718
2022-01-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1050.7944 | 1564.4198 | 1436.4086 | 18543.504 | 5294.9214 | 31651.955 | 37137.0357 | 19594.2984 | 6859.3412 | 33088.3636 | 59542.0032 | 55.4904 | 4.0516
2022-01-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2556.241 | 1564.4198 | 3265.7986 | 37171.48 | 6523.8696 | 61262.016 | 37137.0357 | 39727.721 | 8088.2894 | 64527.8146 | 112343.825 | 104.9574 | 7.3865
2022-01-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1562.7972 | 1564.4198 | 3613.0564 | 28476.736 | 8611.688 | 50342.516 | 37137.0357 | 30039.5332 | 10176.1078 | 53955.5724 | 94171.2134 | 87.4309 | 6.7403
2022-01-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1850.7529 | 1564.4198 | 1001.4939 | 12981.257 | 8459.356 | 27133.47 | 37137.0357 | 14832.0099 | 10023.7758 | 28134.9639 | 52990.7496 | 48.5741 | 4.4167
2022-01-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 961.2564 | 1564.4198 | 682.6763 | 2126.8225 | 6063.617 | 8417.142 | 37137.0357 | 3088.0789 | 7628.0368 | 9099.8183 | 19815.934 | 16.6076 | 3.2084
2022-01-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.9916 | 1564.4198 | 690.2612 | 176.0593 | 4212.7407 | 6677.188 | 37137.0357 | 543.0509 | 5777.1605 | 7367.4492 | 13687.6606 | 11.066 | 2.6217
2022-01-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.0965 | 1564.4198 | 681.9113 | 65.3404 | 4254.3706 | 7709.7695 | 37137.0357 | 432.4369 | 5818.7904 | 8391.6808 | 14642.9081 | 12.0295 | 2.6134
2022-01-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 335.8293 | 1564.4198 | 705.9919 | 29.3022 | 3911.3105 | 6348.7095 | 37137.0357 | 365.1315 | 5475.7303 | 7054.7014 | 12895.5633 | 10.2893 | 2.6062
2022-01-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.8406 | 1564.4198 | 682.1092 | 0 | 3805.9631 | 967.5895 | 37137.0357 | 81.8406 | 5370.3829 | 1649.6988 | 7101.9223 | 4.7736 | 2.3284
2022-01-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.0546 | 1564.4198 | 679.933 | 0 | 4025.9998 | 308.2672 | 37137.0357 | 81.0546 | 5590.4196 | 988.2002 | 6659.6744 | 4.3343 | 2.3254
2022-01-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7914 | 1564.4198 | 677.6406 | 0 | 4313.7114 | 3271.8796 | 37137.0357 | 77.7914 | 5878.1312 | 3949.5202 | 9905.4428 | 7.5856 | 2.3199
2022-01-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7181 | 1564.4198 | 682.1595 | 0 | 5199.4033 | 6477.6147 | 37137.0357 | 76.7181 | 6763.8231 | 7159.7742 | 14000.3154 | 11.677 | 2.3233
2022-01-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6642 | 1564.4198 | 985.5532 | 0 | 6031.638 | 6869.519 | 37137.0357 | 76.6642 | 7596.0578 | 7855.0722 | 15527.7941 | 12.9012 | 2.6266
2022-01-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.478 | 1564.4198 | 681.9814 | 0 | 7129.4004 | 6552.267 | 37137.0357 | 76.478 | 8693.8202 | 7234.2484 | 16004.5466 | 13.6817 | 2.3229
2022-01-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.5063 | 1564.4198 | 665.743 | 0 | 7332.4688 | 2297.5637 | 37137.0357 | 86.5063 | 8896.8886 | 2963.3067 | 11946.7017 | 9.63 | 2.3167
2022-01-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.2507 | 1564.4198 | 93.1676 | 0 | 7815.4917 | 0 | 37137.0357 | 129.2507 | 9379.9115 | 93.1676 | 9602.3298 | 7.8155 | 1.7868
2022-01-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.2891 | 1564.4198 | 94.6384 | 0 | 9515.651 | 0 | 37137.0357 | 121.2891 | 11080.0708 | 94.6384 | 11295.9983 | 9.5157 | 1.7803
2022-01-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.2252 | 1564.4198 | 83.9184 | 0 | 11939.73 | 0 | 37137.0357 | 90.2252 | 13504.1498 | 83.9184 | 13678.2934 | 11.9397 | 1.7386
2022-01-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3682 | 1564.4198 | 625.051 | 0 | 11057.829 | 133.3891 | 37137.0357 | 79.3682 | 12622.2488 | 758.4401 | 13460.0571 | 11.1912 | 2.2688
2022-01-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 2253.7112 | 9809.667 | 6558.688 | 37137.0357 | 2598.1014 | 11374.0868 | 7242.5145 | 21214.7027 | 18.6221 | 2.5926
2022-01-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2924.496 | 9741.483 | 8301.054 | 37137.0357 | 3293.2034 | 11305.9028 | 8984.8805 | 23583.9867 | 20.967 | 2.617
2022-01-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 11848.337 | 587.6812 | 37137.0357 | 76.9016 | 13412.7568 | 1251.2706 | 14740.929 | 12.436 | 2.3049
2022-01-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 12701.151 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 14265.5708 | 76.7133 | 14419.1856 | 12.7012 | 1.718
2022-01-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 11812.759 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13377.1788 | 76.7133 | 13530.7936 | 11.8128 | 1.718
2022-01-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1378.9623 | 1564.4198 | 1455.8984 | 21531.686 | 12542.879 | 32345.516 | 37137.0357 | 22910.6483 | 14107.2988 | 33801.4144 | 70819.3615 | 66.4201 | 4.3993
2022-01-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3354.0059 | 1564.4198 | 3212.2957 | 42356.793 | 12596.405 | 60829.45 | 37137.0357 | 45710.7989 | 14160.8248 | 64041.7457 | 123913.3694 | 115.7826 | 8.1307
2022-01-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1802.9183 | 1564.4198 | 3302.967 | 30409.729 | 13323.95 | 44911.61 | 37137.0357 | 32212.6473 | 14888.3698 | 48214.577 | 95315.5941 | 88.6453 | 6.6703
2022-01-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 603.1484 | 1564.4198 | 832.9902 | 14168.316 | 13023.862 | 23803.367 | 37137.0357 | 14771.4644 | 14588.2818 | 24636.3572 | 53996.1034 | 50.9955 | 3.0006
2022-01-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 532.4443 | 1564.4198 | 682.6431 | 2481.1543 | 12785.349 | 7797.129 | 37137.0357 | 3013.5986 | 14349.7688 | 8479.7721 | 25843.1395 | 23.0636 | 2.7795
2022-01-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.8259 | 1564.4198 | 684.5005 | 2393.7869 | 11099.026 | 12189.808 | 37137.0357 | 2761.6128 | 12663.4458 | 12874.3086 | 28299.3672 | 25.6826 | 2.6167
2022-01-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1804.1812 | 1564.4198 | 689.2082 | 3141.7268 | 11393.059 | 17750.363 | 37137.0357 | 4945.908 | 12957.4788 | 18439.5712 | 36342.958 | 32.2851 | 4.0578
2022-01-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 352.578 | 1564.4198 | 683.8265 | 70.9697 | 6295.291 | 8969.989 | 37137.0357 | 423.5477 | 7859.7108 | 9653.8155 | 17937.074 | 15.3362 | 2.6008
2022-01-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0619 | 1564.4198 | 719.365 | 0 | 5268.4243 | 2576.376 | 37137.0357 | 78.0619 | 6832.8441 | 3295.7411 | 10206.647 | 7.8448 | 2.3618
2022-01-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.877 | 1564.4198 | 675.4401 | 0 | 7013.097 | 958.2463 | 37137.0357 | 79.877 | 8577.5168 | 1633.6864 | 10291.0802 | 7.9713 | 2.3197
2022-01-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1146 | 1564.4198 | 679.4925 | 0 | 6391.838 | 4107.5664 | 37137.0357 | 77.1146 | 7956.2578 | 4787.0589 | 12820.4313 | 10.4994 | 2.321
2022-01-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8311 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 6430.2534 | 6703.643 | 37137.0357 | 76.8311 | 7994.6732 | 7387.4695 | 15458.9738 | 13.1339 | 2.3251
2022-01-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 603.1381 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 8622.042 | 6916.6753 | 37137.0357 | 603.1381 | 10186.4618 | 7600.5018 | 18390.1017 | 15.5387 | 2.8514
2022-01-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6268 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 8261.8545 | 6321.586 | 37137.0357 | 76.6268 | 9826.2743 | 7005.4125 | 16908.3136 | 14.5834 | 2.3249
2022-01-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9129 | 1564.4198 | 765.0065 | 0 | 10175.179 | 4198.9434 | 37137.0357 | 77.9129 | 11739.5988 | 4963.9499 | 16781.4616 | 14.3741 | 2.4073
2022-01-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.9922 | 1564.4198 | 621.7253 | 0 | 10965.781 | 92.3392 | 37137.0357 | 83.9922 | 12530.2008 | 714.0645 | 13328.2575 | 11.0581 | 2.2701
2022-01-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7212 | 1564.4198 | 81.8317 | 0 | 11243.448 | 0 | 37137.0357 | 86.7212 | 12807.8678 | 81.8317 | 12976.4207 | 11.2434 | 1.733
2022-01-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 292.8429 | 1564.4198 | 644.2508 | 9.2778 | 12623.71 | 2778.2715 | 37137.0357 | 302.1208 | 14188.1298 | 3422.5223 | 17912.7729 | 15.4113 | 2.5015
2022-01-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 691.4571 | 2763.0466 | 12803.53 | 16039.102 | 37137.0357 | 3131.754 | 14367.9498 | 16730.5591 | 34230.2629 | 31.6057 | 2.6246
2022-01-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.0924 | 1564.4198 | 727.6416 | 10038.106 | 13061.696 | 21067.137 | 37137.0357 | 10426.1984 | 14626.1158 | 21794.7786 | 46847.0928 | 44.1669 | 2.6802
2022-01-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 382.0618 | 1564.4198 | 685.8934 | 5847.196 | 11964.633 | 11743.372 | 37137.0357 | 6229.2578 | 13529.0528 | 12429.2654 | 32187.576 | 29.5552 | 2.6324
2022-01-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 12720.875 | 996.3348 | 37137.0357 | 76.9016 | 14285.2948 | 1670.0428 | 16032.2392 | 13.7172 | 2.315
2022-01-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 12060.776 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13625.1958 | 76.7133 | 13778.8106 | 12.0608 | 1.718
2022-01-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 12764.687 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 14329.1068 | 76.7133 | 14482.7216 | 12.7647 | 1.718
2022-01-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1464.0546 | 1564.4198 | 2041.6512 | 22671.955 | 12908.716 | 39499.21 | 37137.0357 | 24136.0096 | 14473.1358 | 41540.8612 | 80150.0066 | 75.0799 | 5.0701
2022-01-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3520.7988 | 1564.4198 | 4428.7974 | 43708.266 | 13433.474 | 71122.55 | 37137.0357 | 47229.0648 | 14997.8938 | 75551.3474 | 137778.306 | 128.2643 | 9.514
2022-01-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1670.4493 | 8362.791 | 2757.3547 | 29090.258 | 111119.49 | 44798.707 | 37137.0357 | 30760.7073 | 119482.281 | 47556.0617 | 197799.05 | 185.0085 | 12.7906
2022-01-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 546.4499 | 15759.887 | 785.3859 | 13986.39 | 171060.95 | 22576.064 | 37137.0357 | 14532.8399 | 186820.837 | 23361.4499 | 224715.1269 | 207.6234 | 17.0917
2022-01-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 4692.671 | 682.785 | 5638.8013 | 93375.555 | 13717.977 | 37137.0357 | 6007.5087 | 98068.226 | 14400.762 | 118476.4967 | 112.7323 | 5.7442
2022-01-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.76 | 2206.8374 | 696.5806 | 1975.1434 | 63160.043 | 10808.069 | 37137.0357 | 2389.9034 | 65366.8804 | 11504.6496 | 79261.4334 | 75.9433 | 3.3182
2022-01-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.7504 | 1746.4808 | 682.2297 | 594.7171 | 44516.64 | 10641.351 | 37137.0357 | 961.4675 | 46263.1208 | 11323.5807 | 58548.169 | 55.7527 | 2.7955
2022-01-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.6434 | 1566.5898 | 683.8265 | 448.2679 | 32745.234 | 8493.27 | 37137.0357 | 806.9113 | 34311.8238 | 9177.0965 | 44295.8316 | 41.6868 | 2.6091
2022-01-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.196 | 1564.4198 | 669.0805 | 0 | 26383.016 | 510.6121 | 37137.0357 | 106.196 | 27947.4358 | 1179.6926 | 29233.3244 | 26.8936 | 2.3397
2022-01-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.4817 | 1564.4198 | 79.87 | 0 | 20540.143 | 0 | 37137.0357 | 119.4817 | 22104.5628 | 79.87 | 22303.9145 | 20.5401 | 1.7638
2022-01-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.8636 | 1564.4198 | 640.8268 | 0 | 15475.972 | 528.8961 | 37137.0357 | 86.8636 | 17040.3918 | 1169.7229 | 18296.9783 | 16.0049 | 2.2921
2022-01-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6606 | 1564.4198 | 682.6703 | 0 | 12484.094 | 4092.2869 | 37137.0357 | 76.6606 | 14048.5138 | 4774.9573 | 18900.1317 | 16.5764 | 2.3238
2022-01-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.8755 | 1564.4198 | 2602.0984 | 0 | 12447.793 | 5504.0356 | 37137.0357 | 295.8755 | 14012.2128 | 8106.134 | 22414.2223 | 17.9518 | 4.4624
2022-01-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2716 | 1564.4198 | 681.8244 | 0 | 19411.219 | 2870.9875 | 37137.0357 | 78.2716 | 20975.6388 | 3552.8119 | 24606.7223 | 22.2822 | 2.3245
2022-01-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.7897 | 1564.4198 | 81.0627 | 0 | 29045.936 | 0 | 37137.0357 | 101.7897 | 30610.3558 | 81.0627 | 30793.2082 | 29.0459 | 1.7473
2022-01-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.028 | 1564.4198 | 92.3368 | 0 | 16339.208 | 0 | 37137.0357 | 117.028 | 17903.6278 | 92.3368 | 18112.9927 | 16.3392 | 1.7738
2022-01-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.4135 | 944.6444 | 92.3102 | 0 | 24.3458 | 0 | 37137.0357 | 109.4135 | 968.9902 | 92.3102 | 1170.7139 | 0.024346 | 1.1464
2022-01-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9815 | 1564.4198 | 581.7103 | 0 | 86.9744 | 38.5758 | 37137.0357 | 90.9815 | 1651.3942 | 620.286 | 2362.6617 | 0.12555 | 2.2371
2022-01-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.0958 | 1564.4198 | 681.6507 | 685.9937 | 192.4117 | 1819.1136 | 37137.0357 | 1037.0895 | 1756.8315 | 2500.7643 | 5294.6853 | 2.6975 | 2.5972
2022-01-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.3122 | 1564.4198 | 683.8265 | 6529.9517 | 705.2944 | 11353.62 | 37137.0357 | 6902.2639 | 2269.7142 | 12037.4465 | 21209.4246 | 18.5889 | 2.6206
2022-01-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.0772 | 1564.4198 | 683.8265 | 5246.9287 | 2204.3718 | 9746.61 | 37137.0357 | 5623.0059 | 3768.7916 | 10430.4365 | 19822.234 | 17.1979 | 2.6243
2022-01-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 4320.0107 | 438.8301 | 37137.0357 | 76.9016 | 5884.4305 | 1102.4194 | 7063.7515 | 4.7588 | 2.3049
2022-01-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6479.234 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8043.6538 | 76.7133 | 8197.2686 | 6.4792 | 1.718
2022-01-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7659.523 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9223.9428 | 76.7133 | 9377.5576 | 7.6595 | 1.718
2022-01-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1615.0391 | 1564.4198 | 1292.4312 | 23769.85 | 7403.8853 | 29946.047 | 37137.0357 | 25384.8891 | 8968.3051 | 31238.4782 | 65591.6724 | 61.1198 | 4.4719
2022-01-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3842.3538 | 1564.4198 | 5059.733 | 45462.613 | 7113.916 | 59778.066 | 37137.0357 | 49304.9668 | 8678.3358 | 64837.799 | 122821.1016 | 112.3546 | 10.4665
2022-01-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1929.7252 | 2862.1282 | 1843.5903 | 31521.883 | 60614.902 | 47101.793 | 37137.0357 | 33451.6082 | 63477.0302 | 48945.3833 | 145874.0217 | 139.2386 | 6.6354
2022-01-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 663.7422 | 5014.7827 | 896.676 | 16009.071 | 99538.695 | 26127.232 | 37137.0357 | 16672.8132 | 104553.4777 | 27023.908 | 148250.1989 | 141.675 | 6.5752
2022-01-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.1742 | 2185.8906 | 693.7444 | 8276.228 | 60141.56 | 19369.246 | 37137.0357 | 8646.4022 | 62327.4506 | 20062.9904 | 91036.8432 | 87.787 | 3.2498
2022-01-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 432.2659 | 1631.2275 | 1085.7948 | 4433.024 | 38101.3 | 17559.35 | 37137.0357 | 4865.2899 | 39732.5275 | 18645.1448 | 63242.9622 | 60.0937 | 3.1493
2022-01-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.1295 | 1564.4198 | 682.97 | 886.6487 | 26916.342 | 11382.179 | 37137.0357 | 1253.7782 | 28480.7618 | 12065.149 | 41799.689 | 39.1852 | 2.6145
2022-01-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 359.9037 | 1564.4198 | 732.7947 | 260.563 | 21157.37 | 7997.5747 | 37137.0357 | 620.4667 | 22721.7898 | 8730.3694 | 32072.6259 | 29.4155 | 2.6571
2022-01-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.8176 | 1564.4198 | 653.0498 | 0 | 21432.014 | 563.8826 | 37137.0357 | 94.8176 | 22996.4338 | 1216.9324 | 24308.1838 | 21.9959 | 2.3123
2022-01-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.0501 | 1564.4198 | 89.453 | 0 | 18037.158 | 0 | 37137.0357 | 106.0501 | 19601.5778 | 89.453 | 19797.0809 | 18.0372 | 1.7599
2022-01-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7663 | 1564.4198 | 631.132 | 0 | 12718.423 | 696.5755 | 37137.0357 | 86.7663 | 14282.8428 | 1327.7075 | 15697.3166 | 13.415 | 2.2823
2022-01-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.4263 | 1564.4198 | 681.3449 | 15.3222 | 13088.849 | 5693.392 | 37137.0357 | 333.7484 | 14653.2688 | 6374.7369 | 21361.7541 | 18.7976 | 2.5642
2022-01-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 662.0004 | 1564.4198 | 2212.048 | 23.4419 | 13658.0625 | 9151.697 | 37137.0357 | 685.4423 | 15222.4823 | 11363.745 | 27271.6696 | 22.8332 | 4.4385
2022-01-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.7146 | 1564.4198 | 680.001 | 7.9997 | 20251.701 | 7100.02 | 37137.0357 | 201.7143 | 21816.1208 | 7780.021 | 29797.8561 | 27.3597 | 2.4381
2022-01-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.6443 | 1564.4198 | 656.5513 | 0 | 29255.107 | 1022.012 | 37137.0357 | 99.6443 | 30819.5268 | 1678.5633 | 32597.7344 | 30.2771 | 2.3206
2022-01-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.8148 | 1564.4198 | 93.5097 | 0 | 15922.737 | 0 | 37137.0357 | 112.8148 | 17487.1568 | 93.5097 | 17693.4813 | 15.9227 | 1.7707
2022-01-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.2771 | 1192.5546 | 92.3084 | 0 | 44.0034 | 0 | 37137.0357 | 105.2771 | 1236.558 | 92.3084 | 1434.1435 | 0.044003 | 1.3901
2022-01-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.744 | 1564.4198 | 628.0666 | 0 | 102.7582 | 258.3436 | 37137.0357 | 89.744 | 1667.178 | 886.4102 | 2643.3322 | 0.3611 | 2.2822
2022-01-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 346.5993 | 1564.4198 | 681.5686 | 230.8694 | 173.5458 | 3913.7861 | 37137.0357 | 577.4688 | 1737.9656 | 4595.3547 | 6910.7891 | 4.3182 | 2.5926
2022-01-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4640.7524 | 346.253 | 10847.45 | 37137.0357 | 5009.4598 | 1910.6728 | 11531.2765 | 18451.4091 | 15.8345 | 2.617
2022-02-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4169.62 | 490.3298 | 7930.8296 | 37137.0357 | 4538.3274 | 2054.7496 | 8614.6561 | 15207.7331 | 12.5908 | 2.617
2022-02-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 465.6172 | 100.4211 | 37137.0357 | 76.9016 | 2030.037 | 733.6549 | 2840.5934 | 0.56604 | 2.2746
2022-02-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 393.8695 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1958.2893 | 76.7133 | 2111.9041 | 0.39387 | 1.718
2022-02-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 297.1386 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1861.5584 | 76.7133 | 2015.1732 | 0.29714 | 1.718
2022-02-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.9382 | 1564.4198 | 634.6768 | 7819.7856 | 221.9805 | 9713.821 | 37137.0357 | 8213.7238 | 1786.4003 | 10348.4978 | 20348.6219 | 17.7556 | 2.593
2022-02-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 428.5734 | 1564.4198 | 691.779 | 8564.019 | 227.2801 | 11504.907 | 37137.0357 | 8992.5924 | 1791.6999 | 12196.686 | 22980.9783 | 20.2962 | 2.6848
2022-02-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1586.7378 | 76.7133 | 0 | 27146.162 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 28732.8998 | 76.7133 | 28886.5146 | 27.1462 | 1.7404
2022-02-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.2094 | 1772.3168 | 706.9194 | 16.2965 | 49157.28 | 148.101 | 37137.0357 | 408.5059 | 50929.5968 | 855.0204 | 52193.1231 | 49.3217 | 2.8714
2022-02-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.1291 | 1598.1725 | 680.2796 | 12.3608 | 31252.023 | 274.8989 | 37137.0357 | 354.4898 | 32850.1955 | 955.1785 | 34159.8638 | 31.5393 | 2.6206
2022-02-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6344 | 1564.4198 | 1108.1884 | 0 | 17020.854 | 81.8594 | 37137.0357 | 76.6344 | 18585.2738 | 1190.0478 | 19851.956 | 17.1027 | 2.7492
2022-02-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5503 | 1564.4198 | 581.5378 | 0 | 14065.399 | 332.0097 | 37137.0357 | 76.5503 | 15629.8188 | 913.5475 | 16619.9166 | 14.3974 | 2.2225
2022-02-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9672 | 1564.4198 | 726.217 | 0 | 11643.331 | 449.1073 | 37137.0357 | 78.9672 | 13207.7508 | 1175.3243 | 14462.0423 | 12.0924 | 2.3696
2022-02-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.7502 | 1564.4198 | 80.2732 | 0 | 10630.075 | 0 | 37137.0357 | 117.7502 | 12194.4948 | 80.2732 | 12392.5182 | 10.6301 | 1.7624
2022-02-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.3439 | 1564.4198 | 85.6711 | 0 | 9042.509 | 0 | 37137.0357 | 125.3439 | 10606.9288 | 85.6711 | 10817.9437 | 9.0425 | 1.7754
2022-02-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.6475 | 1564.4198 | 78.3382 | 0 | 6370.967 | 0 | 37137.0357 | 86.6475 | 7935.3868 | 78.3382 | 8100.3725 | 6.371 | 1.7294
2022-02-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8811 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6452.264 | 0 | 37137.0357 | 78.8811 | 8016.6838 | 76.7133 | 8172.2781 | 6.4523 | 1.72
2022-02-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6199 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7760.981 | 0 | 37137.0357 | 76.6199 | 9325.4008 | 76.7133 | 9478.7339 | 7.761 | 1.7178
2022-02-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0128 | 1564.4198 | 2617.869 | 0 | 9949.264 | 0 | 37137.0357 | 82.0128 | 11513.6838 | 2617.869 | 14213.5656 | 9.9493 | 4.2643
2022-02-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.2416 | 1564.4198 | 76.9784 | 0 | 17197.268 | 0 | 37137.0357 | 117.2416 | 18761.6878 | 76.9784 | 18955.9078 | 17.1973 | 1.7586
2022-02-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.099 | 1564.4198 | 78.975 | 0 | 10831.47 | 0 | 37137.0357 | 134.099 | 12395.8898 | 78.975 | 12608.9638 | 10.8315 | 1.7775
2022-02-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.5543 | 76.9588 | 77.7304 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 121.5543 | 76.9588 | 77.7304 | 276.2435 | 0 | 0.27624
2022-02-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.0075 | 76.9588 | 76.4663 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.0075 | 76.9588 | 76.4663 | 251.4326 | 0 | 0.25143
2022-02-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9702 | 76.9588 | 76.5637 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9702 | 76.9588 | 76.5637 | 230.4926 | 0 | 0.23049
2022-02-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 663.5894 | 511.2101 | 0 | 2915.2893 | 37137.0357 | 855.6003 | 76.9588 | 3578.8787 | 4511.4378 | 3.4265 | 1.0849
2022-02-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 973.3937 | 0 | 3636.1816 | 37137.0357 | 1337.2377 | 76.9588 | 4309.8896 | 5724.0861 | 4.6096 | 1.1145
2022-02-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 491.3305 | 1068.5995 | 659.5472 | 10764.747 | 36.5741 | 13792.6455 | 37137.0357 | 11256.0775 | 1105.1736 | 14452.1927 | 26813.4438 | 24.594 | 2.2195
2022-02-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 766.5471 | 1564.4198 | 3339.0999 | 19955.166 | 88.8771 | 27211.732 | 37137.0357 | 20721.7131 | 1653.2969 | 30550.8319 | 52925.8419 | 47.2558 | 5.6701
2022-02-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 454.3603 | 1581.9042 | 720.7739 | 12706.37 | 22247.518 | 20692.396 | 37137.0357 | 13160.7303 | 23829.4222 | 21413.1699 | 58403.3224 | 55.6463 | 2.757
2022-02-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 531.4282 | 1738.974 | 682.3346 | 4446.558 | 47453.598 | 10777.347 | 37137.0357 | 4977.9862 | 49192.572 | 11459.6816 | 65630.2398 | 62.6775 | 2.9527
2022-02-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.2826 | 1587.2953 | 682.3104 | 14.0516 | 30862.818 | 2984.2139 | 37137.0357 | 333.3341 | 32450.1133 | 3666.5243 | 36449.9717 | 33.8611 | 2.5889
2022-02-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.1489 | 1564.4198 | 692.3743 | 0 | 17121.756 | 1824.0023 | 37137.0357 | 103.1489 | 18686.1758 | 2516.3766 | 21305.7012 | 18.9458 | 2.3599
2022-02-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5967 | 1564.4198 | 681.1942 | 0 | 13475.347 | 1216.2808 | 37137.0357 | 76.5967 | 15039.7668 | 1897.475 | 17013.8385 | 14.6916 | 2.3222
2022-02-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4425 | 1564.4198 | 1674.044 | 0 | 10295.743 | 1728.9362 | 37137.0357 | 78.4425 | 11860.1628 | 3402.9802 | 15341.5855 | 12.0247 | 3.3169
2022-02-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.7263 | 1564.4198 | 77.0276 | 0 | 9017.034 | 0 | 37137.0357 | 108.7263 | 10581.4538 | 77.0276 | 10767.2078 | 9.017 | 1.7502
2022-02-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.0576 | 1564.4198 | 78.0437 | 0 | 8123.7554 | 0 | 37137.0357 | 127.0576 | 9688.1752 | 78.0437 | 9893.2765 | 8.1238 | 1.7695
2022-02-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.5721 | 1564.4198 | 76.6691 | 0 | 6720.0015 | 0 | 37137.0357 | 91.5721 | 8284.4213 | 76.6691 | 8452.6625 | 6.72 | 1.7327
2022-02-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8257 | 1564.4198 | 640.3289 | 0 | 7153.3794 | 421.1981 | 37137.0357 | 76.8257 | 8717.7992 | 1061.527 | 9856.1519 | 7.5746 | 2.2816
2022-02-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.3739 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 7785.3823 | 649.0868 | 37137.0357 | 152.3739 | 9349.8021 | 1332.9133 | 10835.0893 | 8.4345 | 2.4006
2022-02-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.6208 | 1564.4198 | 789.5222 | 0 | 10098.458 | 0 | 37137.0357 | 79.6208 | 11662.8778 | 789.5222 | 12532.0208 | 10.0985 | 2.4336
2022-02-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.5157 | 1564.4198 | 79.5904 | 0 | 18174.477 | 0 | 37137.0357 | 108.5157 | 19738.8968 | 79.5904 | 19927.0029 | 18.1745 | 1.7525
2022-02-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.9639 | 1564.4198 | 85.4911 | 0 | 11424.825 | 0 | 37137.0357 | 125.9639 | 12989.2448 | 85.4911 | 13200.6998 | 11.4248 | 1.7759
2022-02-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.7497 | 76.9588 | 90.5767 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.7497 | 76.9588 | 90.5767 | 284.2851 | 0 | 0.28429
2022-02-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.2132 | 76.9588 | 86.1807 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.2132 | 76.9588 | 86.1807 | 259.3527 | 0 | 0.25935
2022-02-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9148 | 76.9588 | 580.9798 | 0 | 0 | 70.9438 | 37137.0357 | 76.9148 | 76.9588 | 651.9236 | 805.7972 | 0.070944 | 0.73485
2022-02-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 1299.8885 | 0 | 4352.559 | 37137.0357 | 1644.2787 | 76.9588 | 5036.3855 | 6757.623 | 5.6524 | 1.1052
2022-02-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 673.708 | 2069.157 | 0 | 4530.679 | 37137.0357 | 2437.8644 | 76.9588 | 5204.387 | 7719.2101 | 6.5998 | 1.1194
2022-02-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 820.6893 | 76.7133 | 0 | 18.1532 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 838.8425 | 76.7133 | 992.4573 | 0.018153 | 0.9743
2022-02-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 112.9338 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1677.3536 | 76.7133 | 1830.9684 | 0.11293 | 1.718
2022-02-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 402.8208 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1967.2406 | 76.7133 | 2120.8555 | 0.40282 | 1.718
2022-02-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 987.7343 | 1564.4198 | 998.9398 | 17722.947 | 1345.0615 | 24350.928 | 37137.0357 | 18710.6813 | 2909.4813 | 25349.8678 | 46970.0304 | 43.4189 | 3.5511
2022-02-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2095.5496 | 1564.4198 | 3807.2585 | 33095.777 | 3215.088 | 46079.074 | 37137.0357 | 35191.3266 | 4779.5078 | 49886.3325 | 89857.1669 | 82.3899 | 7.4672
2022-02-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 984.3444 | 1644.7832 | 1032.0524 | 22459.791 | 35216.82 | 34633.527 | 37137.0357 | 23444.1354 | 36861.6032 | 35665.5794 | 95971.318 | 92.3101 | 3.6612
2022-02-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 456.0326 | 2018.659 | 775.8658 | 11139.176 | 60785.7 | 20884.654 | 37137.0357 | 11595.2086 | 62804.359 | 21660.5198 | 96060.0874 | 92.8095 | 3.2506
2022-02-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1687.0946 | 682.7003 | 3149.889 | 39350.484 | 10645.978 | 37137.0357 | 3518.5964 | 41037.5786 | 11328.6783 | 55884.8532 | 53.1464 | 2.7385
2022-02-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 403.7675 | 1564.4198 | 688.3909 | 581.2805 | 21777.021 | 6726.291 | 37137.0357 | 985.048 | 23341.4408 | 7414.6819 | 31741.1707 | 29.0846 | 2.6566
2022-02-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6299 | 1564.4198 | 681.7233 | 0 | 15515.612 | 4489.927 | 37137.0357 | 76.6299 | 17080.0318 | 5171.6503 | 22328.3119 | 20.0055 | 2.3228
2022-02-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7392 | 1564.4198 | 691.3091 | 0 | 12815.618 | 2965.9053 | 37137.0357 | 77.7392 | 14380.0378 | 3657.2144 | 18114.9914 | 15.7815 | 2.3335
2022-02-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.1402 | 1564.4198 | 77.3007 | 0 | 10490.215 | 0 | 37137.0357 | 106.1402 | 12054.6348 | 77.3007 | 12238.0757 | 10.4902 | 1.7479
2022-02-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.3617 | 1564.4198 | 78.0755 | 0 | 8552.29 | 0 | 37137.0357 | 125.3617 | 10116.7098 | 78.0755 | 10320.147 | 8.5523 | 1.7679
2022-02-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.618 | 1564.4198 | 76.5508 | 0 | 8157.9624 | 0 | 37137.0357 | 88.618 | 9722.3822 | 76.5508 | 9887.5511 | 8.158 | 1.7296
2022-02-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7565 | 1564.4198 | 632.0499 | 0 | 8076.7524 | 352.0244 | 37137.0357 | 76.7565 | 9641.1722 | 984.0743 | 10702.0029 | 8.4288 | 2.2732
2022-02-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.9568 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 8595.438 | 897.554 | 37137.0357 | 162.9568 | 10159.8578 | 1581.3805 | 11904.1951 | 9.493 | 2.4112
2022-02-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4376 | 1564.4198 | 1065.9111 | 0 | 10962.109 | 218.9158 | 37137.0357 | 79.4376 | 12526.5288 | 1284.8269 | 13890.7933 | 11.181 | 2.7098
2022-02-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.8821 | 1564.4198 | 79.6097 | 0 | 17967.037 | 0 | 37137.0357 | 109.8821 | 19531.4568 | 79.6097 | 19720.9486 | 17.967 | 1.7539
2022-02-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.2473 | 1564.4198 | 85.736 | 0 | 11241.993 | 0 | 37137.0357 | 128.2473 | 12806.4128 | 85.736 | 13020.3962 | 11.242 | 1.7784
2022-02-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.2506 | 76.9588 | 85.4457 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.2506 | 76.9588 | 85.4457 | 278.655 | 0 | 0.27866
2022-02-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.5846 | 76.9588 | 80.1905 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.5846 | 76.9588 | 80.1905 | 251.7339 | 0 | 0.25173
2022-02-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7845 | 76.9588 | 631.4447 | 0 | 0 | 654.9613 | 37137.0357 | 76.7845 | 76.9588 | 1286.406 | 1440.1493 | 0.65496 | 0.78519
2022-02-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 1744.9952 | 0 | 7497.731 | 37137.0357 | 2089.3854 | 76.9588 | 8181.5575 | 10347.9017 | 9.2427 | 1.1052
2022-02-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1068.5995 | 683.8265 | 2472.6091 | 33.2618 | 5689.77 | 37137.0357 | 2841.3165 | 1101.8613 | 6373.5965 | 10316.7742 | 8.1956 | 2.1211
2022-02-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 623.1152 | 0 | 132.3736 | 32.6365 | 37137.0357 | 76.9016 | 1696.7934 | 655.7517 | 2429.4467 | 0.16501 | 2.2644
2022-02-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 631.087 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2195.5068 | 76.7133 | 2349.1216 | 0.63109 | 1.718
2022-02-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2565.2249 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4129.6447 | 76.7133 | 4283.2595 | 2.5652 | 1.718
2022-02-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 922.5577 | 1564.4198 | 1341.6049 | 16981.06 | 4215.2246 | 30139.857 | 37137.0357 | 17903.6177 | 5779.6444 | 31481.4619 | 55164.724 | 51.3361 | 3.8286
2022-02-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2154.7468 | 1564.4198 | 2933.0215 | 33946.523 | 4984.724 | 57890.51 | 37137.0357 | 36101.2698 | 6549.1438 | 60823.5315 | 103473.9451 | 96.8218 | 6.6522
2022-02-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1258.3883 | 1564.4198 | 3317.4639 | 25468.36 | 6310.9 | 45188.24 | 37137.0357 | 26726.7483 | 7875.3198 | 48505.7039 | 83107.772 | 76.9675 | 6.1403
2022-02-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1760.109 | 1564.4198 | 857.693 | 11057.391 | 6480.1133 | 23170.523 | 37137.0357 | 12817.5 | 8044.5331 | 24028.2161 | 44890.2492 | 40.708 | 4.1822
2022-02-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.8615 | 1564.4198 | 682.5853 | 1059.8611 | 5887.36 | 6482.5464 | 37137.0357 | 1427.7226 | 7451.7798 | 7165.1317 | 16044.6341 | 13.4298 | 2.6149
2022-02-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 245.9813 | 1564.4198 | 693.5466 | 7.9956 | 4726.7617 | 4726.436 | 37137.0357 | 253.9769 | 6291.1815 | 5419.9826 | 11965.1411 | 9.4612 | 2.5039
2022-02-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6602 | 1564.4198 | 681.8142 | 0 | 2926.237 | 5070.598 | 37137.0357 | 76.6602 | 4490.6568 | 5752.4122 | 10319.7292 | 7.9968 | 2.3229
2022-02-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6907 | 1564.4198 | 802.8713 | 0 | 1340.0841 | 2819.403 | 37137.0357 | 77.6907 | 2904.5039 | 3622.2743 | 6604.4689 | 4.1595 | 2.445
2022-02-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7897 | 1564.4198 | 76.7291 | 0 | 1655.2186 | 0 | 37137.0357 | 81.7897 | 3219.6384 | 76.7291 | 3378.1572 | 1.6552 | 1.7229
2022-02-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.481 | 1564.4198 | 76.9431 | 0 | 1874.5367 | 0 | 37137.0357 | 81.481 | 3438.9565 | 76.9431 | 3597.3806 | 1.8745 | 1.7228
2022-02-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1463 | 1564.4198 | 631.5677 | 0 | 1505.6271 | 187.1423 | 37137.0357 | 78.1463 | 3070.0469 | 818.71 | 3966.9033 | 1.6928 | 2.2741
2022-02-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6173 | 1564.4198 | 1193.768 | 0 | 1698.9081 | 1174.8674 | 37137.0357 | 76.6173 | 3263.3279 | 2368.6354 | 5708.5806 | 2.8738 | 2.8348
2022-02-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6131 | 1564.4198 | 682.2644 | 0 | 3075.9102 | 4708.259 | 37137.0357 | 76.6131 | 4640.33 | 5390.5234 | 10107.4665 | 7.7842 | 2.3233
2022-02-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4725 | 1564.4198 | 1288.3505 | 0 | 6091.299 | 5828.8867 | 37137.0357 | 76.4725 | 7655.7188 | 7117.2372 | 14849.4285 | 11.9202 | 2.9292
2022-02-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.7164 | 1564.4198 | 666.2047 | 0 | 7770.1196 | 2195.5898 | 37137.0357 | 85.7164 | 9334.5394 | 2861.7945 | 12282.0503 | 9.9657 | 2.3163
2022-02-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.7917 | 1564.4198 | 92.6543 | 0 | 7507.0117 | 0 | 37137.0357 | 126.7917 | 9071.4315 | 92.6543 | 9290.8775 | 7.507 | 1.7839
2022-02-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.0294 | 1564.4198 | 95.4122 | 0 | 7446.4077 | 0 | 37137.0357 | 120.0294 | 9010.8275 | 95.4122 | 9226.2691 | 7.4464 | 1.7799
2022-02-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.5364 | 1564.4198 | 84.4268 | 0 | 8783.983 | 0 | 37137.0357 | 90.5364 | 10348.4028 | 84.4268 | 10523.3659 | 8.784 | 1.7394
2022-02-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5736 | 1564.4198 | 605.4014 | 0 | 10766.802 | 76.8957 | 37137.0357 | 79.5736 | 12331.2218 | 682.2971 | 13093.0925 | 10.8437 | 2.2494
2022-02-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 1961.1586 | 11006.833 | 4309.9673 | 37137.0357 | 2305.5488 | 12571.2528 | 4993.7938 | 19870.5954 | 17.278 | 2.5926
2022-02-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2862.5574 | 10718.877 | 5988.9526 | 37137.0357 | 3231.2648 | 12283.2968 | 6672.7791 | 22187.3407 | 19.5704 | 2.617
2022-02-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 11395.065 | 417.5459 | 37137.0357 | 76.9016 | 12959.4848 | 1081.1353 | 14117.5217 | 11.8126 | 2.3049
2022-02-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 11477.513 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13041.9328 | 76.7133 | 13195.5476 | 11.4775 | 1.718
2022-02-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 12170.82 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13735.2398 | 76.7133 | 13888.8546 | 12.1708 | 1.718
2022-02-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1734.9865 | 1564.4198 | 1509.225 | 24418.5 | 12168.187 | 33094.793 | 37137.0357 | 26153.4865 | 13732.6068 | 34604.018 | 74490.1113 | 69.6815 | 4.8086
2022-02-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4294.815 | 1564.4198 | 3513.5764 | 47950.375 | 13612.136 | 63785.926 | 37137.0357 | 52245.19 | 15176.5558 | 67299.5024 | 134721.2482 | 125.3484 | 9.3728
2022-02-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2334.0508 | 1564.4198 | 3634.6113 | 34648.043 | 13740.891 | 49602.312 | 37137.0357 | 36982.0938 | 15305.3108 | 53236.9233 | 105524.3279 | 97.9912 | 7.5331
2022-02-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 758.8503 | 1564.4198 | 890.9684 | 16861.627 | 14455.347 | 24466.889 | 37137.0357 | 17620.4773 | 16019.7668 | 25357.8574 | 58998.1016 | 55.7839 | 3.2142
2022-02-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 459.3285 | 1564.4198 | 682.6772 | 3641.6611 | 11251.944 | 6221.056 | 37137.0357 | 4100.9896 | 12816.3638 | 6903.7332 | 23821.0866 | 21.1147 | 2.7064
2022-02-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.6931 | 1564.4198 | 683.8265 | 1397.7404 | 8197.226 | 5713.619 | 37137.0357 | 1765.4335 | 9761.6458 | 6397.4455 | 17924.5248 | 15.3086 | 2.6159
2022-02-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 551.0888 | 1564.4198 | 683.8265 | 1156.3644 | 5190.4307 | 7436.5005 | 37137.0357 | 1707.4532 | 6754.8505 | 8120.327 | 16582.6307 | 13.7833 | 2.7993
2022-02-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.1505 | 1564.4198 | 683.8265 | 17.6235 | 5874.681 | 3405.6428 | 37137.0357 | 335.7741 | 7439.1008 | 4089.4693 | 11864.3442 | 9.2979 | 2.5664
2022-02-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2715 | 1564.4198 | 788.8481 | 0 | 5205.1196 | 198.7729 | 37137.0357 | 79.2715 | 6769.5394 | 987.6211 | 7836.4319 | 5.4039 | 2.4325
2022-02-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.6956 | 1564.4198 | 76.833 | 0 | 2274.4258 | 0 | 37137.0357 | 82.6956 | 3838.8456 | 76.833 | 3998.3742 | 2.2744 | 1.7239
2022-02-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5066 | 1564.4198 | 638.0165 | 0 | 2741.961 | 966.7047 | 37137.0357 | 78.5066 | 4306.3808 | 1604.7212 | 5989.6086 | 3.7087 | 2.2809
2022-02-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8185 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 6580.976 | 6748.5835 | 37137.0357 | 76.8185 | 8145.3958 | 7432.41 | 15654.6243 | 13.3296 | 2.3251
2022-02-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 3247.2263 | 0 | 7187.916 | 10569.349 | 37137.0357 | 76.9016 | 8752.3358 | 13816.5753 | 22645.8127 | 17.7573 | 4.8885
2022-02-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.6036 | 1564.4198 | 682.3132 | 0 | 8628.991 | 10511.394 | 37137.0357 | 295.6036 | 10193.4108 | 11193.7072 | 21682.7216 | 19.1404 | 2.5423
2022-02-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6581 | 1564.4198 | 678.7734 | 0 | 10763.555 | 6100.3594 | 37137.0357 | 77.6581 | 12327.9748 | 6779.1328 | 19184.7657 | 16.8639 | 2.3209
2022-02-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.6914 | 1564.4198 | 678.6295 | 0 | 14613.837 | 3545.7305 | 37137.0357 | 82.6914 | 16178.2568 | 4224.36 | 20485.3082 | 18.1596 | 2.3257
2022-02-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.9798 | 1564.4198 | 686.6437 | 0 | 15780.4375 | 3360.4656 | 37137.0357 | 84.9798 | 17344.8573 | 4047.1093 | 21476.9464 | 19.1409 | 2.336
2022-02-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.7455 | 1564.4198 | 679.1376 | 349.9217 | 13314.991 | 8532.384 | 37137.0357 | 691.6671 | 14879.4108 | 9211.5216 | 24782.5996 | 22.1973 | 2.5853
2022-02-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.6412 | 1564.4198 | 857.6611 | 6142.371 | 16153.089 | 29593.729 | 37137.0357 | 6516.0122 | 17717.5088 | 30451.3901 | 54684.9112 | 51.8892 | 2.7957
2022-02-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 548.6365 | 1564.4198 | 1676.8217 | 16446.375 | 16779.445 | 45486.188 | 37137.0357 | 16995.0115 | 18343.8648 | 47163.0097 | 82501.886 | 78.712 | 3.7899
2022-02-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 470.0493 | 1564.4198 | 1201.4196 | 9153.631 | 17358.73 | 30071.492 | 37137.0357 | 9623.6803 | 18923.1498 | 31272.9116 | 59819.7417 | 56.5839 | 3.2359
2022-02-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 18446.4 | 3578.5183 | 37137.0357 | 76.9016 | 20010.8198 | 4252.2263 | 24339.9477 | 22.0249 | 2.315
2022-02-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 14599.505 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 16163.9248 | 76.7133 | 16317.5396 | 14.5995 | 1.718
2022-02-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 329.6771 | 0 | 17123.592 | 6.1564 | 37137.0357 | 76.9016 | 18688.0118 | 335.8336 | 19100.7469 | 17.1297 | 1.971
2022-02-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3027.2825 | 1564.4198 | 5890.1353 | 32816.695 | 18077.33 | 67298.84 | 37137.0357 | 35843.9775 | 19641.7498 | 73188.9753 | 128674.7026 | 118.1929 | 10.4818
2022-02-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 7272.855 | 1564.4198 | 13091.026 | 62857.98 | 17149.871 | 122231.87 | 37137.0357 | 70130.835 | 18714.2908 | 135322.896 | 224168.0218 | 202.2397 | 21.9283
2022-02-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3578.1514 | 15551.958 | 7495.311 | 43050.26 | 154762.61 | 89705.305 | 37137.0357 | 46628.4114 | 170314.568 | 97200.616 | 314143.5954 | 287.5182 | 26.6254
2022-02-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1296.7324 | 24888.236 | 3261.3767 | 25126.666 | 211543.33 | 63640.707 | 37137.0357 | 26423.3984 | 236431.566 | 66902.0837 | 329757.0481 | 300.3107 | 29.4463
2022-02-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 520.7632 | 6958.787 | 1679.9061 | 15500.933 | 115306.31 | 47957.082 | 37137.0357 | 16021.6962 | 122265.097 | 49636.9881 | 187923.7813 | 178.7643 | 9.1595
2022-02-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 577.9289 | 4287.3047 | 1645.6437 | 12009.64 | 92054.24 | 47656.938 | 37137.0357 | 12587.5689 | 96341.5447 | 49302.5817 | 158231.6953 | 151.7208 | 6.5109
2022-02-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.6672 | 2820.9229 | 1630.3623 | 9524.428 | 76200.52 | 46784.59 | 37137.0357 | 9901.0952 | 79021.4429 | 48414.9523 | 137337.4904 | 132.5095 | 4.828
2022-02-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.764 | 2113.8801 | 1205.164 | 4086.0244 | 62507.605 | 35697.832 | 37137.0357 | 4454.7884 | 64621.4851 | 36902.996 | 105979.2695 | 102.2915 | 3.6878
2022-02-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6613 | 1882.6324 | 682.8774 | 0 | 53390.95 | 13361.98 | 37137.0357 | 85.6613 | 55273.5824 | 14044.8574 | 69404.1011 | 66.7529 | 2.6512
2022-02-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.5151 | 1751.4276 | 665.7181 | 0 | 46338.004 | 7468.8145 | 37137.0357 | 92.5151 | 48089.4316 | 8134.5326 | 56316.4793 | 53.8068 | 2.5097
2022-02-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 282.6968 | 1590.1105 | 673.9525 | 6.6136 | 34713.754 | 10814.841 | 37137.0357 | 289.3104 | 36303.8645 | 11488.7935 | 48081.9684 | 45.5352 | 2.5468
2022-02-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.2677 | 1564.4198 | 697.6912 | 559.9669 | 25632.416 | 18649.533 | 37137.0357 | 927.2346 | 27196.8358 | 19347.2242 | 47471.2945 | 44.8419 | 2.6294
2022-02-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 2453.806 | 1857.3607 | 24645.49 | 27722.63 | 37137.0357 | 2226.0681 | 26209.9098 | 30176.436 | 58612.4139 | 54.2255 | 4.3869
2022-02-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 406.4574 | 1567.8799 | 765.342 | 913.1416 | 32593.154 | 22286.928 | 37137.0357 | 1319.599 | 34161.0339 | 23052.27 | 58532.9029 | 55.7932 | 2.7397
2022-02-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.6838 | 1728.4713 | 671.3168 | 0 | 48342.36 | 10042.972 | 37137.0357 | 88.6838 | 50070.8313 | 10714.2888 | 60873.8039 | 58.3853 | 2.4885
2022-02-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.2981 | 1644.4679 | 662.7973 | 0 | 26186.291 | 4410.683 | 37137.0357 | 99.2981 | 27830.7589 | 5073.4803 | 33003.5373 | 30.597 | 2.4066
2022-02-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.3651 | 1564.4198 | 659.3986 | 0 | 263.4092 | 2173.215 | 37137.0357 | 97.3651 | 1827.829 | 2832.6136 | 4757.8077 | 2.4366 | 2.3212
2022-02-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 332.6838 | 1564.4198 | 667.0658 | 55.7321 | 1238.9913 | 6802.066 | 37137.0357 | 388.4159 | 2803.4111 | 7469.1318 | 10660.9588 | 8.0968 | 2.5642
2022-02-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.324 | 1564.4198 | 768.3599 | 3429.5696 | 6044.2495 | 23505.361 | 37137.0357 | 3795.8936 | 7608.6693 | 24273.7209 | 35678.2838 | 32.9792 | 2.6991
2022-02-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 532.8018 | 1564.4198 | 1517.9404 | 15347.875 | 9129.846 | 42459.414 | 37137.0357 | 15880.6768 | 10694.2658 | 43977.3544 | 70552.297 | 66.9371 | 3.6152
2022-02-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 495.9439 | 1564.4198 | 1213.505 | 9626.366 | 9496.303 | 28894.17 | 37137.0357 | 10122.3099 | 11060.7228 | 30107.675 | 51290.7077 | 48.0168 | 3.2739
2022-02-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 8657.237 | 2610.469 | 37137.0357 | 76.9016 | 10221.6568 | 3284.177 | 13582.7354 | 11.2677 | 2.315
2022-02-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 9166.581 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 10731.0008 | 76.7133 | 10884.6156 | 9.1666 | 1.718
2022-02-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 532.0482 | 0 | 11947.54 | 29.764 | 37137.0357 | 76.9016 | 13511.9598 | 561.8122 | 14150.6736 | 11.9773 | 2.1734
2022-02-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3197.7188 | 1564.4198 | 6674.4297 | 33695.918 | 15040.733 | 71469.805 | 37137.0357 | 36893.6368 | 16605.1528 | 78144.2347 | 131643.0243 | 120.2065 | 11.4366
2022-02-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 7813.7324 | 1564.4198 | 16610.17 | 65344.63 | 15705.848 | 133654.4 | 37137.0357 | 73158.3624 | 17270.2678 | 150264.57 | 240693.2002 | 214.7049 | 25.9883
2022-02-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4004.7295 | 7348.974 | 7309.9185 | 45665.98 | 105255.98 | 92412.586 | 37137.0357 | 49670.7095 | 112604.954 | 99722.5045 | 261998.168 | 243.3345 | 18.6636
2022-02-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1570.6364 | 13462.411 | 3984.0537 | 28076.953 | 158932.38 | 70393.805 | 37137.0357 | 29647.5894 | 172394.791 | 74377.8587 | 276420.2391 | 257.4031 | 19.0171
2022-02-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 531.9194 | 4101.2036 | 2006.0104 | 14087.831 | 88634.88 | 50239.703 | 37137.0357 | 14619.7504 | 92736.0836 | 52245.7134 | 159601.5474 | 152.9624 | 6.6391
2022-02-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 423.8166 | 2126.763 | 1023.9268 | 5686.771 | 61020.332 | 35320.28 | 37137.0357 | 6110.5876 | 63147.095 | 36344.2068 | 105601.8893 | 102.0274 | 3.5745
2022-02-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.7001 | 1750.79 | 1011.6197 | 4202.1045 | 46040.06 | 36350.87 | 37137.0357 | 4569.8046 | 47790.85 | 37362.4897 | 89723.1443 | 86.593 | 3.1301
2022-02-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.9557 | 1583.4425 | 930.8254 | 2614.4324 | 35568.168 | 27386.006 | 37137.0357 | 2981.3881 | 37151.6105 | 28316.8314 | 68449.8301 | 65.5686 | 2.8812
2022-02-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.1257 | 1564.4198 | 679.292 | 0 | 27691.428 | 4795.386 | 37137.0357 | 91.1257 | 29255.8478 | 5474.678 | 34821.6515 | 32.4868 | 2.3348
2022-02-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.7929 | 1564.4198 | 670.7468 | 0 | 19260.22 | 231.8242 | 37137.0357 | 104.7929 | 20824.6398 | 902.571 | 21832.0037 | 19.492 | 2.34
2022-02-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.5571 | 1564.4198 | 673.2817 | 0 | 11968.673 | 856.7424 | 37137.0357 | 86.5571 | 13533.0928 | 1530.0241 | 15149.674 | 12.8254 | 2.3243
2022-02-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6548 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 11877.476 | 6616.0874 | 37137.0357 | 76.6548 | 13441.8958 | 7299.9139 | 20818.4645 | 18.4936 | 2.3249
2022-02-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 463.0309 | 1564.4198 | 2246.7634 | 0 | 14537.388 | 9970.147 | 37137.0357 | 463.0309 | 16101.8078 | 12216.9104 | 28781.7491 | 24.5075 | 4.2742
2022-02-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1861 | 1564.4198 | 680.5073 | 0 | 21404.229 | 7569.3535 | 37137.0357 | 77.1861 | 22968.6488 | 8249.8608 | 31295.6957 | 28.9736 | 2.3221
2022-02-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.1436 | 1564.4198 | 668.024 | 0 | 30630.12 | 1454.565 | 37137.0357 | 93.1436 | 32194.5398 | 2122.589 | 34410.2724 | 32.0847 | 2.3256
2022-02-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.306 | 1564.4198 | 658.0672 | 0 | 16768.373 | 56.1157 | 37137.0357 | 106.306 | 18332.7928 | 714.1829 | 19153.2817 | 16.8245 | 2.3288
2022-02-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.6412 | 1192.5546 | 654.7629 | 0 | 53.7644 | 171.9652 | 37137.0357 | 100.6412 | 1246.319 | 826.7281 | 2173.6884 | 0.22573 | 1.948
2022-02-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7121 | 1564.4198 | 663.5782 | 0 | 121.1279 | 1334.8655 | 37137.0357 | 86.7121 | 1685.5477 | 1998.4437 | 3770.7035 | 1.456 | 2.3147
2022-02-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 347.0171 | 1564.4198 | 681.6262 | 156.6588 | 248.9421 | 7385.2896 | 37137.0357 | 503.6759 | 1813.3619 | 8066.9158 | 10383.9535 | 7.7909 | 2.5931
2022-02-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.4143 | 1564.4198 | 772.6154 | 5305.9023 | 920.629 | 23745.703 | 37137.0357 | 5676.3166 | 2485.0488 | 24518.3184 | 32679.6838 | 29.9722 | 2.7074
2022-02-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 374.1212 | 1564.4198 | 802.6442 | 5193.5186 | 3180.802 | 20296.277 | 37137.0357 | 5567.6398 | 4745.2218 | 21098.9212 | 31411.7828 | 28.6706 | 2.7412
2022-02-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 5672.4146 | 2134.6213 | 37137.0357 | 76.9016 | 7236.8344 | 2808.3293 | 10122.0653 | 7.807 | 2.315
2022-02-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6693.6763 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8258.0961 | 76.7133 | 8411.7109 | 6.6937 | 1.718
2022-02-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6606.9575 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8171.3773 | 76.7133 | 8324.9921 | 6.607 | 1.718
2022-02-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1354.3784 | 1564.4198 | 2628.0662 | 21789.225 | 6494.611 | 44998.582 | 37137.0357 | 23143.6034 | 8059.0308 | 47626.6482 | 78829.2824 | 73.2824 | 5.5469
2022-02-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3288.1726 | 1564.4198 | 7884.861 | 42229.633 | 7314.2227 | 86310.49 | 37137.0357 | 45517.8056 | 8878.6425 | 94195.351 | 148591.7991 | 135.8543 | 12.7375
2022-02-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1686.8597 | 3208.215 | 3218.8167 | 29501.85 | 66297.516 | 60980.69 | 37137.0357 | 31188.7097 | 69505.731 | 64199.5067 | 164893.9474 | 156.7801 | 8.1139
2022-02-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 611.3351 | 5702.397 | 1283.8062 | 15635.085 | 105661.51 | 36548.15 | 37137.0357 | 16246.4201 | 111363.907 | 37831.9562 | 165442.2833 | 157.8447 | 7.5975
2022-02-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.5282 | 2104.583 | 698.7365 | 5113.5933 | 54330.203 | 16122.755 | 37137.0357 | 5483.1215 | 56434.786 | 16821.4915 | 78739.399 | 75.5666 | 3.1728
2022-02-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.3971 | 1564.5782 | 683.8265 | 830.5522 | 26235.596 | 7699.5063 | 37137.0357 | 1238.9493 | 27800.1742 | 8383.3328 | 37422.4563 | 34.7657 | 2.6568
2022-02-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.6756 | 1564.4198 | 683.8265 | 72.6778 | 19217.1 | 7813.5386 | 37137.0357 | 438.3534 | 20781.5198 | 8497.3651 | 29717.2383 | 27.1033 | 2.6139
2022-02-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 350.1641 | 1553.3701 | 1135.7272 | 44.6133 | 16249.741 | 5779.002 | 37137.0357 | 394.7773 | 17803.1111 | 6914.7292 | 25112.6176 | 22.0734 | 3.0393
2022-02-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8356 | 1562.8243 | 626.2272 | 0 | 11922.243 | 72.2913 | 37137.0357 | 82.8356 | 13485.0673 | 698.5185 | 14266.4214 | 11.9945 | 2.2719
2022-02-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.3503 | 1561.9144 | 86.1515 | 0 | 8232.701 | 0 | 37137.0357 | 87.3503 | 9794.6154 | 86.1515 | 9968.1172 | 8.2327 | 1.7354
2022-02-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1417 | 1563.3604 | 626.4929 | 0 | 6117.7036 | 207.8384 | 37137.0357 | 81.1417 | 7681.064 | 834.3313 | 8596.537 | 6.3255 | 2.271
2022-02-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7849 | 1564.1055 | 683.8265 | 0 | 6013.377 | 2041.3956 | 37137.0357 | 76.7849 | 7577.4825 | 2725.2221 | 10379.4895 | 8.0548 | 2.3247
2022-02-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 304.8188 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 6697.6763 | 3196.1667 | 37137.0357 | 304.8188 | 8262.0961 | 3879.9932 | 12446.9081 | 9.8938 | 2.5531
2022-02-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2093 | 1564.4198 | 1028.0209 | 0 | 11166.492 | 1134.4081 | 37137.0357 | 78.2093 | 12730.9118 | 2162.429 | 14971.5501 | 12.3009 | 2.6707
2022-02-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.2226 | 1564.4198 | 78.8852 | 0 | 19515.605 | 0 | 37137.0357 | 100.2226 | 21080.0248 | 78.8852 | 21259.1326 | 19.5156 | 1.7435
2022-02-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.6359 | 1564.4198 | 83.8912 | 0 | 11538.476 | 0 | 37137.0357 | 115.6359 | 13102.8958 | 83.8912 | 13302.4229 | 11.5385 | 1.7639
2022-02-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.8873 | 76.9588 | 87.7223 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.8873 | 76.9588 | 87.7223 | 274.5683 | 0 | 0.27457
2022-02-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.2376 | 820.6893 | 83.9149 | 0 | 19.598 | 0 | 37137.0357 | 92.2376 | 840.2873 | 83.9149 | 1016.4398 | 0.019598 | 0.99684
2022-02-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 346.3054 | 1564.4198 | 651.687 | 189.772 | 98.5724 | 1598.5411 | 37137.0357 | 536.0774 | 1662.9922 | 2250.2281 | 4449.2977 | 1.8869 | 2.5624
2022-02-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.1089 | 1564.4198 | 683.8265 | 5153.981 | 266.5684 | 9208.477 | 37137.0357 | 5523.0899 | 1830.9882 | 9892.3035 | 17246.3816 | 14.629 | 2.6174
2022-02-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.9316 | 1564.4198 | 683.8265 | 4844.2915 | 977.3403 | 7858.9097 | 37137.0357 | 5215.2231 | 2541.7601 | 8542.7362 | 16299.7194 | 13.6805 | 2.6192
2022-02-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 3051.125 | 626.1274 | 37137.0357 | 76.9016 | 4615.5448 | 1289.7168 | 5982.1632 | 3.6773 | 2.3049
2022-02-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5641.738 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7206.1578 | 76.7133 | 7359.7726 | 5.6417 | 1.718
2022-02-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6552.1704 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8116.5902 | 76.7133 | 8270.205 | 6.5522 | 1.718
2022-02-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1658.147 | 1564.4198 | 1332.6725 | 24133.916 | 6975.864 | 30586.854 | 37137.0357 | 25792.063 | 8540.2838 | 31919.5265 | 66251.8733 | 61.6966 | 4.5552
2022-02-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3760.4153 | 1564.4198 | 4546.468 | 44755.31 | 7066.584 | 56915.37 | 37137.0357 | 48515.7253 | 8631.0038 | 61461.838 | 118608.5671 | 108.7373 | 9.8713
2022-02-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1549.599 | 1842.3726 | 1215.0635 | 27909.146 | 41984.87 | 37164.69 | 37137.0357 | 29458.745 | 43827.2426 | 38379.7535 | 111665.7411 | 107.0587 | 4.607
2022-02-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 507.7294 | 2587.1694 | 737.9036 | 12623.234 | 73438.125 | 18100.629 | 37137.0357 | 13130.9634 | 76025.2944 | 18838.5326 | 107994.7904 | 104.162 | 3.8328
2022-02-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1783.433 | 682.7649 | 2943.8005 | 44095.56 | 6820.4224 | 37137.0357 | 3312.5079 | 45878.993 | 7503.1873 | 56694.6882 | 53.8598 | 2.8349
2022-02-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.4655 | 1564.4198 | 689.3687 | 145.5602 | 24282.861 | 3502.1848 | 37137.0357 | 545.0257 | 25847.2808 | 4191.5535 | 30583.8599 | 27.9306 | 2.6533
2022-02-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6158 | 1564.4198 | 681.5552 | 0 | 18523.535 | 5144.345 | 37137.0357 | 76.6158 | 20087.9548 | 5825.9002 | 25990.4708 | 23.6679 | 2.3226
2022-02-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.0143 | 1564.4198 | 731.9055 | 0 | 14812.297 | 4538.2544 | 37137.0357 | 87.0143 | 16376.7168 | 5270.1599 | 21733.8909 | 19.3506 | 2.3833
2022-02-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.5561 | 1564.4198 | 546.704 | 0 | 13043.144 | 24.9446 | 37137.0357 | 101.5561 | 14607.5638 | 571.6486 | 15280.7685 | 13.0681 | 2.2127
2022-02-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.6979 | 1564.4198 | 82.0381 | 0 | 10298.001 | 0 | 37137.0357 | 119.6979 | 11862.4208 | 82.0381 | 12064.1567 | 10.298 | 1.7662
2022-02-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.6987 | 1564.4198 | 626.8559 | 0 | 7989.9863 | 87.5288 | 37137.0357 | 88.6987 | 9554.4061 | 714.3847 | 10357.4895 | 8.0775 | 2.28
2022-02-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6691 | 1564.4198 | 682.3996 | 0 | 8270.875 | 1565.8969 | 37137.0357 | 76.6691 | 9835.2948 | 2248.2965 | 12160.2604 | 9.8368 | 2.3235
2022-02-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 208.8509 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 7853.4727 | 3244.708 | 37137.0357 | 208.8509 | 9417.8925 | 3928.5345 | 13555.2779 | 11.0982 | 2.4571
2022-02-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2111 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 11630.05 | 1199.6918 | 37137.0357 | 78.2111 | 13194.4698 | 1883.5183 | 15156.1992 | 12.8297 | 2.3265
2022-02-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.3404 | 1564.4198 | 691.3181 | 0 | 20724.664 | 102.8374 | 37137.0357 | 100.3404 | 22289.0838 | 794.1555 | 23183.5797 | 20.8275 | 2.3561
2022-02-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.7903 | 1564.4198 | 86.5938 | 0 | 12283.964 | 0 | 37137.0357 | 113.7903 | 13848.3838 | 86.5938 | 14048.7679 | 12.284 | 1.7648
2022-02-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.0258 | 76.9588 | 90.7486 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.0258 | 76.9588 | 90.7486 | 273.7332 | 0 | 0.27373
2022-02-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.0769 | 76.9588 | 619.4333 | 0 | 0 | 146.066 | 37137.0357 | 90.0769 | 76.9588 | 765.4993 | 932.5349 | 0.14607 | 0.78647
2022-02-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.9027 | 820.6893 | 681.6641 | 67.338 | 17.0748 | 3631.6335 | 37137.0357 | 409.2407 | 837.7641 | 4313.2976 | 5560.3024 | 3.716 | 1.8443
2022-02-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 691.4778 | 3917.8848 | 110.5219 | 15552.759 | 37137.0357 | 4286.5922 | 1674.9417 | 16244.2368 | 22205.7707 | 19.5812 | 2.6246
2022-02-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 698.9002 | 4142.9805 | 190.6609 | 12862.344 | 37137.0357 | 4511.6879 | 1755.0807 | 13561.2442 | 19828.0127 | 17.196 | 2.632
2022-02-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 593.3257 | 583.6927 | 37137.0357 | 76.9016 | 2157.7455 | 1247.2821 | 3481.9292 | 1.177 | 2.3049
2022-02-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2636.4695 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4200.8893 | 76.7133 | 4354.5041 | 2.6365 | 1.718
2022-02-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4479.9897 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6044.4095 | 76.7133 | 6198.0243 | 4.48 | 1.718
2022-02-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1235.44 | 1564.4198 | 1558.8423 | 20443.686 | 5006.2007 | 33507.73 | 37137.0357 | 21679.126 | 6570.6205 | 35066.5723 | 63316.3188 | 58.9576 | 4.3587
2022-02-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2869.027 | 1564.4198 | 5127.274 | 39242.87 | 6030.4453 | 62761.77 | 37137.0357 | 42111.897 | 7594.8651 | 67889.044 | 117595.8061 | 108.0351 | 9.5607
2022-02-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1428.0371 | 1903.0782 | 1643.3988 | 27055.424 | 44103.277 | 44151.734 | 37137.0357 | 28483.4611 | 46006.3552 | 45795.1328 | 120284.9491 | 115.3104 | 4.9745
2022-02-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 532.9418 | 2719.7336 | 846.5117 | 13540.368 | 74773.195 | 24219.299 | 37137.0357 | 14073.3098 | 77492.9286 | 25065.8107 | 116632.0491 | 112.5329 | 4.0992
2022-02-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1751.4418 | 682.7767 | 3395.237 | 40863.883 | 8169.6294 | 37137.0357 | 3763.9444 | 42615.3248 | 8852.4061 | 55231.6753 | 52.4287 | 2.8029
2022-02-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.5017 | 1564.4198 | 683.8265 | 188.4926 | 17378.465 | 2964.0837 | 37137.0357 | 586.9943 | 18942.8848 | 3647.9102 | 23177.7893 | 20.531 | 2.6467
2022-02-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5668 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 11670.118 | 2789.2158 | 37137.0357 | 76.5668 | 13234.5378 | 3473.0423 | 16784.1469 | 14.4593 | 2.3248
2022-02-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.6389 | 1564.4198 | 1441.1627 | 0 | 10064.566 | 2199.985 | 37137.0357 | 79.6389 | 11628.9858 | 3641.1477 | 15349.7724 | 12.2646 | 3.0852
2022-02-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.8195 | 1564.4198 | 77.2578 | 0 | 7542.347 | 0 | 37137.0357 | 99.8195 | 9106.7668 | 77.2578 | 9283.8441 | 7.5423 | 1.7415
2022-02-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.255 | 1564.4198 | 78.9301 | 0 | 5109.3755 | 0 | 37137.0357 | 110.255 | 6673.7953 | 78.9301 | 6862.9804 | 5.1094 | 1.7536
2022-02-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.0139 | 1564.4198 | 76.5485 | 0 | 4104.3154 | 0 | 37137.0357 | 95.0139 | 5668.7352 | 76.5485 | 5840.2976 | 4.1043 | 1.736
2022-02-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8281 | 1564.4198 | 581.631 | 0 | 4496.28 | 60.2013 | 37137.0357 | 76.8281 | 6060.6998 | 641.8323 | 6779.3602 | 4.5565 | 2.2229
2022-02-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.0722 | 1564.4198 | 2507.6902 | 0 | 7460.379 | 374.896 | 37137.0357 | 210.0722 | 9024.7988 | 2882.5862 | 12117.4572 | 7.8353 | 4.2822
2022-02-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9555 | 1564.4198 | 671.3647 | 0 | 11232.562 | 364.8327 | 37137.0357 | 78.9555 | 12796.9818 | 1036.1975 | 13912.1348 | 11.5974 | 2.3147
2022-02-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.0296 | 1564.4198 | 76.9026 | 0 | 17897.729 | 0 | 37137.0357 | 105.0296 | 19462.1488 | 76.9026 | 19644.081 | 17.8977 | 1.7464
2022-02-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.1032 | 1564.4198 | 86.4403 | 0 | 10863.089 | 0 | 37137.0357 | 122.1032 | 12427.5088 | 86.4403 | 12636.0523 | 10.8631 | 1.773
2022-02-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.8471 | 76.9588 | 93.1063 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.8471 | 76.9588 | 93.1063 | 284.9122 | 0 | 0.28491
2022-02-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.9232 | 76.9588 | 79.3445 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.9232 | 76.9588 | 79.3445 | 249.2265 | 0 | 0.24923
2022-02-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 322.568 | 696.7342 | 631.488 | 18.2736 | 12.3441 | 449.5394 | 37137.0357 | 340.8416 | 709.0783 | 1081.0274 | 2130.9474 | 0.48016 | 1.6508
2022-02-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 3142.5312 | 84.1562 | 6178.947 | 37137.0357 | 3511.2386 | 1648.576 | 6862.7735 | 12022.5881 | 9.4056 | 2.617
2022-02-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 3790.715 | 278.5509 | 5305.039 | 37137.0357 | 4159.4224 | 1842.9707 | 5988.8655 | 11991.2586 | 9.3743 | 2.617
2022-02-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 653.4709 | 0 | 1097.2184 | 127.0483 | 37137.0357 | 76.9016 | 2661.6382 | 780.5192 | 3519.059 | 1.2243 | 2.2948
2022-02-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2650.1428 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4214.5626 | 76.7133 | 4368.1774 | 2.6501 | 1.718
2022-02-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4115.544 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5679.9638 | 76.7133 | 5833.5786 | 4.1155 | 1.718
2022-02-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1251.0974 | 1564.4198 | 1078.9767 | 20577.754 | 6386.4126 | 26329.438 | 37137.0357 | 21828.8514 | 7950.8324 | 27408.4147 | 57188.0985 | 53.2936 | 3.8945
2022-02-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3035.8252 | 1564.4198 | 2418.7292 | 40485.31 | 7010.4165 | 53633.03 | 37137.0357 | 43521.1352 | 8574.8363 | 56051.7592 | 108147.7307 | 101.1288 | 7.019
2022-02-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1711.9556 | 1564.4198 | 3318.778 | 29752.193 | 7216.9585 | 46262.76 | 37137.0357 | 31464.1486 | 8781.3783 | 49581.538 | 89827.0649 | 83.2319 | 6.5952
2022-02-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 594.5941 | 1564.4198 | 886.0657 | 13799.7 | 9294.298 | 25068.451 | 37137.0357 | 14394.2941 | 10858.7178 | 25954.5167 | 51207.5286 | 48.1624 | 3.0451
2022-02-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 609.916 | 1564.4198 | 682.6663 | 2369.2324 | 8422.377 | 8578.106 | 37137.0357 | 2979.1484 | 9986.7968 | 9260.7723 | 22226.7175 | 19.3697 | 2.857
2022-02-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.0077 | 1564.4198 | 693.522 | 74.6641 | 5310.824 | 6199.902 | 37137.0357 | 441.6717 | 6875.2438 | 6893.424 | 14210.3395 | 11.5854 | 2.6249
2022-02-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.4028 | 1564.4198 | 681.9116 | 7.1385 | 2419.612 | 5183.7417 | 37137.0357 | 204.5413 | 3984.0318 | 5865.6533 | 10054.2263 | 7.6105 | 2.4437
2022-02-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.913 | 1564.4198 | 699.1019 | 0 | 918.0964 | 1849.5631 | 37137.0357 | 77.913 | 2482.5162 | 2548.665 | 5109.0942 | 2.7677 | 2.3414
2022-02-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.4002 | 1564.4198 | 76.5861 | 0 | 876.9379 | 0 | 37137.0357 | 82.4002 | 2441.3577 | 76.5861 | 2600.344 | 0.87694 | 1.7234
2022-02-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.581 | 1564.4198 | 158.0711 | 0 | 756.8018 | 0 | 37137.0357 | 82.581 | 2321.2216 | 158.0711 | 2561.8736 | 0.7568 | 1.8051
2022-02-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9661 | 1564.4198 | 76.5709 | 0 | 861.6047 | 0 | 37137.0357 | 78.9661 | 2426.0245 | 76.5709 | 2581.5615 | 0.8616 | 1.72
2022-02-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.53 | 1564.4198 | 329.6771 | 0 | 1069.7029 | 9.759 | 37137.0357 | 76.53 | 2634.1227 | 339.4361 | 3050.0888 | 1.0795 | 1.9706
2022-02-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5521 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 980.206 | 39.902 | 37137.0357 | 76.5521 | 2544.6258 | 723.7285 | 3344.9063 | 1.0201 | 2.3248
2022-02-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8649 | 1564.4198 | 481.4554 | 0 | 1790.556 | 25.5292 | 37137.0357 | 76.8649 | 3354.9758 | 506.9846 | 3938.8254 | 1.8161 | 2.1227
2022-02-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.998 | 1564.4198 | 170.9728 | 0 | 3354.3591 | 0 | 37137.0357 | 87.998 | 4918.7789 | 170.9728 | 5177.7498 | 3.3544 | 1.8234
2022-02-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.3259 | 1564.4198 | 80.6193 | 0 | 4535.042 | 0 | 37137.0357 | 137.3259 | 6099.4618 | 80.6193 | 6317.407 | 4.535 | 1.7824
2022-02-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.4202 | 1564.4198 | 80.6505 | 0 | 5205.751 | 0 | 37137.0357 | 130.4202 | 6770.1708 | 80.6505 | 6981.2415 | 5.2058 | 1.7755
2022-02-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.465 | 1564.4198 | 78.1445 | 0 | 5670.762 | 0 | 37137.0357 | 93.465 | 7235.1818 | 78.1445 | 7406.7913 | 5.6708 | 1.736
2022-02-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2915 | 1564.4198 | 76.7542 | 0 | 6648.973 | 0 | 37137.0357 | 80.2915 | 8213.3928 | 76.7542 | 8370.4385 | 6.649 | 1.7215
2022-02-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 6445.655 | 315.123 | 37137.0357 | 76.9016 | 8010.0748 | 948.3567 | 9035.3331 | 6.7608 | 2.2746
2022-02-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 4839.697 | 511.9203 | 37137.0357 | 76.9016 | 6404.1168 | 1185.6283 | 7666.6466 | 5.3516 | 2.315
2022-02-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6790.739 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8355.1588 | 76.7133 | 8508.7736 | 6.7907 | 1.718
2022-02-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7329.1196 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8893.5394 | 76.7133 | 9047.1542 | 7.3291 | 1.718
2022-02-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5805.3403 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7369.7601 | 76.7133 | 7523.3749 | 5.8053 | 1.718
2022-02-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 459.5921 | 1564.4198 | 662.3142 | 9012.089 | 6948.564 | 15200.706 | 37137.0357 | 9471.6811 | 8512.9838 | 15863.0202 | 33847.6851 | 31.1614 | 2.6863
2022-02-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 736.8628 | 1564.4198 | 866.3185 | 18896.34 | 6975.5195 | 28524.305 | 37137.0357 | 19633.2028 | 8539.9393 | 29390.6235 | 57563.7656 | 54.3962 | 3.1676
2022-02-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 476.2424 | 1564.4198 | 2758.652 | 13269.917 | 5298.1978 | 20768.826 | 37137.0357 | 13746.1594 | 6862.6176 | 23527.478 | 44136.255 | 39.3369 | 4.7993
2022-02-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.9929 | 1564.4198 | 682.171 | 4293.4346 | 6642.976 | 7689.545 | 37137.0357 | 4703.4275 | 8207.3958 | 8371.716 | 21282.5393 | 18.626 | 2.6566
2022-02-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5033 | 1564.4198 | 76.5877 | 0 | 6399.6953 | 0 | 37137.0357 | 76.5033 | 7964.1151 | 76.5877 | 8117.206 | 6.3997 | 1.7175
2022-02-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.3047 | 1564.4198 | 653.4709 | 215.9491 | 4143.0063 | 3494.118 | 37137.0357 | 559.2538 | 5707.4261 | 4147.5889 | 10414.2688 | 7.8531 | 2.5612
2022-02-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1564.4198 | 683.8265 | 369.6394 | 5381.7427 | 8886.597 | 37137.0357 | 733.4834 | 6946.1625 | 9570.4235 | 17250.0694 | 14.638 | 2.6121
2022-02-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 226.9486 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5289.112 | 6977.703 | 37137.0357 | 226.9486 | 6853.5318 | 7661.5295 | 14742.0099 | 12.2668 | 2.4752
2022-02-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0177 | 1564.4198 | 737.6797 | 0 | 4902.564 | 3184.7913 | 37137.0357 | 78.0177 | 6466.9838 | 3922.471 | 10467.4725 | 8.0874 | 2.3801
2022-02-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7344 | 1564.4198 | 675.9557 | 0 | 5162.005 | 1501.7924 | 37137.0357 | 79.7344 | 6726.4248 | 2177.7481 | 8983.9074 | 6.6638 | 2.3201
2022-02-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1497 | 1564.4198 | 679.2337 | 0 | 5222.7363 | 4792.225 | 37137.0357 | 77.1497 | 6787.1561 | 5471.4587 | 12335.7645 | 10.015 | 2.3208
2022-02-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 682.4636 | 0 | 7292.6953 | 11510.426 | 37137.0357 | 76.9016 | 8857.1151 | 12192.8896 | 21126.9063 | 18.8031 | 2.3238
2022-02-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 3114.4778 | 0 | 7559.1245 | 13943.461 | 37137.0357 | 76.9016 | 9123.5443 | 17057.9388 | 26258.3847 | 21.5026 | 4.7558
2022-02-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.9322 | 1564.4198 | 682.3038 | 0 | 8157.551 | 13279.214 | 37137.0357 | 424.9322 | 9721.9708 | 13961.5178 | 24108.4208 | 21.4368 | 2.6717
2022-02-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4678 | 1564.4198 | 679.4134 | 0 | 12071.586 | 9131.273 | 37137.0357 | 77.4678 | 13636.0058 | 9810.6864 | 23524.16 | 21.2029 | 2.3213
2022-02-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2622 | 1564.4198 | 672.818 | 0 | 11656.431 | 2639.176 | 37137.0357 | 82.2622 | 13220.8508 | 3311.994 | 16615.1071 | 14.2956 | 2.3195
2022-02-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.1543 | 1564.4198 | 667.9297 | 0 | 11912.613 | 1133.9363 | 37137.0357 | 85.1543 | 13477.0328 | 1801.866 | 15364.0531 | 13.0465 | 2.3175
2022-02-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 297.2694 | 1564.4198 | 673.7542 | 12.8112 | 12225.349 | 5574.8853 | 37137.0357 | 310.0806 | 13789.7688 | 6248.6395 | 20348.4889 | 17.813 | 2.5354
2022-02-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 689.3738 | 2501.1536 | 11650.665 | 17371.057 | 37137.0357 | 2869.861 | 13215.0848 | 18060.4308 | 34145.3766 | 31.5229 | 2.6225
2022-02-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.9783 | 1564.4198 | 864.0815 | 10806.952 | 12404.48 | 29759.314 | 37137.0357 | 11206.9303 | 13968.8998 | 30623.3955 | 55799.2256 | 52.9707 | 2.8285
2022-02-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.2479 | 1564.4198 | 814.7448 | 6719.711 | 12091.738 | 20554.666 | 37137.0357 | 7115.9589 | 13656.1578 | 21369.4108 | 42141.5275 | 39.3661 | 2.7754
2022-02-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 12757.176 | 1772.9376 | 37137.0357 | 76.9016 | 14321.5958 | 2446.6456 | 16845.143 | 14.5301 | 2.315
2022-02-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 12862.97 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 14427.3898 | 76.7133 | 14581.0046 | 12.863 | 1.718
2022-02-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 14216.224 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 15780.6438 | 76.7133 | 15934.2586 | 14.2162 | 1.718
2022-02-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2685.176 | 1564.4198 | 6642.9956 | 31040.953 | 15481.817 | 71047.695 | 37137.0357 | 33726.129 | 17046.2368 | 77690.6906 | 128463.0564 | 117.5705 | 10.8926
2022-02-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 6103.119 | 1564.4198 | 14694.902 | 57217.395 | 17378.275 | 129096.25 | 37137.0357 | 63320.514 | 18942.6948 | 143791.152 | 226054.3608 | 203.6919 | 22.3624
2022-02-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2687.403 | 13961.659 | 8108.672 | 37197.688 | 143729.58 | 93762.77 | 37137.0357 | 39885.091 | 157691.239 | 101871.442 | 299447.772 | 274.69 | 24.7577
2022-02-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 953.4947 | 22726.498 | 3604.1882 | 21107.559 | 201272.92 | 66602.85 | 37137.0357 | 22061.0537 | 223999.418 | 70207.0382 | 316267.5099 | 288.9833 | 27.2842
2022-02-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 415.4467 | 5728.811 | 1414.2601 | 10761.69 | 104269.38 | 43050.67 | 37137.0357 | 11177.1367 | 109998.191 | 44464.9301 | 165640.2578 | 158.0817 | 7.5585
2022-02-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 413.7362 | 3130.5256 | 858.8886 | 5240.49 | 78892.695 | 28019.627 | 37137.0357 | 5654.2262 | 82023.2206 | 28878.5156 | 116555.9624 | 112.1528 | 4.4032
2022-02-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.2122 | 2077.7642 | 732.5005 | 1752.9176 | 60088.375 | 23646.15 | 37137.0357 | 2120.1298 | 62166.1392 | 24378.6505 | 88664.9195 | 85.4874 | 3.1775
2022-02-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 361.6471 | 1734.4928 | 783.6083 | 404.4982 | 44759.31 | 18080.13 | 37137.0357 | 766.1453 | 46493.8028 | 18863.7383 | 66123.6865 | 63.2439 | 2.8797
2022-02-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.1846 | 1586.8314 | 673.3628 | 0 | 37574.87 | 4310.2876 | 37137.0357 | 90.1846 | 39161.7014 | 4983.6504 | 44235.5364 | 41.8852 | 2.3504
2022-02-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.2813 | 1564.4198 | 662.7807 | 0 | 30600.984 | 779.8816 | 37137.0357 | 99.2813 | 32165.4038 | 1442.6623 | 33707.3474 | 31.3809 | 2.3265
2022-02-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1245 | 1564.4198 | 671.7241 | 0 | 20539.824 | 2671.71 | 37137.0357 | 83.1245 | 22104.2438 | 3343.4341 | 25530.8024 | 23.2115 | 2.3193
2022-02-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6782 | 1564.4198 | 681.6789 | 0 | 18418.771 | 9414.123 | 37137.0357 | 76.6782 | 19983.1908 | 10095.8019 | 30155.6709 | 27.8329 | 2.3228
2022-02-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1356.5228 | 1564.4198 | 2375.292 | 0 | 19551.871 | 15225.159 | 37137.0357 | 1356.5228 | 21116.2908 | 17600.451 | 40073.2646 | 34.777 | 5.2962
2022-02-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0062 | 1564.4198 | 680.6526 | 0 | 25801.986 | 10907.761 | 37137.0357 | 77.0062 | 27366.4058 | 11588.4137 | 39031.8257 | 36.7097 | 2.3221
2022-02-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.835 | 1564.4198 | 658.7372 | 0 | 33812.395 | 1210.8969 | 37137.0357 | 90.835 | 35376.8148 | 1869.6341 | 37337.2839 | 35.0233 | 2.314
2022-02-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.8226 | 1564.4198 | 89.723 | 0 | 18398.998 | 0 | 37137.0357 | 103.8226 | 19963.4178 | 89.723 | 20156.9634 | 18.399 | 1.758
2022-02-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.201 | 1068.5995 | 534.3034 | 0 | 37.672 | 25.7901 | 37137.0357 | 100.201 | 1106.2715 | 560.0935 | 1766.566 | 0.063462 | 1.7031
2022-02-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.609 | 1564.4198 | 664.5096 | 0 | 91.8698 | 1138.2533 | 37137.0357 | 86.609 | 1656.2896 | 1802.7629 | 3545.6615 | 1.2301 | 2.3155
2022-02-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.9258 | 1564.4198 | 681.6903 | 570.5103 | 290.3574 | 9584.815 | 37137.0357 | 922.436 | 1854.7772 | 10266.5053 | 13043.7185 | 10.4457 | 2.598
2022-02-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.8524 | 1564.4198 | 751.4206 | 6390.73 | 1162.9315 | 22898.86 | 37137.0357 | 6762.5824 | 2727.3513 | 23650.2806 | 33140.2143 | 30.4525 | 2.6877
2022-02-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 375.6341 | 1564.4198 | 745.5629 | 5274.8022 | 3385.7646 | 17017.787 | 37137.0357 | 5650.4363 | 4950.1844 | 17763.3499 | 28363.9706 | 25.6784 | 2.6856
2022-02-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 5697.611 | 1659.4327 | 37137.0357 | 76.9016 | 7262.0308 | 2333.1407 | 9672.0731 | 7.357 | 2.315
2022-02-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7068.014 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8632.4338 | 76.7133 | 8786.0486 | 7.068 | 1.718
2022-02-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 8484.329 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 10048.7488 | 76.7133 | 10202.3636 | 8.4843 | 1.718
2022-02-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1735.3644 | 1564.4198 | 3375.3215 | 24920.041 | 8581.168 | 51382.887 | 37137.0357 | 26655.4054 | 10145.5878 | 54758.2085 | 91559.2017 | 84.8841 | 6.6751
2022-02-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4039.0613 | 1564.4198 | 9161.782 | 46535.297 | 7981.53 | 93159.31 | 37137.0357 | 50574.3583 | 9545.9498 | 102321.092 | 162441.4001 | 147.6761 | 14.7653
2022-02-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1818.2023 | 3781.2048 | 3327.2815 | 30515.047 | 71934.63 | 62194.27 | 37137.0357 | 32333.2493 | 75715.8348 | 65521.5515 | 173570.6356 | 164.6439 | 8.9267
2022-02-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 639.9535 | 6809.076 | 1397.8419 | 16180.746 | 114329.54 | 38927.566 | 37137.0357 | 16820.6995 | 121138.616 | 40325.4079 | 178284.7234 | 169.4379 | 8.8469
2022-02-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.486 | 2290.488 | 725.8904 | 5353.174 | 60463.83 | 20678.812 | 37137.0357 | 5723.6601 | 62754.318 | 21404.7024 | 89882.6805 | 86.4958 | 3.3869
2022-02-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.8835 | 1590.7367 | 689.104 | 887.4824 | 32420.54 | 10986.171 | 37137.0357 | 1298.3659 | 34011.2767 | 11675.275 | 46984.9176 | 44.2942 | 2.6907
2022-02-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.4769 | 1564.4198 | 682.1491 | 25.6119 | 20011.506 | 7023.7144 | 37137.0357 | 368.0888 | 21575.9258 | 7705.8635 | 29649.8781 | 27.0608 | 2.589
2022-02-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.664 | 1564.4198 | 700.4227 | 0 | 14460.926 | 3885.502 | 37137.0357 | 78.664 | 16025.3458 | 4585.9247 | 20689.9345 | 18.3464 | 2.3435
2022-02-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.3659 | 1564.4198 | 378.1561 | 0 | 11659.926 | 12.2667 | 37137.0357 | 94.3659 | 13224.3458 | 390.4228 | 13709.1345 | 11.6722 | 2.0369
2022-02-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.1647 | 1564.4198 | 80.1339 | 0 | 7369.734 | 0 | 37137.0357 | 111.1647 | 8934.1538 | 80.1339 | 9125.4524 | 7.3697 | 1.7557
2022-02-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.2925 | 1564.4198 | 78.1409 | 0 | 3983.5217 | 0 | 37137.0357 | 94.2925 | 5547.9415 | 78.1409 | 5720.3749 | 3.9835 | 1.7369
2022-02-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.747 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3449.9993 | 0 | 37137.0357 | 76.747 | 5014.4191 | 76.7133 | 5167.8793 | 3.45 | 1.7179
2022-02-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5675 | 1564.4198 | 582.641 | 0 | 3519.89 | 42.6256 | 37137.0357 | 76.5675 | 5084.3098 | 625.2666 | 5786.1439 | 3.5625 | 2.2236
2022-02-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7862 | 1564.4198 | 2981.4578 | 0 | 7819.4507 | 42.7468 | 37137.0357 | 76.7862 | 9383.8705 | 3024.2046 | 12484.8613 | 7.8622 | 4.6227
2022-02-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.1094 | 1564.4198 | 76.8004 | 0 | 15901.593 | 0 | 37137.0357 | 102.1094 | 17466.0128 | 76.8004 | 17644.9226 | 15.9016 | 1.7433
2022-02-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.2668 | 1564.4198 | 81.6093 | 0 | 9849.499 | 0 | 37137.0357 | 120.2668 | 11413.9188 | 81.6093 | 11615.7949 | 9.8495 | 1.7663
2022-02-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.3995 | 76.9588 | 81.4979 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.3995 | 76.9588 | 81.4979 | 276.8562 | 0 | 0.27686
2022-02-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.9072 | 76.9588 | 76.6607 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.9072 | 76.9588 | 76.6607 | 269.5266 | 0 | 0.26953
2022-02-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0161 | 76.9588 | 76.592 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0161 | 76.9588 | 76.592 | 230.5669 | 0 | 0.23057
2022-02-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 633.2338 | 13.0457 | 0 | 431.1808 | 37137.0357 | 333.1187 | 76.9588 | 1064.4145 | 1474.492 | 0.44423 | 1.0303
2022-02-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 673.708 | 17.1664 | 0 | 734.2661 | 37137.0357 | 361.5567 | 76.9588 | 1407.9741 | 1846.4895 | 0.75143 | 1.0951
2022-02-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 377.9606 | 76.9588 | 643.3914 | 6825.5923 | 0 | 12477.337 | 37137.0357 | 7203.5529 | 76.9588 | 13120.7284 | 20401.2401 | 19.3029 | 1.0983
2022-02-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 402.5269 | 820.6893 | 714.5279 | 7348.779 | 18.4844 | 13073.544 | 37137.0357 | 7751.306 | 839.1737 | 13788.0719 | 22378.5516 | 20.4408 | 1.9377
2022-02-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1566.7339 | 76.7133 | 0 | 18332.441 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 19899.1749 | 76.7133 | 20052.7897 | 18.3324 | 1.7203
2022-02-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.8035 | 1611.9526 | 807.9396 | 0 | 39990.246 | 1266.7542 | 37137.0357 | 156.8035 | 41602.1986 | 2074.6938 | 43833.696 | 41.257 | 2.5767
2022-02-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.593 | 1564.4198 | 681.5326 | 0 | 24890.162 | 3271.2703 | 37137.0357 | 76.593 | 26454.5818 | 3952.8029 | 30483.9777 | 28.1614 | 2.3225
2022-02-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6526 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 12199.427 | 569.7639 | 37137.0357 | 76.6526 | 13763.8468 | 1243.4719 | 15083.9713 | 12.7692 | 2.3148
2022-02-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5766 | 1564.4198 | 532.0482 | 0 | 9502.473 | 343.4696 | 37137.0357 | 76.5766 | 11066.8928 | 875.5178 | 12018.9872 | 9.8459 | 2.173
2022-02-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3664 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 9305.304 | 614.4189 | 37137.0357 | 78.3664 | 10869.7238 | 1298.2454 | 12246.3356 | 9.9197 | 2.3266
2022-02-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.0314 | 1564.4198 | 663.0154 | 0 | 9344.972 | 91.0899 | 37137.0357 | 109.0314 | 10909.3918 | 754.1054 | 11772.5286 | 9.4361 | 2.3365
2022-02-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.2391 | 1564.4198 | 86.5126 | 0 | 7486.4062 | 0 | 37137.0357 | 127.2391 | 9050.826 | 86.5126 | 9264.5777 | 7.4864 | 1.7782
2022-02-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.7063 | 1564.4198 | 622.5176 | 0 | 7006.7896 | 315.6077 | 37137.0357 | 90.7063 | 8571.2094 | 938.1253 | 9600.041 | 7.3224 | 2.2776
2022-02-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7056 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 7359.4375 | 4569.7876 | 37137.0357 | 76.7056 | 8923.8573 | 5253.6141 | 14254.177 | 11.9292 | 2.325
2022-02-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.6259 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 7355.967 | 5509.8696 | 37137.0357 | 224.6259 | 8920.3868 | 6193.6961 | 15338.7088 | 12.8658 | 2.4729
2022-02-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7088 | 1564.4198 | 1004.4123 | 0 | 9520.548 | 1465.339 | 37137.0357 | 78.7088 | 11084.9678 | 2469.7514 | 13633.428 | 10.9859 | 2.6475
2022-02-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.786 | 1564.4198 | 77.09 | 0 | 18057.912 | 0 | 37137.0357 | 104.786 | 19622.3318 | 77.09 | 19804.2078 | 18.0579 | 1.7463
2022-02-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.9139 | 1564.4198 | 77.3395 | 0 | 11728.017 | 0 | 37137.0357 | 120.9139 | 13292.4368 | 77.3395 | 13490.6902 | 11.728 | 1.7627
2022-02-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.8328 | 76.9588 | 81.9553 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.8328 | 76.9588 | 81.9553 | 272.7468 | 0 | 0.27275
2022-02-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.2316 | 76.9588 | 84.3202 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.2316 | 76.9588 | 84.3202 | 256.5105 | 0 | 0.25651
2022-02-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.934 | 76.9588 | 631.494 | 0 | 0 | 144.8318 | 37137.0357 | 76.934 | 76.9588 | 776.3258 | 930.2186 | 0.14483 | 0.78539
2022-02-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 874.9416 | 0 | 4318.648 | 37137.0357 | 1219.3318 | 76.9588 | 5002.4745 | 6298.7651 | 5.1936 | 1.1052
2022-02-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 683.8265 | 1534.9777 | 0 | 4289.4478 | 37137.0357 | 1898.8217 | 76.9588 | 4973.2743 | 6949.0547 | 5.8244 | 1.1246
2022-02-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1192.5546 | 76.7133 | 0 | 55.5054 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1248.06 | 76.7133 | 1401.6748 | 0.055505 | 1.3462
2022-02-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 733.8088 | 1564.4198 | 964.1826 | 14735.945 | 202.3368 | 23727.44 | 37137.0357 | 15469.7538 | 1766.7566 | 24691.6226 | 41928.133 | 38.6657 | 3.2624
2022-02-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1476.6791 | 1564.4198 | 3652.839 | 27885.736 | 607.4004 | 44086.457 | 37137.0357 | 29362.4151 | 2171.8202 | 47739.296 | 79273.5313 | 72.5796 | 6.6939
2022-02-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 735.7065 | 1636.1664 | 962.0906 | 19401.9 | 32109.963 | 32151.617 | 37137.0357 | 20137.6065 | 33746.1294 | 33113.7076 | 86997.4435 | 83.6635 | 3.334
2022-02-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.9738 | 1976.5981 | 750.8518 | 8870.775 | 58703.656 | 18927.479 | 37137.0357 | 9285.7488 | 60680.2541 | 19678.3308 | 89644.3337 | 86.5019 | 3.1424
2022-02-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1642.9291 | 682.5987 | 1161.9426 | 35761.043 | 7969.1646 | 37137.0357 | 1530.65 | 37403.9721 | 8651.7633 | 47586.3854 | 44.8922 | 2.6942
2022-02-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.0181 | 1564.4198 | 1004.4438 | 16.5334 | 16885.053 | 4775.1157 | 37137.0357 | 404.5515 | 18449.4728 | 5779.5595 | 24633.5838 | 21.6767 | 2.9569
2022-02-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6206 | 1564.4198 | 682.7246 | 0 | 11050.04 | 3965.1213 | 37137.0357 | 76.6206 | 12614.4598 | 4647.8459 | 17338.9263 | 15.0152 | 2.3238
2022-02-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6426 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 9848.314 | 3347.5322 | 37137.0357 | 78.6426 | 11412.7338 | 4031.3587 | 15522.7351 | 13.1958 | 2.3269
2022-02-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.1385 | 1564.4198 | 647.6965 | 0 | 8925.458 | 116.8412 | 37137.0357 | 109.1385 | 10489.8778 | 764.5377 | 11363.554 | 9.0423 | 2.3213
2022-02-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.3117 | 1564.4198 | 77.1101 | 0 | 7195.2207 | 0 | 37137.0357 | 125.3117 | 8759.6405 | 77.1101 | 8962.0622 | 7.1952 | 1.7668
2022-02-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.1192 | 1564.4198 | 580.0859 | 0 | 6915.314 | 77.6912 | 37137.0357 | 89.1192 | 8479.7338 | 657.7771 | 9226.6301 | 6.993 | 2.2336
2022-02-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6912 | 1564.4198 | 681.0455 | 0 | 8194.312 | 3252.1584 | 37137.0357 | 76.6912 | 9758.7318 | 3933.2039 | 13768.6269 | 11.4465 | 2.3222
2022-02-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 276.1725 | 1564.4198 | 2315.2402 | 0 | 9075.383 | 5895.932 | 37137.0357 | 276.1725 | 10639.8028 | 8211.1722 | 19127.1475 | 14.9713 | 4.1558
2022-02-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2453 | 1564.4198 | 669.3789 | 0 | 11844.039 | 1650.4393 | 37137.0357 | 78.2453 | 13408.4588 | 2319.8182 | 15806.5222 | 13.4945 | 2.312
2022-02-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.5794 | 1564.4198 | 80.7371 | 0 | 20461.268 | 0 | 37137.0357 | 102.5794 | 22025.6878 | 80.7371 | 22209.0043 | 20.4613 | 1.7477
2022-02-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.2632 | 1564.4198 | 84.0321 | 0 | 12772.027 | 0 | 37137.0357 | 119.2632 | 14336.4468 | 84.0321 | 14539.7422 | 12.772 | 1.7677
2022-02-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.1183 | 76.9588 | 84.2782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.1183 | 76.9588 | 84.2782 | 274.3552 | 0 | 0.27436
2022-02-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.165 | 76.9588 | 80.0249 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.165 | 76.9588 | 80.0249 | 252.1487 | 0 | 0.25215
2022-02-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8943 | 76.9588 | 581.0425 | 0 | 0 | 33.247 | 37137.0357 | 76.8943 | 76.9588 | 614.2895 | 768.1425 | 0.033247 | 0.7349
2022-02-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 1080.1031 | 0 | 2303.258 | 37137.0357 | 1424.4933 | 76.9588 | 2987.0845 | 4488.5366 | 3.3834 | 1.1052
2022-02-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 673.708 | 1685.6533 | 0 | 3070.9666 | 37137.0357 | 2054.3607 | 76.9588 | 3744.6746 | 5875.994 | 4.7566 | 1.1194
2022-02-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1068.5995 | 76.7133 | 0 | 29.2824 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1097.8819 | 76.7133 | 1251.4968 | 0.029282 | 1.2222
2022-02-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 72.8403 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1637.2601 | 76.7133 | 1790.8749 | 0.07284 | 1.718
2022-02-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 572.3872 | 1564.4198 | 671.5092 | 12196.316 | 90.3299 | 15225.109 | 37137.0357 | 12768.7032 | 1654.7497 | 15896.6182 | 30320.071 | 27.5118 | 2.8083
2022-02-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 986.9924 | 1564.4198 | 3152.7236 | 22669.195 | 123.5558 | 30191.865 | 37137.0357 | 23656.1874 | 1687.9756 | 33344.5886 | 58688.7516 | 52.9846 | 5.7041
2022-02-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 482.7517 | 1595.173 | 732.6631 | 13617.089 | 24822.092 | 20882.799 | 37137.0357 | 14099.8407 | 26417.265 | 21615.4621 | 62132.5678 | 59.322 | 2.8106
2022-02-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.9345 | 1797.0734 | 682.2185 | 4239.916 | 50130.293 | 9427.862 | 37137.0357 | 4649.8504 | 51927.3664 | 10110.0805 | 66687.2973 | 63.7981 | 2.8892
2022-02-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 294.3099 | 1589.1079 | 682.4227 | 8.7986 | 29591.592 | 1064.0048 | 37137.0357 | 303.1085 | 31180.6999 | 1746.4275 | 33230.2359 | 30.6644 | 2.5658
2022-02-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.1904 | 1564.4198 | 1104.4933 | 0 | 14867.573 | 125.4943 | 37137.0357 | 106.1904 | 16431.9928 | 1229.9876 | 17768.1707 | 14.9931 | 2.7751
2022-02-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5493 | 1564.4198 | 531.2021 | 0 | 10600.497 | 645.5613 | 37137.0357 | 76.5493 | 12164.9168 | 1176.7634 | 13418.2296 | 11.2461 | 2.1722
2022-02-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6984 | 1620.2662 | 1180.858 | 0 | 7832.78 | 1029.9564 | 37137.0357 | 76.6984 | 9453.0462 | 2210.8144 | 11740.559 | 8.8627 | 2.8778
2022-02-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.8487 | 1564.1519 | 76.5282 | 0 | 7498.7383 | 0 | 37137.0357 | 94.8487 | 9062.8902 | 76.5282 | 9234.267 | 7.4987 | 1.7355
2022-02-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.1281 | 1564.4198 | 78.337 | 0 | 6773.6567 | 0 | 37137.0357 | 122.1281 | 8338.0765 | 78.337 | 8538.5416 | 6.7737 | 1.7649
2022-02-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4972 | 1564.4198 | 78.1366 | 0 | 4639.7324 | 0 | 37137.0357 | 80.4972 | 6204.1522 | 78.1366 | 6362.786 | 4.6397 | 1.7231
2022-02-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7244 | 1564.4198 | 582.641 | 0 | 4559.05 | 90.8236 | 37137.0357 | 76.7244 | 6123.4698 | 673.4646 | 6873.6588 | 4.6499 | 2.2238
2022-02-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 187.1782 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5356.4575 | 220.6416 | 37137.0357 | 187.1782 | 6920.8773 | 904.4681 | 8012.5236 | 5.5771 | 2.4354
2022-02-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2841 | 1564.4198 | 2840.8066 | 0 | 7536.01 | 145.1416 | 37137.0357 | 79.2841 | 9100.4298 | 2985.9482 | 12165.6621 | 7.6812 | 4.4845
2022-02-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.0316 | 1564.4198 | 76.7792 | 0 | 15494 | 0 | 37137.0357 | 107.0316 | 17058.4198 | 76.7792 | 17242.2306 | 15.494 | 1.7482
2022-02-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.3461 | 1564.4198 | 81.3867 | 0 | 9864.351 | 0 | 37137.0357 | 124.3461 | 11428.7708 | 81.3867 | 11634.5036 | 9.8644 | 1.7702
2022-02-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.147 | 76.9588 | 84.6039 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.147 | 76.9588 | 84.6039 | 276.7097 | 0 | 0.27671
2022-02-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.9746 | 76.9588 | 79.6036 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.9746 | 76.9588 | 79.6036 | 252.537 | 0 | 0.25254
2022-02-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9718 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9718 | 76.9588 | 76.7133 | 230.6438 | 0 | 0.23064
2022-02-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 307.516 | 0 | 1251.5392 | 37137.0357 | 666.4965 | 76.9588 | 1884.773 | 2628.2282 | 1.5591 | 1.0692
2022-02-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 624.9185 | 0 | 1965.7169 | 37137.0357 | 988.7625 | 76.9588 | 2639.4249 | 3705.1461 | 2.5906 | 1.1145
2022-02-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 820.6893 | 76.7133 | 0 | 20.2139 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 840.9032 | 76.7133 | 994.518 | 0.020214 | 0.9743
2022-02-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 512.9239 | 1564.4198 | 645.4343 | 11305.73 | 76.9052 | 12772.442 | 37137.0357 | 11818.6539 | 1641.325 | 13417.8763 | 26877.8552 | 24.1551 | 2.7228
2022-02-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 893.6473 | 1564.4198 | 804.5898 | 21813.475 | 184.0625 | 25884.295 | 37137.0357 | 22707.1223 | 1748.4823 | 26688.8848 | 51144.4894 | 47.8818 | 3.2627
2022-02-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 517.1259 | 1564.4198 | 2600.6084 | 14977.875 | 381.8189 | 21203.643 | 37137.0357 | 15495.0009 | 1946.2387 | 23804.2514 | 41245.491 | 36.5633 | 4.6822
2022-02-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.689 | 1564.4198 | 682.1644 | 4841.24 | 703.1269 | 7758.9097 | 37137.0357 | 5253.929 | 2267.5467 | 8441.0741 | 15962.5498 | 13.3033 | 2.6593
2022-02-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5797 | 1564.4198 | 76.5868 | 0 | 1025.1881 | 0 | 37137.0357 | 76.5797 | 2589.6079 | 76.5868 | 2742.7743 | 1.0252 | 1.7176
2022-02-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5879 | 1564.4198 | 747.3259 | 0 | 804.4756 | 0 | 37137.0357 | 76.5879 | 2368.8954 | 747.3259 | 3192.8092 | 0.80448 | 2.3883
2022-02-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5914 | 1564.4198 | 632.1496 | 0 | 461.2602 | 392.8921 | 37137.0357 | 76.5914 | 2025.68 | 1025.0417 | 3127.3131 | 0.85415 | 2.2732
2022-02-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7048 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 281.2304 | 622.5994 | 37137.0357 | 78.7048 | 1845.6502 | 1296.3074 | 3220.6624 | 0.90383 | 2.3168
2022-02-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.9732 | 1564.4198 | 186.3476 | 0 | 178.1596 | 0 | 37137.0357 | 79.9732 | 1742.5794 | 186.3476 | 2008.9002 | 0.17816 | 1.8307
2022-02-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.1 | 1068.5995 | 76.4507 | 0 | 94.5451 | 0 | 37137.0357 | 80.1 | 1163.1446 | 76.4507 | 1319.6953 | 0.094545 | 1.2252
2022-02-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.4992 | 76.9588 | 76.5279 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.4992 | 76.9588 | 76.5279 | 235.9859 | 0 | 0.23599
2022-02-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.501 | 1192.5546 | 76.7133 | 0 | 122.0765 | 0 | 37137.0357 | 76.501 | 1314.6311 | 76.7133 | 1467.8454 | 0.12208 | 1.3458
2022-02-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7519 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 339.3616 | 0 | 37137.0357 | 76.7519 | 1903.7814 | 76.7133 | 2057.2466 | 0.33936 | 1.7179
2022-02-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.834 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 885.584 | 0 | 37137.0357 | 76.834 | 2450.0038 | 76.7133 | 2603.5511 | 0.88558 | 1.718
2022-02-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9454 | 1564.4198 | 1857.714 | 0 | 1386.8301 | 0 | 37137.0357 | 78.9454 | 2951.2499 | 1857.714 | 4887.9093 | 1.3868 | 3.5011
2022-02-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.323 | 1564.4198 | 84.7011 | 0 | 1458.5234 | 0 | 37137.0357 | 127.323 | 3022.9432 | 84.7011 | 3234.9673 | 1.4585 | 1.7764
2022-02-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.352 | 1564.4198 | 94.8425 | 0 | 1789.2079 | 0 | 37137.0357 | 133.352 | 3353.6277 | 94.8425 | 3581.8223 | 1.7892 | 1.7926
2022-02-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.9672 | 1564.4198 | 78.6843 | 0 | 2559.3894 | 0 | 37137.0357 | 92.9672 | 4123.8092 | 78.6843 | 4295.4607 | 2.5594 | 1.7361
2022-02-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5773 | 1564.4198 | 76.8864 | 0 | 2712.4844 | 0 | 37137.0357 | 80.5773 | 4276.9042 | 76.8864 | 4434.368 | 2.7125 | 1.7219
2022-02-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.4557 | 1564.4198 | 633.2338 | 8.8228 | 3375.9717 | 185.0807 | 37137.0357 | 328.2785 | 4940.3915 | 818.3144 | 6086.9844 | 3.5699 | 2.5171
2022-02-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 663.5894 | 10.9834 | 3495.347 | 253.4726 | 37137.0357 | 355.3736 | 5059.7668 | 917.062 | 6332.2024 | 3.7598 | 2.5724
2022-02-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3276.6797 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4841.0995 | 76.7133 | 4994.7143 | 3.2767 | 1.718
2022-02-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6324.3784 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7888.7982 | 76.7133 | 8042.413 | 6.3244 | 1.718
2022-02-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6423.393 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7987.8128 | 76.7133 | 8141.4276 | 6.4234 | 1.718
2022-02-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 629.2461 | 1564.4198 | 659.4806 | 12907.1045 | 5083.729 | 14966.289 | 37137.0357 | 13536.3506 | 6648.1488 | 15625.7696 | 35810.269 | 32.9571 | 2.8531
2022-02-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1206.4315 | 1564.4198 | 864.0495 | 25121.635 | 6846.065 | 28479.383 | 37137.0357 | 26328.0665 | 8410.4848 | 29343.4325 | 64081.9838 | 60.4471 | 3.6349
2022-02-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 596.9864 | 1564.4198 | 2664.2031 | 16760.588 | 6651.041 | 21481.94 | 37137.0357 | 17357.5744 | 8215.4608 | 24146.1431 | 49719.1783 | 44.8936 | 4.8256
2022-02-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.0144 | 1564.4198 | 682.3379 | 5407.4263 | 5081.3774 | 8300.364 | 37137.0357 | 5819.4407 | 6645.7972 | 8982.7019 | 21447.9399 | 18.7892 | 2.6588
2022-02-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6025 | 1564.4198 | 631.9028 | 0 | 4202.3237 | 98.1664 | 37137.0357 | 76.6025 | 5766.7435 | 730.0692 | 6573.4152 | 4.3005 | 2.2729
2022-02-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7766 | 1564.4198 | 582.641 | 0 | 1360.7794 | 269.3047 | 37137.0357 | 76.7766 | 2925.1992 | 851.9457 | 3853.9214 | 1.6301 | 2.2238
2022-02-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 202.3549 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 428.2976 | 440.8759 | 37137.0357 | 202.3549 | 1992.7174 | 1124.7024 | 3319.7748 | 0.86917 | 2.4506
2022-02-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7589 | 1564.4198 | 623.1152 | 0 | 316.5892 | 59.4658 | 37137.0357 | 76.7589 | 1881.009 | 682.581 | 2640.3489 | 0.37605 | 2.2643
2022-02-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.6568 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 447.9183 | 0 | 37137.0357 | 84.6568 | 2012.3381 | 76.7133 | 2173.7082 | 0.44792 | 1.7258
2022-02-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.8414 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 520.5232 | 0 | 37137.0357 | 83.8414 | 2084.943 | 76.7133 | 2245.4977 | 0.52052 | 1.725
2022-02-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0749 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 426.4103 | 0 | 37137.0357 | 80.0749 | 1990.8301 | 76.7133 | 2147.6182 | 0.42641 | 1.7212
2022-02-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7177 | 1564.4198 | 329.6771 | 0 | 628.4067 | 16.6965 | 37137.0357 | 76.7177 | 2192.8265 | 346.3736 | 2615.9178 | 0.6451 | 1.9708
2022-02-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 218.6705 | 1564.4198 | 380.2699 | 0 | 1155.0961 | 25.1439 | 37137.0357 | 218.6705 | 2719.5159 | 405.4138 | 3343.6002 | 1.1802 | 2.1634
2022-02-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6002 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1862.6508 | 0 | 37137.0357 | 76.6002 | 3427.0706 | 76.7133 | 3580.3841 | 1.8627 | 1.7177
2022-02-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5612 | 1564.4198 | 1899.0034 | 0 | 2846.382 | 0 | 37137.0357 | 80.5612 | 4410.8018 | 1899.0034 | 6390.3664 | 2.8464 | 3.544
2022-02-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.3813 | 1564.4198 | 76.6201 | 0 | 3511.341 | 0 | 37137.0357 | 89.3813 | 5075.7608 | 76.6201 | 5241.7622 | 3.5113 | 1.7304
2022-02-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.3703 | 1564.4198 | 76.8659 | 0 | 4092.515 | 0 | 37137.0357 | 93.3703 | 5656.9348 | 76.8659 | 5827.171 | 4.0925 | 1.7347
2022-02-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5173 | 1564.4198 | 76.5354 | 0 | 3828.1018 | 0 | 37137.0357 | 83.5173 | 5392.5216 | 76.5354 | 5552.5743 | 3.8281 | 1.7245
2022-02-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7805 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 3669.111 | 812.9321 | 37137.0357 | 76.7805 | 5233.5308 | 1446.1659 | 6756.4772 | 4.482 | 2.2744
2022-02-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 67.4437 | 3950.792 | 2953.6892 | 37137.0357 | 411.8339 | 5515.2118 | 3637.5157 | 9564.5614 | 6.9719 | 2.5926
2022-02-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1564.4198 | 673.708 | 104.3486 | 2906.0664 | 1413.2245 | 37137.0357 | 468.1926 | 4470.4862 | 2086.9325 | 7025.6113 | 4.4236 | 2.602
2022-02-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2597.5159 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4161.9357 | 76.7133 | 4315.5505 | 2.5975 | 1.718
2022-02-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4965.4644 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6529.8842 | 76.7133 | 6683.499 | 4.9655 | 1.718
2022-02-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5882.832 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7447.2518 | 76.7133 | 7600.8666 | 5.8828 | 1.718
2022-02-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 644.9737 | 1564.4198 | 1065.0796 | 13690.18 | 6050.6245 | 26709.531 | 37137.0357 | 14335.1537 | 7615.0443 | 27774.6106 | 49724.8086 | 46.4503 | 3.2745
2022-02-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1066.0828 | 1564.4198 | 1725.0045 | 23218.633 | 5396.0767 | 43376.754 | 37137.0357 | 24284.7158 | 6960.4965 | 45101.7585 | 76346.9708 | 71.9915 | 4.3555
2022-02-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 451.0851 | 2682.8254 | 2394.1033 | 12274.12 | 56822.97 | 25369.033 | 37137.0357 | 12725.2051 | 59505.7954 | 27763.1363 | 99994.1368 | 94.4661 | 5.528
2022-02-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 686.4586 | 4696.5503 | 686.9079 | 4036.2795 | 95907.88 | 13452.823 | 37137.0357 | 4722.7381 | 100604.4303 | 14139.7309 | 119466.8993 | 113.397 | 6.0699
2022-02-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 338.9063 | 2068.585 | 682.5599 | 16.3816 | 54598.73 | 4802.809 | 37137.0357 | 355.288 | 56667.315 | 5485.3689 | 62507.9719 | 59.4179 | 3.0901
2022-02-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.9527 | 1572.8379 | 1413.2946 | 0 | 31785.15 | 1593.3472 | 37137.0357 | 98.9527 | 33357.9879 | 3006.6418 | 36463.5824 | 33.3785 | 3.0851
2022-02-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5929 | 1564.4198 | 682.8211 | 0 | 22922.281 | 1047.9298 | 37137.0357 | 76.5929 | 24486.7008 | 1730.7509 | 26294.0446 | 23.9702 | 2.3238
2022-02-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0764 | 1564.4198 | 748.3604 | 0 | 16711.205 | 1411.2114 | 37137.0357 | 78.0764 | 18275.6248 | 2159.5718 | 20513.273 | 18.1224 | 2.3909
2022-02-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.8381 | 1564.4198 | 78.3078 | 0 | 14948.026 | 0 | 37137.0357 | 104.8381 | 16512.4458 | 78.3078 | 16695.5918 | 14.948 | 1.7476
2022-02-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.4441 | 1564.4198 | 82.2927 | 0 | 12264.989 | 0 | 37137.0357 | 112.4441 | 13829.4088 | 82.2927 | 14024.1455 | 12.265 | 1.7592
2022-02-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1561 | 1564.4198 | 77.5993 | 0 | 6453.7446 | 0 | 37137.0357 | 81.1561 | 8018.1644 | 77.5993 | 8176.9199 | 6.4537 | 1.7232
2022-02-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6491 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 4771.4263 | 235.8676 | 37137.0357 | 76.6491 | 6335.8461 | 869.1014 | 7281.5966 | 5.0073 | 2.2743
2022-02-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 181.7164 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5295.568 | 1396.3451 | 37137.0357 | 181.7164 | 6859.9878 | 2080.1716 | 9121.8758 | 6.6919 | 2.43
2022-02-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5249 | 1564.4198 | 2832.7664 | 0 | 11422.922 | 1080.92 | 37137.0357 | 76.5249 | 12987.3418 | 3913.6864 | 16977.5531 | 12.5038 | 4.4737
2022-02-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.2281 | 1564.4198 | 480.6202 | 0 | 23707.719 | 41.7899 | 37137.0357 | 93.2281 | 25272.1388 | 522.4101 | 25887.777 | 23.7495 | 2.1383
2022-02-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.7685 | 1564.4198 | 87.3266 | 0 | 14411.933 | 0 | 37137.0357 | 117.7685 | 15976.3528 | 87.3266 | 16181.4479 | 14.4119 | 1.7695
2022-02-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.0736 | 76.9588 | 81.8269 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.0736 | 76.9588 | 81.8269 | 265.8592 | 0 | 0.26586
2022-02-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.2923 | 76.9588 | 633.0971 | 0 | 0 | 507.8147 | 37137.0357 | 89.2923 | 76.9588 | 1140.9118 | 1307.1629 | 0.50781 | 0.79935
2022-02-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 332.5122 | 448.824 | 681.721 | 28.8186 | 5.4968 | 4916.2397 | 37137.0357 | 361.3308 | 454.3208 | 5597.9606 | 6413.6122 | 4.9506 | 1.4631
2022-02-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 685.4666 | 3595.511 | 119.8746 | 13984.792 | 37137.0357 | 3964.2184 | 1684.2944 | 14670.2586 | 20318.7714 | 17.7002 | 2.6186
2022-02-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 689.5125 | 4284.932 | 719.2109 | 13057.632 | 37137.0357 | 4653.6394 | 2283.6307 | 13747.1445 | 20684.4146 | 18.0618 | 2.6226
2022-02-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 2790.7156 | 1353.4924 | 37137.0357 | 76.9016 | 4355.1354 | 2027.2004 | 6459.2374 | 4.1442 | 2.315
2022-02-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5336.5977 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6901.0175 | 76.7133 | 7054.6323 | 5.3366 | 1.718
2022-02-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7495.022 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9059.4418 | 76.7133 | 9213.0566 | 7.495 | 1.718
2022-02-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2047.419 | 1564.4198 | 3612.7732 | 26926.578 | 7722.146 | 52924.152 | 37137.0357 | 28973.997 | 9286.5658 | 56536.9252 | 94797.488 | 87.5729 | 7.2246
2022-02-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 5010.2007 | 1564.4198 | 10620.897 | 51926.348 | 7808.5913 | 102903.6 | 37137.0357 | 56936.5487 | 9373.0111 | 113524.497 | 179834.0568 | 162.6385 | 17.1955
2022-02-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2606.8071 | 5411.4966 | 5204.4136 | 36609.34 | 88237.16 | 77384.66 | 37137.0357 | 39216.1471 | 93648.6566 | 82589.0736 | 215453.8773 | 202.2312 | 13.2227
2022-02-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 938.6189 | 9271.13 | 2145.6218 | 20759.82 | 130185.04 | 48867.64 | 37137.0357 | 21698.4389 | 139456.17 | 51013.2618 | 212167.8707 | 199.8125 | 12.3554
2022-02-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1448 | 2357.4807 | 805.3524 | 8116.8306 | 61707.37 | 24921.498 | 37137.0357 | 8508.9754 | 64064.8507 | 25726.8504 | 98300.6765 | 94.7457 | 3.555
2022-02-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.1599 | 1618.4404 | 692.7273 | 2843.243 | 36341.23 | 16873.67 | 37137.0357 | 3254.4029 | 37959.6704 | 17566.3973 | 58780.4706 | 56.0581 | 2.7223
2022-02-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.3445 | 1564.4198 | 682.1591 | 1609.0809 | 25607.21 | 15631.996 | 37137.0357 | 1976.4254 | 27171.6298 | 16314.1551 | 45462.2103 | 42.8483 | 2.6139
2022-02-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 360.1169 | 1564.4198 | 747.798 | 767.8638 | 19633.213 | 10357.703 | 37137.0357 | 1127.9807 | 21197.6328 | 11105.501 | 33431.1146 | 30.7588 | 2.6723
2022-02-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.5796 | 1564.4198 | 671.4706 | 0 | 18824.186 | 579.405 | 37137.0357 | 94.5796 | 20388.6058 | 1250.8756 | 21734.061 | 19.4036 | 2.3305
2022-02-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.7424 | 1564.4198 | 662.7397 | 0 | 17187.13 | 121.3708 | 37137.0357 | 103.7424 | 18751.5498 | 784.1106 | 19639.4028 | 17.3085 | 2.3309
2022-02-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8407 | 1564.4198 | 675.2064 | 0 | 14589.278 | 3547.4746 | 37137.0357 | 82.8407 | 16153.6978 | 4222.681 | 20459.2195 | 18.1368 | 2.3225
2022-02-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.0155 | 1564.4198 | 686.7747 | 76.5388 | 16043.257 | 15723.185 | 37137.0357 | 419.5543 | 17607.6768 | 16409.9597 | 34437.1908 | 31.843 | 2.5942
2022-02-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1947.8549 | 1564.4198 | 2456.8289 | 166.9814 | 15254.856 | 20017.912 | 37137.0357 | 2114.8363 | 16819.2758 | 22474.7409 | 41408.853 | 35.4397 | 5.9691
2022-02-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.7313 | 1564.4198 | 680.8005 | 42.9078 | 19340 | 13398.599 | 37137.0357 | 384.6391 | 20904.4198 | 14079.3995 | 35368.4584 | 32.7815 | 2.587
2022-02-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.3928 | 1564.4198 | 668.9951 | 0 | 30567.867 | 4446.1465 | 37137.0357 | 90.3928 | 32132.2868 | 5115.1416 | 37337.8212 | 35.014 | 2.3238
2022-02-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.7639 | 1564.4198 | 658.4501 | 0 | 16806.705 | 125.3318 | 37137.0357 | 103.7639 | 18371.1248 | 783.7819 | 19258.6707 | 16.932 | 2.3266
2022-02-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.5901 | 448.824 | 367.8894 | 0 | 4.1687 | 14.1263 | 37137.0357 | 101.5901 | 452.9927 | 382.0157 | 936.5986 | 0.018295 | 0.9183
2022-02-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.2971 | 1564.4198 | 627.0857 | 0 | 78.1456 | 663.1949 | 37137.0357 | 88.2971 | 1642.5654 | 1290.2806 | 3021.1431 | 0.74134 | 2.2798
2022-02-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.7549 | 1564.4198 | 681.6114 | 1176.9984 | 304.7398 | 9390.435 | 37137.0357 | 1528.7533 | 1869.1596 | 10072.0464 | 13469.9593 | 10.8722 | 2.5978
2022-02-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 382.8523 | 1564.4198 | 774.4245 | 8190.6196 | 1126.7896 | 24296.12 | 37137.0357 | 8573.4719 | 2691.2094 | 25070.5445 | 36335.2258 | 33.6135 | 2.7217
2022-02-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.327 | 1564.4198 | 760.8073 | 6066.293 | 3051.6084 | 17914.797 | 37137.0357 | 6454.62 | 4616.0282 | 18675.6043 | 29746.2525 | 27.0327 | 2.7136
2022-02-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 5210.699 | 1891.0353 | 37137.0357 | 76.9016 | 6775.1188 | 2564.7433 | 9416.7637 | 7.1017 | 2.315
2022-02-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5295.9263 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6860.3461 | 76.7133 | 7013.9609 | 5.2959 | 1.718
2022-02-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5767.817 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7332.2368 | 76.7133 | 7485.8516 | 5.7678 | 1.718
2022-02-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1209.8439 | 1564.4198 | 2269.5232 | 20346.77 | 6845.477 | 41397.457 | 37137.0357 | 21556.6139 | 8409.8968 | 43666.9802 | 73633.4909 | 68.5897 | 5.0438
2022-02-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2917.1404 | 1564.4198 | 6939.209 | 39668.1 | 6969.1426 | 78999.87 | 37137.0357 | 42585.2404 | 8533.5624 | 85939.079 | 137057.8818 | 125.6371 | 11.4208
2022-02-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1444.6426 | 2859.4695 | 2888.0566 | 27066.594 | 60564.277 | 58093.625 | 37137.0357 | 28511.2366 | 63423.7465 | 60981.6816 | 152916.6647 | 145.7245 | 7.1922
2022-02-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 502.33 | 4721.111 | 1310.2122 | 12574.399 | 95732.22 | 36810.152 | 37137.0357 | 13076.729 | 100453.331 | 38120.3642 | 151650.4242 | 145.1168 | 6.5337
2022-02-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1913.1356 | 703.1069 | 2567.7708 | 49586.465 | 18013.36 | 37137.0357 | 2936.4782 | 51499.6006 | 18716.4669 | 73152.5457 | 70.1676 | 2.9849
2022-02-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.2568 | 1564.4198 | 967.7268 | 29.8962 | 25938.51 | 8237.319 | 37137.0357 | 428.1531 | 27502.9298 | 9205.0457 | 37136.1286 | 34.2057 | 2.9304
2022-02-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6223 | 1564.4198 | 682.8127 | 0 | 16237.733 | 5582.2246 | 37137.0357 | 76.6223 | 17802.1528 | 6265.0373 | 24143.8125 | 21.82 | 2.3239
2022-02-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.4212 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 12336.622 | 4241.5854 | 37137.0357 | 84.4212 | 13901.0418 | 4925.4119 | 18910.8749 | 16.5782 | 2.3327
2022-02-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.0909 | 1564.4198 | 638.0062 | 0 | 9847.765 | 63.8342 | 37137.0357 | 89.0909 | 11412.1848 | 701.8404 | 12203.1161 | 9.9116 | 2.2915
2022-02-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.6514 | 1564.4198 | 81.7882 | 0 | 6214.5234 | 0 | 37137.0357 | 117.6514 | 7778.9432 | 81.7882 | 7978.3827 | 6.2145 | 1.7639
2022-02-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.0895 | 1564.4198 | 79.0911 | 0 | 3002.3552 | 0 | 37137.0357 | 109.0895 | 4566.775 | 79.0911 | 4754.9556 | 3.0024 | 1.7526
2022-02-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7898 | 1564.4198 | 581.3312 | 0 | 2565.0361 | 32.0251 | 37137.0357 | 76.7898 | 4129.4559 | 613.3563 | 4819.602 | 2.5971 | 2.2225
2022-02-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6447 | 1564.4198 | 1836.872 | 0 | 2386.4595 | 36.2552 | 37137.0357 | 76.6447 | 3950.8793 | 1873.1272 | 5900.6511 | 2.4227 | 3.4779
2022-02-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.2114 | 1564.4198 | 76.5711 | 0 | 4190.7456 | 0 | 37137.0357 | 97.2114 | 5755.1654 | 76.5711 | 5928.9479 | 4.1907 | 1.7382
2022-02-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.0867 | 1564.4198 | 89.4723 | 0 | 10825.695 | 0 | 37137.0357 | 211.0867 | 12390.1148 | 89.4723 | 12690.6738 | 10.8257 | 1.865
2022-02-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.3612 | 1564.4198 | 109.921 | 0 | 6370.105 | 0 | 37137.0357 | 193.3612 | 7934.5248 | 109.921 | 8237.807 | 6.3701 | 1.8677
2022-02-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.1075 | 76.9588 | 95.6821 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 125.1075 | 76.9588 | 95.6821 | 297.7483 | 0 | 0.29775
2022-02-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.0478 | 76.9588 | 78.0088 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.0478 | 76.9588 | 78.0088 | 269.0154 | 0 | 0.26902
2022-02-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6595 | 76.9588 | 76.5769 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.6595 | 76.9588 | 76.5769 | 234.1952 | 0 | 0.2342
2022-02-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 247.1216 | 76.9588 | 633.2338 | 4.5581 | 0 | 531.9547 | 37137.0357 | 251.6797 | 76.9588 | 1165.1884 | 1493.8269 | 0.53651 | 0.95731
2022-02-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 271.4388 | 76.9588 | 673.708 | 7.7175 | 0 | 983.9703 | 37137.0357 | 279.1562 | 76.9588 | 1657.6783 | 2013.7933 | 0.99169 | 1.0221
2022-02-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-02-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 377.7017 | 76.9588 | 641.9271 | 6434.8926 | 0 | 11903.191 | 37137.0357 | 6812.5943 | 76.9588 | 12545.1181 | 19434.6712 | 18.3381 | 1.0966
2022-02-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 402.0672 | 76.9588 | 710.621 | 7212.154 | 0 | 12711.558 | 37137.0357 | 7614.2212 | 76.9588 | 13422.179 | 21113.359 | 19.9237 | 1.1896
2022-02-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1443.0092 | 1524.2764 | 0 | 18819.791 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 20262.8002 | 1524.2764 | 21863.9782 | 18.8198 | 3.0442
2022-02-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.1513 | 1616.3126 | 660.3525 | 14.6923 | 40072.242 | 1714.3927 | 37137.0357 | 385.8436 | 41688.5546 | 2374.7452 | 44449.1434 | 41.8013 | 2.6478
2022-02-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 335.761 | 1564.4198 | 680.5524 | 11.5577 | 25223.19 | 4125.979 | 37137.0357 | 347.3187 | 26787.6098 | 4806.5314 | 31941.4598 | 29.3607 | 2.5807
2022-02-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6297 | 1564.4198 | 827.6856 | 0 | 13349.026 | 1007.2661 | 37137.0357 | 76.6297 | 14913.4458 | 1834.9517 | 16825.0272 | 14.3563 | 2.4687
2022-02-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.523 | 1564.4198 | 682.2177 | 0 | 10654.505 | 870.6136 | 37137.0357 | 76.523 | 12218.9248 | 1552.8313 | 13848.2791 | 11.5251 | 2.3232
2022-02-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2332 | 1564.4198 | 1075.7802 | 0 | 7848.0396 | 1010.96 | 37137.0357 | 80.2332 | 9412.4594 | 2086.7402 | 11579.4328 | 8.859 | 2.7204
2022-02-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.8588 | 1564.4198 | 79.347 | 0 | 6533.07 | 0 | 37137.0357 | 122.8588 | 8097.4898 | 79.347 | 8299.6956 | 6.5331 | 1.7666
2022-02-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.8628 | 1564.4198 | 80.9226 | 0 | 5606.4155 | 0 | 37137.0357 | 141.8628 | 7170.8353 | 80.9226 | 7393.6207 | 5.6064 | 1.7872
2022-02-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.5524 | 1564.4198 | 377.1051 | 0 | 4934.2153 | 0 | 37137.0357 | 95.5524 | 6498.6351 | 377.1051 | 6971.2926 | 4.9342 | 2.0371
2022-02-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9516 | 1564.4198 | 631.7116 | 0 | 5285.9053 | 813.5026 | 37137.0357 | 76.9516 | 6850.3251 | 1445.2142 | 8372.4909 | 6.0994 | 2.2731
2022-02-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.772 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5681.763 | 1534.0487 | 37137.0357 | 145.772 | 7246.1828 | 2217.8752 | 9609.83 | 7.2158 | 2.394
2022-02-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.959 | 1564.4198 | 2170.867 | 0 | 9090.142 | 109.7482 | 37137.0357 | 79.959 | 10654.5618 | 2280.6153 | 13015.136 | 9.1999 | 3.8152
2022-02-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.513 | 1564.4198 | 76.8027 | 0 | 16855.756 | 0 | 37137.0357 | 109.513 | 18420.1758 | 76.8027 | 18606.4915 | 16.8558 | 1.7507
2022-02-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.9307 | 1564.4198 | 81.2556 | 0 | 10602.556 | 0 | 37137.0357 | 124.9307 | 12166.9758 | 81.2556 | 12373.1621 | 10.6026 | 1.7706
2022-02-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.7367 | 76.9588 | 84.5625 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.7367 | 76.9588 | 84.5625 | 276.2579 | 0 | 0.27626
2022-02-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.697 | 76.9588 | 80.2041 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.697 | 76.9588 | 80.2041 | 252.8598 | 0 | 0.25286
2022-02-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8295 | 76.9588 | 631.3982 | 0 | 0 | 835.0879 | 37137.0357 | 76.8295 | 76.9588 | 1466.4861 | 1620.2743 | 0.83509 | 0.78519
2022-02-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 1358.8446 | 0 | 7898.0273 | 37137.0357 | 1703.2348 | 76.9588 | 8581.8538 | 10362.0474 | 9.2569 | 1.1052
2022-02-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 683.8265 | 2191.674 | 0 | 6094.3022 | 37137.0357 | 2560.3814 | 76.9588 | 6778.1287 | 9415.4688 | 8.286 | 1.1295
2022-02-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1217.3456 | 633.2338 | 0 | 54.2396 | 91.0498 | 37137.0357 | 76.9016 | 1271.5852 | 724.2835 | 2072.7703 | 0.14529 | 1.9275
2022-02-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 230.1243 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1794.5441 | 76.7133 | 1948.1589 | 0.23012 | 1.718
2022-02-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 776.5237 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2340.9435 | 76.7133 | 2494.5584 | 0.77652 | 1.718
2022-02-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1021.9688 | 1564.4198 | 1255.6171 | 18056.686 | 2402.4539 | 28971.729 | 37137.0357 | 19078.6548 | 3966.8737 | 30227.3461 | 53272.8746 | 49.4309 | 3.842
2022-02-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2255.8257 | 1564.4198 | 3877.3425 | 34427.465 | 4060.1785 | 52252.598 | 37137.0357 | 36683.2907 | 5624.5983 | 56129.9405 | 98437.8295 | 90.7402 | 7.6976
2022-02-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1017.2364 | 1636.9678 | 1022.7051 | 22543.758 | 34008.24 | 32781.504 | 37137.0357 | 23560.9944 | 35645.2078 | 33804.2091 | 93010.4113 | 89.3335 | 3.6769
2022-02-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 432.9848 | 1999.557 | 720.234 | 10107.2705 | 60046.31 | 16485.094 | 37137.0357 | 10540.2553 | 62045.867 | 17205.328 | 89791.4503 | 86.6387 | 3.1528
2022-02-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1685.0112 | 682.6139 | 2165.3096 | 38593.582 | 7816.595 | 37137.0357 | 2534.017 | 40278.5932 | 8499.2089 | 51311.8191 | 48.5755 | 2.7363
2022-02-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 426.4874 | 1564.4198 | 977.5271 | 86.174 | 18171.979 | 5459.0503 | 37137.0357 | 512.6614 | 19736.3988 | 6436.5774 | 26685.6376 | 23.7172 | 2.9684
2022-02-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6518 | 1564.4198 | 682.5909 | 0 | 13595.825 | 5647.386 | 37137.0357 | 76.6518 | 15160.2448 | 6329.9769 | 21566.8736 | 19.2432 | 2.3237
2022-02-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7261 | 1564.4198 | 682.001 | 0 | 12864.343 | 4736.9956 | 37137.0357 | 86.7261 | 14428.7628 | 5418.9966 | 19934.4855 | 17.6013 | 2.3331
2022-02-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.8895 | 1564.4198 | 629.577 | 0 | 11023.211 | 103.4023 | 37137.0357 | 102.8895 | 12587.6308 | 732.9793 | 13423.4996 | 11.1266 | 2.2969
2022-02-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.6789 | 1564.4198 | 77.2118 | 0 | 9666.084 | 0 | 37137.0357 | 119.6789 | 11230.5038 | 77.2118 | 11427.3945 | 9.6661 | 1.7613
2022-02-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.1888 | 1564.4198 | 626.5889 | 0 | 7793.5923 | 144.5916 | 37137.0357 | 86.1888 | 9358.0121 | 771.1805 | 10215.3814 | 7.9382 | 2.2772
2022-02-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6717 | 1564.4198 | 682.4016 | 0 | 5118.0024 | 2770.7815 | 37137.0357 | 76.6717 | 6682.4222 | 3453.1831 | 10212.2769 | 7.8888 | 2.3235
2022-02-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.8495 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5498.1294 | 5008.7974 | 37137.0357 | 351.8495 | 7062.5492 | 5692.6239 | 13107.0226 | 10.5069 | 2.6001
2022-02-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9416 | 1564.4198 | 1148.1559 | 0 | 9473.046 | 2174.7102 | 37137.0357 | 77.9416 | 11037.4658 | 3322.8661 | 14438.2735 | 11.6478 | 2.7905
2022-02-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.6264 | 1564.4198 | 169.2157 | 0 | 19093.787 | 1.8806 | 37137.0357 | 100.6264 | 20658.2068 | 171.0963 | 20929.9295 | 19.0957 | 1.8343
2022-02-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.2793 | 1564.4198 | 83.6328 | 0 | 11971.667 | 0 | 37137.0357 | 116.2793 | 13536.0868 | 83.6328 | 13735.9989 | 11.9717 | 1.7643
2022-02-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.8177 | 76.9588 | 87.2958 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.8177 | 76.9588 | 87.2958 | 274.0723 | 0 | 0.27407
2022-02-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.0768 | 76.9588 | 83.7229 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.0768 | 76.9588 | 83.7229 | 252.7584 | 0 | 0.25276
2022-02-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 298.822 | 76.9588 | 631.4742 | 9.7814 | 0 | 984.146 | 37137.0357 | 308.6034 | 76.9588 | 1615.6202 | 2001.1824 | 0.99393 | 1.0073
2022-02-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1068.5995 | 683.8265 | 2788.9778 | 35.4712 | 9394.14 | 37137.0357 | 3157.6852 | 1104.0707 | 10077.9665 | 14339.7223 | 12.2186 | 2.1211
2022-02-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 3482.1829 | 122.1592 | 8488.903 | 37137.0357 | 3850.8903 | 1686.579 | 9172.7295 | 14710.1988 | 12.0932 | 2.617
2022-02-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 391.9399 | 379.2294 | 37137.0357 | 76.9016 | 1956.3597 | 1042.8188 | 3076.0801 | 0.77117 | 2.3049
2022-02-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1520.5472 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3084.967 | 76.7133 | 3238.5818 | 1.5205 | 1.718
2022-02-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3499.3672 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5063.787 | 76.7133 | 5217.4018 | 3.4994 | 1.718
2022-02-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1117.6808 | 1564.4198 | 1770.5 | 19213.035 | 5661.65 | 35970.27 | 37137.0357 | 20330.7158 | 7226.0698 | 37740.77 | 65297.5556 | 60.845 | 4.4526
2022-02-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2724.265 | 1564.4198 | 3884.9072 | 38339.55 | 6554.8354 | 66111.65 | 37137.0357 | 41063.815 | 8119.2552 | 69996.5572 | 119179.6274 | 111.006 | 8.1736
2022-02-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1579.2247 | 1564.4198 | 3397.8792 | 28491.883 | 6244.297 | 48685.08 | 37137.0357 | 30071.1077 | 7808.7168 | 52082.9592 | 89962.7837 | 83.4213 | 6.5415
2022-02-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1587.7928 | 1564.4198 | 917.3591 | 13021.392 | 7712.636 | 25585.33 | 37137.0357 | 14609.1848 | 9277.0558 | 26502.6891 | 50388.9297 | 46.3194 | 4.0696
2022-02-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.8069 | 1564.4198 | 682.6599 | 1802.7985 | 7522.594 | 6480.644 | 37137.0357 | 2170.6054 | 9087.0138 | 7163.3039 | 18420.9231 | 15.806 | 2.6149
2022-02-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.3349 | 1564.4198 | 692.5297 | 14.1952 | 3516.872 | 3359.862 | 37137.0357 | 332.5301 | 5081.2918 | 4052.3917 | 9466.2136 | 6.8909 | 2.5753
2022-02-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6664 | 1564.4198 | 681.8221 | 0 | 1505.5468 | 5041.9487 | 37137.0357 | 76.6664 | 3069.9666 | 5723.7708 | 8870.4038 | 6.5475 | 2.3229
2022-02-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.7046 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 1849.0448 | 4332.906 | 37137.0357 | 84.7046 | 3413.4646 | 5016.7325 | 8514.9017 | 6.182 | 2.333
2022-02-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.5143 | 1564.4198 | 2387.2158 | 0 | 2307.6995 | 256.5302 | 37137.0357 | 81.5143 | 3872.1193 | 2643.746 | 6597.3797 | 2.5642 | 4.0331
2022-02-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1213 | 1564.4198 | 530.5446 | 0 | 3209.116 | 67.9682 | 37137.0357 | 81.1213 | 4773.5358 | 598.5128 | 5453.1699 | 3.2771 | 2.1761
2022-02-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7709 | 1564.4198 | 681.3284 | 0 | 3193.9817 | 1638.3026 | 37137.0357 | 77.7709 | 4758.4015 | 2319.631 | 7155.8034 | 4.8323 | 2.3235
2022-02-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6995 | 1564.4198 | 681.939 | 0 | 3493.5012 | 4410.5474 | 37137.0357 | 76.6995 | 5057.921 | 5092.4864 | 10227.1069 | 7.904 | 2.3231
2022-02-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6269 | 1564.4198 | 682.0331 | 0 | 4112.141 | 3992.0925 | 37137.0357 | 76.6269 | 5676.5608 | 4674.1256 | 10427.3133 | 8.1042 | 2.3231
2022-02-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4674 | 1564.4198 | 681.9649 | 0 | 4521.143 | 3805.575 | 37137.0357 | 76.4674 | 6085.5628 | 4487.5399 | 10649.5701 | 8.3267 | 2.3229
2022-02-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.5756 | 1564.4198 | 665.9101 | 0 | 7269.686 | 1996.4406 | 37137.0357 | 85.5756 | 8834.1058 | 2662.3507 | 11582.0321 | 9.2661 | 2.3159
2022-02-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.4262 | 1564.4198 | 93.3002 | 0 | 8834.988 | 0 | 37137.0357 | 126.4262 | 10399.4078 | 93.3002 | 10619.1343 | 8.835 | 1.7841
2022-02-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.273 | 1564.4198 | 95.0158 | 0 | 8670.618 | 0 | 37137.0357 | 119.273 | 10235.0378 | 95.0158 | 10449.3266 | 8.6706 | 1.7787
2022-02-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.5068 | 1564.4198 | 83.8016 | 0 | 7854.5996 | 0 | 37137.0357 | 89.5068 | 9419.0194 | 83.8016 | 9592.3278 | 7.8546 | 1.7377
2022-02-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2917 | 1564.4198 | 625.0862 | 0 | 8481.954 | 128.2487 | 37137.0357 | 79.2917 | 10046.3738 | 753.3349 | 10879.0004 | 8.6102 | 2.2688
2022-02-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 1561.9196 | 9551.1045 | 5485.4824 | 37137.0357 | 1906.3098 | 11115.5243 | 6169.3089 | 19191.143 | 16.5985 | 2.5926
2022-02-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2348.5537 | 10666.359 | 6918.533 | 37137.0357 | 2717.2611 | 12230.7788 | 7602.3595 | 22550.3994 | 19.9334 | 2.617
2022-02-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 10975.663 | 492.8341 | 37137.0357 | 76.9016 | 12540.0828 | 1156.4235 | 13773.4079 | 11.4685 | 2.3049
2022-02-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 10687.901 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 12252.3208 | 76.7133 | 12405.9356 | 10.6879 | 1.718
2022-02-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 10967.554 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 12531.9738 | 76.7133 | 12685.5886 | 10.9676 | 1.718
2022-02-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1176.2784 | 1564.4198 | 1358.1 | 19636.15 | 10610.75 | 30934.297 | 37137.0357 | 20812.4284 | 12175.1698 | 32292.397 | 65279.9952 | 61.1812 | 4.0988
2022-02-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2806.279 | 1564.4198 | 2950.9182 | 38676.17 | 11743.009 | 58308.207 | 37137.0357 | 41482.449 | 13307.4288 | 61259.1252 | 116049.003 | 108.7274 | 7.3216
2022-02-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1532.4938 | 1564.4198 | 3155.9414 | 28030.227 | 11714.594 | 43747.277 | 37137.0357 | 29562.7208 | 13279.0138 | 46903.2184 | 89744.953 | 83.4921 | 6.2529
2022-02-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1556.7428 | 1564.4198 | 791.0975 | 11346.444 | 11897.8955 | 17836.02 | 37137.0357 | 12903.1868 | 13462.3153 | 18627.1175 | 44992.6196 | 41.0804 | 3.9123
2022-02-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.8702 | 1564.4198 | 682.5488 | 835.4026 | 9013.764 | 3332.9485 | 37137.0357 | 1203.2728 | 10578.1838 | 4015.4973 | 15796.9539 | 13.1821 | 2.6148
2022-02-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.8887 | 1564.4198 | 683.8265 | 373.8162 | 8350.397 | 7469.9595 | 37137.0357 | 741.7049 | 9914.8168 | 8153.786 | 18810.3077 | 16.1942 | 2.6161
2022-02-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1701.3887 | 1564.4198 | 683.8265 | 574.5377 | 5715.7324 | 11079.8125 | 37137.0357 | 2275.9264 | 7280.1522 | 11763.639 | 21319.7176 | 17.3701 | 3.9496
2022-02-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6662 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 4308.1323 | 5241.479 | 37137.0357 | 76.6662 | 5872.5521 | 5925.3055 | 11874.5238 | 9.5496 | 2.3249
2022-02-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5492 | 1564.4198 | 734.2866 | 0 | 4213.3257 | 316.8732 | 37137.0357 | 78.5492 | 5777.7455 | 1051.1598 | 6907.4545 | 4.5302 | 2.3773
2022-02-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3297 | 1564.4198 | 76.5064 | 0 | 3198.818 | 0 | 37137.0357 | 81.3297 | 4763.2378 | 76.5064 | 4921.0739 | 3.1988 | 1.7223
2022-02-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8011 | 1564.4198 | 631.363 | 0 | 2823.912 | 192.9555 | 37137.0357 | 77.8011 | 4388.3318 | 824.3185 | 5290.4514 | 3.0169 | 2.2736
2022-02-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7839 | 1564.4198 | 682.501 | 0 | 3025.3372 | 698.4262 | 37137.0357 | 76.7839 | 4589.757 | 1380.9272 | 6047.4681 | 3.7238 | 2.3237
2022-02-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 390.9652 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 3828.5234 | 1208.9073 | 37137.0357 | 390.9652 | 5392.9432 | 1892.7338 | 7676.6422 | 5.0374 | 2.6392
2022-02-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5679 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5842.4604 | 856.5608 | 37137.0357 | 76.5679 | 7406.8802 | 1540.3873 | 9023.8354 | 6.699 | 2.3248
2022-02-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9334 | 1564.4198 | 657.7442 | 0 | 7821.3696 | 81.8883 | 37137.0357 | 78.9334 | 9385.7894 | 739.6325 | 10204.3553 | 7.9033 | 2.3011
2022-02-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.7771 | 1564.4198 | 77.5514 | 0 | 8220.786 | 0 | 37137.0357 | 85.7771 | 9785.2058 | 77.5514 | 9948.5342 | 8.2208 | 1.7277
2022-02-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.5278 | 1564.4198 | 79.4057 | 0 | 7003.36 | 0 | 37137.0357 | 89.5278 | 8567.7798 | 79.4057 | 8736.7133 | 7.0034 | 1.7334
2022-02-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.8269 | 1564.4198 | 527.5292 | 0 | 8648.94 | 46.6754 | 37137.0357 | 81.8269 | 10213.3598 | 574.2045 | 10869.3913 | 8.6956 | 2.1738
2022-02-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 122.9462 | 8601.774 | 3561.248 | 37137.0357 | 467.3364 | 10166.1938 | 4245.0745 | 14878.6047 | 12.286 | 2.5926
2022-02-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2810.9802 | 6635.0176 | 8707.799 | 37137.0357 | 3179.6876 | 8199.4374 | 9391.6255 | 20770.7505 | 18.1538 | 2.617
2022-02-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 673.708 | 2476.6682 | 7592.7676 | 4628.434 | 37137.0357 | 2845.3756 | 9157.1874 | 5302.142 | 17304.705 | 14.6979 | 2.6068
2022-02-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7781.9146 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9346.3344 | 76.7133 | 9499.9492 | 7.7819 | 1.718
2022-02-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5139.937 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6704.3568 | 76.7133 | 6857.9716 | 5.1399 | 1.718
2022-02-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6800.0215 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8364.4413 | 76.7133 | 8518.0561 | 6.8 | 1.718
2022-02-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 585.1216 | 1564.4198 | 717.5522 | 12602.203 | 8412.044 | 17584.451 | 37137.0357 | 13187.3246 | 9976.4638 | 18302.0033 | 41465.7917 | 38.5987 | 2.8671
2022-02-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1066.8986 | 1564.4198 | 1021.3698 | 23946.451 | 5940.1167 | 33765.51 | 37137.0357 | 25013.3496 | 7504.5365 | 34786.8798 | 67304.7659 | 63.6521 | 3.6527
2022-02-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 558.6135 | 5333.306 | 2350.0725 | 16376.407 | 85796.12 | 26458.508 | 37137.0357 | 16935.0205 | 91129.426 | 28808.5805 | 136873.027 | 128.631 | 8.242
2022-02-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.5837 | 9658.419 | 707.1652 | 6874.1777 | 133438.8 | 16872.557 | 37137.0357 | 7262.7614 | 143097.219 | 17579.7222 | 167939.7026 | 157.1855 | 10.7542
2022-02-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 2744.214 | 682.6032 | 492.7059 | 69726.984 | 5401.349 | 37137.0357 | 856.5499 | 72471.198 | 6083.9522 | 79411.7 | 75.621 | 3.7907
2022-02-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.5325 | 1757.351 | 703.626 | 0 | 44675.37 | 3726.8933 | 37137.0357 | 159.5325 | 46432.721 | 4430.5193 | 51022.7728 | 48.4023 | 2.6205
2022-02-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6156 | 1571.102 | 682.0671 | 0 | 32099.445 | 5056.763 | 37137.0357 | 76.6156 | 33670.547 | 5738.8301 | 39485.9928 | 37.1562 | 2.3298
2022-02-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.8194 | 1564.4198 | 762.6585 | 0 | 23112.053 | 3286.6516 | 37137.0357 | 86.8194 | 24676.4728 | 4049.3101 | 28812.6023 | 26.3987 | 2.4139
2022-02-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.5116 | 1564.4198 | 78.1759 | 0 | 20077.213 | 0 | 37137.0357 | 101.5116 | 21641.6328 | 78.1759 | 21821.3203 | 20.0772 | 1.7441
2022-02-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.6393 | 1564.4198 | 81.1304 | 0 | 16722.11 | 0 | 37137.0357 | 117.6393 | 18286.5298 | 81.1304 | 18485.2995 | 16.7221 | 1.7632
2022-02-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.3336 | 1564.4198 | 77.4021 | 0 | 11771.527 | 0 | 37137.0357 | 88.3336 | 13335.9468 | 77.4021 | 13501.6825 | 11.7715 | 1.7302
2022-02-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7112 | 1564.4198 | 631.1346 | 0 | 10392.861 | 451.89 | 37137.0357 | 76.7112 | 11957.2808 | 1083.0246 | 13117.0166 | 10.8448 | 2.2723
2022-02-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.8803 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 10031.585 | 1461.956 | 37137.0357 | 198.8803 | 11596.0048 | 2145.7825 | 13940.6676 | 11.4935 | 2.4471
2022-02-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0125 | 1564.4198 | 3499.0046 | 0 | 13498.781 | 471.4801 | 37137.0357 | 79.0125 | 15063.2008 | 3970.4847 | 19112.698 | 13.9703 | 5.1424
2022-02-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.9343 | 1564.4198 | 78.2566 | 0 | 23111.877 | 0 | 37137.0357 | 106.9343 | 24676.2968 | 78.2566 | 24861.4877 | 23.1119 | 1.7496
2022-02-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.6674 | 1564.4198 | 84.837 | 0 | 13910.652 | 0 | 37137.0357 | 125.6674 | 15475.0718 | 84.837 | 15685.5761 | 13.9107 | 1.7749
2022-02-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.934 | 76.9588 | 85.5029 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.934 | 76.9588 | 85.5029 | 281.3957 | 0 | 0.2814
2022-02-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.5478 | 76.9588 | 80.2716 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.5478 | 76.9588 | 80.2716 | 253.7781 | 0 | 0.25378
2022-02-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9687 | 76.9588 | 76.5695 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9687 | 76.9588 | 76.5695 | 230.4969 | 0 | 0.2305
2022-02-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 324.8689 | 633.2338 | 1604.8237 | 0.5181 | 2170.0298 | 37137.0357 | 1963.8042 | 325.387 | 2803.2636 | 5092.4548 | 3.7754 | 1.3171
2022-02-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2351.5552 | 63.9351 | 2938.2246 | 37137.0357 | 2720.2626 | 1628.3549 | 3622.0511 | 7970.6685 | 5.3537 | 2.617
2022-02-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 200.8143 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1765.2341 | 76.7133 | 1918.849 | 0.20081 | 1.718
2022-02-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 600.7479 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2165.1677 | 76.7133 | 2318.7825 | 0.60075 | 1.718
2022-02-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2564.0315 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4128.4513 | 76.7133 | 4282.0661 | 2.564 | 1.718
2022-02-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1157.2181 | 1564.4198 | 1232.3436 | 19472.244 | 5285.6216 | 28476.219 | 37137.0357 | 20629.4621 | 6850.0414 | 29708.5626 | 57188.0661 | 53.2341 | 3.954
2022-02-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2697.9443 | 1564.4198 | 4473.5005 | 37876.977 | 5785.056 | 51046.582 | 37137.0357 | 40574.9213 | 7349.4758 | 55520.0825 | 103444.4796 | 94.7086 | 8.7359
2022-02-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1395.0244 | 2067.261 | 1009.3782 | 26693.877 | 47809.73 | 32888.17 | 37137.0357 | 28088.9014 | 49876.991 | 33897.5482 | 111863.4406 | 107.3918 | 4.4717
2022-02-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 522.4243 | 3198.9343 | 723.9058 | 12955.671 | 80991.36 | 16560.918 | 37137.0357 | 13478.0953 | 84190.2943 | 17284.8238 | 114953.2134 | 110.5079 | 4.4453
2022-02-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1812.7281 | 682.7551 | 2925.9902 | 42768.637 | 5156.357 | 37137.0357 | 3294.6976 | 44581.3651 | 5839.1121 | 53715.1747 | 50.851 | 2.8642
2022-02-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.4593 | 1564.4198 | 683.8265 | 148.8651 | 16697.955 | 1888.8646 | 37137.0357 | 545.3243 | 18262.3748 | 2572.6911 | 21380.3902 | 18.7357 | 2.6447
2022-02-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6008 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 11235.926 | 1894.2284 | 37137.0357 | 76.6008 | 12800.3458 | 2578.0549 | 15455.0015 | 13.1302 | 2.3248
2022-02-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5409 | 1552.2338 | 1080.9647 | 0 | 10152.062 | 1901.5919 | 37137.0357 | 76.5409 | 11704.2958 | 2982.5566 | 14763.3934 | 12.0537 | 2.7097
2022-02-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.2551 | 1561.2848 | 79.6878 | 0 | 9001.908 | 0 | 37137.0357 | 86.2551 | 10563.1928 | 79.6878 | 10729.1356 | 9.0019 | 1.7272
2022-02-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.9298 | 1560.184 | 85.7668 | 0 | 5653.8843 | 0 | 37137.0357 | 105.9298 | 7214.0683 | 85.7668 | 7405.7649 | 5.6539 | 1.7519
2022-02-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0626 | 1560.5641 | 77.0091 | 0 | 3441.8318 | 0 | 37137.0357 | 84.0626 | 5002.3959 | 77.0091 | 5163.4676 | 3.4418 | 1.7216
2022-02-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5258 | 1562.1411 | 631.7808 | 0 | 3558.5984 | 151.3791 | 37137.0357 | 76.5258 | 5120.7395 | 783.1598 | 5980.4251 | 3.71 | 2.2704
2022-02-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7346 | 1561.2245 | 683.8265 | 0 | 3864.3054 | 294.8116 | 37137.0357 | 76.7346 | 5425.5299 | 978.6381 | 6480.9025 | 4.1591 | 2.3218
2022-02-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.654 | 1561.6805 | 3024.3203 | 0 | 5718.33 | 94.9699 | 37137.0357 | 76.654 | 7280.0105 | 3119.2903 | 10475.9547 | 5.8133 | 4.6627
2022-02-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.8811 | 1564.4198 | 76.8599 | 0 | 12472.41 | 0 | 37137.0357 | 83.8811 | 14036.8298 | 76.8599 | 14197.5708 | 12.4724 | 1.7252
2022-02-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.5239 | 1564.4198 | 82.2368 | 0 | 8377.8 | 0 | 37137.0357 | 120.5239 | 9942.2198 | 82.2368 | 10144.9805 | 8.3778 | 1.7672
2022-02-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.8533 | 76.9588 | 80.7327 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 122.8533 | 76.9588 | 80.7327 | 280.5448 | 0 | 0.28054
2022-02-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.541 | 76.9588 | 76.4768 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.541 | 76.9588 | 76.4768 | 249.9766 | 0 | 0.24998
2022-02-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9042 | 76.9588 | 581.0037 | 0 | 0 | 74.0619 | 37137.0357 | 76.9042 | 76.9588 | 655.0656 | 808.9286 | 0.074062 | 0.73487
2022-02-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 915.9616 | 0 | 2460.9377 | 37137.0357 | 1260.3518 | 76.9588 | 3144.7642 | 4482.0748 | 3.3769 | 1.1052
2022-03-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1068.5995 | 683.8265 | 1433.8501 | 36.1024 | 2857.3235 | 37137.0357 | 1802.5575 | 1104.7019 | 3541.15 | 6448.4094 | 4.3273 | 2.1211
2022-03-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 532.0482 | 0 | 93.9828 | 30.3681 | 37137.0357 | 76.9016 | 1658.4026 | 562.4163 | 2297.7205 | 0.12435 | 2.1734
2022-03-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 191.9258 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1756.3456 | 76.7133 | 1909.9604 | 0.19193 | 1.718
2022-03-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 519.116 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2083.5358 | 76.7133 | 2237.1506 | 0.51912 | 1.718
2022-03-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 943.3968 | 1564.4198 | 796.102 | 17339.31 | 1077.8032 | 20481.69 | 37137.0357 | 18282.7068 | 2642.223 | 21277.792 | 42202.7218 | 38.8988 | 3.3039
2022-03-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2020.7295 | 1564.4198 | 3525.214 | 32582.96 | 1950.1024 | 38314.645 | 37137.0357 | 34603.6895 | 3514.5222 | 41839.859 | 79958.0707 | 72.8477 | 7.1104
2022-03-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 973.0046 | 1808.6934 | 861.9109 | 22297.74 | 41910.79 | 27839.336 | 37137.0357 | 23270.7446 | 43719.4834 | 28701.2469 | 95691.4749 | 92.0479 | 3.6436
2022-03-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 446.5328 | 2439.4595 | 708.8519 | 10652.672 | 69844.24 | 15975.897 | 37137.0357 | 11099.2048 | 72283.6995 | 16684.7489 | 100067.6532 | 96.4728 | 3.5948
2022-03-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1690.0416 | 682.5936 | 2136.5366 | 35758.49 | 6232.609 | 37137.0357 | 2505.244 | 37448.5316 | 6915.2026 | 46868.9782 | 44.1276 | 2.7413
2022-03-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4818 | 1564.4198 | 683.8265 | 88.3304 | 14605.378 | 3978.346 | 37137.0357 | 485.8122 | 16169.7978 | 4662.1725 | 21317.7825 | 18.6721 | 2.6457
2022-03-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5565 | 1581.3179 | 683.8265 | 0 | 11382.802 | 4491.57 | 37137.0357 | 76.5565 | 12964.1199 | 5175.3965 | 18216.0729 | 15.8744 | 2.3417
2022-03-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0335 | 1562.7064 | 1197.1727 | 0 | 10767.642 | 3635.336 | 37137.0357 | 77.0335 | 12330.3484 | 4832.5087 | 17239.8906 | 14.403 | 2.8369
2022-03-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7474 | 1560.767 | 625.8445 | 0 | 10118.096 | 82.1163 | 37137.0357 | 77.7474 | 11678.863 | 707.9609 | 12464.5713 | 10.2002 | 2.2644
2022-03-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.0077 | 1560.0126 | 83.7145 | 0 | 7059.8433 | 0 | 37137.0357 | 81.0077 | 8619.8559 | 83.7145 | 8784.5781 | 7.0598 | 1.7247
2022-03-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1341 | 1560.5 | 628.6702 | 0 | 4544.9224 | 224.3955 | 37137.0357 | 82.1341 | 6105.4224 | 853.0657 | 7040.6222 | 4.7693 | 2.2713
2022-03-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5165 | 1562.9777 | 682.0528 | 0 | 4672.9595 | 1862.4165 | 37137.0357 | 76.5165 | 6235.9372 | 2544.4693 | 8856.923 | 6.5354 | 2.3215
2022-03-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4698 | 1563.2749 | 682.6422 | 0 | 4248.72 | 2412.0237 | 37137.0357 | 76.4698 | 5811.9949 | 3094.6659 | 8983.1305 | 6.6607 | 2.3224
2022-03-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6019 | 1563.2623 | 1017.4229 | 0 | 6308.103 | 467.221 | 37137.0357 | 76.6019 | 7871.3653 | 1484.6439 | 9432.6111 | 6.7753 | 2.6573
2022-03-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.6329 | 1564.4198 | 478.2699 | 0 | 13342.849 | 36.9946 | 37137.0357 | 81.6329 | 14907.2688 | 515.2645 | 15504.1662 | 13.3798 | 2.1243
2022-03-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.7799 | 1564.4198 | 77.0971 | 0 | 8455.884 | 0 | 37137.0357 | 111.7799 | 10020.3038 | 77.0971 | 10209.1809 | 8.4559 | 1.7533
2022-03-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.1643 | 76.9588 | 80.6712 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.1643 | 76.9588 | 80.6712 | 273.7942 | 0 | 0.27379
2022-03-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.6976 | 76.9588 | 506.5675 | 0 | 0 | 33.5277 | 37137.0357 | 92.6976 | 76.9588 | 540.0952 | 709.7515 | 0.033528 | 0.67622
2022-03-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7083 | 76.9588 | 681.8449 | 0 | 0 | 283.8525 | 37137.0357 | 76.7083 | 76.9588 | 965.6974 | 1119.3644 | 0.28385 | 0.83551
2022-03-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 836.8851 | 0 | 4637.534 | 37137.0357 | 1181.2753 | 76.9588 | 5321.3605 | 6579.5946 | 5.4744 | 1.1052
2022-03-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 572.7791 | 683.8265 | 1327.729 | 9.1402 | 4190.7173 | 37137.0357 | 1696.4364 | 581.9193 | 4874.5438 | 7152.8995 | 5.5276 | 1.6253
2022-03-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 74.9314 | 67.771 | 37137.0357 | 76.9016 | 1639.3512 | 701.0047 | 2417.2575 | 0.1427 | 2.2746
2022-03-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 95.9875 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1660.4073 | 76.7133 | 1814.0222 | 0.095988 | 1.718
2022-03-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 127.334 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1691.7538 | 76.7133 | 1845.3686 | 0.12733 | 1.718
2022-03-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 621.6376 | 1564.4198 | 798.0337 | 13096.289 | 253.9967 | 20386.63 | 37137.0357 | 13717.9266 | 1818.4165 | 21184.6637 | 36721.0068 | 33.7369 | 2.9841
2022-03-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1073.868 | 1564.4198 | 3328.287 | 23509.82 | 448.2726 | 36055.63 | 37137.0357 | 24583.688 | 2012.6924 | 39383.917 | 65980.2974 | 60.0137 | 5.9666
2022-03-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 489.084 | 1628.6958 | 763.6337 | 13923.914 | 31083.656 | 22777.295 | 37137.0357 | 14412.998 | 32712.3518 | 23540.9287 | 70666.2784 | 67.7849 | 2.8814
2022-03-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 617.1082 | 1918.828 | 683.571 | 4719.4946 | 55234.395 | 11314.78 | 37137.0357 | 5336.6028 | 57153.223 | 11998.351 | 74488.1768 | 71.2687 | 3.2195
2022-03-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.6774 | 1590.625 | 682.4943 | 29.6906 | 27518.084 | 2460.453 | 37137.0357 | 373.368 | 29108.709 | 3142.9473 | 32625.0243 | 30.0082 | 2.6168
2022-03-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 795.2571 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 10159.951 | 1026.2631 | 37137.0357 | 795.2571 | 11724.3708 | 1710.0896 | 14229.7175 | 11.1862 | 3.0435
2022-03-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1674.2001 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 7075.276 | 1288.6665 | 37137.0357 | 1674.2001 | 8639.6958 | 1972.493 | 12286.3889 | 8.3639 | 3.9224
2022-03-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7565 | 1576.4447 | 1224.908 | 0 | 6775.9907 | 1232.39 | 37137.0357 | 76.7565 | 8352.4354 | 2457.298 | 10886.4899 | 8.0084 | 2.8781
2022-03-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6641 | 1563.1508 | 79.4504 | 0 | 6526.1445 | 0 | 37137.0357 | 77.6641 | 8089.2953 | 79.4504 | 8246.4098 | 6.5261 | 1.7203
2022-03-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3715 | 1562.292 | 82.8919 | 0 | 4227.6685 | 0 | 37137.0357 | 79.3715 | 5789.9605 | 82.8919 | 5952.2239 | 4.2277 | 1.7246
2022-03-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7332 | 1562.6738 | 580.3044 | 0 | 2768.4119 | 57.4794 | 37137.0357 | 76.7332 | 4331.0857 | 637.7838 | 5045.6027 | 2.8259 | 2.2197
2022-03-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4878 | 1563.7216 | 682.5344 | 0 | 2960.4128 | 499.5527 | 37137.0357 | 76.4878 | 4524.1344 | 1182.0871 | 5782.7093 | 3.46 | 2.3227
2022-03-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.495 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 3081.5645 | 818.5892 | 37137.0357 | 76.495 | 4645.9843 | 1502.4157 | 6224.895 | 3.9002 | 2.3247
2022-03-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.9376 | 1564.4198 | 2554.759 | 0 | 4492.4673 | 160.0909 | 37137.0357 | 79.9376 | 6056.8871 | 2714.8499 | 8851.6746 | 4.6526 | 4.1991
2022-03-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.6734 | 1564.4198 | 76.9167 | 0 | 11820.984 | 0 | 37137.0357 | 96.6734 | 13385.4038 | 76.9167 | 13558.9939 | 11.821 | 1.738
2022-03-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.7004 | 1564.4198 | 77.2335 | 0 | 7930.3003 | 0 | 37137.0357 | 101.7004 | 9494.7201 | 77.2335 | 9673.6541 | 7.9303 | 1.7434
2022-03-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.8845 | 76.9588 | 76.8876 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.8845 | 76.9588 | 76.8876 | 259.7308 | 0 | 0.25973
2022-03-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.8393 | 76.9588 | 77.2827 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.8393 | 76.9588 | 77.2827 | 252.0808 | 0 | 0.25208
2022-03-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9704 | 76.9588 | 76.5736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9704 | 76.9588 | 76.5736 | 230.5028 | 0 | 0.2305
2022-03-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 653.4709 | 59.1447 | 0 | 444.0708 | 37137.0357 | 403.5349 | 76.9588 | 1097.5417 | 1578.0354 | 0.50322 | 1.0748
2022-03-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 663.5894 | 90.0882 | 0 | 633.517 | 37137.0357 | 449.0687 | 76.9588 | 1297.1064 | 1823.1339 | 0.72361 | 1.0995
2022-03-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 820.6893 | 76.7133 | 0 | 18.3389 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 839.0282 | 76.7133 | 992.643 | 0.018339 | 0.9743
2022-03-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 459.9945 | 1564.4198 | 633.2338 | 10197.905 | 80.4 | 10196.903 | 37137.0357 | 10657.8995 | 1644.8198 | 10830.1368 | 23132.8561 | 20.4752 | 2.6576
2022-03-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 692.0236 | 1564.4198 | 2994.8928 | 18976.1 | 105.0145 | 17465.428 | 37137.0357 | 19668.1236 | 1669.4343 | 20460.3208 | 41797.8787 | 36.5465 | 5.2513
2022-03-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 453.6366 | 1584.3556 | 682.2864 | 12792.211 | 23124.342 | 13979.312 | 37137.0357 | 13245.8476 | 24708.6976 | 14661.5984 | 52616.1436 | 49.8959 | 2.7203
2022-03-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 863.2678 | 1730.8546 | 682.1158 | 4759.8926 | 46538.066 | 7350.183 | 37137.0357 | 5623.1604 | 48268.9206 | 8032.2988 | 61924.3798 | 58.6481 | 3.2762
2022-03-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.7651 | 1570.3077 | 682.386 | 27.92 | 25699.78 | 545.1296 | 37137.0357 | 371.6851 | 27270.0877 | 1227.5156 | 28869.2885 | 26.2728 | 2.5965
2022-03-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.0664 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 10265.377 | 134.2053 | 37137.0357 | 104.0664 | 11829.7968 | 818.0318 | 12751.895 | 10.3996 | 2.3523
2022-03-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.579 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 7214.344 | 497.3449 | 37137.0357 | 76.579 | 8778.7638 | 1181.1714 | 10036.5142 | 7.7117 | 2.3248
2022-03-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9083 | 1564.4198 | 811.4097 | 0 | 6976.9844 | 657.9485 | 37137.0357 | 78.9083 | 8541.4042 | 1469.3582 | 10089.6707 | 7.6349 | 2.4547
2022-03-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.4962 | 1595.9388 | 80.4126 | 0 | 7132.041 | 0 | 37137.0357 | 113.4962 | 8727.9798 | 80.4126 | 8921.8886 | 7.132 | 1.7898
2022-03-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.0329 | 1563.6768 | 86.0922 | 0 | 5028.2407 | 0 | 37137.0357 | 123.0329 | 6591.9175 | 86.0922 | 6801.0426 | 5.0282 | 1.7728
2022-03-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.3956 | 1563.805 | 596.7955 | 0 | 3700.0623 | 85.5208 | 37137.0357 | 82.3956 | 5263.8673 | 682.3163 | 6028.5792 | 3.7856 | 2.243
2022-03-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6827 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 4226.386 | 1426.9219 | 37137.0357 | 76.6827 | 5790.8058 | 2110.7484 | 7978.2369 | 5.6533 | 2.3249
2022-03-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 253.8375 | 1564.4198 | 2416.5764 | 0 | 4312.4727 | 3083.2815 | 37137.0357 | 253.8375 | 5876.8925 | 5499.8579 | 11630.5879 | 7.3958 | 4.2348
2022-03-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3463 | 1564.4198 | 681.6309 | 0 | 7898.2134 | 1053.2354 | 37137.0357 | 78.3463 | 9462.6332 | 1734.8663 | 11275.8458 | 8.9514 | 2.3244
2022-03-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.1926 | 1564.4198 | 598.0687 | 0 | 17318.865 | 60.5007 | 37137.0357 | 102.1926 | 18883.2848 | 658.5694 | 19644.0468 | 17.3794 | 2.2647
2022-03-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.9929 | 1564.4198 | 84.8836 | 0 | 11099.466 | 0 | 37137.0357 | 117.9929 | 12663.8858 | 84.8836 | 12866.7623 | 11.0995 | 1.7673
2022-03-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.5692 | 76.9588 | 90.8899 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 111.5692 | 76.9588 | 90.8899 | 279.4178 | 0 | 0.27942
2022-03-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.2682 | 76.9588 | 79.3603 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.2682 | 76.9588 | 79.3603 | 249.5872 | 0 | 0.24959
2022-03-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 327.3772 | 76.9588 | 631.4615 | 18.7161 | 0 | 460.7589 | 37137.0357 | 346.0933 | 76.9588 | 1092.2204 | 1515.2725 | 0.47948 | 1.0358
2022-03-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1192.5546 | 683.8265 | 3105.216 | 49.7596 | 6441.092 | 37137.0357 | 3473.9234 | 1242.3142 | 7124.9185 | 11841.156 | 9.5961 | 2.2451
2022-03-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 3838.884 | 122.7956 | 5332.977 | 37137.0357 | 4207.5914 | 1687.2154 | 6016.8035 | 11911.6103 | 9.2947 | 2.617
2022-03-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 308.4993 | 64.8916 | 37137.0357 | 76.9016 | 1872.9191 | 698.1254 | 2647.9461 | 0.37339 | 2.2746
2022-03-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 816.5627 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2380.9825 | 76.7133 | 2534.5973 | 0.81656 | 1.718
2022-03-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2321.1506 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3885.5704 | 76.7133 | 4039.1852 | 2.3212 | 1.718
2022-03-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1292.7488 | 1564.4198 | 874.5253 | 20914.916 | 4100.7197 | 22051 | 37137.0357 | 22207.6648 | 5665.1395 | 22925.5253 | 50798.3296 | 47.0666 | 3.7317
2022-03-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3040.7825 | 1564.4198 | 1527.5337 | 40284.543 | 5601.2266 | 42484.395 | 37137.0357 | 43325.3255 | 7165.6464 | 44011.9287 | 94502.9006 | 88.3702 | 6.1327
2022-03-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1591.5121 | 1564.4198 | 2682.5312 | 28571.541 | 7317.2583 | 32354.01 | 37137.0357 | 30163.0531 | 8881.6781 | 35036.5412 | 74081.2724 | 68.2428 | 5.8385
2022-03-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1120.7462 | 1564.4198 | 721.5738 | 12394.152 | 7297.93 | 15143.724 | 37137.0357 | 13514.8982 | 8862.3498 | 15865.2978 | 38242.5458 | 34.8358 | 3.4067
2022-03-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.1556 | 1564.4198 | 682.5836 | 1242.6552 | 4859.6333 | 1684.223 | 37137.0357 | 1610.8108 | 6424.0531 | 2366.8066 | 10401.6705 | 7.7865 | 2.6152
2022-03-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 310.5702 | 1564.4198 | 1084.8214 | 11.5692 | 1552.078 | 498.556 | 37137.0357 | 322.1394 | 3116.4978 | 1583.3774 | 5022.0146 | 2.0622 | 2.9598
2022-03-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6073 | 1564.4198 | 682.716 | 0 | 1773.6558 | 2914.749 | 37137.0357 | 76.6073 | 3338.0756 | 3597.465 | 7012.1479 | 4.6884 | 2.3237
2022-03-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8662 | 1564.4198 | 732.2686 | 0 | 1771.2755 | 2448.0813 | 37137.0357 | 77.8662 | 3335.6953 | 3180.3499 | 6593.9114 | 4.2194 | 2.3746
2022-03-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8625 | 1564.4198 | 76.5265 | 0 | 1227.3033 | 0 | 37137.0357 | 82.8625 | 2791.7231 | 76.5265 | 2951.1121 | 1.2273 | 1.7238
2022-03-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8594 | 1564.4198 | 76.7033 | 0 | 951.0773 | 0 | 37137.0357 | 82.8594 | 2515.4971 | 76.7033 | 2675.0599 | 0.95108 | 1.724
2022-03-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.958 | 1564.4198 | 628.4299 | 0 | 1012.7382 | 147.7451 | 37137.0357 | 78.958 | 2577.158 | 776.175 | 3432.291 | 1.1605 | 2.2718
2022-03-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6078 | 1564.4198 | 1008.2537 | 0 | 1372.8906 | 636.1419 | 37137.0357 | 76.6078 | 2937.3104 | 1644.3956 | 4658.3138 | 2.009 | 2.6493
2022-03-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5691 | 1564.4198 | 682.2372 | 0 | 1861.9733 | 1209.1432 | 37137.0357 | 76.5691 | 3426.3931 | 1891.3804 | 5394.3426 | 3.0711 | 2.3232
2022-03-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.573 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 2648.8206 | 1325.305 | 37137.0357 | 76.573 | 4213.2404 | 2009.1315 | 6298.9449 | 3.9741 | 2.3248
2022-03-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.0083 | 1564.4198 | 720.6125 | 0 | 3702.4373 | 472.1657 | 37137.0357 | 87.0083 | 5266.8571 | 1192.7782 | 6546.6435 | 4.1746 | 2.372
2022-03-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.2421 | 1564.4198 | 83.9674 | 0 | 5689.5415 | 0 | 37137.0357 | 130.2421 | 7253.9613 | 83.9674 | 7468.1708 | 5.6895 | 1.7786
2022-03-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.4292 | 1564.4198 | 88.713 | 0 | 7690.732 | 0 | 37137.0357 | 122.4292 | 9255.1518 | 88.713 | 9466.294 | 7.6907 | 1.7756
2022-03-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.6538 | 1564.4198 | 82.0509 | 0 | 6702.5117 | 0 | 37137.0357 | 91.6538 | 8266.9315 | 82.0509 | 8440.6361 | 6.7025 | 1.7381
2022-03-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0071 | 1564.4198 | 76.7536 | 0 | 6011.3945 | 0 | 37137.0357 | 80.0071 | 7575.8143 | 76.7536 | 7732.575 | 6.0114 | 1.7212
2022-03-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 1564.4198 | 633.2338 | 573.9808 | 7864.793 | 1513.7383 | 37137.0357 | 932.9613 | 9429.2128 | 2146.9721 | 12509.1462 | 9.9525 | 2.5566
2022-03-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1564.4198 | 683.8265 | 1023.4983 | 9707.368 | 3686.3357 | 37137.0357 | 1387.3423 | 11271.7878 | 4370.1622 | 17029.2923 | 14.4172 | 2.6121
2022-03-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 9639.968 | 890.3858 | 37137.0357 | 76.9016 | 11204.3878 | 1564.0938 | 12845.3832 | 10.5304 | 2.315
2022-03-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 8241.753 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9806.1728 | 76.7133 | 9959.7876 | 8.2418 | 1.718
2022-03-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 8609.062 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 10173.4818 | 76.7133 | 10327.0966 | 8.6091 | 1.718
2022-03-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1071.9065 | 1564.4198 | 778.7673 | 18754.846 | 10163.549 | 20342.62 | 37137.0357 | 19826.7525 | 11727.9688 | 21121.3873 | 52676.1086 | 49.261 | 3.4151
2022-03-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2597.8914 | 1564.4198 | 1342.047 | 37276.492 | 12242.75 | 40448.81 | 37137.0357 | 39874.3834 | 13807.1698 | 41790.857 | 95472.4102 | 89.9681 | 5.5044
2022-03-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1557.3228 | 1564.4198 | 2821.1055 | 28318.906 | 11714.444 | 33965.91 | 37137.0357 | 29876.2288 | 13278.8638 | 36787.0155 | 79942.1081 | 73.9993 | 5.9428
2022-03-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1212.3567 | 1564.4198 | 728.47 | 11288.454 | 9551.202 | 15013.993 | 37137.0357 | 12500.8107 | 11115.6218 | 15742.463 | 39358.8955 | 35.8536 | 3.5052
2022-03-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.1587 | 1564.4198 | 682.5543 | 618.8705 | 6522.6074 | 1892.0767 | 37137.0357 | 987.0292 | 8087.0272 | 2574.631 | 11648.6874 | 9.0336 | 2.6151
2022-03-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1374.7915 | 1564.4198 | 683.8265 | 283.2722 | 4234.5522 | 3530.135 | 37137.0357 | 1658.0637 | 5798.972 | 4213.9615 | 11670.9972 | 8.048 | 3.623
2022-03-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 362.985 | 1564.4198 | 683.8265 | 404.9872 | 4379.036 | 5633.5366 | 37137.0357 | 767.9722 | 5943.4558 | 6317.3631 | 13028.791 | 10.4176 | 2.6112
2022-03-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6978 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 2757.3984 | 2655.5178 | 37137.0357 | 76.6978 | 4321.8182 | 3339.3443 | 7737.8603 | 5.4129 | 2.3249
2022-03-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.6161 | 1564.4198 | 679.6776 | 0 | 1910.2896 | 175.5249 | 37137.0357 | 81.6161 | 3474.7094 | 855.2025 | 4411.528 | 2.0858 | 2.3257
2022-03-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.5948 | 1564.4198 | 77.5709 | 0 | 1316.5831 | 0 | 37137.0357 | 86.5948 | 2881.0029 | 77.5709 | 3045.1686 | 1.3166 | 1.7286
2022-03-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.1248 | 1564.4198 | 580.7822 | 0 | 1252.5138 | 101.0777 | 37137.0357 | 80.1248 | 2816.9336 | 681.8598 | 3578.9183 | 1.3536 | 2.2253
2022-03-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8428 | 1564.4198 | 683.25 | 0 | 1609.979 | 983.9659 | 37137.0357 | 76.8428 | 3174.3988 | 1667.2159 | 4918.4575 | 2.5939 | 2.3245
2022-03-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 579.8436 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 2114.9412 | 2125.5984 | 37137.0357 | 579.8436 | 3679.361 | 2809.4249 | 7068.6295 | 4.2405 | 2.8281
2022-03-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5873 | 1564.4198 | 1249.8398 | 0 | 3207.8762 | 1348.381 | 37137.0357 | 76.5873 | 4772.296 | 2598.2208 | 7447.1041 | 4.5563 | 2.8908
2022-03-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8083 | 1564.4198 | 660.7775 | 0 | 4186.6304 | 294.5987 | 37137.0357 | 78.8083 | 5751.0502 | 955.3762 | 6785.2347 | 4.4812 | 2.304
2022-03-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8065 | 1564.4198 | 76.5267 | 0 | 6737.1353 | 0 | 37137.0357 | 84.8065 | 8301.5551 | 76.5267 | 8462.8883 | 6.7371 | 1.7258
2022-03-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.3362 | 1564.4198 | 79.5789 | 0 | 7465.2153 | 0 | 37137.0357 | 88.3362 | 9029.6351 | 79.5789 | 9197.5502 | 7.4652 | 1.7323
2022-03-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.5863 | 1564.4198 | 634.1866 | 0 | 6167.5874 | 1096.6515 | 37137.0357 | 81.5863 | 7732.0072 | 1730.8381 | 9544.4316 | 7.2642 | 2.2802
2022-03-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 1139.3569 | 7075.3364 | 6893.0938 | 37137.0357 | 1483.7471 | 8639.7562 | 7576.9203 | 17700.4236 | 15.1078 | 2.5926
2022-03-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 6362.6484 | 8915.3955 | 10917.263 | 37137.0357 | 6731.3558 | 10479.8153 | 11601.0895 | 28812.2606 | 26.1953 | 2.617
2022-03-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.9794 | 1564.4198 | 683.8265 | 4558.1665 | 9115.786 | 7390.136 | 37137.0357 | 4927.1459 | 10680.2058 | 8073.9625 | 23681.3142 | 21.0641 | 2.6172
2022-03-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 8821.761 | 210.6335 | 37137.0357 | 76.9016 | 10386.1808 | 874.2229 | 11337.3053 | 9.0324 | 2.3049
2022-03-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 9495.027 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 11059.4468 | 76.7133 | 11213.0616 | 9.495 | 1.718
2022-03-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 8223.185 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9787.6048 | 76.7133 | 9941.2196 | 8.2232 | 1.718
2022-03-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1495.4541 | 1564.4198 | 1170.4443 | 22825.268 | 9647.143 | 28044.19 | 37137.0357 | 24320.7221 | 11211.5628 | 29214.6343 | 64746.9192 | 60.5166 | 4.2303
2022-03-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3463.39 | 1564.4198 | 2315.7112 | 43010.875 | 11914.629 | 51985.55 | 37137.0357 | 46474.265 | 13479.0488 | 54301.2612 | 114254.575 | 106.9111 | 7.3435
2022-03-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1627.8438 | 5581.224 | 2404.2551 | 28824.521 | 92451.48 | 37968.613 | 37137.0357 | 30452.3648 | 98032.704 | 40372.8681 | 168857.9369 | 159.2446 | 9.6133
2022-03-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 531.5701 | 10406.7705 | 757.2377 | 11691.411 | 139771.52 | 18905.21 | 37137.0357 | 12222.9811 | 150178.2905 | 19662.4477 | 182063.7193 | 170.3681 | 11.6956
2022-03-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 3176.616 | 682.7272 | 2520.1453 | 74888.29 | 7854.8237 | 37137.0357 | 2888.8527 | 78064.906 | 8537.5509 | 89491.3096 | 85.2633 | 4.2281
2022-03-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.7174 | 1722.3124 | 683.8265 | 858.4935 | 41958.52 | 6764.649 | 37137.0357 | 1268.2109 | 43680.8324 | 7448.4755 | 52397.5188 | 49.5817 | 2.8159
2022-03-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.4814 | 1564.4198 | 683.8265 | 58.3765 | 29340.947 | 6389.6978 | 37137.0357 | 424.8578 | 30905.3668 | 7073.5243 | 38403.7489 | 35.789 | 2.6147
2022-03-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 330.3702 | 1564.4198 | 901.3406 | 23.9295 | 24132.812 | 4777.1787 | 37137.0357 | 354.2997 | 25697.2318 | 5678.5193 | 31730.0508 | 28.9339 | 2.7961
2022-03-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.0954 | 1564.4198 | 651.1985 | 0 | 21395.018 | 308.9642 | 37137.0357 | 86.0954 | 22959.4378 | 960.1627 | 24005.696 | 21.704 | 2.3017
2022-03-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.5308 | 1556.6593 | 95.9029 | 0 | 15103.102 | 0 | 37137.0357 | 94.5308 | 16659.7613 | 95.9029 | 16850.195 | 15.1031 | 1.7471
2022-03-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.9294 | 1563.9023 | 622.7341 | 0 | 9306.823 | 203.1 | 37137.0357 | 92.9294 | 10870.7253 | 825.8341 | 11789.4888 | 9.5099 | 2.2796
2022-03-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7401 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 9133.78 | 3332.11 | 37137.0357 | 76.7401 | 10698.1998 | 4015.9365 | 14790.8764 | 12.4659 | 2.325
2022-03-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6783 | 1592.2252 | 683.8265 | 0 | 8826.467 | 4979.9814 | 37137.0357 | 76.6783 | 10418.6922 | 5663.8079 | 16159.1784 | 13.8064 | 2.3527
2022-03-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5306 | 1564.1299 | 1189.7202 | 0 | 11354.452 | 1751.7006 | 37137.0357 | 76.5306 | 12918.5819 | 2941.4208 | 15936.5333 | 13.1062 | 2.8304
2022-03-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.9493 | 1564.4198 | 605.6987 | 0 | 20019.63 | 52.5522 | 37137.0357 | 96.9493 | 21584.0498 | 658.2509 | 22339.25 | 20.0722 | 2.2671
2022-03-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.7605 | 1564.4198 | 83.8642 | 0 | 11775.868 | 0 | 37137.0357 | 125.7605 | 13340.2878 | 83.8642 | 13549.9125 | 11.7759 | 1.774
2022-03-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.5519 | 76.9588 | 87.9935 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.5519 | 76.9588 | 87.9935 | 279.5041 | 0 | 0.2795
2022-03-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4735 | 1192.5546 | 83.9882 | 0 | 50.2546 | 0 | 37137.0357 | 93.4735 | 1242.8092 | 83.9882 | 1420.2709 | 0.050255 | 1.37
2022-03-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.4901 | 1564.4198 | 631.5543 | 42.7213 | 117.1645 | 267.0785 | 37137.0357 | 384.2114 | 1681.5843 | 898.6328 | 2964.4285 | 0.42696 | 2.5375
2022-03-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 3766.4668 | 308.5038 | 4796.466 | 37137.0357 | 4135.1742 | 1872.9235 | 5480.2925 | 11488.3902 | 8.8714 | 2.617
2022-03-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4092.361 | 783.8879 | 4935.43 | 37137.0357 | 4461.0684 | 2348.3077 | 5619.2565 | 12428.6326 | 9.8117 | 2.617
2022-03-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 1577.268 | 233.0345 | 37137.0357 | 76.9016 | 3141.6878 | 896.6239 | 4115.2132 | 1.8103 | 2.3049
2022-03-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2637.9563 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4202.3761 | 76.7133 | 4355.9909 | 2.638 | 1.718
2022-03-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4373.9185 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5938.3383 | 76.7133 | 6091.9531 | 4.3739 | 1.718
2022-03-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1660.4261 | 1564.4198 | 1063.6979 | 24096.104 | 7050.595 | 26192.154 | 37137.0357 | 25756.5301 | 8615.0148 | 27255.8519 | 61627.3968 | 57.3389 | 4.2885
2022-03-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3767.8596 | 1564.4198 | 4016.9219 | 44688.016 | 7089.9556 | 47848.48 | 37137.0357 | 48455.8756 | 8654.3754 | 51865.4019 | 108975.6529 | 99.6265 | 9.3492
2022-03-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1777.1205 | 2100.834 | 1004.5483 | 30219.037 | 47722.105 | 33800.816 | 37137.0357 | 31996.1575 | 49822.939 | 34805.3643 | 116624.4608 | 111.742 | 4.8825
2022-03-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 589.5902 | 3494.2783 | 740.6502 | 12797.151 | 84995.3 | 17187.555 | 37137.0357 | 13386.7412 | 88489.5783 | 17928.2052 | 119804.5247 | 114.98 | 4.8245
2022-03-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1925.8785 | 682.7908 | 2518.498 | 46894.45 | 5904.306 | 37137.0357 | 2887.2054 | 48820.3285 | 6587.0968 | 58294.6307 | 55.3173 | 2.9774
2022-03-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.9469 | 1564.4198 | 1143.645 | 704.1765 | 18651.564 | 4420.2686 | 37137.0357 | 1114.1234 | 20215.9838 | 5563.9136 | 26894.0208 | 23.776 | 3.118
2022-03-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.789 | 1564.4198 | 682.9102 | 28.1111 | 13770.003 | 4215.0864 | 37137.0357 | 393.9001 | 15334.4228 | 4897.9966 | 20626.3195 | 18.0132 | 2.6131
2022-03-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 265.1311 | 1553.8511 | 842.3926 | 12.81 | 11688.2295 | 2738.3333 | 37137.0357 | 277.9411 | 13242.0806 | 3580.7259 | 17100.7476 | 14.4394 | 2.6614
2022-03-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.0712 | 1562.8771 | 78.9952 | 0 | 9745.433 | 0 | 37137.0357 | 83.0712 | 11308.3101 | 78.9952 | 11470.3765 | 9.7454 | 1.7249
2022-03-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.5275 | 1561.9819 | 84.298 | 0 | 6732.717 | 0 | 37137.0357 | 82.5275 | 8294.6989 | 84.298 | 8461.5244 | 6.7327 | 1.7288
2022-03-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5133 | 1562.2516 | 76.7991 | 0 | 4225.2544 | 0 | 37137.0357 | 80.5133 | 5787.506 | 76.7991 | 5944.8185 | 4.2253 | 1.7196
2022-03-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5862 | 1562.8213 | 632.0621 | 0 | 4103.546 | 288.3842 | 37137.0357 | 79.5862 | 5666.3673 | 920.4463 | 6666.3998 | 4.3919 | 2.2745
2022-03-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4857 | 1559.7633 | 683.8265 | 0 | 4488.646 | 704.5158 | 37137.0357 | 76.4857 | 6048.4093 | 1388.3423 | 7513.2373 | 5.1932 | 2.3201
2022-03-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6046 | 1559.9628 | 857.6699 | 0 | 6146.168 | 181.1351 | 37137.0357 | 76.6046 | 7706.1308 | 1038.805 | 8821.5404 | 6.3273 | 2.4942
2022-03-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.193 | 1564.4198 | 76.4531 | 0 | 12874.394 | 0 | 37137.0357 | 98.193 | 14438.8138 | 76.4531 | 14613.46 | 12.8744 | 1.7391
2022-03-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.5176 | 1564.4198 | 82.2516 | 0 | 8576.211 | 0 | 37137.0357 | 111.5176 | 10140.6308 | 82.2516 | 10334.3999 | 8.5762 | 1.7582
2022-03-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.5687 | 76.9588 | 91.7628 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.5687 | 76.9588 | 91.7628 | 285.2903 | 0 | 0.28529
2022-03-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.2948 | 76.9588 | 79.2755 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.2948 | 76.9588 | 79.2755 | 250.5291 | 0 | 0.25053
2022-03-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.747 | 1192.5546 | 631.5086 | 17.4813 | 41.7066 | 419.8294 | 37137.0357 | 335.2283 | 1234.2612 | 1051.338 | 2620.8275 | 0.47902 | 2.1418
2022-03-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2654.4285 | 104.3422 | 5083.243 | 37137.0357 | 3023.1359 | 1668.762 | 5767.0695 | 10458.9674 | 7.842 | 2.617
2022-03-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 3191.1672 | 168.8392 | 4019.8088 | 37137.0357 | 3559.8746 | 1733.259 | 4703.6353 | 9996.7689 | 7.3798 | 2.617
2022-03-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 358.512 | 66.5095 | 37137.0357 | 76.9016 | 1922.9318 | 699.7433 | 2699.5766 | 0.42502 | 2.2746
2022-03-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 772.6279 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2337.0477 | 76.7133 | 2490.6625 | 0.77263 | 1.718
2022-03-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1327.0333 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2891.4531 | 76.7133 | 3045.0679 | 1.327 | 1.718
2022-03-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1149.6664 | 1564.4198 | 734.3108 | 19583.572 | 1888.3995 | 18394.86 | 37137.0357 | 20733.2384 | 3452.8193 | 19129.1709 | 43315.2285 | 39.8668 | 3.4484
2022-03-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2542.7783 | 1564.4198 | 3217.289 | 36703.934 | 2656.2214 | 34020.2 | 37137.0357 | 39246.7123 | 4220.6412 | 37237.489 | 80704.8425 | 73.3804 | 7.3245
2022-03-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1210.8964 | 1773.6493 | 782.6556 | 24897.729 | 41849.9 | 24283.273 | 37137.0357 | 26108.6254 | 43623.5493 | 25065.9286 | 94798.1033 | 91.0309 | 3.7672
2022-03-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 468.4584 | 2340.2297 | 691.9614 | 9921.003 | 68115.164 | 13018.872 | 37137.0357 | 10389.4614 | 70455.3937 | 13710.8334 | 94555.6885 | 91.055 | 3.5006
2022-03-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1139.3395 | 1666.1061 | 682.6155 | 696.0041 | 32676.22 | 1885.1353 | 37137.0357 | 1835.3436 | 34342.3261 | 2567.7508 | 38745.4205 | 35.2574 | 3.4881
2022-03-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.4461 | 1564.4198 | 683.8265 | 15.0171 | 10759.13 | 238.0154 | 37137.0357 | 334.4632 | 12323.5498 | 921.8419 | 13579.855 | 11.0122 | 2.5677
2022-03-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7791 | 1620.6207 | 3081.5608 | 0 | 7465.697 | 217.0436 | 37137.0357 | 76.7791 | 9086.3177 | 3298.6044 | 12461.7012 | 7.6827 | 4.779
2022-03-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7397 | 1563.0697 | 662.2233 | 0 | 6079.7407 | 223.5049 | 37137.0357 | 76.7397 | 7642.8104 | 885.7282 | 8605.2783 | 6.3032 | 2.302
2022-03-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.5653 | 1561.1097 | 77.6237 | 0 | 4475.0386 | 0 | 37137.0357 | 87.5653 | 6036.1483 | 77.6237 | 6201.3372 | 4.475 | 1.7263
2022-03-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.2742 | 1560.4476 | 85.7703 | 0 | 2273.62 | 0 | 37137.0357 | 132.2742 | 3834.0676 | 85.7703 | 4052.1122 | 2.2736 | 1.7785
2022-03-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.8137 | 1560.8668 | 82.4138 | 0 | 1325.0298 | 0 | 37137.0357 | 106.8137 | 2885.8966 | 82.4138 | 3075.1241 | 1.325 | 1.7501
2022-03-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6275 | 1561.2687 | 76.5187 | 0 | 1496.8146 | 0 | 37137.0357 | 76.6275 | 3058.0833 | 76.5187 | 3211.2294 | 1.4968 | 1.7144
2022-03-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6799 | 1557.103 | 76.5959 | 0 | 1939.5477 | 0 | 37137.0357 | 76.6799 | 3496.6507 | 76.5959 | 3649.9265 | 1.9395 | 1.7104
2022-03-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6217 | 1558.6774 | 1182.6864 | 0 | 3142.0264 | 0 | 37137.0357 | 76.6217 | 4700.7038 | 1182.6864 | 5960.0119 | 3.142 | 2.818
2022-03-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.2329 | 1563.9136 | 77.5451 | 0 | 8865.644 | 0 | 37137.0357 | 96.2329 | 10429.5576 | 77.5451 | 10603.3357 | 8.8656 | 1.7377
2022-03-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.8857 | 1539.6288 | 78.8073 | 0 | 5209.8896 | 0 | 37137.0357 | 125.8857 | 6749.5184 | 78.8073 | 6954.2114 | 5.2099 | 1.7443
2022-03-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.817 | 76.9588 | 76.524 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.817 | 76.9588 | 76.524 | 268.2997 | 0 | 0.2683
2022-03-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.9599 | 76.9588 | 76.6386 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.9599 | 76.9588 | 76.6386 | 257.5572 | 0 | 0.25756
2022-03-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2087 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2087 | 76.9588 | 76.7133 | 230.8807 | 0 | 0.23088
2022-03-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 653.4709 | 67.5144 | 0 | 630.686 | 37137.0357 | 411.9046 | 76.9588 | 1284.1569 | 1773.0203 | 0.6982 | 1.0748
2022-03-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 663.5894 | 105.1123 | 0 | 1021.7758 | 37137.0357 | 464.0928 | 76.9588 | 1685.3652 | 2226.4167 | 1.1269 | 1.0995
2022-03-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 378.0092 | 76.9588 | 633.2338 | 7075.742 | 0 | 6315.024 | 37137.0357 | 7453.7512 | 76.9588 | 6948.2578 | 14478.9677 | 13.3908 | 1.0882
2022-03-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 402.4146 | 820.6893 | 683.8265 | 7322.2554 | 30.6686 | 6612.836 | 37137.0357 | 7724.67 | 851.3579 | 7296.6625 | 15872.6904 | 13.9658 | 1.9069
2022-03-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 15701.911 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 17266.3308 | 76.7133 | 17419.9456 | 15.7019 | 1.718
2022-03-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 384.6341 | 1564.4198 | 730.6623 | 14.5022 | 32762.695 | 64.1909 | 37137.0357 | 399.1363 | 34327.1148 | 794.8533 | 35521.1043 | 32.8414 | 2.6797
2022-03-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 336.8171 | 1564.4198 | 681.3364 | 11.7402 | 19975.123 | 74.1505 | 37137.0357 | 348.5574 | 21539.5428 | 755.4869 | 22643.5871 | 20.061 | 2.5826
2022-03-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6355 | 1564.4198 | 552.5529 | 0 | 9833.532 | 27.8866 | 37137.0357 | 76.6355 | 11397.9518 | 580.4395 | 12055.0268 | 9.8614 | 2.1936
2022-03-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5207 | 1564.4198 | 76.5155 | 0 | 6862.894 | 0 | 37137.0357 | 76.5207 | 8427.3138 | 76.5155 | 8580.35 | 6.8629 | 1.7175
2022-03-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7577 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3170.5742 | 0 | 37137.0357 | 81.7577 | 4734.994 | 76.7133 | 4893.4649 | 3.1706 | 1.7229
2022-03-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.6394 | 1564.4198 | 197.9053 | 0 | 2458.6467 | 0 | 37137.0357 | 118.6394 | 4023.0665 | 197.9053 | 4339.6111 | 2.4586 | 1.881
2022-03-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.9908 | 1564.4198 | 83.4029 | 0 | 2801.9287 | 0 | 37137.0357 | 132.9908 | 4366.3485 | 83.4029 | 4582.7423 | 2.8019 | 1.7808
2022-03-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.1023 | 1564.4198 | 78.083 | 0 | 1762.3788 | 0 | 37137.0357 | 106.1023 | 3326.7986 | 78.083 | 3510.9838 | 1.7624 | 1.7486
2022-03-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4395 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1728.235 | 0 | 37137.0357 | 79.4395 | 3292.6548 | 76.7133 | 3448.8076 | 1.7282 | 1.7206
2022-03-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.2933 | 1564.4198 | 3573.3708 | 0 | 1581.6123 | 0 | 37137.0357 | 94.2933 | 3146.0321 | 3573.3708 | 6813.6962 | 1.5816 | 5.2321
2022-03-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.6834 | 1564.4198 | 76.6196 | 0 | 3136.2998 | 0 | 37137.0357 | 82.6834 | 4700.7196 | 76.6196 | 4860.0226 | 3.1363 | 1.7237
2022-03-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.5464 | 1564.4198 | 77.1767 | 0 | 9940.848 | 0 | 37137.0357 | 102.5464 | 11505.2678 | 77.1767 | 11684.9909 | 9.9408 | 1.7441
2022-03-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.6435 | 1539.6288 | 77.7114 | 0 | 5071.334 | 0 | 37137.0357 | 131.6435 | 6610.9628 | 77.7114 | 6820.3178 | 5.0713 | 1.749
2022-03-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.6774 | 76.9588 | 76.88 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 156.6774 | 76.9588 | 76.88 | 310.5162 | 0 | 0.31052
2022-03-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.9519 | 76.9588 | 77.1542 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 134.9519 | 76.9588 | 77.1542 | 289.0648 | 0 | 0.28906
2022-03-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.5014 | 76.9588 | 76.6203 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.5014 | 76.9588 | 76.6203 | 235.0805 | 0 | 0.23508
2022-03-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.7559 | 76.9588 | 582.641 | 5.9266 | 0 | 52.052 | 37137.0357 | 301.6825 | 76.9588 | 634.693 | 1013.3342 | 0.057979 | 0.95536
2022-03-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 633.2338 | 8.3155 | 0 | 53.8932 | 37137.0357 | 328.3886 | 76.9588 | 687.1269 | 1092.4743 | 0.062209 | 1.0303
2022-03-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.0651 | 76.9588 | 633.2338 | 5745.7183 | 0 | 7182.2837 | 37137.0357 | 6118.7834 | 76.9588 | 7815.5175 | 14011.2596 | 12.928 | 1.0833
2022-03-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.3798 | 76.9588 | 683.8265 | 6740.1206 | 0 | 8516.52 | 37137.0357 | 7132.5004 | 76.9588 | 9200.3465 | 16409.8056 | 15.2566 | 1.1532
2022-03-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.7133 | 0 | 14630.913 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 16071.3777 | 76.7133 | 16224.9925 | 14.6309 | 1.5941
2022-03-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.1054 | 1564.4198 | 808.9846 | 16.0248 | 30105.688 | 96.6996 | 37137.0357 | 440.1302 | 31670.1078 | 905.6841 | 33015.9221 | 30.2184 | 2.7975
2022-03-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.7298 | 1564.4198 | 680.9769 | 13.2735 | 18870.48 | 126.9062 | 37137.0357 | 356.0033 | 20434.8998 | 807.8831 | 21598.7862 | 19.0107 | 2.5881
2022-03-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.8175 | 1564.4198 | 935.227 | 0 | 11198.047 | 35.9571 | 37137.0357 | 100.8175 | 12762.4668 | 971.1841 | 13834.4684 | 11.234 | 2.6005
2022-03-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5577 | 1564.4198 | 76.5943 | 0 | 7607.649 | 0 | 37137.0357 | 76.5577 | 9172.0688 | 76.5943 | 9325.2207 | 7.6076 | 1.7176
2022-03-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5622 | 1564.4198 | 1146.9554 | 0 | 4071.6414 | 0 | 37137.0357 | 80.5622 | 5636.0612 | 1146.9554 | 6863.5788 | 4.0716 | 2.7919
2022-03-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.3003 | 1564.4198 | 78.1459 | 0 | 2654.3518 | 0 | 37137.0357 | 114.3003 | 4218.7716 | 78.1459 | 4411.2179 | 2.6544 | 1.7569
2022-03-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.2012 | 1564.4198 | 81.3107 | 0 | 1391.4359 | 0 | 37137.0357 | 130.2012 | 2955.8557 | 81.3107 | 3167.3677 | 1.3914 | 1.7759
2022-03-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.9946 | 1564.4198 | 76.7215 | 0 | 560.3107 | 0 | 37137.0357 | 100.9946 | 2124.7305 | 76.7215 | 2302.4466 | 0.56031 | 1.7421
2022-03-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7888 | 1564.4198 | 3492.6396 | 0 | 566.9612 | 0 | 37137.0357 | 77.7888 | 2131.381 | 3492.6396 | 5701.8095 | 0.56696 | 5.1348
2022-03-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8103 | 1564.4198 | 76.6069 | 0 | 771.8257 | 0 | 37137.0357 | 76.8103 | 2336.2455 | 76.6069 | 2489.6628 | 0.77183 | 1.7178
2022-03-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.7536 | 1564.4198 | 76.5543 | 0 | 2826.8523 | 0 | 37137.0357 | 94.7536 | 4391.2721 | 76.5543 | 4562.5799 | 2.8269 | 1.7357
2022-03-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.4874 | 1564.4198 | 81.4425 | 0 | 9894.563 | 0 | 37137.0357 | 100.4874 | 11458.9828 | 81.4425 | 11640.9127 | 9.8946 | 1.7463
2022-03-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.5716 | 1564.4198 | 81.9214 | 0 | 5511.0312 | 0 | 37137.0357 | 102.5716 | 7075.451 | 81.9214 | 7259.944 | 5.511 | 1.7489
2022-03-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.7003 | 76.9588 | 78.2571 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 136.7003 | 76.9588 | 78.2571 | 291.9161 | 0 | 0.29192
2022-03-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.7852 | 76.9588 | 78.4022 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.7852 | 76.9588 | 78.4022 | 275.1461 | 0 | 0.27515
2022-03-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3341 | 76.9588 | 76.6494 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.3341 | 76.9588 | 76.6494 | 234.9423 | 0 | 0.23494
2022-03-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 2808.6785 | 0 | 3832.0383 | 37137.0357 | 3167.659 | 76.9588 | 4465.2721 | 7709.8898 | 6.6407 | 1.0692
2022-03-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 683.8265 | 3867.805 | 0 | 5051.9966 | 37137.0357 | 4236.5124 | 76.9588 | 5735.8231 | 10049.2942 | 8.9198 | 1.1295
2022-03-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.3948 | 76.9588 | 216.3787 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 140.3948 | 76.9588 | 216.3787 | 433.7322 | 0 | 0.43373
2022-03-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4725 | 76.9588 | 77.4268 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.4725 | 76.9588 | 77.4268 | 232.8581 | 0 | 0.23286
2022-03-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6073 | 76.9588 | 76.6224 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6073 | 76.9588 | 76.6224 | 230.1885 | 0 | 0.23019
2022-03-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6051 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6051 | 76.9588 | 76.7133 | 230.2771 | 0 | 0.23028
2022-03-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.7911 | 76.9588 | 2973.055 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.7911 | 76.9588 | 2973.055 | 3139.8049 | 0 | 3.1398
2022-03-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.3851 | 76.9588 | 76.5343 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.3851 | 76.9588 | 76.5343 | 241.8782 | 0 | 0.24188
2022-03-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.2533 | 76.9588 | 76.504 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.2533 | 76.9588 | 76.504 | 234.7161 | 0 | 0.23472
2022-03-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.4308 | 76.9588 | 76.5334 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.4308 | 76.9588 | 76.5334 | 243.923 | 0 | 0.24392
2022-03-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.0584 | 76.9588 | 76.5761 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.0584 | 76.9588 | 76.5761 | 241.5933 | 0 | 0.24159
2022-03-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.8311 | 76.9588 | 76.5739 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.8311 | 76.9588 | 76.5739 | 235.3638 | 0 | 0.23536
2022-03-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2209 | 76.9588 | 76.5717 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2209 | 76.9588 | 76.5717 | 230.7513 | 0 | 0.23075
2022-03-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.9054 | 76.9588 | 76.854 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.9054 | 76.9588 | 76.854 | 254.7182 | 0 | 0.25472
2022-03-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.3053 | 76.9588 | 90.3739 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 140.3053 | 76.9588 | 90.3739 | 307.638 | 0 | 0.30764
2022-03-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.6699 | 76.9588 | 93.1179 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 127.6699 | 76.9588 | 93.1179 | 297.7465 | 0 | 0.29775
2022-03-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.3507 | 76.9588 | 76.9512 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 122.3507 | 76.9588 | 76.9512 | 276.2606 | 0 | 0.27626
2022-03-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.8796 | 76.9588 | 76.5602 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.8796 | 76.9588 | 76.5602 | 253.3986 | 0 | 0.2534
2022-03-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6564 | 76.9588 | 76.6031 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6564 | 76.9588 | 76.6031 | 230.2183 | 0 | 0.23022
2022-03-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 1393.6705 | 0 | 1462.916 | 37137.0357 | 1752.651 | 76.9588 | 2096.1498 | 3925.7595 | 2.8566 | 1.0692
2022-03-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 683.8265 | 3239.8254 | 0 | 4541.823 | 37137.0357 | 3608.5328 | 76.9588 | 5225.6495 | 8911.141 | 7.7816 | 1.1295
2022-03-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 696.7342 | 1296.5568 | 1100.4546 | 16.7767 | 3472.8757 | 37137.0357 | 1469.162 | 713.5109 | 4769.4325 | 6952.1054 | 4.5901 | 2.362
2022-03-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 1564.4198 | 672.0499 | 86.4878 | 76.9987 | 723.7514 | 37137.0357 | 445.4683 | 1641.4185 | 1395.8013 | 3482.6881 | 0.88724 | 2.5955
2022-03-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.6403 | 0 | 73.94 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1638.3598 | 76.6403 | 1791.9016 | 0.07394 | 1.718
2022-03-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 448.824 | 633.2338 | 4083.7722 | 16.8527 | 4840.142 | 37137.0357 | 4447.6162 | 465.6767 | 5473.3758 | 10386.6686 | 8.9408 | 1.4459
2022-03-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 1319.6339 | 4615.057 | 0 | 5821.976 | 37137.0357 | 4983.7644 | 76.9588 | 7141.6099 | 12202.333 | 10.437 | 1.7653
2022-03-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.8808 | 76.9588 | 76.5998 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 134.8808 | 76.9588 | 76.5998 | 288.4394 | 0 | 0.28844
2022-03-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.9019 | 76.9588 | 76.5213 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.9019 | 76.9588 | 76.5213 | 238.382 | 0 | 0.23838
2022-03-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.7593 | 76.9588 | 76.5468 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.7593 | 76.9588 | 76.5468 | 253.2648 | 0 | 0.25326
2022-03-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.6913 | 76.9588 | 76.5214 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.6913 | 76.9588 | 76.5214 | 248.1714 | 0 | 0.24817
2022-03-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4271 | 76.9588 | 76.5426 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.4271 | 76.9588 | 76.5426 | 230.9285 | 0 | 0.23093
2022-03-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.1659 | 76.9588 | 76.6859 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.1659 | 76.9588 | 76.6859 | 233.8105 | 0 | 0.23381
2022-03-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4077 | 76.9588 | 78.5628 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.4077 | 76.9588 | 78.5628 | 248.9292 | 0 | 0.24893
2022-03-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.3908 | 76.9588 | 84.3596 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.3908 | 76.9588 | 84.3596 | 250.7092 | 0 | 0.25071
2022-03-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3405 | 76.9588 | 85.1203 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.3405 | 76.9588 | 85.1203 | 241.4196 | 0 | 0.24142
2022-03-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.9548 | 76.9588 | 82.2155 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.9548 | 76.9588 | 82.2155 | 247.1291 | 0 | 0.24713
2022-03-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1332 | 76.9588 | 80.6442 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.1332 | 76.9588 | 80.6442 | 244.7361 | 0 | 0.24474
2022-03-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5862 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5862 | 230.4466 | 0 | 0.23045
2022-03-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6842 | 230.5445 | 0 | 0.23054
2022-03-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 532.1184 | 0 | 1019.0767 | 37137.0357 | 891.0989 | 76.9588 | 1652.3105 | 2620.3681 | 1.5512 | 1.0692
2022-03-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 2434.159 | 942.6923 | 0 | 1778.0557 | 37137.0357 | 1306.5363 | 76.9588 | 4212.2147 | 5595.7097 | 2.7207 | 2.875
2022-03-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5431 | 0 | 16177.161 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 17617.6257 | 76.5431 | 17771.0703 | 16.1772 | 1.5939
2022-03-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.5011 | 1564.4198 | 77.2181 | 0 | 33657.598 | 0 | 37137.0357 | 143.5011 | 35222.0178 | 77.2181 | 35442.737 | 33.6576 | 1.7851
2022-03-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.3477 | 1564.4198 | 77.3937 | 0 | 20576.896 | 0 | 37137.0357 | 82.3477 | 22141.3158 | 77.3937 | 22301.0572 | 20.5769 | 1.7242
2022-03-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7322 | 1564.4198 | 76.6253 | 0 | 10477.127 | 0 | 37137.0357 | 76.7322 | 12041.5468 | 76.6253 | 12194.9043 | 10.4771 | 1.7178
2022-03-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.6617 | 0 | 6679.315 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8243.7348 | 76.6617 | 8397.2981 | 6.6793 | 1.718
2022-03-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.32 | 1564.4198 | 76.5452 | 0 | 3649.0422 | 0 | 37137.0357 | 160.32 | 5213.462 | 76.5452 | 5450.3271 | 3.649 | 1.8013
2022-03-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.301 | 1564.4198 | 81.4887 | 0 | 2334.9062 | 0 | 37137.0357 | 135.301 | 3899.326 | 81.4887 | 4116.1157 | 2.3349 | 1.7812
2022-03-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 180.8378 | 1564.4198 | 92.7433 | 0 | 1366.6133 | 0 | 37137.0357 | 180.8378 | 2931.0331 | 92.7433 | 3204.6142 | 1.3666 | 1.838
2022-03-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.1156 | 1564.4198 | 84.2409 | 0 | 348.1133 | 0 | 37137.0357 | 124.1156 | 1912.5331 | 84.2409 | 2120.8896 | 0.34811 | 1.7728
2022-03-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5502 | 1564.4198 | 76.5106 | 0 | 175.7586 | 0 | 37137.0357 | 79.5502 | 1740.1784 | 76.5106 | 1896.2392 | 0.17576 | 1.7205
2022-03-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1636 | 1564.4198 | 76.505 | 0 | 157.7823 | 0 | 37137.0357 | 77.1636 | 1722.2021 | 76.505 | 1875.8707 | 0.15778 | 1.7181
2022-03-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.69 | 1564.4198 | 83.3694 | 0 | 449.6533 | 0 | 37137.0357 | 88.69 | 2014.0731 | 83.3694 | 2186.1325 | 0.44965 | 1.7365
2022-03-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.6803 | 1564.4198 | 136.9479 | 0 | 4740.6367 | 0 | 37137.0357 | 143.6803 | 6305.0565 | 136.9479 | 6585.6848 | 4.7406 | 1.845
2022-03-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.1975 | 1539.6288 | 155.0921 | 0 | 4247.2407 | 0 | 37137.0357 | 149.1975 | 5786.8695 | 155.0921 | 6091.1591 | 4.2472 | 1.8439
2022-03-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.3716 | 76.9588 | 123.4615 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 122.3716 | 76.9588 | 123.4615 | 322.7918 | 0 | 0.32279
2022-03-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.5996 | 76.9588 | 96.1255 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.5996 | 76.9588 | 96.1255 | 266.6839 | 0 | 0.26668
2022-03-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8668 | 76.9588 | 76.6381 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8668 | 76.9588 | 76.6381 | 230.4637 | 0 | 0.23046
2022-03-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5968 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5968 | 230.4571 | 0 | 0.23046
2022-03-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 582.641 | 90.6526 | 0 | 38.3698 | 37137.0357 | 435.0429 | 76.9588 | 621.0108 | 1133.0124 | 0.12902 | 1.004
2022-03-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 2640.216 | 128.0977 | 0 | 44.3662 | 37137.0357 | 487.0782 | 76.9588 | 2684.5822 | 3248.6191 | 0.17246 | 3.0762
2022-03-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5235 | 0 | 7211.072 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8651.5367 | 76.5235 | 8804.9617 | 7.2111 | 1.5939
2022-03-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.4062 | 1564.4198 | 76.4493 | 0 | 16243.84 | 0 | 37137.0357 | 139.4062 | 17808.2598 | 76.4493 | 18024.1153 | 16.2438 | 1.7803
2022-03-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.023 | 1564.4198 | 76.4518 | 0 | 10816.405 | 0 | 37137.0357 | 84.023 | 12380.8248 | 76.4518 | 12541.2997 | 10.8164 | 1.7249
2022-03-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.55 | 1564.4198 | 76.5119 | 0 | 1497.933 | 0 | 37137.0357 | 77.55 | 3062.3528 | 76.5119 | 3216.4148 | 1.4979 | 1.7185
2022-03-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.5498 | 1440.4647 | 80.8459 | 0 | 111.5707 | 0 | 37137.0357 | 90.5498 | 1552.0354 | 80.8459 | 1723.431 | 0.11157 | 1.6119
2022-03-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 176.2634 | 83.3275 | 174.9377 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 176.2634 | 83.3275 | 174.9377 | 434.5286 | 0 | 0.43453
2022-03-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 426.1084 | 76.8179 | 587.9908 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 426.1084 | 76.8179 | 587.9908 | 1090.9171 | 0 | 1.0909
2022-03-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 557.6453 | 76.7483 | 1044.6134 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 557.6453 | 76.7483 | 1044.6134 | 1679.007 | 0 | 1.679
2022-03-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 477.02 | 76.7264 | 1007.4887 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 477.02 | 76.7264 | 1007.4887 | 1561.2351 | 0 | 1.5612
2022-03-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 306.1558 | 76.735 | 571.8409 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 306.1558 | 76.735 | 571.8409 | 954.7318 | 0 | 0.95473
2022-03-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 264.5104 | 76.8103 | 445.4799 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 264.5104 | 76.8103 | 445.4799 | 786.8005 | 0 | 0.7868
2022-03-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.713 | 76.9155 | 621.3913 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 349.713 | 76.9155 | 621.3913 | 1048.0198 | 0 | 1.048
2022-03-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 541.5673 | 76.9421 | 1140.2974 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 541.5673 | 76.9421 | 1140.2974 | 1758.8068 | 0 | 1.7588
2022-03-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 651.3029 | 76.9588 | 1692.6309 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 651.3029 | 76.9588 | 1692.6309 | 2420.8925 | 0 | 2.4209
2022-03-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 621.072 | 76.9588 | 1702.2743 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 621.072 | 76.9588 | 1702.2743 | 2400.305 | 0 | 2.4003
2022-03-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 487.8637 | 76.9588 | 1297.6427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 487.8637 | 76.9588 | 1297.6427 | 1862.4651 | 0 | 1.8625
2022-03-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 187.0508 | 76.9588 | 414.4221 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 187.0508 | 76.9588 | 414.4221 | 678.4316 | 0 | 0.67843
2022-03-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4473 | 76.9588 | 95.7194 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.4473 | 76.9588 | 95.7194 | 253.1254 | 0 | 0.25313
2022-03-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6631 | 76.9588 | 76.5917 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6631 | 76.9588 | 76.5917 | 230.2135 | 0 | 0.23021
2022-03-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 382.0092 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 382.0092 | 535.8695 | 0 | 0.53587
2022-03-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0729 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0729 | 230.9332 | 0 | 0.23093
2022-03-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.6132 | 0 | 858.6197 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2299.0844 | 77.6132 | 2453.5991 | 0.85862 | 1.595
2022-03-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.1575 | 1564.4198 | 98.8871 | 0 | 2512.9949 | 0 | 37137.0357 | 163.1575 | 4077.4147 | 98.8871 | 4339.4593 | 2.513 | 1.8265
2022-03-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.0483 | 1564.4198 | 135.5452 | 0 | 1042.8002 | 0 | 37137.0357 | 152.0483 | 2607.22 | 135.5452 | 2894.8134 | 1.0428 | 1.852
2022-03-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.3739 | 1192.5546 | 176.9812 | 0 | 90.4689 | 0 | 37137.0357 | 147.3739 | 1283.0234 | 176.9812 | 1607.3786 | 0.090469 | 1.5169
2022-03-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 187.2455 | 87.7491 | 292.0741 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 187.2455 | 87.7491 | 292.0741 | 567.0688 | 0 | 0.56707
2022-03-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 282.0245 | 76.8973 | 529.5241 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 282.0245 | 76.8973 | 529.5241 | 888.4458 | 0 | 0.88845
2022-03-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 589.3285 | 76.8813 | 1373.4147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 589.3285 | 76.8813 | 1373.4147 | 2039.6246 | 0 | 2.0396
2022-03-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 755.9002 | 76.8004 | 2425.723 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 755.9002 | 76.8004 | 2425.723 | 3258.4236 | 0 | 3.2584
2022-03-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 663.0859 | 76.9076 | 2331.9343 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 663.0859 | 76.9076 | 2331.9343 | 3071.9278 | 0 | 3.0719
2022-03-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 454.7972 | 77.5643 | 1417.9481 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 454.7972 | 77.5643 | 1417.9481 | 1950.3096 | 0 | 1.9503
2022-03-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 390.0185 | 77.2533 | 1040.4099 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 390.0185 | 77.2533 | 1040.4099 | 1507.6817 | 0 | 1.5077
2022-03-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 492.6271 | 76.7074 | 1345.286 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 492.6271 | 76.7074 | 1345.286 | 1914.6205 | 0 | 1.9146
2022-03-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 745.992 | 76.857 | 2431.6648 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 745.992 | 76.857 | 2431.6648 | 3254.5138 | 0 | 3.2545
2022-03-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 882.753 | 76.9588 | 3738.1924 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 882.753 | 76.9588 | 3738.1924 | 4697.9042 | 0 | 4.6979
2022-03-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 838.1406 | 76.9588 | 3731.9592 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 838.1406 | 76.9588 | 3731.9592 | 4647.0585 | 0 | 4.6471
2022-03-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 692.5254 | 76.9588 | 3039.8132 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 692.5254 | 76.9588 | 3039.8132 | 3809.2974 | 0 | 3.8093
2022-03-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 289.2775 | 76.9588 | 1074.4282 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 289.2775 | 76.9588 | 1074.4282 | 1440.6645 | 0 | 1.4407
2022-03-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9733 | 76.9588 | 187.5401 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.9733 | 76.9588 | 187.5401 | 351.4722 | 0 | 0.35147
2022-03-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8175 | 76.9588 | 85.3058 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8175 | 76.9588 | 85.3058 | 239.082 | 0 | 0.23908
2022-03-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5358 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5358 | 230.3961 | 0 | 0.2304
2022-03-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 302.4848 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 302.4848 | 456.3451 | 0 | 0.45635
2022-03-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 82.245 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 82.245 | 236.1053 | 0 | 0.23611
2022-03-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1316.5096 | 79.6685 | 0 | 185.1212 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1501.6308 | 79.6685 | 1658.2009 | 0.18512 | 1.4731
2022-03-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.0446 | 1564.4198 | 83.3886 | 0 | 445.2413 | 0 | 37137.0357 | 143.0446 | 2009.6611 | 83.3886 | 2236.0943 | 0.44524 | 1.7909
2022-03-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.602 | 1490.0468 | 79.9808 | 0 | 291.2398 | 0 | 37137.0357 | 118.602 | 1781.2866 | 79.9808 | 1979.8694 | 0.29124 | 1.6886
2022-03-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.5734 | 76.9588 | 88.3684 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.5734 | 76.9588 | 88.3684 | 272.9006 | 0 | 0.2729
2022-03-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.2714 | 76.9588 | 114.8704 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.2714 | 76.9588 | 114.8704 | 299.1005 | 0 | 0.2991
2022-03-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.8586 | 76.9588 | 144.8202 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.8586 | 76.9588 | 144.8202 | 348.6375 | 0 | 0.34864
2022-03-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 314.9721 | 76.9588 | 444.9446 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 314.9721 | 76.9588 | 444.9446 | 836.8755 | 0 | 0.83688
2022-03-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 447.1962 | 76.9588 | 829.3933 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 447.1962 | 76.9588 | 829.3933 | 1353.5482 | 0 | 1.3535
2022-03-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 383.8454 | 169.0784 | 768.2197 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 383.8454 | 169.0784 | 768.2197 | 1321.1435 | 0 | 1.3211
2022-03-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.0525 | 76.9341 | 495.2051 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 227.0525 | 76.9341 | 495.2051 | 799.1918 | 0 | 0.79919
2022-03-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 187.952 | 76.9431 | 358.9257 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 187.952 | 76.9431 | 358.9257 | 623.8207 | 0 | 0.62382
2022-03-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 219.8103 | 76.9588 | 176.6214 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 219.8103 | 76.9588 | 176.6214 | 473.3904 | 0 | 0.47339
2022-03-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 422.9733 | 1192.5546 | 268.656 | 0 | 94.791 | 0 | 37137.0357 | 422.9733 | 1287.3456 | 268.656 | 1978.975 | 0.094791 | 1.8842
2022-03-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 483.8062 | 1316.5096 | 695.0197 | 0 | 103.2851 | 0 | 37137.0357 | 483.8062 | 1419.7947 | 695.0197 | 2598.6205 | 0.10329 | 2.4953
2022-03-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 326.4897 | 76.9588 | 683.5529 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 326.4897 | 76.9588 | 683.5529 | 1087.0014 | 0 | 1.087
2022-03-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 182.2952 | 76.9588 | 384.7292 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 182.2952 | 76.9588 | 384.7292 | 643.9831 | 0 | 0.64398
2022-03-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.045 | 76.9588 | 90.7842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.045 | 76.9588 | 90.7842 | 254.7879 | 0 | 0.25479
2022-03-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7172 | 76.9588 | 76.5614 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7172 | 76.9588 | 76.5614 | 230.2374 | 0 | 0.23024
2022-03-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6709 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6709 | 230.5313 | 0 | 0.23053
2022-03-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 247.1216 | 76.9588 | 929.5917 | 8.889 | 0 | 0 | 37137.0357 | 256.0106 | 76.9588 | 929.5917 | 1262.5611 | 0.008889 | 1.2537
2022-03-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 271.4388 | 76.9588 | 76.4657 | 13.2151 | 0 | 0 | 37137.0357 | 284.6538 | 76.9588 | 76.4657 | 438.0783 | 0.013215 | 0.42486
2022-03-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.6425 | 0 | 2703.2468 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4143.7115 | 76.6425 | 4297.2555 | 2.7032 | 1.594
2022-03-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.1325 | 1564.4198 | 98.6094 | 0 | 7723.926 | 0 | 37137.0357 | 140.1325 | 9288.3458 | 98.6094 | 9527.0878 | 7.7239 | 1.8032
2022-03-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.8311 | 1564.4198 | 103.926 | 0 | 4684.643 | 0 | 37137.0357 | 95.8311 | 6249.0628 | 103.926 | 6448.82 | 4.6846 | 1.7642
2022-03-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.442 | 1564.4198 | 76.7287 | 0 | 1195.1053 | 0 | 37137.0357 | 80.442 | 2759.5251 | 76.7287 | 2916.6957 | 1.1951 | 1.7216
2022-03-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8231 | 1564.4198 | 76.8769 | 0 | 541.7769 | 0 | 37137.0357 | 80.8231 | 2106.1967 | 76.8769 | 2263.8967 | 0.54178 | 1.7221
2022-03-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8705 | 1440.4647 | 76.5797 | 0 | 178.519 | 0 | 37137.0357 | 77.8705 | 1618.9837 | 76.5797 | 1773.4338 | 0.17852 | 1.5949
2022-03-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.1076 | 76.9588 | 129.7249 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 149.1076 | 76.9588 | 129.7249 | 355.7912 | 0 | 0.35579
2022-03-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.8414 | 76.9588 | 206.0264 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.8414 | 76.9588 | 206.0264 | 506.8265 | 0 | 0.50683
2022-03-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.5452 | 76.9588 | 130.4097 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 146.5452 | 76.9588 | 130.4097 | 353.9137 | 0 | 0.35391
2022-03-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2511 | 76.9588 | 87.809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.2511 | 76.9588 | 87.809 | 243.0188 | 0 | 0.24302
2022-03-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.0901 | 572.7791 | 76.5272 | 0 | 26.9127 | 0 | 37137.0357 | 91.0901 | 599.6918 | 76.5272 | 767.3091 | 0.026913 | 0.7404
2022-03-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.0809 | 1564.4198 | 76.4949 | 0 | 361.7465 | 0 | 37137.0357 | 109.0809 | 1926.1663 | 76.4949 | 2111.7421 | 0.36175 | 1.75
2022-03-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.8256 | 1564.4198 | 87.5449 | 0 | 2082.034 | 0 | 37137.0357 | 112.8256 | 3646.4538 | 87.5449 | 3846.8242 | 2.082 | 1.7648
2022-03-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.6304 | 1539.6288 | 97.9858 | 0 | 1837.419 | 0 | 37137.0357 | 117.6304 | 3377.0478 | 97.9858 | 3592.664 | 1.8374 | 1.7552
2022-03-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.5118 | 76.9588 | 97.6821 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 156.5118 | 76.9588 | 97.6821 | 331.1527 | 0 | 0.33115
2022-03-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.9742 | 76.9588 | 91.9441 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 130.9742 | 76.9588 | 91.9441 | 299.877 | 0 | 0.29988
2022-03-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.7062 | 76.9588 | 76.574 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.7062 | 76.9588 | 76.574 | 239.2389 | 0 | 0.23924
2022-03-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.6988 | 76.9588 | 3215.541 | 5408.069 | 0 | 5467.8433 | 37137.0357 | 5778.7678 | 76.9588 | 8683.3843 | 14539.1108 | 10.8759 | 3.6632
2022-03-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 387.6668 | 76.9588 | 682.5012 | 5884.194 | 0 | 6643.711 | 37137.0357 | 6271.8608 | 76.9588 | 7326.2122 | 13675.0317 | 12.5279 | 1.1471
2022-03-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 884.6865 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 884.6865 | 1038.5468 | 0 | 1.0385
2022-03-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 440.1223 | 76.9588 | 627.9492 | 52.1585 | 0 | 59.2956 | 37137.0357 | 492.2807 | 76.9588 | 687.2448 | 1256.4843 | 0.11145 | 1.145
2022-03-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 352.0217 | 76.9588 | 647.2659 | 55.3868 | 0 | 57.6439 | 37137.0357 | 407.4085 | 76.9588 | 704.9097 | 1189.277 | 0.11303 | 1.0762
2022-03-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.0651 | 76.9588 | 76.5403 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.0651 | 76.9588 | 76.5403 | 256.5642 | 0 | 0.25656
2022-03-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5729 | 76.9588 | 580.7903 | 0 | 0 | 62.2133 | 37137.0357 | 76.5729 | 76.9588 | 643.0036 | 796.5353 | 0.062213 | 0.73432
2022-03-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.683 | 76.9588 | 1367.5614 | 0 | 0 | 61.2975 | 37137.0357 | 79.683 | 76.9588 | 1428.8589 | 1585.5007 | 0.061298 | 1.5242
2022-03-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.5783 | 76.9588 | 76.5418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.5783 | 76.9588 | 76.5418 | 242.0789 | 0 | 0.24208
2022-03-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.8292 | 76.9588 | 76.5757 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.8292 | 76.9588 | 76.5757 | 240.3637 | 0 | 0.24036
2022-03-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1124 | 76.9588 | 76.5834 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.1124 | 76.9588 | 76.5834 | 232.6545 | 0 | 0.23265
2022-03-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 222.3547 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 222.3547 | 76.9588 | 76.7133 | 376.0268 | 0 | 0.37603
2022-03-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6478 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6478 | 76.9588 | 76.7133 | 230.3198 | 0 | 0.23032
2022-03-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.4456 | 76.9588 | 454.3271 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.4456 | 76.9588 | 454.3271 | 626.7314 | 0 | 0.62673
2022-03-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.2937 | 820.6893 | 80.8949 | 0 | 51.312 | 0 | 37137.0357 | 141.2937 | 872.0013 | 80.8949 | 1094.1899 | 0.051312 | 1.0429
2022-03-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.279 | 1564.4198 | 80.4812 | 0 | 152.2124 | 0 | 37137.0357 | 139.279 | 1716.6322 | 80.4812 | 1936.3924 | 0.15221 | 1.7842
2022-03-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.3349 | 1564.4198 | 79.1593 | 0 | 199.6908 | 0 | 37137.0357 | 101.3349 | 1764.1106 | 79.1593 | 1944.6047 | 0.19969 | 1.7449
2022-03-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0433 | 1564.4198 | 80.2781 | 0 | 286.9195 | 0 | 37137.0357 | 82.0433 | 1851.3393 | 80.2781 | 2013.6606 | 0.28692 | 1.7267
2022-03-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7637 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 505.5865 | 0 | 37137.0357 | 76.7637 | 2070.0063 | 76.7133 | 2223.4833 | 0.50559 | 1.7179
2022-03-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 645.8851 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2210.3049 | 76.7133 | 2363.9197 | 0.64589 | 1.718
2022-03-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 759.0024 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2323.4222 | 76.7133 | 2477.037 | 0.759 | 1.718
2022-03-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 873.7468 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2438.1666 | 76.7133 | 2591.7814 | 0.87375 | 1.718
2022-03-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1012.4023 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2576.8221 | 76.7133 | 2730.437 | 1.0124 | 1.718
2022-03-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 383.1501 | 1564.4198 | 633.2338 | 6331.72 | 1268.0922 | 5526.979 | 37137.0357 | 6714.8701 | 2832.512 | 6160.2128 | 15707.5948 | 13.1268 | 2.5808
2022-03-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 480.7487 | 1564.4198 | 683.8265 | 13534.93 | 1526.9482 | 12352.386 | 37137.0357 | 14015.6787 | 3091.368 | 13036.2125 | 30143.2592 | 27.4143 | 2.729
2022-03-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.161 | 1564.4198 | 2300.9607 | 9351.71 | 1939.9108 | 9469.148 | 37137.0357 | 9746.871 | 3504.3306 | 11770.1087 | 25021.3103 | 20.7608 | 4.2605
2022-03-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.2198 | 1564.4198 | 671.2939 | 3065.7947 | 2095.593 | 3526.296 | 37137.0357 | 3466.0145 | 3660.0128 | 4197.5899 | 11323.6172 | 8.6877 | 2.6359
2022-03-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6265 | 1564.4198 | 76.5455 | 0 | 1935.5004 | 0 | 37137.0357 | 76.6265 | 3499.9202 | 76.5455 | 3653.0921 | 1.9355 | 1.7176
2022-03-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7921 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 1432.2501 | 68.9703 | 37137.0357 | 76.7921 | 2996.6699 | 702.204 | 3775.666 | 1.5012 | 2.2744
2022-03-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 570.1396 | 1564.4198 | 653.4709 | 0 | 1161.8076 | 72.6858 | 37137.0357 | 570.1396 | 2726.2274 | 726.1567 | 4022.5237 | 1.2345 | 2.788
2022-03-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6249 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 911.7718 | 0 | 37137.0357 | 76.6249 | 2476.1916 | 76.7133 | 2629.5298 | 0.91177 | 1.7178
2022-03-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.7528 | 1564.4198 | 330.2188 | 0 | 726.1404 | 0 | 37137.0357 | 80.7528 | 2290.5602 | 330.2188 | 2701.5318 | 0.72614 | 1.9754
2022-03-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.3521 | 1564.4198 | 76.5107 | 0 | 348.8044 | 0 | 37137.0357 | 85.3521 | 1913.2242 | 76.5107 | 2075.087 | 0.3488 | 1.7263
2022-03-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.652 | 1564.4198 | 76.6537 | 0 | 263.712 | 0 | 37137.0357 | 79.652 | 1828.1318 | 76.6537 | 1984.4375 | 0.26371 | 1.7207
2022-03-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7027 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 231.9921 | 0 | 37137.0357 | 76.7027 | 1796.4118 | 76.7133 | 1949.8278 | 0.23199 | 1.7178
2022-03-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.6596 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 229.6748 | 0 | 37137.0357 | 185.6596 | 1794.0946 | 76.7133 | 2056.4675 | 0.22967 | 1.8268
2022-03-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6899 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 415.1339 | 0 | 37137.0357 | 76.6899 | 1979.5537 | 76.7133 | 2132.9569 | 0.41513 | 1.7178
2022-03-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.4119 | 1564.4198 | 2456.1785 | 0 | 1073.213 | 0 | 37137.0357 | 81.4119 | 2637.6328 | 2456.1785 | 5175.2232 | 1.0732 | 4.102
2022-03-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.2592 | 1564.4198 | 76.6223 | 0 | 2038.2621 | 0 | 37137.0357 | 90.2592 | 3602.6819 | 76.6223 | 3769.5634 | 2.0383 | 1.7313
2022-03-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.9737 | 1564.4198 | 76.8245 | 0 | 4394.9106 | 0 | 37137.0357 | 93.9737 | 5959.3304 | 76.8245 | 6130.1287 | 4.3949 | 1.7352
2022-03-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.6169 | 1564.4198 | 429.7169 | 0 | 6446.24 | 19.9118 | 37137.0357 | 83.6169 | 8010.6598 | 449.6287 | 8543.9054 | 6.4662 | 2.0778
2022-03-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 1564.4198 | 683.8265 | 23.2765 | 5485.3228 | 1898.9825 | 37137.0357 | 343.3496 | 7049.7426 | 2582.809 | 9975.9012 | 7.4076 | 2.5683
2022-03-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 1482.8375 | 4746.5845 | 7022.2563 | 37137.0357 | 1851.5449 | 6311.0043 | 7706.0828 | 15868.632 | 13.2517 | 2.617
2022-03-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 1871.7448 | 4834.263 | 4038.6663 | 37137.0357 | 2240.4522 | 6398.6828 | 4722.4928 | 13361.6278 | 10.7447 | 2.617
2022-03-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4740.0938 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6304.5136 | 76.7133 | 6458.1284 | 4.7401 | 1.718
2022-03-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6168.1626 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7732.5824 | 76.7133 | 7886.1972 | 6.1682 | 1.718
2022-03-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5558.056 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7122.4758 | 76.7133 | 7276.0906 | 5.5581 | 1.718
2022-03-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 651.331 | 1564.4198 | 787.9488 | 13582.112 | 6107.935 | 19606.68 | 37137.0357 | 14233.443 | 7672.3548 | 20394.6288 | 42300.4266 | 39.2967 | 3.0037
2022-03-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1282.2278 | 1564.4198 | 4524.958 | 25986.154 | 7393.3184 | 38931.652 | 37137.0357 | 27268.3818 | 8957.7382 | 43456.61 | 79682.73 | 72.3111 | 7.3716
2022-03-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 629.3131 | 1960.767 | 873.8725 | 17097.299 | 43817.375 | 28128.896 | 37137.0357 | 17726.6121 | 45778.142 | 29002.7685 | 92507.5226 | 89.0436 | 3.464
2022-03-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 385.3156 | 3237.7512 | 696.8424 | 6524.3384 | 81432.18 | 14754.058 | 37137.0357 | 6909.654 | 84669.9312 | 15450.9004 | 107030.4855 | 102.7106 | 4.3199
2022-03-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 2107.5837 | 682.5263 | 564.4821 | 55606.23 | 4939.075 | 37137.0357 | 928.326 | 57713.8137 | 5621.6012 | 64263.741 | 61.1098 | 3.154
2022-03-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.7883 | 1570.8159 | 699.3115 | 0 | 31433.852 | 1195.3271 | 37137.0357 | 153.7883 | 33004.6679 | 1894.6386 | 35053.0948 | 32.6292 | 2.4239
2022-03-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6008 | 1564.4198 | 681.7247 | 0 | 22721.508 | 682.1727 | 37137.0357 | 76.6008 | 24285.9278 | 1363.8974 | 25726.426 | 23.4037 | 2.3227
2022-03-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1381 | 1564.4198 | 1760.5757 | 0 | 15754.12 | 891.0855 | 37137.0357 | 78.1381 | 17318.5398 | 2651.6611 | 20048.3391 | 16.6452 | 3.4031
2022-03-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.1772 | 1564.4198 | 78.1529 | 0 | 13123.337 | 0 | 37137.0357 | 108.1772 | 14687.7568 | 78.1529 | 14874.0869 | 13.1233 | 1.7507
2022-03-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.5291 | 1564.4198 | 80.5744 | 0 | 10646.149 | 0 | 37137.0357 | 127.5291 | 12210.5688 | 80.5744 | 12418.6723 | 10.6461 | 1.7725
2022-03-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.4729 | 1564.4198 | 76.5303 | 0 | 6993.8345 | 0 | 37137.0357 | 90.4729 | 8558.2543 | 76.5303 | 8725.2575 | 6.9938 | 1.7314
2022-03-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7713 | 1564.4198 | 632.0833 | 0 | 5865.727 | 136.2317 | 37137.0357 | 76.7713 | 7430.1468 | 768.315 | 8275.2331 | 6.002 | 2.2733
2022-03-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.0159 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 5097.8276 | 161.1152 | 37137.0357 | 164.0159 | 6662.2474 | 824.7046 | 7650.9679 | 5.2589 | 2.392
2022-03-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7608 | 1564.4198 | 708.3914 | 0 | 7480.15 | 0 | 37137.0357 | 79.7608 | 9044.5698 | 708.3914 | 9832.722 | 7.4802 | 2.3526
2022-03-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.4433 | 1564.4198 | 79.617 | 0 | 15827.988 | 0 | 37137.0357 | 113.4433 | 17392.4078 | 79.617 | 17585.4681 | 15.828 | 1.7575
2022-03-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.0238 | 1564.4198 | 83.5315 | 0 | 9952.84 | 0 | 37137.0357 | 139.0238 | 11517.2598 | 83.5315 | 11739.815 | 9.9528 | 1.787
2022-03-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.5066 | 76.9588 | 77.3204 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 131.5066 | 76.9588 | 77.3204 | 285.7857 | 0 | 0.28579
2022-03-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.6035 | 76.9588 | 76.4928 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.6035 | 76.9588 | 76.4928 | 253.055 | 0 | 0.25305
2022-03-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.272 | 76.9588 | 76.5667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.272 | 76.9588 | 76.5667 | 230.7974 | 0 | 0.2308
2022-03-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 663.5894 | 830.629 | 0 | 3220.6047 | 37137.0357 | 1175.0192 | 76.9588 | 3884.1941 | 5136.1721 | 4.0512 | 1.0849
2022-03-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 683.8265 | 1355.4647 | 0 | 3875.0674 | 37137.0357 | 1719.3087 | 76.9588 | 4558.8939 | 6355.1613 | 5.2305 | 1.1246
2022-03-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 944.6444 | 76.7133 | 0 | 23.3058 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 967.9501 | 76.7133 | 1121.565 | 0.023306 | 1.0983
2022-03-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 89.7916 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1654.2114 | 76.7133 | 1807.8262 | 0.089792 | 1.718
2022-03-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 618.8663 | 1564.4198 | 736.0357 | 12914.571 | 223.7728 | 17805.775 | 37137.0357 | 13533.4373 | 1788.1926 | 18541.8107 | 33863.4406 | 30.9441 | 2.9193
2022-03-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1149.7264 | 1564.4198 | 3550.3713 | 24367.201 | 487.8595 | 34529.027 | 37137.0357 | 25516.9274 | 2052.2793 | 38079.3983 | 65648.605 | 59.3841 | 6.2645
2022-03-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 560.779 | 1640.2715 | 783.5483 | 15820.563 | 31771.432 | 23292.096 | 37137.0357 | 16381.342 | 33411.7035 | 24075.6443 | 73868.6899 | 70.8841 | 2.9846
2022-03-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 610.4694 | 1994.2378 | 683.2087 | 5510.912 | 58503.13 | 10924.989 | 37137.0357 | 6121.3814 | 60497.3678 | 11608.1977 | 78226.9469 | 74.939 | 3.2879
2022-03-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 353.3796 | 1636.6393 | 662.1644 | 85.6302 | 33854.344 | 1003.658 | 37137.0357 | 439.0098 | 35490.9833 | 1665.8224 | 37595.8154 | 34.9436 | 2.6522
2022-03-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.3576 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 12169.181 | 0 | 37137.0357 | 92.3576 | 13733.6008 | 76.7133 | 13902.6716 | 12.1692 | 1.7335
2022-03-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2078 | 1564.4198 | 2862.8037 | 0 | 5570.7188 | 86.0222 | 37137.0357 | 77.2078 | 7135.1386 | 2948.8259 | 10161.1723 | 5.6567 | 4.5044
2022-03-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6323 | 1551.9774 | 1372.3104 | 0 | 4243.5728 | 86.3358 | 37137.0357 | 76.6323 | 5795.5502 | 1458.6462 | 7330.8287 | 4.3299 | 3.0009
2022-03-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7523 | 1562.3507 | 80.2952 | 0 | 4693.248 | 0 | 37137.0357 | 76.7523 | 6255.5987 | 80.2952 | 6412.6462 | 4.6932 | 1.7194
2022-03-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.7125 | 1560.2189 | 91.7152 | 0 | 4524.2134 | 0 | 37137.0357 | 89.7125 | 6084.4323 | 91.7152 | 6265.86 | 4.5242 | 1.7416
2022-03-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.9208 | 1559.3988 | 82.0142 | 0 | 1493.19 | 0 | 37137.0357 | 93.9208 | 3052.5888 | 82.0142 | 3228.5238 | 1.4932 | 1.7353
2022-03-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5393 | 1560.5103 | 76.4942 | 0 | 1126.4368 | 0 | 37137.0357 | 76.5393 | 2686.9471 | 76.4942 | 2839.9806 | 1.1264 | 1.7135
2022-03-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6291 | 1559.473 | 76.5623 | 0 | 1253.1249 | 0 | 37137.0357 | 76.6291 | 2812.5979 | 76.5623 | 2965.7893 | 1.2531 | 1.7127
2022-03-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7678 | 1554.4214 | 76.5924 | 0 | 1975.8433 | 0 | 37137.0357 | 86.7678 | 3530.2647 | 76.5924 | 3693.625 | 1.9758 | 1.7178
2022-03-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.3004 | 1558.21 | 78.1941 | 0 | 6671.412 | 0 | 37137.0357 | 102.3004 | 8229.622 | 78.1941 | 8410.1166 | 6.6714 | 1.7387
2022-03-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.7148 | 1539.6288 | 80.3768 | 0 | 4345.1216 | 0 | 37137.0357 | 133.7148 | 5884.7504 | 80.3768 | 6098.8419 | 4.3451 | 1.7537
2022-03-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 173.9918 | 76.9588 | 78.3306 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 173.9918 | 76.9588 | 78.3306 | 329.2812 | 0 | 0.32928
2022-03-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.5497 | 76.9588 | 78.2248 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.5497 | 76.9588 | 78.2248 | 271.7333 | 0 | 0.27173
2022-03-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.386 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.386 | 76.9588 | 76.7133 | 232.058 | 0 | 0.23206
2022-03-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 633.2338 | 26.235 | 0 | 116.0946 | 37137.0357 | 370.6252 | 76.9588 | 749.3283 | 1196.9123 | 0.14233 | 1.0546
2022-03-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 653.4709 | 33.3926 | 0 | 152.5105 | 37137.0357 | 387.5097 | 76.9588 | 805.9814 | 1270.4498 | 0.1859 | 1.0845
2022-03-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 359.9165 | 76.9588 | 633.2338 | 4706.8823 | 0 | 3697.0078 | 37137.0357 | 5066.7988 | 76.9588 | 4330.2416 | 9473.9991 | 8.4039 | 1.0701
2022-03-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.4967 | 76.9588 | 683.8265 | 5438.1855 | 0 | 4438.9116 | 37137.0357 | 5811.6822 | 76.9588 | 5122.7381 | 11011.3791 | 9.8771 | 1.1343
2022-03-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.7133 | 0 | 11957.751 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13398.2157 | 76.7133 | 13551.8305 | 11.9578 | 1.5941
2022-03-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.976 | 1564.4198 | 224.5035 | 0 | 23385.557 | 0 | 37137.0357 | 137.976 | 24949.9768 | 224.5035 | 25312.4563 | 23.3856 | 1.9269
2022-03-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9587 | 1564.4198 | 77.7014 | 0 | 11407.711 | 0 | 37137.0357 | 76.9587 | 12972.1308 | 77.7014 | 13126.7909 | 11.4077 | 1.7191
2022-03-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6212 | 1564.4198 | 76.5746 | 0 | 2029.1719 | 0 | 37137.0357 | 76.6212 | 3593.5917 | 76.5746 | 3746.7875 | 2.0292 | 1.7176
2022-03-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5535 | 1564.4198 | 76.5827 | 0 | 766.5701 | 0 | 37137.0357 | 76.5535 | 2330.9899 | 76.5827 | 2484.126 | 0.76657 | 1.7176
2022-03-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.884 | 1575.538 | 76.5752 | 0 | 398.7231 | 0 | 37137.0357 | 79.884 | 1974.2611 | 76.5752 | 2130.7203 | 0.39872 | 1.732
2022-03-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 176.0913 | 1563.2008 | 101.6547 | 0 | 219.1382 | 0 | 37137.0357 | 176.0913 | 1782.339 | 101.6547 | 2060.085 | 0.21914 | 1.8409
2022-03-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.1641 | 1414.0576 | 229.1464 | 0 | 122.4114 | 0 | 37137.0357 | 295.1641 | 1536.469 | 229.1464 | 2060.7795 | 0.12241 | 1.9384
2022-03-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 242.7858 | 76.9284 | 234.0325 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 242.7858 | 76.9284 | 234.0325 | 553.7468 | 0 | 0.55375
2022-03-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.8595 | 76.9387 | 110.973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.8595 | 76.9387 | 110.973 | 300.7711 | 0 | 0.30077
2022-03-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.9638 | 76.9588 | 85.1259 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.9638 | 76.9588 | 85.1259 | 242.0485 | 0 | 0.24205
2022-03-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.4396 | 1316.5096 | 90.1549 | 0 | 193.2789 | 0 | 37137.0357 | 100.4396 | 1509.7885 | 90.1549 | 1700.383 | 0.19328 | 1.5071
2022-03-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.644 | 1564.4198 | 128.7365 | 0 | 1507.8096 | 0 | 37137.0357 | 165.644 | 3072.2294 | 128.7365 | 3366.6098 | 1.5078 | 1.8588
2022-03-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.569 | 1539.6288 | 164.2235 | 0 | 1591.3822 | 0 | 37137.0357 | 172.569 | 3131.011 | 164.2235 | 3467.8035 | 1.5914 | 1.8764
2022-03-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.2163 | 76.9588 | 122.3207 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.2163 | 76.9588 | 122.3207 | 368.4957 | 0 | 0.3685
2022-03-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.083 | 76.9588 | 92.1312 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 133.083 | 76.9588 | 92.1312 | 302.173 | 0 | 0.30217
2022-03-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1025 | 76.9588 | 76.5752 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.1025 | 76.9588 | 76.5752 | 231.6364 | 0 | 0.23164
2022-03-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7611 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7611 | 76.9588 | 76.7133 | 230.4331 | 0 | 0.23043
2022-03-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 4024.5627 | 2171.752 | 0 | 2318.0662 | 37137.0357 | 2530.7325 | 76.9588 | 6342.6289 | 8950.3202 | 4.4898 | 4.4605
2022-03-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 682.1187 | 3094.383 | 0 | 3519.286 | 37137.0357 | 3463.0904 | 76.9588 | 4201.4047 | 7741.4538 | 6.6137 | 1.1278
2022-03-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5095 | 0 | 12938.446 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 14378.9107 | 76.5095 | 14532.3218 | 12.9384 | 1.5939
2022-03-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.4586 | 1564.4198 | 636.4344 | 0 | 22675.578 | 275.3206 | 37137.0357 | 141.4586 | 24239.9978 | 911.755 | 25293.2113 | 22.9509 | 2.3423
2022-03-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1459 | 1564.4198 | 678.1068 | 0 | 15669.97 | 616.1687 | 37137.0357 | 78.1459 | 17234.3898 | 1294.2755 | 18606.8111 | 16.2861 | 2.3207
2022-03-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.7217 | 1564.4198 | 780.4356 | 0 | 9380.72 | 158.6026 | 37137.0357 | 112.7217 | 10945.1398 | 939.0381 | 11996.8996 | 9.5393 | 2.4576
2022-03-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5402 | 1564.4198 | 681.7321 | 0 | 7045.3203 | 480.5023 | 37137.0357 | 76.5402 | 8609.7401 | 1162.2344 | 9848.5148 | 7.5258 | 2.3227
2022-03-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.9779 | 1564.4198 | 1059.5002 | 0 | 4829.678 | 676.51 | 37137.0357 | 81.9779 | 6394.0978 | 1736.0102 | 8212.0859 | 5.5062 | 2.7059
2022-03-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.3804 | 1564.4198 | 76.6006 | 0 | 4062.1926 | 0 | 37137.0357 | 116.3804 | 5626.6124 | 76.6006 | 5819.5934 | 4.0622 | 1.7574
2022-03-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.6933 | 1564.4198 | 89.7429 | 0 | 3653.9873 | 0 | 37137.0357 | 124.6933 | 5218.4071 | 89.7429 | 5432.8433 | 3.654 | 1.7789
2022-03-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.3837 | 1564.4198 | 90.1639 | 0 | 2161.0981 | 0 | 37137.0357 | 90.3837 | 3725.5179 | 90.1639 | 3906.0655 | 2.1611 | 1.745
2022-03-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7556 | 1564.4198 | 2801.2761 | 0 | 1829.6451 | 93.9983 | 37137.0357 | 76.7556 | 3394.0649 | 2895.2744 | 6366.0949 | 1.9236 | 4.4425
2022-03-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.0351 | 1564.4198 | 681.7433 | 0 | 1441.5547 | 121.095 | 37137.0357 | 171.0351 | 3005.9745 | 802.8383 | 3979.8479 | 1.5626 | 2.4172
2022-03-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.9586 | 1564.4198 | 479.9086 | 0 | 2742.6934 | 44.613 | 37137.0357 | 82.9586 | 4307.1132 | 524.5216 | 4914.5934 | 2.7873 | 2.1273
2022-03-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.2798 | 1564.4198 | 101.833 | 0 | 9918.33 | 0 | 37137.0357 | 116.2798 | 11482.7498 | 101.833 | 11700.8626 | 9.9183 | 1.7825
2022-03-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.387 | 1564.4198 | 88.06 | 0 | 5917.5044 | 0 | 37137.0357 | 131.387 | 7481.9242 | 88.06 | 7701.3712 | 5.9175 | 1.7839
2022-03-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.5204 | 76.9588 | 87.907 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.5204 | 76.9588 | 87.907 | 285.3862 | 0 | 0.28539
2022-03-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.2431 | 76.9588 | 81.3541 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.2431 | 76.9588 | 81.3541 | 255.556 | 0 | 0.25556
2022-03-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9641 | 76.9588 | 580.8209 | 0 | 0 | 57.7161 | 37137.0357 | 76.9641 | 76.9588 | 638.5369 | 792.4598 | 0.057716 | 0.73474
2022-03-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 733.9063 | 0 | 1894.4141 | 37137.0357 | 1078.2965 | 76.9588 | 2578.2406 | 3733.4959 | 2.6283 | 1.1052
2022-03-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 1273.7614 | 0 | 2392.8594 | 37137.0357 | 1637.6054 | 76.9588 | 3066.5674 | 4781.1315 | 3.6666 | 1.1145
2022-03-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1068.5995 | 76.7133 | 0 | 38.172 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1106.7715 | 76.7133 | 1260.3863 | 0.038172 | 1.2222
2022-03-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 663.6923 | 1564.4198 | 649.8209 | 13589.558 | 98.2464 | 13062.468 | 37137.0357 | 14253.2503 | 1662.6662 | 13712.2889 | 29628.2053 | 26.7503 | 2.8779
2022-03-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1224.3989 | 1564.4198 | 2487.4219 | 24947.88 | 135.5596 | 23652.484 | 37137.0357 | 26172.2789 | 1699.9794 | 26139.9059 | 54012.1642 | 48.7359 | 5.2762
2022-03-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 546.5085 | 1588.924 | 682.0805 | 15330.351 | 24224.951 | 14539.112 | 37137.0357 | 15876.8595 | 25813.875 | 15221.1925 | 56911.927 | 54.0944 | 2.8175
2022-03-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1247.764 | 1764.4785 | 681.718 | 5481.638 | 47966.74 | 5725.011 | 37137.0357 | 6729.402 | 49731.2185 | 6406.729 | 62867.3495 | 59.1734 | 3.694
2022-03-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 353.5547 | 1581.7279 | 651.8217 | 174.0721 | 27909.88 | 169.6708 | 37137.0357 | 527.6268 | 29491.6079 | 821.4925 | 30840.7272 | 28.2536 | 2.5871
2022-03-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.7003 | 1564.4198 | 643.8795 | 0 | 13606.321 | 0 | 37137.0357 | 114.7003 | 15170.7408 | 643.8795 | 15929.3206 | 13.6063 | 2.323
2022-03-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6303 | 1564.4198 | 581.4996 | 0 | 10654.778 | 72.4729 | 37137.0357 | 76.6303 | 12219.1978 | 653.9725 | 12949.8006 | 10.7273 | 2.2225
2022-03-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9641 | 1564.4198 | 1286.0599 | 0 | 7470.072 | 71.661 | 37137.0357 | 78.9641 | 9034.4918 | 1357.7209 | 10471.1769 | 7.5417 | 2.9294
2022-03-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.2288 | 1564.4198 | 77.4657 | 0 | 5251.9976 | 0 | 37137.0357 | 121.2288 | 6816.4174 | 77.4657 | 7015.1118 | 5.252 | 1.7631
2022-03-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.8449 | 1564.4198 | 79.6252 | 0 | 3578.4304 | 0 | 37137.0357 | 151.8449 | 5142.8502 | 79.6252 | 5374.3203 | 3.5784 | 1.7959
2022-03-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.5276 | 1564.4198 | 76.6539 | 0 | 2488.8123 | 0 | 37137.0357 | 100.5276 | 4053.2321 | 76.6539 | 4230.4136 | 2.4888 | 1.7416
2022-03-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9601 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2451.431 | 0 | 37137.0357 | 76.9601 | 4015.8508 | 76.7133 | 4169.5241 | 2.4514 | 1.7181
2022-03-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 461.4131 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1850.3496 | 0 | 37137.0357 | 461.4131 | 3414.7694 | 76.7133 | 3952.8957 | 1.8503 | 2.1025
2022-03-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1452 | 1564.4198 | 2426.9988 | 0 | 3410.694 | 0 | 37137.0357 | 77.1452 | 4975.1138 | 2426.9988 | 7479.2578 | 3.4107 | 4.0686
2022-03-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.5318 | 1564.4198 | 76.5837 | 0 | 9445.467 | 0 | 37137.0357 | 89.5318 | 11009.8868 | 76.5837 | 11176.0023 | 9.4455 | 1.7305
2022-03-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.7108 | 1564.4198 | 76.7798 | 0 | 5488.525 | 0 | 37137.0357 | 96.7108 | 7052.9448 | 76.7798 | 7226.4353 | 5.4885 | 1.7379
2022-03-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.4103 | 76.9588 | 81.8561 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.4103 | 76.9588 | 81.8561 | 260.2251 | 0 | 0.26023
2022-03-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.8813 | 76.9588 | 80.4595 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.8813 | 76.9588 | 80.4595 | 255.2995 | 0 | 0.2553
2022-03-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9889 | 76.9588 | 76.565 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9889 | 76.9588 | 76.565 | 230.5127 | 0 | 0.23051
2022-03-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 774.2866 | 0 | 1033.3131 | 37137.0357 | 1133.2671 | 76.9588 | 1666.5469 | 2876.7727 | 1.8076 | 1.0692
2022-03-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 1274.5918 | 0 | 1730.5272 | 37137.0357 | 1638.4358 | 76.9588 | 2404.2352 | 4119.6297 | 3.0051 | 1.1145
2022-03-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 820.6893 | 76.7133 | 0 | 24.2488 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 844.9381 | 76.7133 | 998.553 | 0.024249 | 0.9743
2022-03-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 94.1991 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1658.6189 | 76.7133 | 1812.2337 | 0.094199 | 1.718
2022-03-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 190.2017 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1754.6215 | 76.7133 | 1908.2364 | 0.1902 | 1.718
2022-03-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 696.4038 | 1564.4198 | 653.9432 | 14150.75 | 487.0319 | 13448.793 | 37137.0357 | 14847.1538 | 2051.4517 | 14102.7362 | 31001.3417 | 28.0866 | 2.9148
2022-03-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1421.5123 | 1564.4198 | 842.024 | 27243.053 | 952.5855 | 27317.072 | 37137.0357 | 28664.5653 | 2517.0053 | 28159.096 | 59340.6665 | 55.5127 | 3.828
2022-03-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 744.8391 | 1564.4198 | 2568.7463 | 19299.424 | 1814.1891 | 22150.627 | 37137.0357 | 20044.2631 | 3378.6089 | 24719.3733 | 48142.2453 | 43.2642 | 4.878
2022-03-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 631.5239 | 1564.4198 | 682.3352 | 6742.043 | 2631.0144 | 8843.442 | 37137.0357 | 7373.5669 | 4195.4342 | 9525.7772 | 21094.7783 | 18.2165 | 2.8783
2022-03-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.6554 | 1564.4198 | 611.5867 | 27.6231 | 1599.5123 | 39.9355 | 37137.0357 | 371.2785 | 3163.9321 | 651.5223 | 4186.7328 | 1.6671 | 2.5197
2022-03-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8154 | 1564.4198 | 602.8781 | 0 | 346.7082 | 62.5448 | 37137.0357 | 76.8154 | 1911.128 | 665.4229 | 2653.3664 | 0.40925 | 2.2441
2022-03-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8342 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 299.4493 | 1020.9708 | 37137.0357 | 76.8342 | 1863.8691 | 1704.7973 | 3645.5006 | 1.3204 | 2.3251
2022-03-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.7797 | 1564.4198 | 980.8389 | 0 | 267.932 | 1556.7461 | 37137.0357 | 97.7797 | 1832.3518 | 2537.585 | 4467.7165 | 1.8247 | 2.643
2022-03-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0382 | 1564.4198 | 630.4768 | 0 | 258.1522 | 79.8173 | 37137.0357 | 84.0382 | 1822.572 | 710.294 | 2616.9042 | 0.33797 | 2.2789
2022-03-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2511 | 1564.4198 | 76.4733 | 0 | 231.4061 | 0 | 37137.0357 | 80.2511 | 1795.8259 | 76.4733 | 1952.5503 | 0.23141 | 1.7211
2022-03-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7282 | 1564.4198 | 480.0521 | 0 | 211.7374 | 34.3791 | 37137.0357 | 76.7282 | 1776.1572 | 514.4313 | 2367.3167 | 0.24612 | 2.1212
2022-03-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5868 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 221.7172 | 174.1396 | 37137.0357 | 76.5868 | 1786.137 | 857.9661 | 2720.6899 | 0.39586 | 2.3248
2022-03-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0587 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 232.1001 | 252.5922 | 37137.0357 | 78.0587 | 1796.5198 | 936.4187 | 2810.9972 | 0.48469 | 2.3263
2022-03-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.2469 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 240.6708 | 180.0969 | 37137.0357 | 81.2469 | 1805.0906 | 863.9234 | 2750.2609 | 0.42077 | 2.3295
2022-03-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.4535 | 1564.4198 | 3651.198 | 0 | 234.2136 | 112.2712 | 37137.0357 | 94.4535 | 1798.6334 | 3763.4692 | 5656.5561 | 0.34648 | 5.3101
2022-03-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.3186 | 1564.4198 | 79.9078 | 0 | 311.1822 | 0 | 37137.0357 | 112.3186 | 1875.602 | 79.9078 | 2067.8285 | 0.31118 | 1.7566
2022-03-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.6468 | 1564.4198 | 85.9827 | 0 | 717.4432 | 0 | 37137.0357 | 105.6468 | 2281.863 | 85.9827 | 2473.4925 | 0.71744 | 1.756
2022-03-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.3282 | 1564.4198 | 77.2359 | 0 | 1085.0905 | 0 | 37137.0357 | 93.3282 | 2649.5103 | 77.2359 | 2820.0744 | 1.0851 | 1.735
2022-03-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4722 | 1564.4198 | 76.5713 | 0 | 1324.3285 | 0 | 37137.0357 | 80.4722 | 2888.7483 | 76.5713 | 3045.7918 | 1.3243 | 1.7215
2022-03-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 276.3022 | 1564.4198 | 633.2338 | 5.3465 | 1508.3566 | 154.2382 | 37137.0357 | 281.6488 | 3072.7764 | 787.4719 | 4141.8971 | 1.6679 | 2.474
2022-03-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.7559 | 1564.4198 | 663.5894 | 7.7369 | 1764.6602 | 192.2243 | 37137.0357 | 303.4928 | 3329.08 | 855.8137 | 4488.3866 | 1.9646 | 2.5238
2022-03-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1864.1571 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3428.5769 | 76.7133 | 3582.1917 | 1.8642 | 1.718
2022-03-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1920.5267 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3484.9465 | 76.7133 | 3638.5613 | 1.9205 | 1.718
2022-03-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2428.863 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3993.2828 | 76.7133 | 4146.8976 | 2.4289 | 1.718
2022-03-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 419.8894 | 1564.4198 | 638.8486 | 8419.075 | 2571.0906 | 12441.456 | 37137.0357 | 8838.9644 | 4135.5104 | 13080.3046 | 26054.7794 | 23.4316 | 2.6232
2022-03-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 606.2746 | 1564.4198 | 755.5369 | 17599.955 | 3044.8215 | 23161.617 | 37137.0357 | 18206.2296 | 4609.2413 | 23917.1539 | 46732.6248 | 43.8064 | 2.9262
2022-03-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 442.8716 | 1564.4198 | 2648.3628 | 12010.73 | 3458.294 | 18367.729 | 37137.0357 | 12453.6016 | 5022.7138 | 21016.0918 | 38492.4072 | 33.8368 | 4.6557
2022-03-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.5482 | 1564.4198 | 682.1928 | 3850.924 | 3632.3992 | 6564.9844 | 37137.0357 | 4244.4722 | 5196.819 | 7247.1772 | 16688.4684 | 14.0483 | 2.6402
2022-03-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4281 | 1564.4198 | 682.2589 | 0 | 3252.1543 | 35.9494 | 37137.0357 | 77.4281 | 4816.5741 | 718.2083 | 5612.2105 | 3.2881 | 2.3241
2022-03-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6891 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 1506.5519 | 1479.7578 | 37137.0357 | 76.6891 | 3070.9717 | 2163.5843 | 5311.2451 | 2.9863 | 2.3249
2022-03-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1000.0718 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 989.3887 | 4249.256 | 37137.0357 | 1000.0718 | 2553.8085 | 4933.0825 | 8486.9628 | 5.2386 | 3.2483
2022-03-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6367 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 698.2551 | 1885.8441 | 37137.0357 | 76.6367 | 2262.6749 | 2569.6706 | 4908.9822 | 2.5841 | 2.3249
2022-03-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.0687 | 1564.4198 | 3319.0078 | 0 | 438.7078 | 51.5231 | 37137.0357 | 81.0687 | 2003.1276 | 3370.5309 | 5454.7272 | 0.49023 | 4.9645
2022-03-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8458 | 1564.4198 | 76.5798 | 0 | 561.3091 | 0 | 37137.0357 | 80.8458 | 2125.7289 | 76.5798 | 2283.1544 | 0.56131 | 1.7218
2022-03-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7528 | 1564.4198 | 530.77 | 0 | 535.1265 | 42.4592 | 37137.0357 | 76.7528 | 2099.5463 | 573.2292 | 2749.5283 | 0.57759 | 2.1719
2022-03-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7202 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 505.3476 | 299.5052 | 37137.0357 | 76.7202 | 2069.7674 | 983.3317 | 3129.8193 | 0.80485 | 2.325
2022-03-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.636 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 609.9243 | 405.9363 | 37137.0357 | 76.636 | 2174.3441 | 1089.7628 | 3340.7429 | 1.0159 | 2.3249
2022-03-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5471 | 1564.4198 | 623.1152 | 0 | 862.436 | 67.1071 | 37137.0357 | 80.5471 | 2426.8558 | 690.2223 | 3197.6252 | 0.92954 | 2.2681
2022-03-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.49 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1431.4169 | 0 | 37137.0357 | 85.49 | 2995.8367 | 76.7133 | 3158.04 | 1.4314 | 1.7266
2022-03-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.6897 | 1564.4198 | 172.5844 | 0 | 2276.9734 | 0 | 37137.0357 | 89.6897 | 3841.3932 | 172.5844 | 4103.6673 | 2.277 | 1.8267
2022-03-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.8348 | 1564.4198 | 77.7006 | 0 | 2984.0789 | 0 | 37137.0357 | 94.8348 | 4548.4987 | 77.7006 | 4721.0341 | 2.9841 | 1.737
2022-03-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.7797 | 1564.4198 | 77.0944 | 0 | 3089.3916 | 0 | 37137.0357 | 83.7797 | 4653.8114 | 77.0944 | 4814.6855 | 3.0894 | 1.7253
2022-03-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 663.5894 | 343.9605 | 3552.1755 | 1636.2162 | 37137.0357 | 688.3507 | 5116.5953 | 2299.8056 | 8104.7516 | 5.5324 | 2.5724
2022-03-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 3030.2307 | 4124.5913 | 5515.644 | 37137.0357 | 3398.9381 | 5689.0111 | 6199.4705 | 15287.4197 | 12.6705 | 2.617
2022-03-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 673.708 | 2294.555 | 3737.1985 | 2815.383 | 37137.0357 | 2663.2624 | 5301.6183 | 3489.091 | 11453.9717 | 8.8471 | 2.6068
2022-03-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3452.1777 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5016.5975 | 76.7133 | 5170.2123 | 3.4522 | 1.718
2022-03-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3798.4377 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5362.8575 | 76.7133 | 5516.4723 | 3.7984 | 1.718
2022-03-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3994.8096 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5559.2294 | 76.7133 | 5712.8442 | 3.9948 | 1.718
2022-03-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 762.3945 | 1564.4198 | 651.7475 | 15225.16 | 4046.0774 | 12926.176 | 37137.0357 | 15987.5545 | 5610.4972 | 13577.9235 | 35175.9752 | 32.1974 | 2.9786
2022-03-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1497.069 | 1564.4198 | 798.6728 | 27968.89 | 4209.849 | 25160.25 | 37137.0357 | 29465.959 | 5774.2688 | 25958.9228 | 61199.1506 | 57.339 | 3.8602
2022-03-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 688.5485 | 3914.0186 | 2319.869 | 18619.092 | 73200.6 | 19904.908 | 37137.0357 | 19307.6405 | 77114.6186 | 22224.777 | 118647.0361 | 111.7246 | 6.9224
2022-03-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.2255 | 6878.955 | 682.3333 | 7465.2124 | 112881.086 | 11782.625 | 37137.0357 | 7870.4379 | 119760.041 | 12464.9583 | 140095.4372 | 132.1289 | 7.9665
2022-03-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 2124.3367 | 682.562 | 426.4992 | 54492.88 | 2287.1135 | 37137.0357 | 795.2066 | 56617.2167 | 2969.6754 | 60382.0988 | 57.2065 | 3.1756
2022-03-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.1159 | 1568.5889 | 683.8265 | 21.7692 | 27800.271 | 1052.5297 | 37137.0357 | 402.8851 | 29368.8599 | 1736.3562 | 31508.1012 | 28.8746 | 2.6335
2022-03-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6216 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 19683.365 | 1926.7225 | 37137.0357 | 76.6216 | 21247.7848 | 2610.549 | 23934.9554 | 21.6101 | 2.3249
2022-03-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.4215 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 13958.324 | 1604.2032 | 37137.0357 | 85.4215 | 15522.7438 | 2277.9112 | 17886.0765 | 15.5625 | 2.3235
2022-03-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.7445 | 1564.4198 | 137.0106 | 0 | 10595.419 | 0 | 37137.0357 | 110.7445 | 12159.8388 | 137.0106 | 12407.5939 | 10.5954 | 1.8122
2022-03-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.7671 | 1564.4198 | 82.1634 | 0 | 8836.936 | 0 | 37137.0357 | 130.7671 | 10401.3558 | 82.1634 | 10614.2864 | 8.8369 | 1.7774
2022-03-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.9907 | 1564.4198 | 77.3559 | 0 | 6612.187 | 0 | 37137.0357 | 92.9907 | 8176.6068 | 77.3559 | 8346.9533 | 6.6122 | 1.7348
2022-03-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7358 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 7304.69 | 390.4538 | 37137.0357 | 76.7358 | 8869.1098 | 1023.6875 | 9969.5331 | 7.6951 | 2.2744
2022-03-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 860.0667 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5089.68 | 906.6747 | 37137.0357 | 860.0667 | 6654.0998 | 1590.5012 | 9104.6677 | 5.9964 | 3.1083
2022-03-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2983 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 6249.569 | 221.4855 | 37137.0357 | 78.2983 | 7813.9888 | 885.0749 | 8777.362 | 6.4711 | 2.3063
2022-03-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.8226 | 1564.4198 | 197.4749 | 0 | 14573.918 | 0 | 37137.0357 | 88.8226 | 16138.3378 | 197.4749 | 16424.6353 | 14.5739 | 1.8507
2022-03-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.7769 | 1564.4198 | 82.1908 | 0 | 9222.321 | 0 | 37137.0357 | 102.7769 | 10786.7408 | 82.1908 | 10971.7084 | 9.2223 | 1.7494
2022-03-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.9469 | 76.9588 | 80.9398 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.9469 | 76.9588 | 80.9398 | 271.8455 | 0 | 0.27185
2022-03-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.6119 | 76.9588 | 79.9829 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.6119 | 76.9588 | 79.9829 | 251.5536 | 0 | 0.25155
2022-03-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8506 | 76.9588 | 76.5791 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8506 | 76.9588 | 76.5791 | 230.3885 | 0 | 0.23039
2022-03-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 994.5819 | 0 | 1868.6271 | 37137.0357 | 1353.5624 | 76.9588 | 2501.8609 | 3932.382 | 2.8632 | 1.0692
2022-03-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 1532.1637 | 0 | 2607.8772 | 37137.0357 | 1896.0077 | 76.9588 | 3281.5852 | 5254.5516 | 4.14 | 1.1145
2022-03-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1192.5546 | 76.7133 | 0 | 41.8565 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1234.4111 | 76.7133 | 1388.026 | 0.041857 | 1.3462
2022-03-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 90.9576 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1655.3774 | 76.7133 | 1808.9922 | 0.090958 | 1.718
2022-03-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 145.4505 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1709.8703 | 76.7133 | 1863.4851 | 0.14545 | 1.718
2022-03-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 679.8784 | 1564.4198 | 666.8074 | 13906.465 | 362.4487 | 14936.234 | 37137.0357 | 14586.3434 | 1926.8685 | 15603.0414 | 32116.2533 | 29.2051 | 2.9111
2022-03-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1264.9877 | 1564.4198 | 3322.625 | 25504.611 | 597.0751 | 27833.1 | 37137.0357 | 26769.5987 | 2161.4949 | 31155.725 | 60086.8186 | 53.9348 | 6.152
2022-03-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 550.2248 | 1631.6234 | 695.8072 | 15411.112 | 31582.533 | 17409.885 | 37137.0357 | 15961.3368 | 33214.1564 | 18105.6922 | 67281.1854 | 64.4035 | 2.8777
2022-03-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 634.9427 | 1964.2181 | 682.1987 | 5065.4956 | 57469.766 | 6982.586 | 37137.0357 | 5700.4383 | 59433.9841 | 7664.7847 | 72799.2071 | 69.5178 | 3.2814
2022-03-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.6843 | 1624.6422 | 682.4105 | 52.4543 | 31326.438 | 424.5636 | 37137.0357 | 396.1386 | 32951.0802 | 1106.9741 | 34454.1929 | 31.8035 | 2.6507
2022-03-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.8294 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 10666.356 | 166.6058 | 37137.0357 | 101.8294 | 12230.7758 | 850.4323 | 13183.0374 | 10.833 | 2.3501
2022-03-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6776 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5072.7866 | 125.2203 | 37137.0357 | 76.6776 | 6637.2064 | 809.0468 | 7522.9308 | 5.198 | 2.3249
2022-03-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.2911 | 1564.4198 | 1437.2509 | 0 | 2347.7732 | 48.6302 | 37137.0357 | 113.2911 | 3912.193 | 1485.8811 | 5511.3652 | 2.3964 | 3.115
2022-03-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.7011 | 1564.4198 | 78.1767 | 0 | 2201.576 | 0 | 37137.0357 | 115.7011 | 3765.9958 | 78.1767 | 3959.8737 | 2.2016 | 1.7583
2022-03-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.8964 | 1553.9589 | 89.6432 | 0 | 2094.4407 | 0 | 37137.0357 | 161.8964 | 3648.3996 | 89.6432 | 3899.9392 | 2.0944 | 1.8055
2022-03-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.1737 | 1562.853 | 83.4349 | 0 | 841.5919 | 0 | 37137.0357 | 92.1737 | 2404.4449 | 83.4349 | 2580.0534 | 0.84159 | 1.7385
2022-03-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9981 | 1563.2432 | 76.6065 | 0 | 792.1219 | 0 | 37137.0357 | 78.9981 | 2355.3651 | 76.6065 | 2510.9697 | 0.79212 | 1.7188
2022-03-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6142 | 1563.14 | 76.6572 | 0 | 833.5803 | 0 | 37137.0357 | 76.6142 | 2396.7203 | 76.6572 | 2549.9917 | 0.83358 | 1.7164
2022-03-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.6357 | 1559.1681 | 212.2428 | 0 | 1329.361 | 0 | 37137.0357 | 89.6357 | 2888.5291 | 212.2428 | 3190.4076 | 1.3294 | 1.861
2022-03-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.7585 | 1560.4092 | 76.6625 | 0 | 5436.799 | 0 | 37137.0357 | 128.7585 | 6997.2082 | 76.6625 | 7202.6292 | 5.4368 | 1.7658
2022-03-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.9921 | 1539.6288 | 77.2117 | 0 | 3947.7112 | 0 | 37137.0357 | 153.9921 | 5487.34 | 77.2117 | 5718.5439 | 3.9477 | 1.7708
2022-03-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.7055 | 76.9588 | 77.7195 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 163.7055 | 76.9588 | 77.7195 | 318.3838 | 0 | 0.31838
2022-03-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.4286 | 76.9588 | 76.6038 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.4286 | 76.9588 | 76.6038 | 271.9912 | 0 | 0.27199
2022-03-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0477 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0477 | 76.9588 | 76.7133 | 230.7197 | 0 | 0.23072
2022-03-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.2537 | 76.9588 | 633.2338 | 38.8875 | 0 | 123.6846 | 37137.0357 | 388.1412 | 76.9588 | 756.9183 | 1222.0183 | 0.16257 | 1.0594
2022-03-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 653.4709 | 53.1815 | 0 | 150.9693 | 37137.0357 | 412.162 | 76.9588 | 804.4402 | 1293.5609 | 0.20415 | 1.0894
2022-03-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 403.5505 | 76.9588 | 633.2338 | 8390.909 | 0 | 7742.7144 | 37137.0357 | 8794.4595 | 76.9588 | 8375.9482 | 17247.3664 | 16.1336 | 1.1137
2022-03-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 514.4125 | 944.6444 | 2609.2656 | 14999.547 | 58.2701 | 13783.172 | 37137.0357 | 15513.9595 | 1002.9145 | 16392.4376 | 32909.3116 | 28.841 | 4.0683
2022-03-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 384.3297 | 1567.7832 | 682.1627 | 9178.692 | 21086.143 | 10536.93 | 37137.0357 | 9563.0217 | 22653.9262 | 11219.0927 | 43436.0406 | 40.8018 | 2.6343
2022-03-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 463.2281 | 1612.9922 | 681.9055 | 3419.168 | 39303.566 | 5403.8677 | 37137.0357 | 3882.3961 | 40916.5582 | 6085.7732 | 50884.7275 | 48.1266 | 2.7581
2022-03-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.1044 | 1564.4198 | 631.6384 | 11.7178 | 20079.342 | 46.3358 | 37137.0357 | 330.8222 | 21643.7618 | 677.9741 | 22652.5581 | 20.1374 | 2.5152
2022-03-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 436.1682 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5183.869 | 0 | 37137.0357 | 436.1682 | 6748.2888 | 76.7133 | 7261.1703 | 5.1839 | 2.0773
2022-03-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7635 | 1564.4198 | 2610.0808 | 0 | 1898.9336 | 0 | 37137.0357 | 76.7635 | 3463.3534 | 2610.0808 | 6150.1977 | 1.8989 | 4.2513
2022-03-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.626 | 1600.8785 | 76.5815 | 0 | 860.0901 | 0 | 37137.0357 | 76.626 | 2460.9686 | 76.5815 | 2614.1761 | 0.86009 | 1.7541
2022-03-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7792 | 1563.4589 | 80.2172 | 0 | 527.6772 | 0 | 37137.0357 | 77.7792 | 2091.1362 | 80.2172 | 2249.1326 | 0.52768 | 1.7215
2022-03-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.3582 | 1561.9984 | 95.2904 | 0 | 329.0063 | 0 | 37137.0357 | 85.3582 | 1891.0048 | 95.2904 | 2071.6533 | 0.32901 | 1.7426
2022-03-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.0801 | 1562.3551 | 87.3072 | 0 | 200.1669 | 0 | 37137.0357 | 83.0801 | 1762.522 | 87.3072 | 1932.9093 | 0.20017 | 1.7327
2022-03-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7258 | 1563.8207 | 76.5211 | 0 | 191.7972 | 0 | 37137.0357 | 76.7258 | 1755.6179 | 76.5211 | 1908.8648 | 0.1918 | 1.7171
2022-03-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7314 | 1564.4198 | 76.5633 | 0 | 203.3843 | 0 | 37137.0357 | 76.7314 | 1767.8041 | 76.5633 | 1921.0988 | 0.20338 | 1.7177
2022-03-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5577 | 1564.4198 | 76.5609 | 0 | 682.3461 | 0 | 37137.0357 | 79.5577 | 2246.7659 | 76.5609 | 2402.8845 | 0.68235 | 1.7205
2022-03-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.4223 | 1564.4198 | 77.7942 | 0 | 5239.7446 | 0 | 37137.0357 | 115.4223 | 6804.1644 | 77.7942 | 6997.3809 | 5.2397 | 1.7576
2022-03-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.6345 | 1539.6288 | 88.1395 | 0 | 4154.6084 | 0 | 37137.0357 | 197.6345 | 5694.2372 | 88.1395 | 5980.0112 | 4.1546 | 1.8254
2022-03-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 206.9138 | 76.9588 | 92.4493 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 206.9138 | 76.9588 | 92.4493 | 376.3219 | 0 | 0.37632
2022-03-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.1255 | 76.9588 | 82.2262 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 141.1255 | 76.9588 | 82.2262 | 300.3105 | 0 | 0.30031
2022-03-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7396 | 76.9588 | 76.6553 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.7396 | 76.9588 | 76.6553 | 231.3536 | 0 | 0.23135
2022-03-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 582.641 | 0 | 0 | 25.2761 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 607.9171 | 761.7774 | 0.025276 | 0.7365
2022-03-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 633.2338 | 0 | 0 | 31.2188 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 664.4525 | 818.3129 | 0.031219 | 0.78709
2022-03-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 3069.8506 | 0 | 4084.8577 | 37137.0357 | 3428.8311 | 76.9588 | 4718.0915 | 8223.8813 | 7.1547 | 1.0692
2022-03-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 683.8265 | 4107.4575 | 0 | 5343.242 | 37137.0357 | 4476.1649 | 76.9588 | 6027.0685 | 10580.1921 | 9.4507 | 1.1295
2022-03-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 3140.6013 | 0 | 12070.901 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13511.3657 | 3140.6013 | 16728.8686 | 12.0709 | 4.658
2022-03-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.3896 | 1564.4198 | 76.6448 | 0 | 23361.764 | 0 | 37137.0357 | 139.3896 | 24926.1838 | 76.6448 | 25142.2182 | 23.3618 | 1.7805
2022-03-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2642 | 1564.4198 | 76.7508 | 0 | 14829.956 | 0 | 37137.0357 | 77.2642 | 16394.3758 | 76.7508 | 16548.3907 | 14.83 | 1.7184
2022-03-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.3872 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 8076.943 | 0 | 37137.0357 | 99.3872 | 9641.3628 | 76.7133 | 9817.4633 | 8.0769 | 1.7405
2022-03-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6051 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5740.748 | 0 | 37137.0357 | 76.6051 | 7305.1678 | 76.7133 | 7458.4861 | 5.7407 | 1.7177
2022-03-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.0532 | 1564.4198 | 427.1774 | 0 | 3961.0085 | 0 | 37137.0357 | 91.0532 | 5525.4283 | 427.1774 | 6043.6589 | 3.961 | 2.0827
2022-03-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.1019 | 1564.4198 | 81.8187 | 0 | 3112.7996 | 0 | 37137.0357 | 128.1019 | 4677.2194 | 81.8187 | 4887.1401 | 3.1128 | 1.7743
2022-03-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.5348 | 1564.4198 | 87.5986 | 0 | 2095.8157 | 0 | 37137.0357 | 140.5348 | 3660.2355 | 87.5986 | 3888.3689 | 2.0958 | 1.7926
2022-03-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.0584 | 1564.4198 | 79.7536 | 0 | 933.2838 | 0 | 37137.0357 | 105.0584 | 2497.7036 | 79.7536 | 2682.5155 | 0.93328 | 1.7492
2022-03-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.655 | 1564.4198 | 76.5767 | 0 | 422.2399 | 0 | 37137.0357 | 78.655 | 1986.6597 | 76.5767 | 2141.8913 | 0.42224 | 1.7197
2022-03-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.1167 | 1564.4198 | 76.5636 | 0 | 189.9949 | 0 | 37137.0357 | 91.1167 | 1754.4147 | 76.5636 | 1922.0951 | 0.18999 | 1.7321
2022-03-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.4966 | 1564.4198 | 76.5136 | 0 | 949.1205 | 0 | 37137.0357 | 95.4966 | 2513.5403 | 76.5136 | 2685.5506 | 0.94912 | 1.7364
2022-03-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.4911 | 1564.4198 | 85.9756 | 0 | 5706.274 | 0 | 37137.0357 | 151.4911 | 7270.6938 | 85.9756 | 7508.1604 | 5.7063 | 1.8019
2022-03-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.1469 | 1539.6288 | 101.6361 | 0 | 3743.4287 | 0 | 37137.0357 | 188.1469 | 5283.0575 | 101.6361 | 5572.8405 | 3.7434 | 1.8294
2022-03-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.8695 | 76.9588 | 84.8945 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.8695 | 76.9588 | 84.8945 | 322.7228 | 0 | 0.32272
2022-03-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.3294 | 76.9588 | 76.5052 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.3294 | 76.9588 | 76.5052 | 262.7933 | 0 | 0.26279
2022-03-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6549 | 76.9588 | 76.5764 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.6549 | 76.9588 | 76.5764 | 234.1901 | 0 | 0.23419
2022-03-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-03-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 1995.8605 | 0 | 2111.0012 | 37137.0357 | 2354.841 | 76.9588 | 2744.235 | 5176.0347 | 4.1069 | 1.0692
2022-03-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 683.8265 | 2870.8809 | 0 | 3277.79 | 37137.0357 | 3239.5883 | 76.9588 | 3961.6165 | 7278.1635 | 6.1487 | 1.1295
2022-03-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 3602.6191 | 0 | 10777.036 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 12217.5007 | 3602.6191 | 15897.0214 | 10.777 | 5.12
2022-03-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.7523 | 1564.4198 | 77.0091 | 0 | 21929.104 | 0 | 37137.0357 | 133.7523 | 23493.5238 | 77.0091 | 23704.2851 | 21.9291 | 1.7752
2022-03-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.3922 | 1564.4198 | 77.4083 | 0 | 15029.437 | 0 | 37137.0357 | 84.3922 | 16593.8568 | 77.4083 | 16755.6573 | 15.0294 | 1.7262
2022-03-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8495 | 1564.4198 | 76.5974 | 0 | 6160.227 | 0 | 37137.0357 | 76.8495 | 7724.6468 | 76.5974 | 7878.0937 | 6.1602 | 1.7179
2022-03-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6357 | 1564.4198 | 76.596 | 0 | 2327.161 | 0 | 37137.0357 | 76.6357 | 3891.5808 | 76.596 | 4044.8125 | 2.3272 | 1.7177
2022-03-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.902 | 1564.4198 | 76.723 | 0 | 1209.606 | 0 | 37137.0357 | 81.902 | 2774.0258 | 76.723 | 2932.6508 | 1.2096 | 1.723
2022-03-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.9994 | 1564.4198 | 98.0413 | 0 | 1052.2338 | 0 | 37137.0357 | 156.9994 | 2616.6536 | 98.0413 | 2871.6944 | 1.0522 | 1.8195
2022-03-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 206.1483 | 1514.8378 | 99.9913 | 0 | 383.688 | 0 | 37137.0357 | 206.1483 | 1898.5258 | 99.9913 | 2204.6655 | 0.38369 | 1.821
2022-03-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.8552 | 76.9588 | 76.4526 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.8552 | 76.9588 | 76.4526 | 283.2666 | 0 | 0.28327
2022-03-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0493 | 76.9588 | 76.4887 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0493 | 76.9588 | 76.4887 | 230.4968 | 0 | 0.2305
2022-03-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4914 | 76.9588 | 76.5271 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.4914 | 76.9588 | 76.5271 | 229.9772 | 0 | 0.22998
2022-03-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.941 | 1316.5096 | 76.7027 | 0 | 282.9783 | 0 | 37137.0357 | 77.941 | 1599.4879 | 76.7027 | 1754.1316 | 0.28298 | 1.4712
2022-03-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.4074 | 1564.4198 | 125.6505 | 0 | 2463.0415 | 0 | 37137.0357 | 145.4074 | 4027.4613 | 125.6505 | 4298.5192 | 2.463 | 1.8355
2022-03-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 225.7787 | 1539.6288 | 182.6624 | 0 | 2450.0317 | 0 | 37137.0357 | 225.7787 | 3989.6605 | 182.6624 | 4398.1016 | 2.45 | 1.9481
2022-03-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 229.4479 | 76.9588 | 100.7948 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 229.4479 | 76.9588 | 100.7948 | 407.2015 | 0 | 0.4072
2022-03-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.2677 | 76.9588 | 76.5611 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 171.2677 | 76.9588 | 76.5611 | 324.7876 | 0 | 0.32479
2022-03-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3407 | 76.9588 | 76.5687 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.3407 | 76.9588 | 76.5687 | 232.8682 | 0 | 0.23287
2022-03-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6718 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6718 | 230.5322 | 0 | 0.23053
2022-03-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 3243.1426 | 0 | 2610.4607 | 37137.0357 | 3602.1231 | 76.9588 | 3243.6945 | 6922.7763 | 5.8536 | 1.0692
2022-04-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 2821.3582 | 7589.967 | 0 | 7366.9434 | 37137.0357 | 7958.6744 | 76.9588 | 10188.3016 | 18223.9347 | 14.9569 | 3.267
2022-04-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 681.9515 | 5546.2617 | 0 | 7410.6294 | 37137.0357 | 5914.9691 | 76.9588 | 8092.5809 | 14084.5087 | 12.9569 | 1.1276
2022-04-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 389.994 | 76.9588 | 670.6603 | 2052.1882 | 0 | 3551.1758 | 37137.0357 | 2442.1822 | 76.9588 | 4221.8361 | 6740.9771 | 5.6034 | 1.1376
2022-04-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.019 | 76.9588 | 76.5285 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.019 | 76.9588 | 76.5285 | 231.5063 | 0 | 0.23151
2022-04-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6562 | 76.9588 | 1076.0936 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6562 | 76.9588 | 1076.0936 | 1229.7085 | 0 | 1.2297
2022-04-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6407 | 76.9588 | 76.5697 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6407 | 76.9588 | 76.5697 | 230.1692 | 0 | 0.23017
2022-04-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8598 | 76.9588 | 76.6229 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.8598 | 76.9588 | 76.6229 | 232.4414 | 0 | 0.23244
2022-04-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.8116 | 76.9588 | 77.1345 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.8116 | 76.9588 | 77.1345 | 239.9048 | 0 | 0.2399
2022-04-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.6992 | 76.9588 | 80.766 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.6992 | 76.9588 | 80.766 | 257.4239 | 0 | 0.25742
2022-04-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.3793 | 76.9588 | 82.4984 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.3793 | 76.9588 | 82.4984 | 255.8364 | 0 | 0.25584
2022-04-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5466 | 76.9588 | 76.5697 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.5466 | 76.9588 | 76.5697 | 233.075 | 0 | 0.23308
2022-04-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.9477 | 76.9588 | 76.5473 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.9477 | 76.9588 | 76.5473 | 235.4537 | 0 | 0.23545
2022-04-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5773 | 76.9588 | 76.5431 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5773 | 76.9588 | 76.5431 | 232.0791 | 0 | 0.23208
2022-04-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.4543 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.4543 | 76.9588 | 76.7133 | 260.1264 | 0 | 0.26013
2022-04-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.8475 | 76.9588 | 88.7441 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.8475 | 76.9588 | 88.7441 | 310.5503 | 0 | 0.31055
2022-04-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.7585 | 76.9588 | 93.8121 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 135.7585 | 76.9588 | 93.8121 | 306.5294 | 0 | 0.30653
2022-04-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.2227 | 76.9588 | 77.6675 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.2227 | 76.9588 | 77.6675 | 274.849 | 0 | 0.27485
2022-04-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.3492 | 76.9588 | 76.554 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.3492 | 76.9588 | 76.554 | 251.862 | 0 | 0.25186
2022-04-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0362 | 76.9588 | 76.611 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.0362 | 76.9588 | 76.611 | 231.606 | 0 | 0.23161
2022-04-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 2036.0244 | 0 | 1287.7867 | 37137.0357 | 2395.0049 | 76.9588 | 1921.0205 | 4392.9841 | 3.3238 | 1.0692
2022-04-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 3215.3171 | 4295.325 | 0 | 3662.6785 | 37137.0357 | 4664.0324 | 76.9588 | 6877.9956 | 11618.9867 | 7.958 | 3.661
2022-04-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 681.947 | 1659.7474 | 0 | 2250.2698 | 37137.0357 | 2028.4548 | 76.9588 | 2932.2168 | 5037.6303 | 3.91 | 1.1276
2022-04-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 661.7584 | 209.9338 | 0 | 577.3647 | 37137.0357 | 568.9143 | 76.9588 | 1239.1231 | 1884.9961 | 0.7873 | 1.0977
2022-04-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6247 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6247 | 230.485 | 0 | 0.23049
2022-04-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.1684 | 76.9588 | 633.2338 | 5525.0312 | 0 | 4929.1704 | 37137.0357 | 5892.1996 | 76.9588 | 5562.4042 | 11531.5625 | 10.4542 | 1.0774
2022-04-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 379.226 | 76.9588 | 1735.3271 | 6043.867 | 0 | 5788.344 | 37137.0357 | 6423.093 | 76.9588 | 7523.6711 | 14023.7228 | 11.8322 | 2.1915
2022-04-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.6709 | 76.9588 | 430.0282 | 0 | 0 | 13.6419 | 37137.0357 | 144.6709 | 76.9588 | 443.6701 | 665.2998 | 0.013642 | 0.65166
2022-04-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.467 | 76.9588 | 76.521 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.467 | 76.9588 | 76.521 | 231.9468 | 0 | 0.23195
2022-04-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7951 | 76.9588 | 76.4974 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.7951 | 76.9588 | 76.4974 | 232.2513 | 0 | 0.23225
2022-04-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6988 | 76.9588 | 76.5759 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6988 | 76.9588 | 76.5759 | 230.2334 | 0 | 0.23023
2022-04-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5096 | 76.9588 | 76.5765 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5096 | 76.9588 | 76.5765 | 230.0448 | 0 | 0.23004
2022-04-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5443 | 76.9588 | 76.576 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5443 | 76.9588 | 76.576 | 230.079 | 0 | 0.23008
2022-04-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3549 | 76.9588 | 76.5123 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3549 | 76.9588 | 76.5123 | 230.826 | 0 | 0.23083
2022-04-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.4878 | 76.9588 | 76.5011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.4878 | 76.9588 | 76.5011 | 244.9477 | 0 | 0.24495
2022-04-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.0313 | 76.9588 | 76.5724 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.0313 | 76.9588 | 76.5724 | 245.5625 | 0 | 0.24556
2022-04-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.9529 | 76.9588 | 76.5818 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.9529 | 76.9588 | 76.5818 | 239.4935 | 0 | 0.23949
2022-04-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.7218 | 76.9588 | 76.5938 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.7218 | 76.9588 | 76.5938 | 244.2743 | 0 | 0.24427
2022-04-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7145 | 76.9588 | 581.8919 | 0 | 0 | 29.8176 | 37137.0357 | 76.7145 | 76.9588 | 611.7095 | 765.3828 | 0.029818 | 0.73557
2022-04-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 623.1152 | 9.6754 | 0 | 30.8633 | 37137.0357 | 329.7485 | 76.9588 | 653.9786 | 1060.6858 | 0.040539 | 1.0201
2022-04-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 76.7133 | 10.9202 | 0 | 0 | 37137.0357 | 355.3104 | 76.9588 | 76.7133 | 508.9825 | 0.01092 | 0.49806
2022-04-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 944.6444 | 76.7133 | 0 | 65.5842 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1010.2286 | 76.7133 | 1163.8434 | 0.065584 | 1.0983
2022-04-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 142.6182 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1707.038 | 76.7133 | 1860.6528 | 0.14262 | 1.718
2022-04-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 159.0633 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1723.4831 | 76.7133 | 1877.0979 | 0.15906 | 1.718
2022-04-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.6528 | 1564.4198 | 633.2338 | 5873.597 | 181.8999 | 3670.3516 | 37137.0357 | 6242.2498 | 1746.3197 | 4303.5854 | 12292.1548 | 9.7258 | 2.5663
2022-04-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 426.0396 | 1564.4198 | 683.8265 | 11900.253 | 264.0316 | 8772.437 | 37137.0357 | 12326.2926 | 1828.4514 | 9456.2635 | 23611.0075 | 20.9367 | 2.6743
2022-04-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.8008 | 1640.7695 | 1315.981 | 7209.4507 | 34040.56 | 6485.494 | 37137.0357 | 7579.2515 | 35681.3295 | 7801.475 | 51062.056 | 47.7355 | 3.3266
2022-04-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 609.9819 | 1977.5482 | 672.2403 | 2215.766 | 57252.566 | 2050.2993 | 37137.0357 | 2825.7479 | 59230.1142 | 2722.5396 | 64778.4017 | 61.5186 | 3.2598
2022-04-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7624 | 1602.853 | 76.6058 | 0 | 26949.13 | 0 | 37137.0357 | 76.7624 | 28551.983 | 76.6058 | 28705.3512 | 26.9491 | 1.7562
2022-04-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7151 | 1564.4198 | 341.5945 | 0 | 7702.114 | 0 | 37137.0357 | 76.7151 | 9266.5338 | 341.5945 | 9684.8434 | 7.7021 | 1.9827
2022-04-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.568 | 1564.4198 | 76.5946 | 0 | 3305.9915 | 0 | 37137.0357 | 76.568 | 4870.4113 | 76.5946 | 5023.5739 | 3.306 | 1.7176
2022-04-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6035 | 1558.0067 | 76.56 | 0 | 968.6428 | 0 | 37137.0357 | 76.6035 | 2526.6495 | 76.56 | 2679.813 | 0.96864 | 1.7112
2022-04-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.5507 | 1563.7386 | 81.1829 | 0 | 595.9195 | 0 | 37137.0357 | 104.5507 | 2159.6581 | 81.1829 | 2345.3917 | 0.59592 | 1.7495
2022-04-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.5745 | 1607.2946 | 99.1242 | 0 | 359.1953 | 0 | 37137.0357 | 166.5745 | 1966.4899 | 99.1242 | 2232.1887 | 0.3592 | 1.873
2022-04-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.7968 | 1563.4733 | 88.4434 | 0 | 162.3808 | 0 | 37137.0357 | 127.7968 | 1725.8541 | 88.4434 | 1942.0944 | 0.16238 | 1.7797
2022-04-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4047 | 1562.0846 | 76.51 | 0 | 157.6736 | 0 | 37137.0357 | 77.4047 | 1719.7582 | 76.51 | 1873.6729 | 0.15767 | 1.716
2022-04-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5243 | 1561.5546 | 76.5235 | 0 | 156.5475 | 0 | 37137.0357 | 76.5243 | 1718.1021 | 76.5235 | 1871.15 | 0.15655 | 1.7146
2022-04-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.8253 | 1562.9608 | 77.121 | 0 | 308.305 | 0 | 37137.0357 | 100.8253 | 1871.2658 | 77.121 | 2049.2122 | 0.30831 | 1.7409
2022-04-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.2757 | 1564.4198 | 78.4296 | 0 | 3285.03 | 0 | 37137.0357 | 193.2757 | 4849.4498 | 78.4296 | 5121.1551 | 3.285 | 1.8361
2022-04-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.5251 | 1539.6288 | 81.4541 | 0 | 3526.4863 | 0 | 37137.0357 | 197.5251 | 5066.1151 | 81.4541 | 5345.0943 | 3.5265 | 1.8186
2022-04-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.8461 | 76.9588 | 93.3018 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 177.8461 | 76.9588 | 93.3018 | 348.1067 | 0 | 0.34811
2022-04-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.8911 | 76.9588 | 84.523 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 134.8911 | 76.9588 | 84.523 | 296.3728 | 0 | 0.29637
2022-04-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4367 | 76.9588 | 76.6046 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.4367 | 76.9588 | 76.6046 | 231 | 0 | 0.231
2022-04-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 633.2338 | 1335.5662 | 0 | 455.6776 | 37137.0357 | 1689.6833 | 76.9588 | 1088.9114 | 2855.5534 | 1.7912 | 1.0643
2022-04-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 673.708 | 1987.0853 | 0 | 824.7039 | 37137.0357 | 2355.7927 | 76.9588 | 1498.4119 | 3931.1633 | 2.8118 | 1.1194
2022-04-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 2696.8516 | 0 | 11120.888 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 12561.3527 | 2696.8516 | 15335.1059 | 11.1209 | 4.2142
2022-04-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.7084 | 1564.4198 | 76.8718 | 0 | 21712.646 | 0 | 37137.0357 | 131.7084 | 23277.0658 | 76.8718 | 23485.646 | 21.7126 | 1.773
2022-04-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5149 | 1564.4198 | 77.1234 | 0 | 12888.988 | 0 | 37137.0357 | 83.5149 | 14453.4078 | 77.1234 | 14614.0461 | 12.889 | 1.7251
2022-04-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8409 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3774.9854 | 0 | 37137.0357 | 76.8409 | 5339.4052 | 76.7133 | 5492.9593 | 3.775 | 1.718
2022-04-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 234.4082 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2950.3096 | 0 | 37137.0357 | 234.4082 | 4514.7294 | 76.7133 | 4825.8508 | 2.9503 | 1.8755
2022-04-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.6562 | 1564.4198 | 1025.9358 | 0 | 1904.335 | 0 | 37137.0357 | 86.6562 | 3468.7548 | 1025.9358 | 4581.3468 | 1.9043 | 2.677
2022-04-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.4481 | 1564.4198 | 77.3503 | 0 | 1419.7529 | 0 | 37137.0357 | 106.4481 | 2984.1727 | 77.3503 | 3167.9711 | 1.4198 | 1.7482
2022-04-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.8941 | 1564.4198 | 81.2183 | 0 | 2096.4075 | 0 | 37137.0357 | 104.8941 | 3660.8273 | 81.2183 | 3846.9397 | 2.0964 | 1.7505
2022-04-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.5162 | 1564.4198 | 78.5809 | 0 | 1998.973 | 0 | 37137.0357 | 100.5162 | 3563.3928 | 78.5809 | 3742.4899 | 1.999 | 1.7435
2022-04-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4937 | 1564.4198 | 581.5241 | 0 | 2990.6543 | 47.2153 | 37137.0357 | 80.4937 | 4555.0741 | 628.7394 | 5264.3072 | 3.0379 | 2.2264
2022-04-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6702 | 1564.4198 | 631.2377 | 0 | 3024.8396 | 54.7116 | 37137.0357 | 76.6702 | 4589.2594 | 685.9493 | 5351.8789 | 3.0796 | 2.2723
2022-04-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.8969 | 1564.4198 | 76.5346 | 0 | 5660.789 | 0 | 37137.0357 | 148.8969 | 7225.2088 | 76.5346 | 7450.6404 | 5.6608 | 1.7899
2022-04-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.961 | 1564.4198 | 77.6263 | 0 | 12274.306 | 0 | 37137.0357 | 91.961 | 13838.7258 | 77.6263 | 14008.3131 | 12.2743 | 1.734
2022-04-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.6362 | 1564.4198 | 87.3098 | 0 | 6594.5034 | 0 | 37137.0357 | 136.6362 | 8158.9232 | 87.3098 | 8382.8692 | 6.5945 | 1.7884
2022-04-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.8402 | 76.9588 | 83.6844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.8402 | 76.9588 | 83.6844 | 305.4834 | 0 | 0.30548
2022-04-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.7679 | 76.9588 | 76.4921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.7679 | 76.9588 | 76.4921 | 259.2187 | 0 | 0.25922
2022-04-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8507 | 76.9588 | 530.1912 | 0 | 0 | 34.8751 | 37137.0357 | 77.8507 | 76.9588 | 565.0663 | 719.8758 | 0.034875 | 0.685
2022-04-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 182.8353 | 0 | 2011.8773 | 37137.0357 | 527.2255 | 76.9588 | 2695.7038 | 3299.8881 | 2.1947 | 1.1052
2022-04-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 365.1221 | 0 | 2667.9417 | 37137.0357 | 728.966 | 76.9588 | 3341.6497 | 4147.5745 | 3.0331 | 1.1145
2022-04-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.432 | 76.9588 | 640.1586 | 8246.079 | 0 | 11119.397 | 37137.0357 | 8642.511 | 76.9588 | 11759.5556 | 20479.0253 | 19.3655 | 1.1135
2022-04-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 506.1791 | 76.9588 | 2785.0566 | 15069.333 | 0 | 21350.764 | 37137.0357 | 15575.5121 | 76.9588 | 24135.8206 | 39788.2915 | 36.4201 | 3.3682
2022-04-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 389.5904 | 1440.9559 | 682.1389 | 9334.835 | 17607.115 | 14470.706 | 37137.0357 | 9724.4254 | 19048.0709 | 15152.8448 | 43925.3412 | 41.4127 | 2.5127
2022-04-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.5563 | 1591.6807 | 681.7703 | 3098.5364 | 38163.97 | 5703.228 | 37137.0357 | 3504.0927 | 39755.6507 | 6384.9983 | 49644.7417 | 46.9657 | 2.679
2022-04-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6088 | 1564.4198 | 530.5466 | 0 | 20258.605 | 20.253 | 37137.0357 | 76.6088 | 21823.0248 | 550.7996 | 22450.4332 | 20.2789 | 2.1716
2022-04-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7444 | 1564.4198 | 1328.8353 | 0 | 5208.8003 | 0 | 37137.0357 | 76.7444 | 6773.2201 | 1328.8353 | 8178.7998 | 5.2088 | 2.97
2022-04-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6258 | 1564.4198 | 76.582 | 0 | 2974.4307 | 0 | 37137.0357 | 76.6258 | 4538.8505 | 76.582 | 4692.0583 | 2.9744 | 1.7176
2022-04-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8069 | 1556.0347 | 76.5524 | 0 | 1592.0743 | 0 | 37137.0357 | 76.8069 | 3148.109 | 76.5524 | 3301.4683 | 1.5921 | 1.7094
2022-04-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.5381 | 1562.0576 | 80.6233 | 0 | 1381.4283 | 0 | 37137.0357 | 91.5381 | 2943.4859 | 80.6233 | 3115.6472 | 1.3814 | 1.7342
2022-04-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.0185 | 1560.605 | 90.5414 | 0 | 968.9806 | 0 | 37137.0357 | 112.0185 | 2529.5856 | 90.5414 | 2732.1456 | 0.96898 | 1.7632
2022-04-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.7401 | 1560.2745 | 81.2678 | 0 | 268.466 | 0 | 37137.0357 | 88.7401 | 1828.7405 | 81.2678 | 1998.7484 | 0.26847 | 1.7303
2022-04-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5752 | 1561.9536 | 76.5659 | 0 | 245.1482 | 0 | 37137.0357 | 76.5752 | 1807.1018 | 76.5659 | 1960.2429 | 0.24515 | 1.7151
2022-04-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5945 | 1560.1323 | 76.5717 | 0 | 281.4872 | 0 | 37137.0357 | 76.5945 | 1841.6195 | 76.5717 | 1994.7857 | 0.28149 | 1.7133
2022-04-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5937 | 1559.8882 | 76.5655 | 0 | 743.1179 | 0 | 37137.0357 | 77.5937 | 2303.0061 | 76.5655 | 2457.1653 | 0.74312 | 1.714
2022-04-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.1512 | 1564.4198 | 76.5621 | 0 | 3773.785 | 0 | 37137.0357 | 90.1512 | 5338.2048 | 76.5621 | 5504.918 | 3.7738 | 1.7311
2022-04-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.801 | 1539.6288 | 77.334 | 0 | 3125.8262 | 0 | 37137.0357 | 122.801 | 4665.455 | 77.334 | 4865.5901 | 3.1258 | 1.7398
2022-04-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.9629 | 76.9588 | 78.0781 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.9629 | 76.9588 | 78.0781 | 307.9997 | 0 | 0.308
2022-04-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.8143 | 76.9588 | 76.5674 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 121.8143 | 76.9588 | 76.5674 | 275.3404 | 0 | 0.27534
2022-04-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8464 | 76.9588 | 76.6794 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8464 | 76.9588 | 76.6794 | 230.4846 | 0 | 0.23048
2022-04-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 633.2338 | 23.5224 | 0 | 92.3219 | 37137.0357 | 367.9127 | 76.9588 | 725.5557 | 1170.4271 | 0.11584 | 1.0546
2022-04-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 663.5894 | 30.1086 | 0 | 111.1717 | 37137.0357 | 384.2257 | 76.9588 | 774.7611 | 1235.9455 | 0.14128 | 1.0947
2022-04-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.7374 | 76.9588 | 633.2338 | 5884.3853 | 0 | 4597.607 | 37137.0357 | 6256.1227 | 76.9588 | 5230.8408 | 11563.9222 | 10.482 | 1.0819
2022-04-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.2806 | 76.9588 | 2347.8982 | 10769.024 | 0 | 9146.55 | 37137.0357 | 11177.3046 | 76.9588 | 11494.4482 | 22748.7116 | 19.9156 | 2.8331
2022-04-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1440.4647 | 682.0737 | 5663.225 | 16252.015 | 5481.369 | 37137.0357 | 6031.9324 | 17692.4797 | 6163.4427 | 29887.8548 | 27.3966 | 2.4912
2022-04-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.3656 | 1564.4198 | 671.4376 | 1631.8647 | 29350.477 | 1797.7665 | 37137.0357 | 2030.2303 | 30914.8968 | 2469.2041 | 35414.3312 | 32.7801 | 2.6342
2022-04-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5964 | 1564.4198 | 76.5678 | 0 | 14657.734 | 0 | 37137.0357 | 76.5964 | 16222.1538 | 76.5678 | 16375.3179 | 14.6577 | 1.7176
2022-04-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1244 | 1564.4198 | 761.5151 | 0 | 2086.4807 | 0 | 37137.0357 | 77.1244 | 3650.9005 | 761.5151 | 4489.5401 | 2.0865 | 2.4031
2022-04-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6461 | 1573.3011 | 76.5647 | 0 | 875.1209 | 0 | 37137.0357 | 77.6461 | 2448.422 | 76.5647 | 2602.6328 | 0.87512 | 1.7275
2022-04-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8176 | 1562.5114 | 76.4801 | 0 | 274.6789 | 0 | 37137.0357 | 80.8176 | 1837.1903 | 76.4801 | 1994.488 | 0.27468 | 1.7198
2022-04-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.1044 | 1559.5323 | 84.071 | 0 | 149.0953 | 0 | 37137.0357 | 158.1044 | 1708.6276 | 84.071 | 1950.8029 | 0.1491 | 1.8017
2022-04-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 235.4371 | 1187.5299 | 103.7784 | 0 | 83.3252 | 0 | 37137.0357 | 235.4371 | 1270.8551 | 103.7784 | 1610.0705 | 0.083325 | 1.5267
2022-04-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 182.3181 | 76.786 | 95.7899 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 182.3181 | 76.786 | 95.7899 | 354.8941 | 0 | 0.35489
2022-04-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.7717 | 76.7733 | 79.3738 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.7717 | 76.7733 | 79.3738 | 256.9188 | 0 | 0.25692
2022-04-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2418 | 76.7737 | 79.0628 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.2418 | 76.7737 | 79.0628 | 236.0784 | 0 | 0.23608
2022-04-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.2437 | 76.8006 | 101.5494 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 121.2437 | 76.8006 | 101.5494 | 299.5937 | 0 | 0.29959
2022-04-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.7209 | 1438.0868 | 128.731 | 0 | 224.3765 | 0 | 37137.0357 | 177.7209 | 1662.4633 | 128.731 | 1968.9152 | 0.22438 | 1.7445
2022-04-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 195.7545 | 1490.0468 | 114.2826 | 0 | 245.326 | 0 | 37137.0357 | 195.7545 | 1735.3728 | 114.2826 | 2045.4099 | 0.24533 | 1.8001
2022-04-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.8996 | 76.9588 | 92.4245 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 159.8996 | 76.9588 | 92.4245 | 329.2829 | 0 | 0.32928
2022-04-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.094 | 76.9588 | 77.1163 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.094 | 76.9588 | 77.1163 | 254.1691 | 0 | 0.25417
2022-04-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.0972 | 76.9588 | 76.6952 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.0972 | 76.9588 | 76.6952 | 236.7511 | 0 | 0.23675
2022-04-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6592 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6592 | 230.5196 | 0 | 0.23052
2022-04-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 1750.789 | 0 | 575.2027 | 37137.0357 | 2109.7695 | 76.9588 | 1208.4365 | 3395.1647 | 2.326 | 1.0692
2022-04-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 3981.9397 | 2445.2595 | 0 | 1052.7994 | 37137.0357 | 2813.9669 | 76.9588 | 5034.7391 | 7925.6647 | 3.4981 | 4.4276
2022-04-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5629 | 0 | 7111.6597 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8552.1244 | 76.5629 | 8705.5888 | 7.1117 | 1.5939
2022-04-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.0699 | 1564.4198 | 76.5007 | 0 | 13753.858 | 0 | 37137.0357 | 146.0699 | 15318.2778 | 76.5007 | 15540.8484 | 13.7539 | 1.787
2022-04-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3824 | 1564.4198 | 76.4996 | 0 | 6090.9194 | 0 | 37137.0357 | 78.3824 | 7655.3392 | 76.4996 | 7810.2211 | 6.0909 | 1.7193
2022-04-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5703 | 1564.4198 | 76.509 | 0 | 232.7803 | 0 | 37137.0357 | 76.5703 | 1797.2001 | 76.509 | 1950.2794 | 0.23278 | 1.7175
2022-04-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6206 | 1564.4198 | 76.862 | 0 | 108.8548 | 0 | 37137.0357 | 78.6206 | 1673.2746 | 76.862 | 1828.7572 | 0.10885 | 1.7199
2022-04-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.0287 | 1187.9766 | 108.0257 | 0 | 61.6457 | 0 | 37137.0357 | 124.0287 | 1249.6223 | 108.0257 | 1481.6766 | 0.061646 | 1.42
2022-04-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 334.088 | 76.9101 | 357.2919 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 334.088 | 76.9101 | 357.2919 | 768.2901 | 0 | 0.76829
2022-04-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 454.7152 | 76.8645 | 694.2238 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 454.7152 | 76.8645 | 694.2238 | 1225.8035 | 0 | 1.2258
2022-04-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.8591 | 76.8473 | 680.816 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 400.8591 | 76.8473 | 680.816 | 1158.5224 | 0 | 1.1585
2022-04-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 256.51 | 76.8148 | 359.2937 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 256.51 | 76.8148 | 359.2937 | 692.6185 | 0 | 0.69262
2022-04-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.7328 | 76.8285 | 265.575 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.7328 | 76.8285 | 265.575 | 566.1364 | 0 | 0.56614
2022-04-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 287.5114 | 76.9293 | 401.7682 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 287.5114 | 76.9293 | 401.7682 | 766.2089 | 0 | 0.76621
2022-04-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 460.6771 | 1068.5995 | 754.5463 | 0 | 46.2162 | 0 | 37137.0357 | 460.6771 | 1114.8157 | 754.5463 | 2330.0392 | 0.046216 | 2.2838
2022-04-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 564.9597 | 1192.5546 | 1126.5896 | 0 | 53.0725 | 0 | 37137.0357 | 564.9597 | 1245.6271 | 1126.5896 | 2937.1764 | 0.053073 | 2.8841
2022-04-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 536.6186 | 76.9588 | 1228.8698 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 536.6186 | 76.9588 | 1228.8698 | 1842.4472 | 0 | 1.8424
2022-04-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.8976 | 76.9588 | 853.0097 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 417.8976 | 76.9588 | 853.0097 | 1347.8661 | 0 | 1.3479
2022-04-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.1199 | 76.9588 | 228.8469 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 153.1199 | 76.9588 | 228.8469 | 458.9255 | 0 | 0.45893
2022-04-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1717 | 76.9588 | 81.5142 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1717 | 76.9588 | 81.5142 | 235.6446 | 0 | 0.23564
2022-04-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6619 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6619 | 230.5222 | 0 | 0.23052
2022-04-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 604.8198 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 604.8198 | 758.6801 | 0 | 0.75868
2022-04-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6115 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6115 | 230.4719 | 0 | 0.23047
2022-04-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.1866 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.1866 | 231.047 | 0 | 0.23105
2022-04-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.4809 | 76.9588 | 78.4832 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 148.4809 | 76.9588 | 78.4832 | 303.9228 | 0 | 0.30392
2022-04-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.0035 | 76.9588 | 97.1238 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.0035 | 76.9588 | 97.1238 | 294.0861 | 0 | 0.29409
2022-04-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.8378 | 76.9588 | 126.3707 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.8378 | 76.9588 | 126.3707 | 316.1673 | 0 | 0.31617
2022-04-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.7665 | 76.9588 | 140.2333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 145.7665 | 76.9588 | 140.2333 | 362.9586 | 0 | 0.36296
2022-04-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 222.8679 | 76.9588 | 293.7844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 222.8679 | 76.9588 | 293.7844 | 593.6111 | 0 | 0.59361
2022-04-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7052 | 76.9588 | 646.8947 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 370.7052 | 76.9588 | 646.8947 | 1094.5587 | 0 | 1.0946
2022-04-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.6161 | 76.9588 | 881.932 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 418.6161 | 76.9588 | 881.932 | 1377.5068 | 0 | 1.3775
2022-04-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.8502 | 76.9588 | 904.0833 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 401.8502 | 76.9588 | 904.0833 | 1382.8923 | 0 | 1.3829
2022-04-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 336.8589 | 76.9588 | 719.2404 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 336.8589 | 76.9588 | 719.2404 | 1133.0581 | 0 | 1.1331
2022-04-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 324.7322 | 76.9588 | 660.2333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 324.7322 | 76.9588 | 660.2333 | 1061.9243 | 0 | 1.0619
2022-04-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 309.4293 | 76.9588 | 618.6827 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 309.4293 | 76.9588 | 618.6827 | 1005.0708 | 0 | 1.0051
2022-04-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 361.2899 | 76.9588 | 712.9758 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 361.2899 | 76.9588 | 712.9758 | 1151.2244 | 0 | 1.1512
2022-04-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 619.1807 | 76.9588 | 1457.8939 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 619.1807 | 76.9588 | 1457.8939 | 2154.0334 | 0 | 2.154
2022-04-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 637.4358 | 76.9588 | 1873.8129 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 637.4358 | 76.9588 | 1873.8129 | 2588.2075 | 0 | 2.5882
2022-04-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 436.282 | 76.9588 | 1206.4298 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 436.282 | 76.9588 | 1206.4298 | 1719.6706 | 0 | 1.7197
2022-04-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 242.6339 | 76.9588 | 569.1275 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 242.6339 | 76.9588 | 569.1275 | 888.7202 | 0 | 0.88872
2022-04-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.0689 | 76.9588 | 108.1246 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.0689 | 76.9588 | 108.1246 | 268.1523 | 0 | 0.26815
2022-04-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7827 | 76.9588 | 76.9425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7827 | 76.9588 | 76.9425 | 230.6839 | 0 | 0.23068
2022-04-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6369 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6369 | 230.4972 | 0 | 0.2305
2022-04-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 457.0413 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 457.0413 | 610.9016 | 0 | 0.6109
2022-04-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 436.793 | 76.9588 | 83.37 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 436.793 | 76.9588 | 83.37 | 597.1218 | 0 | 0.59712
2022-04-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7062 | 76.9588 | 96.2477 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7062 | 76.9588 | 96.2477 | 249.9127 | 0 | 0.24991
2022-04-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8105 | 76.9588 | 86.0394 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8105 | 76.9588 | 86.0394 | 239.8086 | 0 | 0.23981
2022-04-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5314 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5314 | 230.3917 | 0 | 0.23039
2022-04-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 76.5297 | 30.362 | 0 | 0 | 37137.0357 | 374.7522 | 76.9588 | 76.5297 | 528.2407 | 0.030362 | 0.49788
2022-04-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1405.0624 | 76.9588 | 77.09 | 33.7793 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1438.8417 | 76.9588 | 77.09 | 1592.8904 | 0.033779 | 1.5591
2022-04-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.3501 | 76.9588 | 115.4483 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.3501 | 76.9588 | 115.4483 | 272.7572 | 0 | 0.27276
2022-04-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.2099 | 76.9588 | 220.2961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 137.2099 | 76.9588 | 220.2961 | 434.4647 | 0 | 0.43446
2022-04-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.1009 | 76.9588 | 342.3921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 205.1009 | 76.9588 | 342.3921 | 624.4518 | 0 | 0.62445
2022-04-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.3345 | 76.9588 | 368.2292 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 201.3345 | 76.9588 | 368.2292 | 646.5224 | 0 | 0.64652
2022-04-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.69 | 76.9588 | 236.2556 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.69 | 76.9588 | 236.2556 | 457.9044 | 0 | 0.4579
2022-04-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.3733 | 76.9588 | 220.6155 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.3733 | 76.9588 | 220.6155 | 421.9476 | 0 | 0.42195
2022-04-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.9951 | 76.9588 | 225.2676 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.9951 | 76.9588 | 225.2676 | 417.2214 | 0 | 0.41722
2022-04-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.0854 | 76.9588 | 143.9736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.0854 | 76.9588 | 143.9736 | 310.0178 | 0 | 0.31002
2022-04-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.5846 | 76.9588 | 140.2552 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.5846 | 76.9588 | 140.2552 | 317.7986 | 0 | 0.3178
2022-04-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.8481 | 76.9588 | 182.5171 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.8481 | 76.9588 | 182.5171 | 360.324 | 0 | 0.36032
2022-04-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7435 | 76.9588 | 115.9581 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7435 | 76.9588 | 115.9581 | 269.6604 | 0 | 0.26966
2022-04-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6064 | 76.9588 | 76.5468 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6064 | 76.9588 | 76.5468 | 230.112 | 0 | 0.23011
2022-04-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6135 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6135 | 230.4738 | 0 | 0.23047
2022-04-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 3447.297 | 1963.3861 | 0 | 253.6515 | 37137.0357 | 2317.5032 | 76.9588 | 3700.9486 | 6095.4105 | 2.217 | 3.8784
2022-04-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 671.3967 | 2595.9631 | 0 | 364.4172 | 37137.0357 | 2964.6705 | 76.9588 | 1035.8139 | 4077.4431 | 2.9604 | 1.1171
2022-04-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.46 | 0 | 10926.047 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 12366.5117 | 76.46 | 12519.8733 | 10.926 | 1.5938
2022-04-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.9105 | 1564.4198 | 78.8168 | 0 | 22334.5 | 0 | 37137.0357 | 168.9105 | 23898.9198 | 78.8168 | 24146.6471 | 22.3345 | 1.8121
2022-04-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4895 | 1564.4198 | 78.8291 | 0 | 11026.847 | 0 | 37137.0357 | 79.4895 | 12591.2668 | 78.8291 | 12749.5854 | 11.0268 | 1.7227
2022-04-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6306 | 1564.4198 | 76.563 | 0 | 1368.611 | 0 | 37137.0357 | 76.6306 | 2933.0308 | 76.563 | 3086.2244 | 1.3686 | 1.7176
2022-04-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6769 | 1564.4198 | 76.5618 | 0 | 394.1847 | 0 | 37137.0357 | 76.6769 | 1958.6045 | 76.5618 | 2111.8433 | 0.39418 | 1.7177
2022-04-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.7912 | 1564.4198 | 76.6427 | 0 | 259.6915 | 0 | 37137.0357 | 99.7912 | 1824.1113 | 76.6427 | 2000.5452 | 0.25969 | 1.7409
2022-04-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.9332 | 1564.4198 | 88.3226 | 0 | 338.2566 | 0 | 37137.0357 | 143.9332 | 1902.6764 | 88.3226 | 2134.9322 | 0.33826 | 1.7967
2022-04-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 195.0391 | 1564.4198 | 99.1292 | 0 | 306.134 | 0 | 37137.0357 | 195.0391 | 1870.5538 | 99.1292 | 2164.722 | 0.30613 | 1.8586
2022-04-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.131 | 1564.4198 | 81.7581 | 0 | 188.9736 | 0 | 37137.0357 | 124.131 | 1753.3934 | 81.7581 | 1959.2825 | 0.18897 | 1.7703
2022-04-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8562 | 1564.4198 | 76.5383 | 0 | 296.4385 | 0 | 37137.0357 | 76.8562 | 1860.8583 | 76.5383 | 2014.2529 | 0.29644 | 1.7178
2022-04-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.5466 | 0 | 472.0628 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2036.4826 | 76.5466 | 2189.9308 | 0.47206 | 1.7179
2022-04-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.1936 | 1564.4198 | 76.5378 | 0 | 1891.507 | 0 | 37137.0357 | 140.1936 | 3455.9268 | 76.5378 | 3672.6581 | 1.8915 | 1.7812
2022-04-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.8501 | 1564.4198 | 78.1216 | 0 | 10876.685 | 0 | 37137.0357 | 110.8501 | 12441.1048 | 78.1216 | 12630.0765 | 10.8767 | 1.7534
2022-04-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.5975 | 1564.4198 | 79.4116 | 0 | 6596.6367 | 0 | 37137.0357 | 151.5975 | 8161.0565 | 79.4116 | 8392.0656 | 6.5966 | 1.7954
2022-04-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.0745 | 76.9588 | 100.5506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.0745 | 76.9588 | 100.5506 | 352.5839 | 0 | 0.35258
2022-04-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.1864 | 76.9588 | 107.3658 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.1864 | 76.9588 | 107.3658 | 298.5109 | 0 | 0.29851
2022-04-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7149 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7149 | 76.9588 | 76.7133 | 230.3869 | 0 | 0.23039
2022-04-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 582.641 | 19.1502 | 0 | 64.4789 | 37137.0357 | 363.5404 | 76.9588 | 647.1199 | 1087.619 | 0.083629 | 1.004
2022-04-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 633.2338 | 24.013 | 0 | 84.1264 | 37137.0357 | 378.1301 | 76.9588 | 717.3602 | 1172.449 | 0.10814 | 1.0643
2022-04-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.881 | 76.9588 | 633.2338 | 6069.6187 | 0 | 8567.161 | 37137.0357 | 6443.4997 | 76.9588 | 9200.3948 | 15720.8532 | 14.6368 | 1.0841
2022-04-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 394.002 | 76.9588 | 683.8265 | 6745.5728 | 0 | 8939.19 | 37137.0357 | 7139.5747 | 76.9588 | 9623.0165 | 16839.55 | 15.6848 | 1.1548
2022-04-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 2373.188 | 0 | 13895.077 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 15335.5417 | 2373.188 | 17785.6313 | 13.8951 | 3.8906
2022-04-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.0747 | 1564.4198 | 629.6806 | 0 | 30287.775 | 64.8741 | 37137.0357 | 142.0747 | 31852.1948 | 694.5547 | 32688.8242 | 30.3526 | 2.3362
2022-04-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6639 | 1564.4198 | 649.5729 | 0 | 18671.75 | 61.7974 | 37137.0357 | 76.6639 | 20236.1698 | 711.3704 | 21024.204 | 18.7335 | 2.2907
2022-04-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6305 | 1564.4198 | 341.4404 | 0 | 7571.0356 | 0 | 37137.0357 | 76.6305 | 9135.4554 | 341.4404 | 9553.5263 | 7.571 | 1.9825
2022-04-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6088 | 1564.4198 | 76.5795 | 0 | 4594.434 | 0 | 37137.0357 | 76.6088 | 6158.8538 | 76.5795 | 6312.042 | 4.5944 | 1.7176
2022-04-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.953 | 1564.4198 | 582.0345 | 0 | 2104.8264 | 0 | 37137.0357 | 88.953 | 3669.2462 | 582.0345 | 4340.2337 | 2.1048 | 2.2354
2022-04-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.8353 | 1564.4198 | 80.0752 | 0 | 1389.1967 | 0 | 37137.0357 | 106.8353 | 2953.6165 | 80.0752 | 3140.527 | 1.3892 | 1.7513
2022-04-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.6997 | 1564.4198 | 89.4042 | 0 | 1132.7432 | 0 | 37137.0357 | 144.6997 | 2697.163 | 89.4042 | 2931.2669 | 1.1327 | 1.7985
2022-04-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.808 | 1564.4198 | 81.566 | 0 | 342.0237 | 0 | 37137.0357 | 142.808 | 1906.4435 | 81.566 | 2130.8176 | 0.34202 | 1.7888
2022-04-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.939 | 1563.586 | 76.5456 | 0 | 186.1343 | 0 | 37137.0357 | 83.939 | 1749.7203 | 76.5456 | 1910.2049 | 0.18613 | 1.7241
2022-04-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.8969 | 1557.9097 | 76.5628 | 0 | 168.0984 | 0 | 37137.0357 | 89.8969 | 1726.0081 | 76.5628 | 1892.4678 | 0.1681 | 1.7244
2022-04-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.4591 | 1549.3121 | 78.3532 | 0 | 436.7464 | 0 | 37137.0357 | 124.4591 | 1986.0585 | 78.3532 | 2188.8708 | 0.43675 | 1.7521
2022-04-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.0325 | 1555.3068 | 92.6706 | 0 | 1822.457 | 0 | 37137.0357 | 172.0325 | 3377.7638 | 92.6706 | 3642.4669 | 1.8225 | 1.82
2022-04-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 247.9188 | 1539.6288 | 102.701 | 0 | 1434.0299 | 0 | 37137.0357 | 247.9188 | 2973.6587 | 102.701 | 3324.2785 | 1.434 | 1.8902
2022-04-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.707 | 76.9588 | 88.9721 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 221.707 | 76.9588 | 88.9721 | 387.6378 | 0 | 0.38764
2022-04-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.7902 | 76.9588 | 76.5426 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.7902 | 76.9588 | 76.5426 | 266.2916 | 0 | 0.26629
2022-04-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7389 | 76.9588 | 76.6069 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.7389 | 76.9588 | 76.6069 | 232.3046 | 0 | 0.2323
2022-04-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 1972.2572 | 0 | 1434.8793 | 37137.0357 | 2331.2377 | 76.9588 | 2068.1131 | 4476.3095 | 3.4071 | 1.0692
2022-04-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 673.708 | 2883.695 | 0 | 2338.1934 | 37137.0357 | 3252.4024 | 76.9588 | 3011.9014 | 6341.2625 | 5.2219 | 1.1194
2022-04-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 2958.7195 | 0 | 12856.601 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 14297.0657 | 2958.7195 | 17332.6868 | 12.8566 | 4.4761
2022-04-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.9218 | 1564.4198 | 78.5404 | 0 | 20799.791 | 0 | 37137.0357 | 133.9218 | 22364.2108 | 78.5404 | 22576.6731 | 20.7998 | 1.7769
2022-04-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.3123 | 1564.4198 | 80.1537 | 0 | 11278.633 | 0 | 37137.0357 | 89.3123 | 12843.0528 | 80.1537 | 13012.5189 | 11.2786 | 1.7339
2022-04-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.9184 | 1564.4198 | 76.505 | 0 | 3910.6475 | 0 | 37137.0357 | 82.9184 | 5475.0673 | 76.505 | 5634.4907 | 3.9106 | 1.7238
2022-04-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5457 | 1564.4198 | 76.5114 | 0 | 1590.684 | 0 | 37137.0357 | 76.5457 | 3155.1038 | 76.5114 | 3308.1609 | 1.5907 | 1.7175
2022-04-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1264 | 1564.4198 | 76.9508 | 0 | 576.3245 | 0 | 37137.0357 | 87.1264 | 2140.7443 | 76.9508 | 2304.8215 | 0.57632 | 1.7285
2022-04-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.0752 | 1564.4198 | 102.3418 | 0 | 557.7585 | 0 | 37137.0357 | 147.0752 | 2122.1783 | 102.3418 | 2371.5953 | 0.55776 | 1.8138
2022-04-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.437 | 1564.4198 | 134.869 | 0 | 529.9232 | 0 | 37137.0357 | 145.437 | 2094.343 | 134.869 | 2374.6489 | 0.52992 | 1.8447
2022-04-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.7536 | 1564.4198 | 104.5464 | 0 | 239.2361 | 0 | 37137.0357 | 91.7536 | 1803.6559 | 104.5464 | 1999.9558 | 0.23924 | 1.7607
2022-04-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0498 | 1564.4198 | 76.619 | 0 | 197.3513 | 0 | 37137.0357 | 77.0498 | 1761.7711 | 76.619 | 1915.4399 | 0.19735 | 1.7181
2022-04-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3484 | 1564.4198 | 76.5404 | 0 | 213.3726 | 0 | 37137.0357 | 79.3484 | 1777.7924 | 76.5404 | 1933.6812 | 0.21337 | 1.7203
2022-04-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.0331 | 1564.4198 | 78.1518 | 0 | 911.3771 | 0 | 37137.0357 | 102.0331 | 2475.7969 | 78.1518 | 2655.9819 | 0.91138 | 1.7446
2022-04-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.6127 | 1564.4198 | 81.2693 | 0 | 5627.428 | 0 | 37137.0357 | 158.6127 | 7191.8478 | 81.2693 | 7431.7298 | 5.6274 | 1.8043
2022-04-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.8762 | 1539.6288 | 90.2718 | 0 | 3917.1384 | 0 | 37137.0357 | 188.8762 | 5456.7672 | 90.2718 | 5735.9151 | 3.9171 | 1.8188
2022-04-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.3071 | 76.9588 | 106.7495 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.3071 | 76.9588 | 106.7495 | 350.0153 | 0 | 0.35002
2022-04-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.6626 | 76.9588 | 85.034 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 134.6626 | 76.9588 | 85.034 | 296.6553 | 0 | 0.29666
2022-04-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6793 | 76.9588 | 76.5883 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.6793 | 76.9588 | 76.5883 | 232.2264 | 0 | 0.23223
2022-04-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 532.0482 | 0 | 0 | 19.5572 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 551.6054 | 705.4657 | 0.019557 | 0.68591
2022-04-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 582.641 | 0 | 0 | 28.3971 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 611.0381 | 764.8985 | 0.028397 | 0.7365
2022-04-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.45 | 76.9588 | 633.2338 | 4378.57 | 0 | 6070.6304 | 37137.0357 | 4746.02 | 76.9588 | 6703.8642 | 11526.843 | 10.4492 | 1.0776
2022-04-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.1209 | 76.9588 | 683.8265 | 5461.8027 | 0 | 7422.182 | 37137.0357 | 5841.9236 | 76.9588 | 8106.0085 | 14024.8908 | 12.884 | 1.1409
2022-04-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 1156.7323 | 0 | 13970.669 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 15411.1337 | 1156.7323 | 16644.7676 | 13.9707 | 2.6741
2022-04-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.4788 | 1564.4198 | 629.0536 | 0 | 28053.117 | 61.2722 | 37137.0357 | 146.4788 | 29617.5368 | 690.3258 | 30454.3414 | 28.1144 | 2.34
2022-04-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.192 | 1564.4198 | 649.0108 | 0 | 15641.949 | 59.1752 | 37137.0357 | 77.192 | 17206.3688 | 708.186 | 17991.7468 | 15.7011 | 2.2906
2022-04-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7407 | 1564.4198 | 76.5413 | 0 | 3697.4355 | 0 | 37137.0357 | 76.7407 | 5261.8553 | 76.5413 | 5415.1373 | 3.6974 | 1.7177
2022-04-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5652 | 1564.4198 | 76.5135 | 0 | 2229.7559 | 0 | 37137.0357 | 76.5652 | 3794.1757 | 76.5135 | 3947.2544 | 2.2298 | 1.7175
2022-04-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8809 | 1564.4198 | 76.8129 | 0 | 1190.7 | 0 | 37137.0357 | 77.8809 | 2755.1198 | 76.8129 | 2909.8136 | 1.1907 | 1.7191
2022-04-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.2429 | 1564.4198 | 82.9483 | 0 | 850.4199 | 0 | 37137.0357 | 133.2429 | 2414.8397 | 82.9483 | 2631.031 | 0.85042 | 1.7806
2022-04-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.7474 | 1618.3486 | 85.1946 | 0 | 530.0844 | 0 | 37137.0357 | 160.7474 | 2148.433 | 85.1946 | 2394.375 | 0.53008 | 1.8643
2022-04-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8813 | 1564.0005 | 77.8945 | 0 | 167.7876 | 0 | 37137.0357 | 79.8813 | 1731.7881 | 77.8945 | 1889.5638 | 0.16779 | 1.7218
2022-04-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5871 | 1564.4198 | 76.5446 | 0 | 167.6248 | 0 | 37137.0357 | 76.5871 | 1732.0446 | 76.5446 | 1885.1763 | 0.16762 | 1.7176
2022-04-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6352 | 1564.4198 | 76.5444 | 0 | 170.9458 | 0 | 37137.0357 | 76.6352 | 1735.3656 | 76.5444 | 1888.5451 | 0.17095 | 1.7176
2022-04-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5554 | 1564.4198 | 77.0493 | 0 | 287.2287 | 0 | 37137.0357 | 77.5554 | 1851.6485 | 77.0493 | 2006.2532 | 0.28723 | 1.719
2022-04-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.9438 | 1564.4198 | 77.4434 | 0 | 1222.694 | 0 | 37137.0357 | 99.9438 | 2787.1138 | 77.4434 | 2964.5011 | 1.2227 | 1.7418
2022-04-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.5639 | 1539.6288 | 78.87 | 0 | 1071.9258 | 0 | 37137.0357 | 134.5639 | 2611.5546 | 78.87 | 2824.9885 | 1.0719 | 1.7531
2022-04-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.2063 | 76.9588 | 80.4985 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 163.2063 | 76.9588 | 80.4985 | 320.6635 | 0 | 0.32066
2022-04-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.6007 | 76.9588 | 76.5058 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 130.6007 | 76.9588 | 76.5058 | 284.0653 | 0 | 0.28407
2022-04-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1168 | 76.9588 | 76.5581 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1168 | 76.9588 | 76.5581 | 230.6337 | 0 | 0.23063
2022-04-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 481.2005 | 11.483 | 0 | 15.3647 | 37137.0357 | 331.556 | 76.9588 | 496.5653 | 905.08 | 0.026848 | 0.87823
2022-04-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 532.0482 | 12.574 | 0 | 21.3613 | 37137.0357 | 356.9642 | 76.9588 | 553.4095 | 987.3325 | 0.033935 | 0.9534
2022-04-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.7766 | 76.9588 | 633.2338 | 5022.4434 | 0 | 5331.452 | 37137.0357 | 5390.22 | 76.9588 | 5964.6858 | 11431.8645 | 10.3539 | 1.078
2022-04-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.9454 | 76.9588 | 683.8265 | 5974.5513 | 0 | 6806.1694 | 37137.0357 | 6355.4967 | 76.9588 | 7489.9959 | 13922.4514 | 12.7807 | 1.1417
2022-04-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 3560.0107 | 0 | 15254.448 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 16694.9127 | 3560.0107 | 20331.825 | 15.2544 | 5.0774
2022-04-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 335.5784 | 1564.4198 | 630.5625 | 8.0678 | 24725.164 | 66.2685 | 37137.0357 | 343.6462 | 26289.5838 | 696.831 | 27330.061 | 24.7995 | 2.5306
2022-04-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 292.8208 | 1564.4198 | 680.6224 | 8.4948 | 15765.767 | 75.5152 | 37137.0357 | 301.3156 | 17330.1868 | 756.1376 | 18387.64 | 15.8498 | 2.5379
2022-04-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6492 | 1564.4198 | 532.0482 | 0 | 9429.569 | 27.0881 | 37137.0357 | 76.6492 | 10993.9888 | 559.1363 | 11629.7743 | 9.4567 | 2.1731
2022-04-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5356 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6050.4995 | 0 | 37137.0357 | 76.5356 | 7614.9193 | 76.7133 | 7768.1682 | 6.0505 | 1.7177
2022-04-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0865 | 1564.4198 | 384.8479 | 0 | 4172.515 | 0 | 37137.0357 | 80.0865 | 5736.9348 | 384.8479 | 6201.8693 | 4.1725 | 2.0294
2022-04-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.1924 | 1564.4198 | 81.9116 | 0 | 3862.487 | 0 | 37137.0357 | 103.1924 | 5426.9068 | 81.9116 | 5612.0108 | 3.8625 | 1.7495
2022-04-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.1969 | 1564.4198 | 89.4483 | 0 | 2471.7905 | 0 | 37137.0357 | 111.1969 | 4036.2103 | 89.4483 | 4236.8555 | 2.4718 | 1.7651
2022-04-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.1862 | 1564.4198 | 80.2926 | 0 | 1317.3505 | 0 | 37137.0357 | 91.1862 | 2881.7703 | 80.2926 | 3053.2491 | 1.3174 | 1.7359
2022-04-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8119 | 1564.4198 | 76.5552 | 0 | 560.8257 | 0 | 37137.0357 | 76.8119 | 2125.2455 | 76.5552 | 2278.6125 | 0.56083 | 1.7178
2022-04-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.4832 | 1564.4198 | 76.5954 | 0 | 553.834 | 0 | 37137.0357 | 129.4832 | 2118.2538 | 76.5954 | 2324.3323 | 0.55383 | 1.7705
2022-04-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.5697 | 1564.4198 | 76.5535 | 0 | 997.0207 | 0 | 37137.0357 | 85.5697 | 2561.4405 | 76.5535 | 2723.5637 | 0.99702 | 1.7265
2022-04-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.6816 | 1564.4198 | 79.9128 | 0 | 3939.3496 | 0 | 37137.0357 | 148.6816 | 5503.7694 | 79.9128 | 5732.3638 | 3.9393 | 1.793
2022-04-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 192.8031 | 1539.6288 | 112.6593 | 0 | 2808.3093 | 0 | 37137.0357 | 192.8031 | 4347.9381 | 112.6593 | 4653.4004 | 2.8083 | 1.8451
2022-04-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.6804 | 76.9588 | 154.7128 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 185.6804 | 76.9588 | 154.7128 | 417.352 | 0 | 0.41735
2022-04-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.973 | 76.9588 | 117.1634 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 151.973 | 76.9588 | 117.1634 | 346.0952 | 0 | 0.3461
2022-04-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.2537 | 76.9588 | 76.5734 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.2537 | 76.9588 | 76.5734 | 240.786 | 0 | 0.24079
2022-04-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 633.2338 | 0 | 0 | 58.274 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 691.5078 | 845.3681 | 0.058274 | 0.78709
2022-04-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 653.4709 | 0 | 0 | 73.1525 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 726.6234 | 880.4837 | 0.073152 | 0.80733
2022-04-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 364.4751 | 76.9588 | 633.2338 | 3661.4753 | 0 | 7329.819 | 37137.0357 | 4025.9504 | 76.9588 | 7963.0528 | 12065.962 | 10.9913 | 1.0747
2022-04-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.3358 | 76.9588 | 683.8265 | 4863.843 | 0 | 8576.565 | 37137.0357 | 5236.1789 | 76.9588 | 9260.3915 | 14573.5291 | 13.4404 | 1.1331
2022-04-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 1862.0005 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 1862.0005 | 2015.8608 | 0 | 2.0159
2022-04-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.1901 | 76.9588 | 77.3999 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 133.1901 | 76.9588 | 77.3999 | 287.5488 | 0 | 0.28755
2022-04-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0314 | 76.9588 | 78.138 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.0314 | 76.9588 | 78.138 | 234.1281 | 0 | 0.23413
2022-04-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7595 | 76.9588 | 76.5679 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7595 | 76.9588 | 76.5679 | 230.2861 | 0 | 0.23029
2022-04-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.6244 | 76.9588 | 76.6085 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 358.6244 | 76.9588 | 76.6085 | 512.1916 | 0 | 0.51219
2022-04-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7845 | 76.9588 | 232.9699 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.7845 | 76.9588 | 232.9699 | 391.7132 | 0 | 0.39171
2022-04-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.1098 | 76.9588 | 76.7629 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.1098 | 76.9588 | 76.7629 | 241.8314 | 0 | 0.24183
2022-04-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7414 | 76.9588 | 76.953 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.7414 | 76.9588 | 76.953 | 235.6531 | 0 | 0.23565
2022-04-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2038 | 76.9588 | 76.6057 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.2038 | 76.9588 | 76.6057 | 235.7682 | 0 | 0.23577
2022-04-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7756 | 76.9588 | 76.6047 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.7756 | 76.9588 | 76.6047 | 232.339 | 0 | 0.23234
2022-04-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3855 | 76.9588 | 76.611 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3855 | 76.9588 | 76.611 | 230.9553 | 0 | 0.23096
2022-04-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6209 | 76.9588 | 76.5915 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.6209 | 76.9588 | 76.5915 | 232.1712 | 0 | 0.23217
2022-04-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.1215 | 76.9588 | 76.7302 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.1215 | 76.9588 | 76.7302 | 257.8104 | 0 | 0.25781
2022-04-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.1622 | 76.9588 | 79.781 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 140.1622 | 76.9588 | 79.781 | 296.902 | 0 | 0.2969
2022-04-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.186 | 76.9588 | 79.9313 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.186 | 76.9588 | 79.9313 | 286.076 | 0 | 0.28608
2022-04-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.1048 | 820.6893 | 76.8567 | 0 | 49.2438 | 0 | 37137.0357 | 114.1048 | 869.9331 | 76.8567 | 1060.8945 | 0.049244 | 1.0117
2022-04-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.9609 | 1564.4198 | 76.5227 | 0 | 132.8484 | 0 | 37137.0357 | 82.9609 | 1697.2682 | 76.5227 | 1856.7519 | 0.13285 | 1.7239
2022-04-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7382 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 163.9032 | 57.3911 | 37137.0357 | 76.7382 | 1728.323 | 690.6248 | 2495.6861 | 0.22129 | 2.2744
2022-04-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 171.2304 | 66.6129 | 37137.0357 | 76.9016 | 1735.6502 | 730.2023 | 2542.7541 | 0.23784 | 2.3049
2022-04-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 364.8121 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1929.2319 | 76.7133 | 2082.8468 | 0.36481 | 1.718
2022-04-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1388.4948 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2952.9146 | 76.7133 | 3106.5294 | 1.3885 | 1.718
2022-04-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3188.0527 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4752.4725 | 76.7133 | 4906.0873 | 3.1881 | 1.718
2022-04-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 546.1905 | 1564.4198 | 858.5043 | 10257.133 | 4626.9863 | 21061.797 | 37137.0357 | 10803.3235 | 6191.4061 | 21920.3013 | 38915.0309 | 35.9459 | 2.9691
2022-04-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 936.3513 | 1564.4198 | 1355.558 | 20818.37 | 5459.89 | 38051.285 | 37137.0357 | 21754.7213 | 7024.3098 | 39406.843 | 68185.8741 | 64.3295 | 3.8563
2022-04-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 490.3951 | 1564.4198 | 2327.183 | 13614.1045 | 5794.7544 | 24845.322 | 37137.0357 | 14104.4996 | 7359.1742 | 27172.505 | 48636.1788 | 44.2542 | 4.382
2022-04-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 516.1187 | 1564.4198 | 687.5568 | 4708.0176 | 6626.8394 | 11955.589 | 37137.0357 | 5224.1363 | 8191.2592 | 12643.1458 | 26058.5413 | 23.2904 | 2.7681
2022-04-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.174 | 1564.4198 | 682.1336 | 13.5445 | 5407.0063 | 1281.486 | 37137.0357 | 332.7186 | 6971.4261 | 1963.6196 | 9267.7643 | 6.702 | 2.5657
2022-04-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 2538.5815 | 3000.25 | 37137.0357 | 76.9016 | 4103.0013 | 3684.0765 | 7863.9794 | 5.5388 | 2.3251
2022-04-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 854.5924 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 1972.058 | 5628.2515 | 37137.0357 | 854.5924 | 3536.4778 | 6312.078 | 10703.1482 | 7.6003 | 3.1028
2022-04-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6328 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 548.9255 | 919.5254 | 37137.0357 | 76.6328 | 2113.3453 | 1603.3519 | 3793.3301 | 1.4685 | 2.3249
2022-04-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4478 | 1564.4198 | 848.5046 | 0 | 327.4722 | 32.3409 | 37137.0357 | 79.4478 | 1891.892 | 880.8456 | 2852.1854 | 0.35981 | 2.4924
2022-04-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1735 | 1564.4198 | 76.8898 | 0 | 210.7921 | 0 | 37137.0357 | 83.1735 | 1775.2119 | 76.8898 | 1935.2752 | 0.21079 | 1.7245
2022-04-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7963 | 1564.4198 | 76.9442 | 0 | 145.628 | 0 | 37137.0357 | 78.7963 | 1710.0478 | 76.9442 | 1865.7883 | 0.14563 | 1.7202
2022-04-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1544.1102 | 944.6444 | 582.641 | 0 | 71.8363 | 46.7527 | 37137.0357 | 1544.1102 | 1016.4807 | 629.3937 | 3189.9846 | 0.11859 | 3.0714
2022-04-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7024 | 76.9588 | 633.2338 | 0 | 0 | 47.5343 | 37137.0357 | 76.7024 | 76.9588 | 680.768 | 834.4291 | 0.047534 | 0.78689
2022-04-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8193 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8193 | 76.9588 | 76.7133 | 230.4913 | 0 | 0.23049
2022-04-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.7974 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 129.2408 | 0 | 37137.0357 | 80.7974 | 1693.6606 | 76.7133 | 1851.1712 | 0.12924 | 1.7219
2022-04-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.0304 | 1564.4198 | 1318.8258 | 0 | 352.2646 | 0 | 37137.0357 | 87.0304 | 1916.6844 | 1318.8258 | 3322.5406 | 0.35226 | 2.9703
2022-04-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.2718 | 1564.4198 | 77.0524 | 0 | 977.4954 | 0 | 37137.0357 | 91.2718 | 2541.9152 | 77.0524 | 2710.2393 | 0.9775 | 1.7327
2022-04-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8792 | 1564.4198 | 77.2465 | 0 | 1702.27 | 0 | 37137.0357 | 82.8792 | 3266.6898 | 77.2465 | 3426.8155 | 1.7023 | 1.7245
2022-04-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.7559 | 1564.4198 | 633.2338 | 7.3163 | 2051.3442 | 277.5672 | 37137.0357 | 303.0722 | 3615.764 | 910.801 | 4829.6372 | 2.3362 | 2.4934
2022-04-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 774.9007 | 2398.0823 | 2349.4524 | 37137.0357 | 1143.6081 | 3962.5021 | 3033.2789 | 8139.3891 | 5.5224 | 2.617
2022-04-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1564.4198 | 673.708 | 1236.745 | 2884.8113 | 1791.3175 | 37137.0357 | 1600.589 | 4449.2311 | 2465.0255 | 8514.8456 | 5.9129 | 2.602
2022-04-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2791.712 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4356.1318 | 76.7133 | 4509.7466 | 2.7917 | 1.718
2022-04-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3286.827 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4851.2468 | 76.7133 | 5004.8616 | 3.2868 | 1.718
2022-04-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4335.5083 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5899.9281 | 76.7133 | 6053.5429 | 4.3355 | 1.718
2022-04-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 558.8251 | 1564.4198 | 633.3045 | 12141.422 | 3952.4675 | 9655.649 | 37137.0357 | 12700.2471 | 5516.8873 | 10288.9535 | 28506.0879 | 25.7495 | 2.7565
2022-04-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 936.1697 | 1564.4198 | 2783.6433 | 22017.615 | 3062.284 | 18035.152 | 37137.0357 | 22953.7847 | 4626.7038 | 20818.7953 | 48399.2838 | 43.1151 | 5.2842
2022-04-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 489.8186 | 3307.8445 | 1978.7853 | 14156.531 | 66659.95 | 13791.737 | 37137.0357 | 14646.3496 | 69967.7945 | 15770.5223 | 100384.6664 | 94.6082 | 5.7764
2022-04-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 377.3408 | 5689.433 | 682.158 | 5153.3506 | 103018.555 | 6995.752 | 37137.0357 | 5530.6914 | 108707.988 | 7677.91 | 121916.5894 | 115.1677 | 6.7489
2022-04-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2102.9036 | 1930.3575 | 611.6287 | 25.5385 | 46597.926 | 42.1067 | 37137.0357 | 2128.4421 | 48528.2835 | 653.7354 | 51310.4609 | 46.6656 | 4.6449
2022-04-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7923 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 20097.084 | 0 | 37137.0357 | 76.7923 | 21661.5038 | 76.7133 | 21815.0093 | 20.0971 | 1.7179
2022-04-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9908 | 1564.4198 | 2637.5984 | 0 | 10950.953 | 35.6449 | 37137.0357 | 76.9908 | 12515.3728 | 2673.2433 | 15265.607 | 10.9866 | 4.279
2022-04-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4857 | 1564.4198 | 600.9647 | 0 | 5771.043 | 33.7365 | 37137.0357 | 76.4857 | 7335.4628 | 634.7012 | 8046.6497 | 5.8048 | 2.2419
2022-04-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.8055 | 1564.4198 | 81.2186 | 0 | 5175.9204 | 0 | 37137.0357 | 90.8055 | 6740.3402 | 81.2186 | 6912.3644 | 5.1759 | 1.7364
2022-04-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.5232 | 1564.4198 | 95.3193 | 0 | 4726.922 | 0 | 37137.0357 | 128.5232 | 6291.3418 | 95.3193 | 6515.1843 | 4.7269 | 1.7883
2022-04-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.1218 | 1564.4198 | 85.7775 | 0 | 1114.5621 | 0 | 37137.0357 | 103.1218 | 2678.9819 | 85.7775 | 2867.8812 | 1.1146 | 1.7533
2022-04-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5736 | 1564.4198 | 76.5832 | 0 | 786.1277 | 0 | 37137.0357 | 76.5736 | 2350.5475 | 76.5832 | 2503.7043 | 0.78613 | 1.7176
2022-04-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5347 | 1564.4198 | 76.5815 | 0 | 803.3426 | 0 | 37137.0357 | 76.5347 | 2367.7624 | 76.5815 | 2520.8786 | 0.80334 | 1.7175
2022-04-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2637 | 1564.4198 | 76.5708 | 0 | 1476.5851 | 0 | 37137.0357 | 82.2637 | 3041.0049 | 76.5708 | 3199.8394 | 1.4766 | 1.7233
2022-04-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.2382 | 1564.4198 | 76.5686 | 0 | 8429.629 | 0 | 37137.0357 | 137.2382 | 9994.0488 | 76.5686 | 10207.8556 | 8.4296 | 1.7782
2022-04-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.696 | 1564.4198 | 77.9226 | 0 | 5699.2344 | 0 | 37137.0357 | 175.696 | 7263.6542 | 77.9226 | 7517.2728 | 5.6992 | 1.818
2022-04-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.7788 | 76.9588 | 79.1207 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 174.7788 | 76.9588 | 79.1207 | 330.8583 | 0 | 0.33086
2022-04-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.7484 | 76.9588 | 76.5129 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.7484 | 76.9588 | 76.5129 | 280.22 | 0 | 0.28022
2022-04-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.024 | 76.9588 | 76.506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.024 | 76.9588 | 76.506 | 230.4888 | 0 | 0.23049
2022-04-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 633.2338 | 15.6548 | 0 | 147.9161 | 37137.0357 | 335.7278 | 76.9588 | 781.1499 | 1193.8365 | 0.16357 | 1.0303
2022-04-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 663.5894 | 18.3256 | 0 | 205.7371 | 37137.0357 | 362.7158 | 76.9588 | 869.3265 | 1309.0011 | 0.22406 | 1.0849
2022-04-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 364.3365 | 76.9588 | 633.2338 | 4366.6304 | 0 | 4834.997 | 37137.0357 | 4730.9669 | 76.9588 | 5468.2308 | 10276.1564 | 9.2016 | 1.0745
2022-04-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.879 | 76.9588 | 683.8265 | 5261.932 | 0 | 5734.2515 | 37137.0357 | 5633.811 | 76.9588 | 6418.078 | 12128.8478 | 10.9962 | 1.1327
2022-04-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.7133 | 0 | 14893.133 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 16333.5977 | 76.7133 | 16487.2125 | 14.8931 | 1.5941
2022-04-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.6156 | 1564.4198 | 773.308 | 0 | 31424.297 | 34.6234 | 37137.0357 | 138.6156 | 32988.7168 | 807.9314 | 33935.2638 | 31.4589 | 2.4763
2022-04-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7608 | 1564.4198 | 629.0969 | 0 | 17979.111 | 35.1121 | 37137.0357 | 76.7608 | 19543.5308 | 664.2089 | 20284.5005 | 18.0142 | 2.2703
2022-04-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4676.9204 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6241.3402 | 76.7133 | 6394.955 | 4.6769 | 1.718
2022-04-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1804.1041 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3368.5239 | 76.7133 | 3522.1387 | 1.8041 | 1.718
2022-04-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.9358 | 1564.4198 | 1653.2115 | 0 | 1502.1724 | 0 | 37137.0357 | 153.9358 | 3066.5922 | 1653.2115 | 4873.7395 | 1.5022 | 3.3716
2022-04-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.6716 | 1564.4198 | 87.9642 | 0 | 966.415 | 0 | 37137.0357 | 126.6716 | 2530.8348 | 87.9642 | 2745.4707 | 0.96642 | 1.7791
2022-04-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 179.8138 | 1564.4198 | 106.3318 | 0 | 500.0615 | 0 | 37137.0357 | 179.8138 | 2064.4813 | 106.3318 | 2350.627 | 0.50006 | 1.8506
2022-04-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.5928 | 1564.4198 | 81.4192 | 0 | 204.9542 | 0 | 37137.0357 | 124.5928 | 1769.374 | 81.4192 | 1975.386 | 0.20495 | 1.7704
2022-04-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8606 | 1056.0233 | 76.5253 | 0 | 90.351 | 0 | 37137.0357 | 77.8606 | 1146.3743 | 76.5253 | 1300.7602 | 0.090351 | 1.2104
2022-04-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.021 | 76.8015 | 76.5466 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.021 | 76.8015 | 76.5466 | 233.3691 | 0 | 0.23337
2022-04-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.0836 | 1303.7739 | 82.7038 | 0 | 148.5001 | 0 | 37137.0357 | 143.0836 | 1452.274 | 82.7038 | 1678.0614 | 0.1485 | 1.5296
2022-04-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.8263 | 1555.4316 | 88.0264 | 0 | 949.2705 | 0 | 37137.0357 | 198.8263 | 2504.7021 | 88.0264 | 2791.5548 | 0.94927 | 1.8423
2022-04-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.7117 | 1539.6288 | 78.763 | 0 | 1037.6215 | 0 | 37137.0357 | 140.7117 | 2577.2503 | 78.763 | 2796.725 | 1.0376 | 1.7591
2022-04-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.4012 | 76.9588 | 93.9098 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 131.4012 | 76.9588 | 93.9098 | 302.2698 | 0 | 0.30227
2022-04-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.7202 | 76.9588 | 88.87 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 142.7202 | 76.9588 | 88.87 | 308.549 | 0 | 0.30855
2022-04-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8055 | 76.9588 | 76.6042 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.8055 | 76.9588 | 76.6042 | 236.3684 | 0 | 0.23637
2022-04-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 2688.6892 | 0 | 1792.6608 | 37137.0357 | 3047.6697 | 76.9588 | 2425.8946 | 5550.523 | 4.4813 | 1.0692
2022-04-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 683.8265 | 3732.3008 | 0 | 2837.4841 | 37137.0357 | 4101.0082 | 76.9588 | 3521.3106 | 7699.2775 | 6.5698 | 1.1295
2022-04-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 1712.3218 | 0 | 13918.571 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 15359.0357 | 1712.3218 | 17148.2591 | 13.9186 | 3.2297
2022-04-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.0019 | 1564.4198 | 76.9891 | 0 | 22420.422 | 0 | 37137.0357 | 189.0019 | 23984.8418 | 76.9891 | 24250.8328 | 22.4204 | 1.8304
2022-04-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5759 | 1564.4198 | 77.3102 | 0 | 10169.694 | 0 | 37137.0357 | 76.5759 | 11734.1138 | 77.3102 | 11888 | 10.1697 | 1.7183
2022-04-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9033 | 1564.4198 | 76.5403 | 0 | 636.9929 | 0 | 37137.0357 | 76.9033 | 2201.4127 | 76.5403 | 2354.8562 | 0.63699 | 1.7179
2022-04-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5431 | 1564.4198 | 76.5167 | 0 | 271.5869 | 0 | 37137.0357 | 77.5431 | 1836.0067 | 76.5167 | 1990.0665 | 0.27159 | 1.7185
2022-04-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9721 | 1553.1631 | 76.4643 | 0 | 148.2825 | 0 | 37137.0357 | 77.9721 | 1701.4456 | 76.4643 | 1855.882 | 0.14828 | 1.7076
2022-04-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.6898 | 1561.474 | 112.2636 | 0 | 117.2816 | 0 | 37137.0357 | 149.6898 | 1678.7556 | 112.2636 | 1940.709 | 0.11728 | 1.8234
2022-04-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.8499 | 1188.9077 | 236.9265 | 0 | 68.9873 | 0 | 37137.0357 | 344.8499 | 1257.895 | 236.9265 | 1839.6714 | 0.068987 | 1.7707
2022-04-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 321.7133 | 76.8095 | 231.7512 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 321.7133 | 76.8095 | 231.7512 | 630.274 | 0 | 0.63027
2022-04-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.9699 | 76.8011 | 142.5331 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 194.9699 | 76.8011 | 142.5331 | 414.3041 | 0 | 0.4143
2022-04-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.3687 | 77.7438 | 145.8468 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 188.3687 | 77.7438 | 145.8468 | 411.9593 | 0 | 0.41196
2022-04-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.1487 | 78.9785 | 276.6885 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 295.1487 | 78.9785 | 276.6885 | 650.8158 | 0 | 0.65082
2022-04-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.7445 | 1206.8748 | 433.7193 | 0 | 63.7861 | 0 | 37137.0357 | 409.7445 | 1270.6609 | 433.7193 | 2114.1247 | 0.063786 | 2.0503
2022-04-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.0046 | 1316.5096 | 380.1695 | 0 | 74.9967 | 0 | 37137.0357 | 396.0046 | 1391.5063 | 380.1695 | 2167.6804 | 0.074997 | 2.0927
2022-04-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 266.4879 | 76.9588 | 316.4128 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 266.4879 | 76.9588 | 316.4128 | 659.8594 | 0 | 0.65986
2022-04-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.2234 | 76.9588 | 195.382 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 139.2234 | 76.9588 | 195.382 | 411.5642 | 0 | 0.41156
2022-04-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1681 | 76.9588 | 76.7481 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.1681 | 76.9588 | 76.7481 | 236.8749 | 0 | 0.23687
2022-04-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5661 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5661 | 230.4264 | 0 | 0.23043
2022-04-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 2812.622 | 33.833 | 0 | 8.8978 | 37137.0357 | 378.2232 | 76.9588 | 2821.5198 | 3276.7018 | 0.042731 | 3.234
2022-04-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 429.4355 | 38.0449 | 0 | 17.2686 | 37137.0357 | 397.0254 | 76.9588 | 446.7041 | 920.6883 | 0.055314 | 0.86537
2022-04-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1490.0468 | 76.4777 | 0 | 3296.4802 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4786.527 | 76.4777 | 4939.9063 | 3.2965 | 1.6434
2022-04-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.1923 | 1564.4198 | 89.3908 | 0 | 7937.981 | 0 | 37137.0357 | 129.1923 | 9502.4008 | 89.3908 | 9720.9839 | 7.938 | 1.783
2022-04-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.5476 | 1564.4198 | 92.427 | 0 | 2579.2302 | 0 | 37137.0357 | 94.5476 | 4143.65 | 92.427 | 4330.6246 | 2.5792 | 1.7514
2022-04-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9423 | 1564.4198 | 79.6966 | 0 | 128.0526 | 0 | 37137.0357 | 86.9423 | 1692.4724 | 79.6966 | 1859.1113 | 0.12805 | 1.7311
2022-04-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.9851 | 1192.5546 | 87.4492 | 0 | 65.9848 | 0 | 37137.0357 | 85.9851 | 1258.5394 | 87.4492 | 1431.9738 | 0.065985 | 1.366
2022-04-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.308 | 76.9588 | 110.6147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.308 | 76.9588 | 110.6147 | 288.8814 | 0 | 0.28888
2022-04-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 311.9345 | 112.9417 | 369.7154 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 311.9345 | 112.9417 | 369.7154 | 794.5917 | 0 | 0.79459
2022-04-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.7188 | 76.9299 | 569.0568 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 358.7188 | 76.9299 | 569.0568 | 1004.7055 | 0 | 1.0047
2022-04-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.4977 | 76.8978 | 225.2391 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 220.4977 | 76.8978 | 225.2391 | 522.6346 | 0 | 0.52263
2022-04-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.5966 | 76.752 | 121.5224 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 143.5966 | 76.752 | 121.5224 | 341.871 | 0 | 0.34187
2022-04-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.4924 | 77.4428 | 110.7323 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.4924 | 77.4428 | 110.7323 | 298.6675 | 0 | 0.29867
2022-04-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.7846 | 77.6116 | 217.1642 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 197.7846 | 77.6116 | 217.1642 | 492.5604 | 0 | 0.49256
2022-04-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 310.0589 | 76.8231 | 374.9916 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 310.0589 | 76.8231 | 374.9916 | 761.8736 | 0 | 0.76187
2022-04-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 316.9836 | 76.9588 | 305.2908 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 316.9836 | 76.9588 | 305.2908 | 699.2332 | 0 | 0.69923
2022-04-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 230.2707 | 76.9588 | 182.5093 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 230.2707 | 76.9588 | 182.5093 | 489.7388 | 0 | 0.48974
2022-04-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.0901 | 76.9588 | 116.8298 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.0901 | 76.9588 | 116.8298 | 311.8786 | 0 | 0.31188
2022-04-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6731 | 76.9588 | 80.9766 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6731 | 76.9588 | 80.9766 | 234.6085 | 0 | 0.23461
2022-04-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6057 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6057 | 230.4661 | 0 | 0.23047
2022-04-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.2537 | 76.9588 | 3015.0017 | 2098.0852 | 0 | 135.7074 | 37137.0357 | 2447.3389 | 76.9588 | 3150.7091 | 5675.0067 | 2.2338 | 3.4412
2022-04-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 661.239 | 2763.9714 | 0 | 173.8796 | 37137.0357 | 3132.6788 | 76.9588 | 835.1186 | 4044.7561 | 2.9379 | 1.1069
2022-04-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.4645 | 0 | 7066.156 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8506.6207 | 76.4645 | 8659.9868 | 7.0662 | 1.5938
2022-04-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.7214 | 1564.4198 | 78.6733 | 0 | 14452.683 | 0 | 37137.0357 | 132.7214 | 16017.1028 | 78.6733 | 16228.4975 | 14.4527 | 1.7758
2022-04-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5075 | 1564.4198 | 79.7351 | 0 | 5643.862 | 0 | 37137.0357 | 80.5075 | 7208.2818 | 79.7351 | 7368.5245 | 5.6439 | 1.7247
2022-04-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4232 | 1594.8087 | 80.0174 | 0 | 169.3839 | 0 | 37137.0357 | 78.4232 | 1764.1926 | 80.0174 | 1922.6332 | 0.16938 | 1.7532
2022-04-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4604 | 1561.5283 | 80.4102 | 0 | 89.5504 | 0 | 37137.0357 | 80.4604 | 1651.0787 | 80.4102 | 1811.9493 | 0.08955 | 1.7224
2022-04-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.1024 | 200.2557 | 83.3436 | 0 | 5.8176 | 0 | 37137.0357 | 94.1024 | 206.0733 | 83.3436 | 383.5193 | 0.0058176 | 0.3777
2022-04-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 262.1321 | 76.804 | 252.5757 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 262.1321 | 76.804 | 252.5757 | 591.5118 | 0 | 0.59151
2022-04-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 404.5233 | 76.7964 | 537.1111 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 404.5233 | 76.7964 | 537.1111 | 1018.4309 | 0 | 1.0184
2022-04-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 299.4903 | 76.7759 | 415.0031 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 299.4903 | 76.7759 | 415.0031 | 791.2693 | 0 | 0.79127
2022-04-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.8902 | 76.765 | 130.8557 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.8902 | 76.765 | 130.8557 | 352.5109 | 0 | 0.35251
2022-04-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.4837 | 77.5286 | 97.9513 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.4837 | 77.5286 | 97.9513 | 290.9636 | 0 | 0.29096
2022-04-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.1792 | 77.7403 | 144.5519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.1792 | 77.7403 | 144.5519 | 354.4713 | 0 | 0.35447
2022-04-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 230.2165 | 1064.6427 | 231.0579 | 0 | 40.8622 | 0 | 37137.0357 | 230.2165 | 1105.5049 | 231.0579 | 1566.7793 | 0.040862 | 1.5259
2022-04-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 251.4189 | 1192.5546 | 217.9188 | 0 | 51.7927 | 0 | 37137.0357 | 251.4189 | 1244.3473 | 217.9188 | 1713.685 | 0.051793 | 1.6619
2022-04-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 181.6754 | 76.9588 | 147.5988 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 181.6754 | 76.9588 | 147.5988 | 406.233 | 0 | 0.40623
2022-04-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.6013 | 76.9588 | 104.8211 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 111.6013 | 76.9588 | 104.8211 | 293.3811 | 0 | 0.29338
2022-04-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.0205 | 76.9588 | 78.5865 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.0205 | 76.9588 | 78.5865 | 240.5657 | 0 | 0.24057
2022-04-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8518 | 76.9588 | 76.6224 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8518 | 76.9588 | 76.6224 | 230.433 | 0 | 0.23043
2022-04-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 3165.8027 | 2081.7437 | 0 | 265.777 | 37137.0357 | 2435.8608 | 76.9588 | 3431.5797 | 5944.3993 | 2.3475 | 3.5969
2022-04-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 671.5459 | 2874.2148 | 0 | 385.1891 | 37137.0357 | 3242.9222 | 76.9588 | 1056.735 | 4376.6159 | 3.2594 | 1.1172
2022-04-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5124 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5124 | 230.3728 | 0 | 0.23037
2022-04-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.3603 | 76.9588 | 83.0393 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 143.3603 | 76.9588 | 83.0393 | 303.3583 | 0 | 0.30336
2022-04-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9769 | 76.9588 | 86.6522 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.9769 | 76.9588 | 86.6522 | 241.5878 | 0 | 0.24159
2022-04-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5356 | 76.9588 | 77.6352 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5356 | 76.9588 | 77.6352 | 233.1296 | 0 | 0.23313
2022-04-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.1042 | 76.9588 | 77.9987 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.1042 | 76.9588 | 77.9987 | 235.0617 | 0 | 0.23506
2022-04-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.5135 | 76.9588 | 78.9208 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.5135 | 76.9588 | 78.9208 | 238.393 | 0 | 0.23839
2022-04-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.5337 | 76.9588 | 86.3418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.5337 | 76.9588 | 86.3418 | 277.8342 | 0 | 0.27783
2022-04-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.3163 | 76.9588 | 115.38 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 165.3163 | 76.9588 | 115.38 | 357.6551 | 0 | 0.35766
2022-04-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.7243 | 76.9588 | 138.9644 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 172.7243 | 76.9588 | 138.9644 | 388.6474 | 0 | 0.38865
2022-04-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.3365 | 76.9588 | 129.795 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.3365 | 76.9588 | 129.795 | 359.0903 | 0 | 0.35909
2022-04-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.2116 | 76.9588 | 147.6645 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 183.2116 | 76.9588 | 147.6645 | 407.8349 | 0 | 0.40783
2022-04-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 176.4384 | 76.9588 | 148.5655 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 176.4384 | 76.9588 | 148.5655 | 401.9626 | 0 | 0.40196
2022-04-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.5974 | 76.9588 | 193.9149 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 183.5974 | 76.9588 | 193.9149 | 454.4711 | 0 | 0.45447
2022-04-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 264.5748 | 76.9588 | 326.0592 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 264.5748 | 76.9588 | 326.0592 | 667.5928 | 0 | 0.66759
2022-04-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 229.1024 | 76.9588 | 241.7677 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 229.1024 | 76.9588 | 241.7677 | 547.8288 | 0 | 0.54783
2022-04-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.1623 | 76.9588 | 100.3745 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.1623 | 76.9588 | 100.3745 | 293.4956 | 0 | 0.2935
2022-04-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5982 | 76.9588 | 81.2065 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.5982 | 76.9588 | 81.2065 | 241.7635 | 0 | 0.24176
2022-04-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1711 | 76.9588 | 76.6376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.1711 | 76.9588 | 76.6376 | 231.7674 | 0 | 0.23177
2022-04-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 3140.5674 | 1554.4467 | 0 | 529.7277 | 37137.0357 | 1908.5638 | 76.9588 | 3670.2951 | 5655.8176 | 2.0842 | 3.5716
2022-04-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 681.1658 | 3525.283 | 0 | 1496.7853 | 37137.0357 | 3893.9904 | 76.9588 | 2177.9511 | 6148.9003 | 5.0221 | 1.1268
2022-04-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 676.793 | 1459.0917 | 0 | 699.4902 | 37137.0357 | 1827.7991 | 76.9588 | 1376.2832 | 3281.0411 | 2.1586 | 1.1225
2022-04-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 627.1633 | 155.0326 | 0 | 154.9074 | 37137.0357 | 514.0131 | 76.9588 | 782.0707 | 1373.0426 | 0.30994 | 1.0631
2022-04-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5431 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5431 | 230.4035 | 0 | 0.2304
2022-04-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 630.939 | 684.3288 | 0 | 567.447 | 37137.0357 | 1038.4459 | 76.9588 | 1198.386 | 2313.7906 | 1.2518 | 1.062
2022-04-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 786.8297 | 76.9588 | 670.6945 | 1032.7264 | 0 | 817.7886 | 37137.0357 | 1819.5561 | 76.9588 | 1488.4831 | 3384.9979 | 1.8505 | 1.5345
2022-04-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7268 | 76.9588 | 77.8018 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7268 | 76.9588 | 77.8018 | 231.4873 | 0 | 0.23149
2022-04-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.9356 | 76.9588 | 109.1316 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.9356 | 76.9588 | 109.1316 | 286.0259 | 0 | 0.28603
2022-04-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.8901 | 76.9588 | 183.5974 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 183.8901 | 76.9588 | 183.5974 | 444.4463 | 0 | 0.44445
2022-04-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.4383 | 76.9588 | 190.4971 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 188.4383 | 76.9588 | 190.4971 | 455.8942 | 0 | 0.45589
2022-04-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.9041 | 76.9588 | 121.7996 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.9041 | 76.9588 | 121.7996 | 316.6624 | 0 | 0.31666
2022-04-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.3857 | 76.9588 | 102.4667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.3857 | 76.9588 | 102.4667 | 271.8112 | 0 | 0.27181
2022-04-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.2214 | 76.9588 | 96.4527 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.2214 | 76.9588 | 96.4527 | 278.6329 | 0 | 0.27863
2022-04-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.4095 | 76.9588 | 91.5926 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.4095 | 76.9588 | 91.5926 | 282.9609 | 0 | 0.28296
2022-04-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.0395 | 76.9588 | 108.1025 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.0395 | 76.9588 | 108.1025 | 278.1008 | 0 | 0.2781
2022-04-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.9972 | 76.9588 | 119.1767 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.9972 | 76.9588 | 119.1767 | 296.1326 | 0 | 0.29613
2022-04-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.317 | 76.9588 | 82.4776 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.317 | 76.9588 | 82.4776 | 252.7534 | 0 | 0.25275
2022-04-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0134 | 76.9588 | 76.5643 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.0134 | 76.9588 | 76.5643 | 231.5365 | 0 | 0.23154
2022-04-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6531 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6531 | 230.5134 | 0 | 0.23051
2022-04-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 633.2338 | 2995.2969 | 0 | 719.7754 | 37137.0357 | 3349.414 | 76.9588 | 1353.0092 | 4779.3819 | 3.7151 | 1.0643
2022-04-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 1481.8925 | 5521.418 | 0 | 1622.9779 | 37137.0357 | 5890.1254 | 76.9588 | 3104.8704 | 9071.9545 | 7.1444 | 1.9276
2022-04-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1703.6556 | 1440.4647 | 677.284 | 1789.6367 | 12855.422 | 327.8326 | 37137.0357 | 3493.2923 | 14295.8867 | 1005.1166 | 18794.2956 | 14.9729 | 3.8214
2022-04-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 357.5033 | 1564.4198 | 604.9356 | 145.6084 | 25150.037 | 83.1955 | 37137.0357 | 503.1117 | 26714.4568 | 688.1311 | 27905.6996 | 25.3788 | 2.5269
2022-04-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5232 | 1564.4198 | 76.5131 | 0 | 9927.257 | 0 | 37137.0357 | 76.5232 | 11491.6768 | 76.5131 | 11644.7131 | 9.9273 | 1.7175
2022-04-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7925 | 1551.4452 | 76.7288 | 0 | 899.9839 | 0 | 37137.0357 | 76.7925 | 2451.4291 | 76.7288 | 2604.9504 | 0.89998 | 1.705
2022-04-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3588 | 1557.8097 | 77.077 | 0 | 455.4259 | 0 | 37137.0357 | 77.3588 | 2013.2356 | 77.077 | 2167.6714 | 0.45543 | 1.7122
2022-04-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5251 | 1556.9398 | 76.9277 | 0 | 222.7788 | 0 | 37137.0357 | 78.5251 | 1779.7186 | 76.9277 | 1935.1713 | 0.22278 | 1.7124
2022-04-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.3302 | 1557.9808 | 111.3565 | 0 | 165.2294 | 0 | 37137.0357 | 135.3302 | 1723.2102 | 111.3565 | 1969.8968 | 0.16523 | 1.8047
2022-04-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 208.4525 | 1556.3633 | 196.9141 | 0 | 126.2077 | 0 | 37137.0357 | 208.4525 | 1682.571 | 196.9141 | 2087.9376 | 0.12621 | 1.9617
2022-04-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.037 | 816.4141 | 140.6029 | 0 | 47.6733 | 0 | 37137.0357 | 149.037 | 864.0874 | 140.6029 | 1153.7273 | 0.047673 | 1.1061
2022-04-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.2986 | 76.7349 | 77.3567 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.2986 | 76.7349 | 77.3567 | 248.3901 | 0 | 0.24839
2022-04-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0554 | 77.2522 | 77.9795 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0554 | 77.2522 | 77.9795 | 232.2872 | 0 | 0.23229
2022-04-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.1911 | 1221.0508 | 78.4868 | 0 | 82.7591 | 0 | 37137.0357 | 96.1911 | 1303.8099 | 78.4868 | 1478.4878 | 0.082759 | 1.3957
2022-04-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.8082 | 1549.5658 | 110.5007 | 0 | 127.5778 | 0 | 37137.0357 | 148.8082 | 1677.1436 | 110.5007 | 1936.4526 | 0.12758 | 1.8089
2022-04-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.4915 | 1316.5096 | 141.2298 | 0 | 93.6572 | 0 | 37137.0357 | 146.4915 | 1410.1668 | 141.2298 | 1697.888 | 0.093657 | 1.6042
2022-04-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.4828 | 76.9588 | 117.6108 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 150.4828 | 76.9588 | 117.6108 | 345.0523 | 0 | 0.34505
2022-04-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.7106 | 76.9588 | 102.037 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 146.7106 | 76.9588 | 102.037 | 325.7064 | 0 | 0.32571
2022-04-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.6666 | 76.9588 | 76.5633 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.6666 | 76.9588 | 76.5633 | 237.1886 | 0 | 0.23719
2022-04-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6519 | 230.5122 | 0 | 0.23051
2022-04-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 633.2338 | 1119.8615 | 0 | 273.0791 | 37137.0357 | 1473.9786 | 76.9588 | 906.3129 | 2457.2502 | 1.3929 | 1.0643
2022-04-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 3298.6013 | 1581.922 | 0 | 391.9074 | 37137.0357 | 1950.6294 | 76.9588 | 3690.5086 | 5718.0968 | 1.9738 | 3.7443
2022-04-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5622 | 0 | 7126.65 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8567.1147 | 76.5622 | 8720.5784 | 7.1266 | 1.5939
2022-04-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.7922 | 1564.4198 | 77.8294 | 0 | 13604.348 | 0 | 37137.0357 | 131.7922 | 15168.7678 | 77.8294 | 15378.3895 | 13.6043 | 1.774
2022-04-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.6854 | 1564.4198 | 78.3832 | 0 | 6021.684 | 0 | 37137.0357 | 87.6854 | 7586.1038 | 78.3832 | 7752.1725 | 6.0217 | 1.7305
2022-04-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4602 | 1564.4198 | 76.5775 | 0 | 886.42 | 0 | 37137.0357 | 77.4602 | 2450.8398 | 76.5775 | 2604.8775 | 0.88642 | 1.7185
2022-04-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4923 | 1564.4198 | 76.5695 | 0 | 632.8587 | 0 | 37137.0357 | 76.4923 | 2197.2785 | 76.5695 | 2350.3403 | 0.63286 | 1.7175
2022-04-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.7116 | 1564.4198 | 76.9722 | 0 | 334.9179 | 0 | 37137.0357 | 87.7116 | 1899.3377 | 76.9722 | 2064.0214 | 0.33492 | 1.7291
2022-04-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.8581 | 1564.4198 | 107.5914 | 0 | 195.6453 | 0 | 37137.0357 | 171.8581 | 1760.065 | 107.5914 | 2039.5146 | 0.19565 | 1.8439
2022-04-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.4139 | 1440.4647 | 139.742 | 0 | 157.4497 | 0 | 37137.0357 | 198.4139 | 1597.9144 | 139.742 | 1936.0703 | 0.15745 | 1.7786
2022-04-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.5846 | 76.9588 | 97.4088 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 136.5846 | 76.9588 | 97.4088 | 310.9521 | 0 | 0.31095
2022-04-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.3507 | 1068.5995 | 76.7275 | 0 | 70.5297 | 0 | 37137.0357 | 87.3507 | 1139.1292 | 76.7275 | 1303.2073 | 0.07053 | 1.2327
2022-04-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7644 | 1564.4198 | 76.5322 | 0 | 123.3777 | 0 | 37137.0357 | 76.7644 | 1687.7975 | 76.5322 | 1841.0941 | 0.12338 | 1.7177
2022-04-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.8751 | 1554.9298 | 76.6525 | 0 | 208.219 | 0 | 37137.0357 | 87.8751 | 1763.1488 | 76.6525 | 1927.6764 | 0.20822 | 1.7195
2022-04-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.359 | 1559.2377 | 84.9226 | 0 | 1031.269 | 0 | 37137.0357 | 160.359 | 2590.5067 | 84.9226 | 2835.7883 | 1.0313 | 1.8045
2022-04-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 261.1497 | 1539.6288 | 127.5415 | 0 | 967.429 | 0 | 37137.0357 | 261.1497 | 2507.0578 | 127.5415 | 2895.749 | 0.96743 | 1.9283
2022-04-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 232.7034 | 76.9588 | 113.662 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 232.7034 | 76.9588 | 113.662 | 423.3241 | 0 | 0.42332
2022-04-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.2684 | 76.9588 | 77.7464 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.2684 | 76.9588 | 77.7464 | 271.9735 | 0 | 0.27197
2022-04-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.6117 | 76.9588 | 77.6316 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.6117 | 76.9588 | 77.6316 | 234.2021 | 0 | 0.2342
2022-04-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 2778.8125 | 0 | 1725.8994 | 37137.0357 | 3137.793 | 76.9588 | 2359.1332 | 5573.8849 | 4.5047 | 1.0692
2022-04-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 673.708 | 3632.7598 | 0 | 2460.3367 | 37137.0357 | 4001.4672 | 76.9588 | 3134.0447 | 7212.4706 | 6.0931 | 1.1194
2022-04-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 2831.8496 | 0 | 11985.234 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13425.6987 | 2831.8496 | 16334.4499 | 11.9852 | 4.3492
2022-04-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.3507 | 1564.4198 | 77.3556 | 0 | 20123.08 | 0 | 37137.0357 | 167.3507 | 21687.4998 | 77.3556 | 21932.2062 | 20.1231 | 1.8091
2022-04-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7408 | 1564.4198 | 77.8857 | 0 | 8914.048 | 0 | 37137.0357 | 76.7408 | 10478.4678 | 77.8857 | 10633.0943 | 8.914 | 1.719
2022-04-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4419 | 1564.4198 | 76.5245 | 0 | 366.5208 | 0 | 37137.0357 | 77.4419 | 1930.9406 | 76.5245 | 2084.9071 | 0.36652 | 1.7184
2022-04-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3747 | 1564.4198 | 76.5009 | 0 | 147.958 | 0 | 37137.0357 | 79.3747 | 1712.3778 | 76.5009 | 1868.2535 | 0.14796 | 1.7203
2022-04-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.519 | 1551.5243 | 77.7403 | 0 | 93.3037 | 0 | 37137.0357 | 94.519 | 1644.828 | 77.7403 | 1817.0873 | 0.093304 | 1.7238
2022-04-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 222.2447 | 76.8824 | 138.5289 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 222.2447 | 76.8824 | 138.5289 | 437.656 | 0 | 0.43766
2022-04-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 352.0785 | 76.836 | 304.5388 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 352.0785 | 76.836 | 304.5388 | 733.4533 | 0 | 0.73345
2022-04-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 329.9153 | 76.8152 | 305.1897 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 329.9153 | 76.8152 | 305.1897 | 711.9201 | 0 | 0.71192
2022-04-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.353 | 76.8023 | 135.4314 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.353 | 76.8023 | 135.4314 | 387.5868 | 0 | 0.38759
2022-04-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.5185 | 76.8594 | 97.3284 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.5185 | 76.8594 | 97.3284 | 289.7063 | 0 | 0.28971
2022-04-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.6613 | 101.6226 | 97.8266 | 0 | 0.7526 | 0 | 37137.0357 | 120.6613 | 102.3752 | 97.8266 | 320.8631 | 0.0007526 | 0.32011
2022-04-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 203.8465 | 1564.4198 | 163.2499 | 0 | 97.9276 | 0 | 37137.0357 | 203.8465 | 1662.3474 | 163.2499 | 2029.4438 | 0.097928 | 1.9315
2022-04-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 245.4359 | 1440.4647 | 233.3274 | 0 | 86.3361 | 0 | 37137.0357 | 245.4359 | 1526.8007 | 233.3274 | 2005.5641 | 0.086336 | 1.9192
2022-04-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.3055 | 76.9588 | 170.1722 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.3055 | 76.9588 | 170.1722 | 411.4365 | 0 | 0.41144
2022-04-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.8668 | 76.9588 | 131.23 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.8668 | 76.9588 | 131.23 | 335.0555 | 0 | 0.33506
2022-04-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2917 | 76.9588 | 76.5406 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.2917 | 76.9588 | 76.5406 | 233.7911 | 0 | 0.23379
2022-04-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9186 | 76.9588 | 76.5868 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.9186 | 76.9588 | 76.5868 | 231.4642 | 0 | 0.23146
2022-04-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 3908.2493 | 1170.5795 | 0 | 203.4511 | 37137.0357 | 1524.6966 | 76.9588 | 4111.7004 | 5713.3557 | 1.374 | 4.3393
2022-04-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 661.7242 | 1800.0199 | 0 | 286.7745 | 37137.0357 | 2168.7273 | 76.9588 | 948.4987 | 3194.1848 | 2.0868 | 1.1074
2022-04-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.4981 | 0 | 6624.483 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8064.9477 | 76.4981 | 8218.3473 | 6.6245 | 1.5939
2022-04-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.7973 | 1564.4198 | 85.1848 | 0 | 13789.746 | 0 | 37137.0357 | 143.7973 | 15354.1658 | 85.1848 | 15583.1479 | 13.7897 | 1.7934
2022-04-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.135 | 1564.4198 | 88.3472 | 0 | 5465.5054 | 0 | 37137.0357 | 96.135 | 7029.9252 | 88.3472 | 7214.4074 | 5.4655 | 1.7489
2022-04-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.1983 | 1564.4198 | 76.5597 | 0 | 197.1725 | 0 | 37137.0357 | 80.1983 | 1761.5923 | 76.5597 | 1918.3504 | 0.19717 | 1.7212
2022-04-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6865 | 1564.4198 | 76.8886 | 0 | 98.4079 | 0 | 37137.0357 | 76.6865 | 1662.8277 | 76.8886 | 1816.4029 | 0.098408 | 1.718
2022-04-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.4692 | 1564.4198 | 85.5845 | 0 | 81.2585 | 0 | 37137.0357 | 83.4692 | 1645.6783 | 85.5845 | 1814.732 | 0.081258 | 1.7335
2022-04-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.8587 | 1068.5995 | 184.8534 | 0 | 49.6291 | 0 | 37137.0357 | 198.8587 | 1118.2286 | 184.8534 | 1501.9408 | 0.049629 | 1.4523
2022-04-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 263.1449 | 76.9588 | 260.661 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 263.1449 | 76.9588 | 260.661 | 600.7647 | 0 | 0.60076
2022-04-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.5706 | 76.9588 | 128.5269 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.5706 | 76.9588 | 128.5269 | 372.0563 | 0 | 0.37206
2022-04-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.5762 | 76.9588 | 79.4462 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.5762 | 76.9588 | 79.4462 | 246.9812 | 0 | 0.24698
2022-04-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6838 | 76.9588 | 81.8564 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6838 | 76.9588 | 81.8564 | 235.4989 | 0 | 0.2355
2022-04-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.2019 | 1142.9725 | 110.6112 | 0 | 59.0547 | 0 | 37137.0357 | 88.2019 | 1202.0272 | 110.6112 | 1400.8403 | 0.059055 | 1.3418
2022-04-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.3224 | 1564.4198 | 216.003 | 0 | 452.7934 | 0 | 37137.0357 | 154.3224 | 2017.2132 | 216.003 | 2387.5386 | 0.45279 | 1.9347
2022-04-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 191.6776 | 1514.8378 | 174.0092 | 0 | 516.1121 | 0 | 37137.0357 | 191.6776 | 2030.9499 | 174.0092 | 2396.6367 | 0.51611 | 1.8805
2022-04-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.9825 | 76.9588 | 86.2551 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 143.9825 | 76.9588 | 86.2551 | 307.1963 | 0 | 0.3072
2022-04-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8601 | 76.9588 | 92.4434 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.8601 | 76.9588 | 92.4434 | 254.2623 | 0 | 0.25426
2022-04-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3494 | 76.9588 | 76.6233 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.3494 | 76.9588 | 76.6233 | 232.9314 | 0 | 0.23293
2022-04-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6202 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6202 | 230.4805 | 0 | 0.23048
2022-04-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 4086.5723 | 539.5182 | 0 | 80.8773 | 37137.0357 | 883.9085 | 76.9588 | 4167.4496 | 5128.3169 | 0.6204 | 4.5079
2022-04-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 1079.9812 | 921.7726 | 0 | 105.5677 | 37137.0357 | 1285.6166 | 76.9588 | 1185.5489 | 2548.1242 | 1.0273 | 1.5208
2022-04-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.4962 | 0 | 5963.256 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7403.7207 | 76.4962 | 7557.1184 | 5.9633 | 1.5939
2022-04-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.1193 | 1564.4198 | 86.366 | 0 | 12457.247 | 0 | 37137.0357 | 142.1193 | 14021.6668 | 86.366 | 14250.1521 | 12.4572 | 1.7929
2022-04-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.453 | 1564.4198 | 90.4106 | 0 | 6413.674 | 0 | 37137.0357 | 98.453 | 7978.0938 | 90.4106 | 8166.9573 | 6.4137 | 1.7533
2022-04-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.4166 | 1564.4198 | 76.4936 | 0 | 994.0383 | 0 | 37137.0357 | 86.4166 | 2558.4581 | 76.4936 | 2721.3682 | 0.99404 | 1.7273
2022-04-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4864 | 1564.4198 | 76.5628 | 0 | 512.1048 | 0 | 37137.0357 | 76.4864 | 2076.5246 | 76.5628 | 2229.5738 | 0.5121 | 1.7175
2022-04-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.8011 | 1564.4198 | 91.3248 | 0 | 170.5354 | 0 | 37137.0357 | 90.8011 | 1734.9552 | 91.3248 | 1917.0811 | 0.17054 | 1.7465
2022-04-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.6353 | 1564.4198 | 135.7262 | 0 | 126.3768 | 0 | 37137.0357 | 198.6353 | 1690.7966 | 135.7262 | 2025.1582 | 0.12638 | 1.8988
2022-04-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.4309 | 1316.5096 | 128.2133 | 0 | 89.6009 | 0 | 37137.0357 | 220.4309 | 1406.1105 | 128.2133 | 1754.7547 | 0.089601 | 1.6652
2022-04-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.0461 | 76.9588 | 96.0747 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.0461 | 76.9588 | 96.0747 | 278.0795 | 0 | 0.27808
2022-04-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5918 | 76.9588 | 82.5206 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5918 | 76.9588 | 82.5206 | 236.0712 | 0 | 0.23607
2022-04-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5315 | 76.9588 | 76.6169 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5315 | 76.9588 | 76.6169 | 230.1072 | 0 | 0.23011
2022-04-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.1397 | 1440.4647 | 90.6873 | 0 | 413.3262 | 0 | 37137.0357 | 86.1397 | 1853.7909 | 90.6873 | 2030.6179 | 0.41333 | 1.6173
2022-04-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 186.3387 | 1564.4198 | 160.4007 | 0 | 2779.844 | 0 | 37137.0357 | 186.3387 | 4344.2638 | 160.4007 | 4691.0031 | 2.7798 | 1.9112
2022-04-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 242.4823 | 1539.6288 | 202.3106 | 0 | 2299.9148 | 0 | 37137.0357 | 242.4823 | 3839.5436 | 202.3106 | 4284.3365 | 2.2999 | 1.9844
2022-04-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 226.2562 | 76.9588 | 132.0113 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 226.2562 | 76.9588 | 132.0113 | 435.2262 | 0 | 0.43523
2022-04-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.5436 | 76.9588 | 77.1587 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.5436 | 76.9588 | 77.1587 | 314.661 | 0 | 0.31466
2022-04-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4778 | 76.9588 | 76.5075 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.4778 | 76.9588 | 76.5075 | 233.9441 | 0 | 0.23394
2022-04-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6484 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6484 | 230.5088 | 0 | 0.23051
2022-04-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 3892.7158 | 1466.1014 | 0 | 706.4082 | 37137.0357 | 1820.2185 | 76.9588 | 4599.124 | 6496.3012 | 2.1725 | 4.3238
2022-04-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 672.4999 | 1976.1622 | 0 | 1156.2922 | 37137.0357 | 2344.8696 | 76.9588 | 1828.7921 | 4250.6205 | 3.1325 | 1.1182
2022-04-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.584 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.584 | 230.4443 | 0 | 0.23044
2022-04-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.7925 | 76.9588 | 84.6639 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.7925 | 76.9588 | 84.6639 | 288.4151 | 0 | 0.28842
2022-04-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.9411 | 76.9588 | 90.1166 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.9411 | 76.9588 | 90.1166 | 272.0165 | 0 | 0.27202
2022-04-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.0215 | 76.9588 | 76.4967 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.0215 | 76.9588 | 76.4967 | 247.4769 | 0 | 0.24748
2022-04-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2431 | 76.9588 | 76.5424 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2431 | 76.9588 | 76.5424 | 230.7443 | 0 | 0.23074
2022-04-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.4181 | 76.9588 | 76.8971 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.4181 | 76.9588 | 76.8971 | 248.274 | 0 | 0.24827
2022-04-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.1467 | 76.9588 | 85.4339 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 123.1467 | 76.9588 | 85.4339 | 285.5394 | 0 | 0.28554
2022-04-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.5299 | 76.9588 | 96.3653 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.5299 | 76.9588 | 96.3653 | 282.854 | 0 | 0.28285
2022-04-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.2718 | 76.9588 | 87.7356 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.2718 | 76.9588 | 87.7356 | 269.9662 | 0 | 0.26997
2022-04-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.4595 | 76.9588 | 76.5391 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.4595 | 76.9588 | 76.5391 | 234.9573 | 0 | 0.23496
2022-04-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5952 | 76.9588 | 76.5178 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5952 | 76.9588 | 76.5178 | 230.0718 | 0 | 0.23007
2022-04-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.0836 | 76.9588 | 76.5097 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.0836 | 76.9588 | 76.5097 | 241.552 | 0 | 0.24155
2022-04-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 203.6017 | 76.9588 | 79.9917 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 203.6017 | 76.9588 | 79.9917 | 360.5522 | 0 | 0.36055
2022-04-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 260.1402 | 76.9588 | 186.9799 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 260.1402 | 76.9588 | 186.9799 | 524.0789 | 0 | 0.52408
2022-04-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.7957 | 76.9588 | 233.3965 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.7957 | 76.9588 | 233.3965 | 480.151 | 0 | 0.48015
2022-04-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.3823 | 76.9588 | 95.8786 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.3823 | 76.9588 | 95.8786 | 317.2197 | 0 | 0.31722
2022-04-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.0362 | 76.9588 | 76.507 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.0362 | 76.9588 | 76.507 | 273.502 | 0 | 0.2735
2022-04-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6598 | 76.9588 | 76.5505 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6598 | 76.9588 | 76.5505 | 230.169 | 0 | 0.23017
2022-04-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-04-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 3859.1887 | 280.8101 | 0 | 32.0202 | 37137.0357 | 625.2003 | 76.9588 | 3891.2089 | 4593.368 | 0.31283 | 4.2805
2022-04-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 1227.7604 | 620.2775 | 0 | 60.8645 | 37137.0357 | 988.9849 | 76.9588 | 1288.6249 | 2354.5685 | 0.68114 | 1.6734
2022-04-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1466.4576 | 76.9588 | 399.0877 | 40.0979 | 0 | 29.1662 | 37137.0357 | 1506.5555 | 76.9588 | 428.2539 | 2011.7681 | 0.069264 | 1.9425
2022-04-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7963 | 76.9588 | 76.5008 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7963 | 76.9588 | 76.5008 | 230.2558 | 0 | 0.23026
2022-04-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5946 | 230.4549 | 0 | 0.23045
2022-04-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 2944.6445 | 1636.682 | 0 | 1615.9609 | 37137.0357 | 1995.6625 | 76.9588 | 4560.6054 | 6633.2267 | 3.2526 | 3.3806
2022-04-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 672.0032 | 1989.4115 | 0 | 2312.0364 | 37137.0357 | 2353.2555 | 76.9588 | 2984.0396 | 5414.2539 | 4.3014 | 1.1128
2022-04-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 285.9072 | 76.9588 | 76.5664 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 285.9072 | 76.9588 | 76.5664 | 439.4323 | 0 | 0.43943
2022-04-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.2034 | 76.9588 | 77.1713 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.2034 | 76.9588 | 77.1713 | 238.3334 | 0 | 0.23833
2022-04-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.5175 | 76.9588 | 83.1141 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.5175 | 76.9588 | 83.1141 | 265.5904 | 0 | 0.26559
2022-04-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.945 | 76.9588 | 80.5474 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.945 | 76.9588 | 80.5474 | 244.4512 | 0 | 0.24445
2022-04-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6036 | 76.9588 | 76.4875 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6036 | 76.9588 | 76.4875 | 230.0498 | 0 | 0.23005
2022-04-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2612 | 76.9588 | 76.8293 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.2612 | 76.9588 | 76.8293 | 234.0493 | 0 | 0.23405
2022-04-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.9103 | 76.9588 | 79.8891 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.9103 | 76.9588 | 79.8891 | 259.7582 | 0 | 0.25976
2022-04-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.6912 | 76.9588 | 87.5654 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.6912 | 76.9588 | 87.5654 | 271.2154 | 0 | 0.27122
2022-04-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.5299 | 76.9588 | 96.5403 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.5299 | 76.9588 | 96.5403 | 275.029 | 0 | 0.27503
2022-04-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.4829 | 76.9588 | 90.8044 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.4829 | 76.9588 | 90.8044 | 287.246 | 0 | 0.28725
2022-04-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.062 | 76.9588 | 77.5792 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.062 | 76.9588 | 77.5792 | 260.5999 | 0 | 0.2606
2022-04-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5082 | 76.9588 | 76.5508 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5082 | 76.9588 | 76.5508 | 231.0178 | 0 | 0.23102
2022-04-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6065 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6065 | 230.4669 | 0 | 0.23047
2022-04-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 633.2338 | 1581.7135 | 0 | 182.6725 | 37137.0357 | 1935.8306 | 76.9588 | 815.9063 | 2828.6956 | 1.7644 | 1.0643
2022-05-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 2305.6082 | 3111.569 | 0 | 347.1763 | 37137.0357 | 3480.2764 | 76.9588 | 2652.7845 | 6210.0196 | 3.4587 | 2.7513
2022-05-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1440.4647 | 619.796 | 727.8111 | 18490.838 | 79.2423 | 37137.0357 | 1096.5185 | 19931.3027 | 699.0383 | 21726.8595 | 19.2979 | 2.429
2022-05-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 430.8589 | 1564.4198 | 76.6707 | 53.6532 | 28600.258 | 0 | 37137.0357 | 484.5121 | 30164.6778 | 76.6707 | 30725.8606 | 28.6539 | 2.0719
2022-05-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4846 | 1564.4198 | 76.5452 | 0 | 8265.772 | 0 | 37137.0357 | 76.4846 | 9830.1918 | 76.5452 | 9983.2216 | 8.2658 | 1.7174
2022-05-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5611 | 1554.328 | 76.4697 | 0 | 495.5526 | 0 | 37137.0357 | 76.5611 | 2049.8806 | 76.4697 | 2202.9114 | 0.49555 | 1.7074
2022-05-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3068 | 1563.5635 | 76.441 | 0 | 141.6438 | 0 | 37137.0357 | 77.3068 | 1705.2073 | 76.441 | 1858.9551 | 0.14164 | 1.7173
2022-05-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8503 | 1564.4198 | 79.7604 | 0 | 110.3793 | 0 | 37137.0357 | 92.8503 | 1674.7991 | 79.7604 | 1847.4098 | 0.11038 | 1.737
2022-05-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.8368 | 1068.5995 | 109.804 | 0 | 57.3158 | 0 | 37137.0357 | 211.8368 | 1125.9153 | 109.804 | 1447.5562 | 0.057316 | 1.3902
2022-05-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 286.4397 | 172.9292 | 155.0366 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 286.4397 | 172.9292 | 155.0366 | 614.4056 | 0 | 0.61441
2022-05-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.7685 | 76.9398 | 132.2297 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.7685 | 76.9398 | 132.2297 | 373.938 | 0 | 0.37394
2022-05-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.8079 | 76.9588 | 79.6845 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.8079 | 76.9588 | 79.6845 | 238.4511 | 0 | 0.23845
2022-05-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0892 | 79.647 | 78.5959 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.0892 | 79.647 | 78.5959 | 242.332 | 0 | 0.24233
2022-05-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.6827 | 76.706 | 108.5449 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 142.6827 | 76.706 | 108.5449 | 327.9336 | 0 | 0.32793
2022-05-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.7097 | 76.7961 | 258.3549 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 318.7097 | 76.7961 | 258.3549 | 653.8606 | 0 | 0.65386
2022-05-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 331.2978 | 76.9588 | 314.7875 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 331.2978 | 76.9588 | 314.7875 | 723.0441 | 0 | 0.72304
2022-05-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.6399 | 76.9588 | 180.2784 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 207.6399 | 76.9588 | 180.2784 | 464.8771 | 0 | 0.46488
2022-05-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.1294 | 76.9588 | 108.9433 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 143.1294 | 76.9588 | 108.9433 | 329.0315 | 0 | 0.32903
2022-05-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7517 | 76.9588 | 76.5175 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.7517 | 76.9588 | 76.5175 | 231.2279 | 0 | 0.23123
2022-05-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.713 | 76.9588 | 76.5874 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.713 | 76.9588 | 76.5874 | 230.2591 | 0 | 0.23026
2022-05-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 582.641 | 1122.3335 | 0 | 55.5329 | 37137.0357 | 1466.7237 | 76.9588 | 638.1739 | 2181.8564 | 1.1779 | 1.004
2022-05-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 1708.5726 | 1550.6403 | 0 | 66.0326 | 37137.0357 | 1919.3477 | 76.9588 | 1774.6052 | 3770.9116 | 1.6167 | 2.1542
2022-05-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.4775 | 0 | 6102.0825 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7542.5472 | 76.4775 | 7695.9262 | 6.1021 | 1.5938
2022-05-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.4282 | 1564.4198 | 87.1599 | 0 | 12726.347 | 0 | 37137.0357 | 134.4282 | 14290.7668 | 87.1599 | 14512.3549 | 12.7263 | 1.786
2022-05-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.6745 | 1564.4198 | 90.0283 | 0 | 4883.209 | 0 | 37137.0357 | 101.6745 | 6447.6288 | 90.0283 | 6639.3316 | 4.8832 | 1.7561
2022-05-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.0386 | 1564.4198 | 78.854 | 0 | 154.7221 | 0 | 37137.0357 | 95.0386 | 1719.1419 | 78.854 | 1893.0345 | 0.15472 | 1.7383
2022-05-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.6831 | 1192.5546 | 81.6766 | 0 | 59.6315 | 0 | 37137.0357 | 87.6831 | 1252.1861 | 81.6766 | 1421.5459 | 0.059632 | 1.3619
2022-05-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.6533 | 105.2639 | 110.5525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 131.6533 | 105.2639 | 110.5525 | 347.4698 | 0 | 0.34747
2022-05-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.3848 | 76.935 | 414.8855 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 341.3848 | 76.935 | 414.8855 | 833.2053 | 0 | 0.83321
2022-05-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.2925 | 85.5149 | 757.158 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 452.2925 | 85.5149 | 757.158 | 1294.9654 | 0 | 1.295
2022-05-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 357.8358 | 76.9313 | 575.2224 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 357.8358 | 76.9313 | 575.2224 | 1009.9895 | 0 | 1.01
2022-05-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.7145 | 76.942 | 201.4376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.7145 | 76.942 | 201.4376 | 443.094 | 0 | 0.44309
2022-05-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.595 | 76.9588 | 161.3471 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 145.595 | 76.9588 | 161.3471 | 383.9008 | 0 | 0.3839
2022-05-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.1347 | 76.9588 | 212.831 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 171.1347 | 76.9588 | 212.831 | 460.9244 | 0 | 0.46092
2022-05-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 286.1248 | 1192.5546 | 341.5997 | 0 | 57.4164 | 0 | 37137.0357 | 286.1248 | 1249.971 | 341.5997 | 1877.6955 | 0.057416 | 1.8203
2022-05-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 394.9065 | 1316.5096 | 599.7845 | 0 | 60.7248 | 0 | 37137.0357 | 394.9065 | 1377.2344 | 599.7845 | 2371.9254 | 0.060725 | 2.3112
2022-05-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 294.7427 | 76.9588 | 544.3371 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 294.7427 | 76.9588 | 544.3371 | 916.0385 | 0 | 0.91604
2022-05-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 215.4529 | 76.9588 | 203.8822 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 215.4529 | 76.9588 | 203.8822 | 496.2939 | 0 | 0.49629
2022-05-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.8142 | 76.9588 | 81.8045 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.8142 | 76.9588 | 81.8045 | 240.5775 | 0 | 0.24058
2022-05-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7609 | 76.9588 | 76.5703 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7609 | 76.9588 | 76.5703 | 230.2899 | 0 | 0.23029
2022-05-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6709 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6709 | 230.5312 | 0 | 0.23053
2022-05-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 1937.651 | 1139.642 | 0 | 87.8699 | 37137.0357 | 1484.0322 | 76.9588 | 2025.5209 | 3586.5119 | 1.2275 | 2.359
2022-05-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 639.9535 | 1661.5396 | 0 | 103.6294 | 37137.0357 | 2030.247 | 76.9588 | 743.5829 | 2850.7886 | 1.7652 | 1.0856
2022-05-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.6873 | 0 | 5949.0503 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7389.515 | 76.6873 | 7543.1039 | 5.9491 | 1.5941
2022-05-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.1653 | 1564.4198 | 92.0823 | 0 | 12107.274 | 0 | 37137.0357 | 123.1653 | 13671.6938 | 92.0823 | 13886.9414 | 12.1073 | 1.7797
2022-05-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.1019 | 1564.4198 | 94.4865 | 0 | 4021.6301 | 0 | 37137.0357 | 89.1019 | 5586.0499 | 94.4865 | 5769.6383 | 4.0216 | 1.748
2022-05-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6609 | 1564.4198 | 79.0814 | 0 | 340.9876 | 0 | 37137.0357 | 77.6609 | 1905.4074 | 79.0814 | 2062.1497 | 0.34099 | 1.7212
2022-05-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0712 | 1564.4198 | 81.9517 | 0 | 129.517 | 0 | 37137.0357 | 80.0712 | 1693.9368 | 81.9517 | 1855.9597 | 0.12952 | 1.7264
2022-05-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.9064 | 1068.5995 | 85.1245 | 0 | 60.0692 | 0 | 37137.0357 | 104.9064 | 1128.6687 | 85.1245 | 1318.6996 | 0.060069 | 1.2586
2022-05-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.8454 | 76.9588 | 191.3073 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 224.8454 | 76.9588 | 191.3073 | 493.1115 | 0 | 0.49311
2022-05-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 346.9762 | 83.0397 | 420.1933 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 346.9762 | 83.0397 | 420.1933 | 850.2092 | 0 | 0.85021
2022-05-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.445 | 76.9163 | 444.1119 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 354.445 | 76.9163 | 444.1119 | 875.4733 | 0 | 0.87547
2022-05-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 196.7716 | 76.9288 | 230.6104 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 196.7716 | 76.9288 | 230.6104 | 504.3107 | 0 | 0.50431
2022-05-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.3873 | 76.9384 | 157.0996 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 143.3873 | 76.9384 | 157.0996 | 377.4253 | 0 | 0.37743
2022-05-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 206.1503 | 76.9588 | 208.6885 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 206.1503 | 76.9588 | 208.6885 | 491.7976 | 0 | 0.4918
2022-05-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.8674 | 969.4354 | 421.5431 | 0 | 41.9589 | 0 | 37137.0357 | 381.8674 | 1011.3943 | 421.5431 | 1814.8048 | 0.041959 | 1.7728
2022-05-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 449.0001 | 1068.5995 | 572.2392 | 0 | 50.24 | 0 | 37137.0357 | 449.0001 | 1118.8395 | 572.2392 | 2140.0788 | 0.05024 | 2.0898
2022-05-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 322.0758 | 76.9588 | 420.1181 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 322.0758 | 76.9588 | 420.1181 | 819.1527 | 0 | 0.81915
2022-05-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.8618 | 76.9588 | 167.4081 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 171.8618 | 76.9588 | 167.4081 | 416.2286 | 0 | 0.41623
2022-05-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.5757 | 76.9588 | 90.0991 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.5757 | 76.9588 | 90.0991 | 248.6336 | 0 | 0.24863
2022-05-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7774 | 76.9588 | 76.6064 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7774 | 76.9588 | 76.6064 | 230.3426 | 0 | 0.23034
2022-05-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 1829.8862 | 1133.9274 | 0 | 54.5725 | 37137.0357 | 1478.3176 | 76.9588 | 1884.4587 | 3439.7351 | 1.1885 | 2.2512
2022-05-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 610.0992 | 1679.4424 | 0 | 62.4454 | 37137.0357 | 2048.1498 | 76.9588 | 672.5446 | 2797.6531 | 1.7419 | 1.0558
2022-05-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5312 | 0 | 6077.6313 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7518.096 | 76.5312 | 7671.5288 | 6.0776 | 1.5939
2022-05-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.2461 | 1564.4198 | 91.3998 | 0 | 10432.419 | 0 | 37137.0357 | 169.2461 | 11996.8388 | 91.3998 | 12257.4847 | 10.4324 | 1.8251
2022-05-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.614 | 1564.4198 | 94.6852 | 0 | 1652.3546 | 0 | 37137.0357 | 79.614 | 3216.7744 | 94.6852 | 3391.0736 | 1.6524 | 1.7387
2022-05-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0065 | 1564.4198 | 78.1692 | 0 | 117.123 | 0 | 37137.0357 | 77.0065 | 1681.5428 | 78.1692 | 1836.7185 | 0.11712 | 1.7196
2022-05-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5092 | 1180.7623 | 80.7523 | 0 | 64.1418 | 0 | 37137.0357 | 76.5092 | 1244.9041 | 80.7523 | 1402.1656 | 0.064142 | 1.338
2022-05-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.0186 | 76.9095 | 110.5767 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.0186 | 76.9095 | 110.5767 | 295.5047 | 0 | 0.2955
2022-05-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 316.4961 | 76.8977 | 373.1273 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 316.4961 | 76.8977 | 373.1273 | 766.5211 | 0 | 0.76652
2022-05-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 440.1779 | 76.8706 | 703.7985 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 440.1779 | 76.8706 | 703.7985 | 1220.847 | 0 | 1.2208
2022-05-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 387.8595 | 76.8444 | 661.5254 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 387.8595 | 76.8444 | 661.5254 | 1126.2294 | 0 | 1.1262
2022-05-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.9214 | 76.7572 | 313.4839 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.9214 | 76.7572 | 313.4839 | 614.1625 | 0 | 0.61416
2022-05-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 180.5407 | 76.8646 | 234.0585 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 180.5407 | 76.8646 | 234.0585 | 491.4639 | 0 | 0.49146
2022-05-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 292.6437 | 76.969 | 415.7719 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 292.6437 | 76.969 | 415.7719 | 785.3846 | 0 | 0.78538
2022-05-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 443.3664 | 76.8106 | 769.7124 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 443.3664 | 76.8106 | 769.7124 | 1289.8894 | 0 | 1.2899
2022-05-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 431.0236 | 76.9588 | 833.7136 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 431.0236 | 76.9588 | 833.7136 | 1341.6959 | 0 | 1.3417
2022-05-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 316.5609 | 76.9588 | 523.2736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 316.5609 | 76.9588 | 523.2736 | 916.7933 | 0 | 0.91679
2022-05-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 208.2951 | 76.9588 | 303.6726 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 208.2951 | 76.9588 | 303.6726 | 588.9265 | 0 | 0.58893
2022-05-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.6586 | 76.9588 | 113.5877 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.6586 | 76.9588 | 113.5877 | 280.2051 | 0 | 0.28021
2022-05-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7095 | 76.9588 | 76.535 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7095 | 76.9588 | 76.535 | 230.2032 | 0 | 0.2302
2022-05-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6796 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6796 | 230.5399 | 0 | 0.23054
2022-05-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 1186.343 | 34.2111 | 0 | 0 | 37137.0357 | 378.6013 | 76.9588 | 1186.343 | 1641.9031 | 0.034211 | 1.6077
2022-05-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 76.4754 | 40.6803 | 0 | 0 | 37137.0357 | 399.6608 | 76.9588 | 76.4754 | 553.0949 | 0.04068 | 0.51241
2022-05-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.8342 | 0 | 1313.916 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2754.3807 | 76.8342 | 2908.1165 | 1.3139 | 1.5942
2022-05-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.2579 | 1564.4198 | 77.2837 | 0 | 3765.3184 | 0 | 37137.0357 | 131.2579 | 5329.7382 | 77.2837 | 5538.2799 | 3.7653 | 1.773
2022-05-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.3276 | 1564.4198 | 78.0236 | 0 | 1061.5247 | 0 | 37137.0357 | 98.3276 | 2625.9445 | 78.0236 | 2802.2957 | 1.0615 | 1.7408
2022-05-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.9199 | 1207.5981 | 89.2458 | 0 | 87.1944 | 0 | 37137.0357 | 81.9199 | 1294.7925 | 89.2458 | 1465.9582 | 0.087194 | 1.3788
2022-05-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.3302 | 76.8909 | 92.8491 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.3302 | 76.8909 | 92.8491 | 262.0703 | 0 | 0.26207
2022-05-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.4246 | 76.793 | 141.3704 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.4246 | 76.793 | 141.3704 | 362.588 | 0 | 0.36259
2022-05-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 387.0646 | 76.8032 | 582.4203 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 387.0646 | 76.8032 | 582.4203 | 1046.2881 | 0 | 1.0463
2022-05-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 532.436 | 76.8339 | 1088.1376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 532.436 | 76.8339 | 1088.1376 | 1697.4076 | 0 | 1.6974
2022-05-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 446.5047 | 76.8183 | 941.5281 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 446.5047 | 76.8183 | 941.5281 | 1464.8512 | 0 | 1.4649
2022-05-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.6768 | 76.7497 | 291.5049 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 220.6768 | 76.7497 | 291.5049 | 588.9314 | 0 | 0.58893
2022-05-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.5612 | 77.0688 | 168.0848 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 185.5612 | 77.0688 | 168.0848 | 430.7148 | 0 | 0.43071
2022-05-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 290.0247 | 77.8491 | 277.4983 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 290.0247 | 77.8491 | 277.4983 | 645.372 | 0 | 0.64537
2022-05-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 338.9198 | 77.1871 | 376.6216 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 338.9198 | 77.1871 | 376.6216 | 792.7285 | 0 | 0.79273
2022-05-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 277.5405 | 76.9588 | 415.0869 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 277.5405 | 76.9588 | 415.0869 | 769.5861 | 0 | 0.76959
2022-05-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 209.5554 | 76.9588 | 449.0574 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 209.5554 | 76.9588 | 449.0574 | 735.5715 | 0 | 0.73557
2022-05-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.5995 | 76.9588 | 214.0202 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 122.5995 | 76.9588 | 214.0202 | 413.5784 | 0 | 0.41358
2022-05-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5175 | 76.9588 | 80.3832 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.5175 | 76.9588 | 80.3832 | 237.8594 | 0 | 0.23786
2022-05-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6394 | 76.9588 | 76.6248 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6394 | 76.9588 | 76.6248 | 230.2229 | 0 | 0.23022
2022-05-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 1829.7213 | 265.3416 | 0 | 43.1963 | 37137.0357 | 609.7318 | 76.9588 | 1872.9176 | 2559.6082 | 0.30854 | 2.2511
2022-05-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 580.1291 | 469.7494 | 0 | 52.054 | 37137.0357 | 833.5934 | 76.9588 | 632.1831 | 1542.7353 | 0.5218 | 1.0209
2022-05-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4886 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4886 | 230.349 | 0 | 0.23035
2022-05-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.3949 | 76.9588 | 107.6985 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 162.3949 | 76.9588 | 107.6985 | 347.0522 | 0 | 0.34705
2022-05-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0715 | 76.9588 | 135.7921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.0715 | 76.9588 | 135.7921 | 294.8224 | 0 | 0.29482
2022-05-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4148 | 76.9588 | 96.0484 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.4148 | 76.9588 | 96.0484 | 250.422 | 0 | 0.25042
2022-05-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9937 | 76.9588 | 90.0068 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9937 | 76.9588 | 90.0068 | 243.9593 | 0 | 0.24396
2022-05-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.6672 | 76.9588 | 103.8008 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.6672 | 76.9588 | 103.8008 | 270.4268 | 0 | 0.27043
2022-05-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.023 | 76.9588 | 126.6685 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.023 | 76.9588 | 126.6685 | 312.6503 | 0 | 0.31265
2022-05-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.4764 | 76.9588 | 147.3869 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.4764 | 76.9588 | 147.3869 | 342.8221 | 0 | 0.34282
2022-05-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.4721 | 76.9588 | 127.4147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.4721 | 76.9588 | 127.4147 | 320.8455 | 0 | 0.32085
2022-05-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5626 | 76.9588 | 76.8962 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5626 | 76.9588 | 76.8962 | 232.4176 | 0 | 0.23242
2022-05-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0996 | 76.9588 | 81.5314 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.0996 | 76.9588 | 81.5314 | 236.5897 | 0 | 0.23659
2022-05-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.1723 | 76.9588 | 92.0223 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.1723 | 76.9588 | 92.0223 | 268.1533 | 0 | 0.26815
2022-05-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.6399 | 76.9588 | 105.8525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 154.6399 | 76.9588 | 105.8525 | 337.4511 | 0 | 0.33745
2022-05-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.1165 | 76.9588 | 145.5506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.1165 | 76.9588 | 145.5506 | 397.6259 | 0 | 0.39763
2022-05-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.3066 | 76.9588 | 152.5151 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.3066 | 76.9588 | 152.5151 | 361.7804 | 0 | 0.36178
2022-05-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.3017 | 76.9588 | 113.7807 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.3017 | 76.9588 | 113.7807 | 309.0412 | 0 | 0.30904
2022-05-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.1923 | 76.9588 | 90.6175 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.1923 | 76.9588 | 90.6175 | 282.7686 | 0 | 0.28277
2022-05-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1189 | 76.9588 | 76.5748 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.1189 | 76.9588 | 76.5748 | 231.6524 | 0 | 0.23165
2022-05-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6892 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6892 | 230.5495 | 0 | 0.23055
2022-05-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 3626.6533 | 1900.2826 | 0 | 107.1477 | 37137.0357 | 2244.6728 | 76.9588 | 3733.801 | 6055.4326 | 2.0074 | 4.048
2022-05-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 681.5838 | 3615.1462 | 0 | 269.1778 | 37137.0357 | 3983.8536 | 76.9588 | 950.7616 | 5011.5739 | 3.8843 | 1.1272
2022-05-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 677.8202 | 1371.7046 | 0 | 201.1302 | 37137.0357 | 1740.412 | 76.9588 | 878.9505 | 2696.3212 | 1.5728 | 1.1235
2022-05-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 526.7645 | 93.344 | 0 | 54.6121 | 37137.0357 | 452.3245 | 76.9588 | 581.3766 | 1110.6598 | 0.14796 | 0.9627
2022-05-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5239 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5239 | 230.3842 | 0 | 0.23038
2022-05-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.2537 | 76.9588 | 630.5452 | 562.6179 | 0 | 286.4986 | 37137.0357 | 911.8715 | 76.9588 | 917.0438 | 1905.874 | 0.84912 | 1.0568
2022-05-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 828.2148 | 76.9588 | 660.4576 | 882.3729 | 0 | 361.3491 | 37137.0357 | 1710.5877 | 76.9588 | 1021.8067 | 2809.3531 | 1.2437 | 1.5656
2022-05-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5021 | 76.9588 | 76.8497 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5021 | 76.9588 | 76.8497 | 231.3105 | 0 | 0.23131
2022-05-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.8363 | 76.9588 | 94.4236 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.8363 | 76.9588 | 94.4236 | 272.2187 | 0 | 0.27222
2022-05-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.6974 | 76.9588 | 115.3086 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 141.6974 | 76.9588 | 115.3086 | 333.9648 | 0 | 0.33396
2022-05-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.7814 | 76.9588 | 98.4679 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 145.7814 | 76.9588 | 98.4679 | 321.2081 | 0 | 0.32121
2022-05-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.5242 | 76.9588 | 87.0606 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.5242 | 76.9588 | 87.0606 | 271.5435 | 0 | 0.27154
2022-05-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.2691 | 76.9588 | 89.1762 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.2691 | 76.9588 | 89.1762 | 275.404 | 0 | 0.2754
2022-05-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.1172 | 76.9588 | 109.8242 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.1172 | 76.9588 | 109.8242 | 346.9001 | 0 | 0.3469
2022-05-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.7236 | 76.9588 | 139.2031 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 168.7236 | 76.9588 | 139.2031 | 384.8854 | 0 | 0.38489
2022-05-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.3795 | 76.9588 | 125.6416 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 148.3795 | 76.9588 | 125.6416 | 350.9798 | 0 | 0.35098
2022-05-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.901 | 76.9588 | 93.22 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.901 | 76.9588 | 93.22 | 284.0798 | 0 | 0.28408
2022-05-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.0197 | 76.9588 | 81.1436 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.0197 | 76.9588 | 81.1436 | 244.122 | 0 | 0.24412
2022-05-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8212 | 76.9588 | 76.5306 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8212 | 76.9588 | 76.5306 | 230.3106 | 0 | 0.23031
2022-05-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6033 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6033 | 230.4637 | 0 | 0.23046
2022-05-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.2537 | 76.9588 | 633.2338 | 2036.0161 | 0 | 254.8382 | 37137.0357 | 2385.2698 | 76.9588 | 888.0719 | 3350.3005 | 2.2909 | 1.0594
2022-05-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 1754.5547 | 2534.094 | 0 | 354.6637 | 37137.0357 | 2902.8014 | 76.9588 | 2109.2184 | 5088.9786 | 2.8888 | 2.2002
2022-05-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.4732 | 0 | 12116.081 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13556.5457 | 76.4732 | 13709.9204 | 12.1161 | 1.5938
2022-05-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.0859 | 1564.4198 | 79.2081 | 0 | 19215.725 | 0 | 37137.0357 | 201.0859 | 20780.1448 | 79.2081 | 21060.4388 | 19.2157 | 1.8447
2022-05-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.48 | 1554.744 | 79.499 | 0 | 5310.4766 | 0 | 37137.0357 | 76.48 | 6865.2206 | 79.499 | 7021.1996 | 5.3105 | 1.7107
2022-05-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5197 | 1559.6377 | 76.5313 | 0 | 289.1071 | 0 | 37137.0357 | 76.5197 | 1848.7449 | 76.5313 | 2001.7959 | 0.28911 | 1.7127
2022-05-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5431 | 1556.556 | 76.5971 | 0 | 155.3978 | 0 | 37137.0357 | 76.5431 | 1711.9538 | 76.5971 | 1865.0941 | 0.1554 | 1.7097
2022-05-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.932 | 1311.4237 | 76.6562 | 0 | 80.1008 | 0 | 37137.0357 | 76.932 | 1391.5245 | 76.6562 | 1545.1127 | 0.080101 | 1.465
2022-05-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.8528 | 76.8395 | 120.1937 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 127.8528 | 76.8395 | 120.1937 | 324.8861 | 0 | 0.32489
2022-05-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 253.8531 | 76.8598 | 250.7227 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 253.8531 | 76.8598 | 250.7227 | 581.4356 | 0 | 0.58144
2022-05-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 214.8616 | 76.8009 | 206.0349 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 214.8616 | 76.8009 | 206.0349 | 497.6974 | 0 | 0.4977
2022-05-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.5799 | 76.7671 | 88.8723 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.5799 | 76.7671 | 88.8723 | 271.2193 | 0 | 0.27122
2022-05-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.0521 | 77.8397 | 83.314 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.0521 | 77.8397 | 83.314 | 260.2058 | 0 | 0.26021
2022-05-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.0524 | 77.9265 | 101.6763 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 141.0524 | 77.9265 | 101.6763 | 320.6553 | 0 | 0.32066
2022-05-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 243.6943 | 76.8149 | 218.7717 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 243.6943 | 76.8149 | 218.7717 | 539.2809 | 0 | 0.53928
2022-05-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 269.6159 | 76.9588 | 286.6028 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 269.6159 | 76.9588 | 286.6028 | 633.1775 | 0 | 0.63318
2022-05-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.2916 | 76.9588 | 177.7436 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 167.2916 | 76.9588 | 177.7436 | 421.9939 | 0 | 0.42199
2022-05-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.1591 | 76.9588 | 130.4843 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 122.1591 | 76.9588 | 130.4843 | 329.6022 | 0 | 0.3296
2022-05-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9864 | 76.9588 | 77.442 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.9864 | 76.9588 | 77.442 | 233.3872 | 0 | 0.23339
2022-05-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7128 | 76.9588 | 76.5667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7128 | 76.9588 | 76.5667 | 230.2383 | 0 | 0.23024
2022-05-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6701 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6701 | 230.5304 | 0 | 0.23053
2022-05-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 76.7133 | 136.9451 | 0 | 0 | 37137.0357 | 481.3353 | 76.9588 | 76.7133 | 635.0073 | 0.13695 | 0.49806
2022-05-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 1123.2594 | 233.0994 | 0 | 0 | 37137.0357 | 596.9434 | 76.9588 | 1123.2594 | 1797.1616 | 0.2331 | 1.5641
2022-05-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.4672 | 0 | 3150.1404 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4590.6051 | 76.4672 | 4743.9739 | 3.1501 | 1.5938
2022-05-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.7087 | 1564.4198 | 84.4599 | 0 | 7554.779 | 0 | 37137.0357 | 139.7087 | 9119.1988 | 84.4599 | 9343.3674 | 7.5548 | 1.7886
2022-05-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.5565 | 1564.4198 | 85.9098 | 0 | 2150.677 | 0 | 37137.0357 | 87.5565 | 3715.0968 | 85.9098 | 3888.5631 | 2.1507 | 1.7379
2022-05-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9012 | 1564.4198 | 78.7666 | 0 | 130.6747 | 0 | 37137.0357 | 77.9012 | 1695.0945 | 78.7666 | 1851.7623 | 0.13067 | 1.7211
2022-05-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7044 | 1316.5096 | 81.5422 | 0 | 80.0467 | 0 | 37137.0357 | 78.7044 | 1396.5563 | 81.5422 | 1556.803 | 0.080047 | 1.4768
2022-05-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.1197 | 76.9588 | 108.7192 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.1197 | 76.9588 | 108.7192 | 300.7976 | 0 | 0.3008
2022-05-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 334.7809 | 76.9588 | 397.6819 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 334.7809 | 76.9588 | 397.6819 | 809.4216 | 0 | 0.80942
2022-05-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 451.7704 | 76.9588 | 781.8723 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 451.7704 | 76.9588 | 781.8723 | 1310.6014 | 0 | 1.3106
2022-05-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 383.8072 | 76.9588 | 718.0429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 383.8072 | 76.9588 | 718.0429 | 1178.8089 | 0 | 1.1788
2022-05-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.7826 | 76.9588 | 367.2379 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 227.7826 | 76.9588 | 367.2379 | 671.9793 | 0 | 0.67198
2022-05-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 206.5317 | 76.9588 | 314.1013 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 206.5317 | 76.9588 | 314.1013 | 597.5918 | 0 | 0.59759
2022-05-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 292.9756 | 76.9588 | 467.8048 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 292.9756 | 76.9588 | 467.8048 | 837.7392 | 0 | 0.83774
2022-05-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 485.2821 | 76.9588 | 891.5642 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 485.2821 | 76.9588 | 891.5642 | 1453.805 | 0 | 1.4538
2022-05-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 599.2154 | 76.9588 | 1369.1948 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 599.2154 | 76.9588 | 1369.1948 | 2045.369 | 0 | 2.0454
2022-05-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 575.2354 | 76.9588 | 1463.1781 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 575.2354 | 76.9588 | 1463.1781 | 2115.3723 | 0 | 2.1154
2022-05-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 458.0392 | 76.9588 | 1135.8136 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 458.0392 | 76.9588 | 1135.8136 | 1670.8115 | 0 | 1.6708
2022-05-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.9594 | 76.9588 | 278.9033 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 159.9594 | 76.9588 | 278.9033 | 515.8215 | 0 | 0.51582
2022-05-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6891 | 76.9588 | 76.5512 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6891 | 76.9588 | 76.5512 | 230.1991 | 0 | 0.2302
2022-05-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 520.6174 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 520.6174 | 674.4777 | 0 | 0.67448
2022-05-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7089 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7089 | 230.5692 | 0 | 0.23057
2022-05-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.3002 | 0 | 1695.1234 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3135.5881 | 77.3002 | 3289.7898 | 1.6951 | 1.5947
2022-05-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.7728 | 1564.4198 | 80.0122 | 0 | 4745.102 | 0 | 37137.0357 | 149.7728 | 6309.5218 | 80.0122 | 6539.3068 | 4.7451 | 1.7942
2022-05-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.1984 | 1564.4198 | 85.1492 | 0 | 1284.0536 | 0 | 37137.0357 | 127.1984 | 2848.4734 | 85.1492 | 3060.821 | 1.2841 | 1.7768
2022-05-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.792 | 1192.5546 | 122.9606 | 0 | 77.7733 | 0 | 37137.0357 | 113.792 | 1270.3279 | 122.9606 | 1507.0805 | 0.077773 | 1.4293
2022-05-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.9927 | 89.9358 | 233.7335 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 172.9927 | 89.9358 | 233.7335 | 496.662 | 0 | 0.49666
2022-05-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 302.671 | 76.8019 | 496.3827 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 302.671 | 76.8019 | 496.3827 | 875.8556 | 0 | 0.87586
2022-05-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 651.5705 | 76.7669 | 1435.6157 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 651.5705 | 76.7669 | 1435.6157 | 2163.9531 | 0 | 2.164
2022-05-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 815.5168 | 76.7937 | 2555.6975 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 815.5168 | 76.7937 | 2555.6975 | 3448.008 | 0 | 3.448
2022-05-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 690.7828 | 76.7267 | 2323.0452 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 690.7828 | 76.7267 | 2323.0452 | 3090.5547 | 0 | 3.0906
2022-05-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 460.8424 | 77.2097 | 1292.1361 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 460.8424 | 77.2097 | 1292.1361 | 1830.1882 | 0 | 1.8302
2022-05-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.4734 | 77.8528 | 1012.6675 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 418.4734 | 77.8528 | 1012.6675 | 1508.9937 | 0 | 1.509
2022-05-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 534.0305 | 77.0409 | 1391.1821 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 534.0305 | 77.0409 | 1391.1821 | 2002.2535 | 0 | 2.0023
2022-05-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 734.5035 | 76.9318 | 2121.6787 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 734.5035 | 76.9318 | 2121.6787 | 2933.1141 | 0 | 2.9331
2022-05-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 795.0976 | 76.9588 | 2804.4756 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 795.0976 | 76.9588 | 2804.4756 | 3676.532 | 0 | 3.6765
2022-05-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 719.7859 | 76.9588 | 2891.8757 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 719.7859 | 76.9588 | 2891.8757 | 3688.6204 | 0 | 3.6886
2022-05-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 568.3465 | 76.9588 | 2085.1174 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 568.3465 | 76.9588 | 2085.1174 | 2730.4227 | 0 | 2.7304
2022-05-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.5914 | 76.9588 | 631.1655 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 207.5914 | 76.9588 | 631.1655 | 915.7156 | 0 | 0.91572
2022-05-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8921 | 76.9588 | 121.1307 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.8921 | 76.9588 | 121.1307 | 278.9815 | 0 | 0.27898
2022-05-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.77 | 76.9588 | 77.7121 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.77 | 76.9588 | 77.7121 | 231.4409 | 0 | 0.23144
2022-05-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5696 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5696 | 230.4299 | 0 | 0.23043
2022-05-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 383.0047 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 383.0047 | 536.8651 | 0 | 0.53687
2022-05-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 79.1489 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 79.1489 | 233.0093 | 0 | 0.23301
2022-05-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1316.5096 | 78.5666 | 0 | 169.422 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1485.9316 | 78.5666 | 1641.3998 | 0.16942 | 1.472
2022-05-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.5836 | 1564.4198 | 89.1189 | 0 | 260.406 | 0 | 37137.0357 | 159.5836 | 1824.8258 | 89.1189 | 2073.5283 | 0.26041 | 1.8131
2022-05-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.2054 | 1564.4198 | 86.5161 | 0 | 136.6444 | 0 | 37137.0357 | 141.2054 | 1701.0642 | 86.5161 | 1928.7857 | 0.13664 | 1.7921
2022-05-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.8796 | 944.6444 | 76.9972 | 0 | 59.9024 | 0 | 37137.0357 | 88.8796 | 1004.5468 | 76.9972 | 1170.4236 | 0.059902 | 1.1105
2022-05-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.6004 | 76.9588 | 81.9451 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.6004 | 76.9588 | 81.9451 | 250.5043 | 0 | 0.2505
2022-05-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.588 | 76.9588 | 110.197 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 121.588 | 76.9588 | 110.197 | 308.7438 | 0 | 0.30874
2022-05-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 234.5516 | 76.9588 | 277.0674 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 234.5516 | 76.9588 | 277.0674 | 588.5778 | 0 | 0.58858
2022-05-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 263.8388 | 76.9588 | 341.596 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 263.8388 | 76.9588 | 341.596 | 682.3935 | 0 | 0.68239
2022-05-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.6496 | 76.9588 | 152.6429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.6496 | 76.9588 | 152.6429 | 356.2512 | 0 | 0.35625
2022-05-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8104 | 76.9588 | 85.2566 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.8104 | 76.9588 | 85.2566 | 243.0258 | 0 | 0.24303
2022-05-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6116 | 76.9588 | 76.5112 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6116 | 76.9588 | 76.5112 | 230.0816 | 0 | 0.23008
2022-05-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.8566 | 1316.5096 | 86.4235 | 0 | 201.3075 | 0 | 37137.0357 | 88.8566 | 1517.8171 | 86.4235 | 1693.0972 | 0.20131 | 1.4918
2022-05-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.5831 | 1564.4198 | 197.4195 | 0 | 1448.589 | 0 | 37137.0357 | 139.5831 | 3013.0088 | 197.4195 | 3350.0114 | 1.4486 | 1.9014
2022-05-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.6246 | 1539.6288 | 168.3224 | 0 | 1459.0024 | 0 | 37137.0357 | 194.6246 | 2998.6312 | 168.3224 | 3361.5783 | 1.459 | 1.9026
2022-05-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.3104 | 76.9588 | 86.0127 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 147.3104 | 76.9588 | 86.0127 | 310.2819 | 0 | 0.31028
2022-05-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8363 | 76.9588 | 93.9376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.8363 | 76.9588 | 93.9376 | 250.7326 | 0 | 0.25073
2022-05-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8005 | 76.9588 | 77.1918 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.8005 | 76.9588 | 77.1918 | 231.9511 | 0 | 0.23195
2022-05-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6192 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6192 | 230.4795 | 0 | 0.23048
2022-05-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 3029.6191 | 836.208 | 0 | 86.0699 | 37137.0357 | 1180.5982 | 76.9588 | 3115.689 | 4373.246 | 0.92228 | 3.451
2022-05-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 631.1274 | 1210.1624 | 0 | 100.7205 | 37137.0357 | 1574.0064 | 76.9588 | 731.8479 | 2382.813 | 1.3109 | 1.0719
2022-05-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5137 | 0 | 6701.537 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8142.0017 | 76.5137 | 8295.4169 | 6.7015 | 1.5939
2022-05-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.9911 | 1564.4198 | 86.2747 | 0 | 12859.488 | 0 | 37137.0357 | 146.9911 | 14423.9078 | 86.2747 | 14657.1736 | 12.8595 | 1.7977
2022-05-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.9259 | 1564.4198 | 90.2455 | 0 | 7931.8003 | 0 | 37137.0357 | 100.9259 | 9496.2201 | 90.2455 | 9687.3915 | 7.9318 | 1.7556
2022-05-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1881 | 1564.4198 | 78.9654 | 0 | 2102.3875 | 0 | 37137.0357 | 87.1881 | 3666.8073 | 78.9654 | 3832.9607 | 2.1024 | 1.7306
2022-05-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5665 | 1564.4198 | 79.8026 | 0 | 380.9913 | 0 | 37137.0357 | 76.5665 | 1945.4111 | 79.8026 | 2101.7803 | 0.38099 | 1.7208
2022-05-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.4589 | 1192.5546 | 89.1678 | 0 | 75.3805 | 0 | 37137.0357 | 107.4589 | 1267.9351 | 89.1678 | 1464.5618 | 0.075381 | 1.3892
2022-05-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.9902 | 1316.5096 | 156.8575 | 0 | 90.1844 | 0 | 37137.0357 | 170.9902 | 1406.694 | 156.8575 | 1734.5417 | 0.090184 | 1.6444
2022-05-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 208.9054 | 1415.6737 | 176.6363 | 0 | 93.9311 | 0 | 37137.0357 | 208.9054 | 1509.6048 | 176.6363 | 1895.1466 | 0.093931 | 1.8012
2022-05-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.9274 | 76.9588 | 124.4995 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 168.9274 | 76.9588 | 124.4995 | 370.3857 | 0 | 0.37039
2022-05-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.739 | 213.8814 | 78.8664 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.739 | 213.8814 | 78.8664 | 377.4868 | 0 | 0.37749
2022-05-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.2131 | 76.8196 | 76.6769 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.2131 | 76.8196 | 76.6769 | 236.7097 | 0 | 0.23671
2022-05-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.0895 | 76.7422 | 122.6845 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.0895 | 76.7422 | 122.6845 | 304.5162 | 0 | 0.30452
2022-05-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 286.1787 | 1434.4302 | 366.2425 | 0 | 204.1902 | 0 | 37137.0357 | 286.1787 | 1638.6204 | 366.2425 | 2291.0416 | 0.20419 | 2.0869
2022-05-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 360.3813 | 1490.0468 | 463.2231 | 0 | 215.8906 | 0 | 37137.0357 | 360.3813 | 1705.9374 | 463.2231 | 2529.5418 | 0.21589 | 2.3137
2022-05-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 262.4768 | 76.9588 | 272.207 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 262.4768 | 76.9588 | 272.207 | 611.6426 | 0 | 0.61164
2022-05-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.6503 | 76.9588 | 156.3343 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 155.6503 | 76.9588 | 156.3343 | 388.9433 | 0 | 0.38894
2022-05-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.6783 | 76.9588 | 82.7273 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.6783 | 76.9588 | 82.7273 | 241.3643 | 0 | 0.24136
2022-05-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6985 | 76.9588 | 76.6075 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6985 | 76.9588 | 76.6075 | 230.2648 | 0 | 0.23026
2022-05-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 2838.7832 | 652.9889 | 0 | 74.7822 | 37137.0357 | 997.3791 | 76.9588 | 2913.5654 | 3987.9033 | 0.72777 | 3.2601
2022-05-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 631.0658 | 1037.8248 | 0 | 86.1515 | 37137.0357 | 1401.6688 | 76.9588 | 717.2173 | 2195.8448 | 1.124 | 1.0719
2022-05-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4823 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4823 | 230.3427 | 0 | 0.23034
2022-05-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.1941 | 76.9588 | 100.9908 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.1941 | 76.9588 | 100.9908 | 322.1437 | 0 | 0.32214
2022-05-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.0905 | 76.9588 | 126.635 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.0905 | 76.9588 | 126.635 | 290.6843 | 0 | 0.29068
2022-05-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.0182 | 76.9588 | 102.4694 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.0182 | 76.9588 | 102.4694 | 270.4463 | 0 | 0.27045
2022-05-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.6258 | 76.9588 | 109.9621 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.6258 | 76.9588 | 109.9621 | 300.5467 | 0 | 0.30055
2022-05-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.2265 | 76.9588 | 211.2142 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 207.2265 | 76.9588 | 211.2142 | 495.3995 | 0 | 0.4954
2022-05-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.3637 | 76.9588 | 567.6331 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 372.3637 | 76.9588 | 567.6331 | 1016.9555 | 0 | 1.017
2022-05-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 437.8609 | 76.9588 | 845.8728 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 437.8609 | 76.9588 | 845.8728 | 1360.6925 | 0 | 1.3607
2022-05-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 431.5791 | 76.9588 | 918.5991 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 431.5791 | 76.9588 | 918.5991 | 1427.137 | 0 | 1.4271
2022-05-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 384.0174 | 76.9588 | 774.1381 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 384.0174 | 76.9588 | 774.1381 | 1235.1143 | 0 | 1.2351
2022-05-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 415.6234 | 76.9588 | 818.9498 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 415.6234 | 76.9588 | 818.9498 | 1311.5319 | 0 | 1.3115
2022-05-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 482.8925 | 76.9588 | 1026.2423 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 482.8925 | 76.9588 | 1026.2423 | 1586.0935 | 0 | 1.5861
2022-05-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 600.083 | 76.9588 | 1423.1053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 600.083 | 76.9588 | 1423.1053 | 2100.1471 | 0 | 2.1001
2022-05-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 847.926 | 76.9588 | 2655.6157 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 847.926 | 76.9588 | 2655.6157 | 3580.5005 | 0 | 3.5805
2022-05-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 827.8287 | 76.9588 | 3249.1145 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 827.8287 | 76.9588 | 3249.1145 | 4153.902 | 0 | 4.1539
2022-05-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 591.9995 | 76.9588 | 2036.848 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 591.9995 | 76.9588 | 2036.848 | 2705.8062 | 0 | 2.7058
2022-05-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.717 | 76.9588 | 1217.6288 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 412.717 | 76.9588 | 1217.6288 | 1707.3046 | 0 | 1.7073
2022-05-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.8173 | 76.9588 | 430.9182 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.8173 | 76.9588 | 430.9182 | 677.6943 | 0 | 0.67769
2022-05-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4872 | 76.9588 | 109.5427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.4872 | 76.9588 | 109.5427 | 265.9887 | 0 | 0.26599
2022-05-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5336 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5336 | 230.3939 | 0 | 0.23039
2022-05-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 370.6784 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 370.6784 | 524.5388 | 0 | 0.52454
2022-05-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.7976 | 76.9588 | 89.486 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 376.7976 | 76.9588 | 89.486 | 543.2424 | 0 | 0.54324
2022-05-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5541 | 76.9588 | 108.0554 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5541 | 76.9588 | 108.0554 | 262.5683 | 0 | 0.26257
2022-05-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3927 | 76.9588 | 91.7937 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3927 | 76.9588 | 91.7937 | 246.1451 | 0 | 0.24615
2022-05-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.9729 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.9729 | 231.8332 | 0 | 0.23183
2022-05-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.4818 | 76.9588 | 126.406 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 171.4818 | 76.9588 | 126.406 | 374.8465 | 0 | 0.37485
2022-05-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.7038 | 76.9588 | 246.8198 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 146.7038 | 76.9588 | 246.8198 | 470.4824 | 0 | 0.47048
2022-05-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 226.0297 | 76.9588 | 443.2582 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 226.0297 | 76.9588 | 443.2582 | 746.2467 | 0 | 0.74625
2022-05-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.7741 | 76.9588 | 933.3065 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 405.7741 | 76.9588 | 933.3065 | 1416.0393 | 0 | 1.416
2022-05-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 535.0826 | 76.9588 | 1543.0006 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 535.0826 | 76.9588 | 1543.0006 | 2155.042 | 0 | 2.155
2022-05-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 511.1765 | 76.9588 | 1647.8622 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 511.1765 | 76.9588 | 1647.8622 | 2235.9975 | 0 | 2.236
2022-05-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.8662 | 76.9588 | 1242.9349 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 418.8662 | 76.9588 | 1242.9349 | 1738.7599 | 0 | 1.7388
2022-05-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 429.0757 | 76.9588 | 1199.3424 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 429.0757 | 76.9588 | 1199.3424 | 1705.3769 | 0 | 1.7054
2022-05-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 461.0888 | 76.9588 | 1261.9233 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 461.0888 | 76.9588 | 1261.9233 | 1799.9708 | 0 | 1.8
2022-05-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 539.7607 | 76.9588 | 1396.9476 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 539.7607 | 76.9588 | 1396.9476 | 2013.6671 | 0 | 2.0137
2022-05-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 658.3792 | 76.9588 | 2124.5007 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 658.3792 | 76.9588 | 2124.5007 | 2859.8387 | 0 | 2.8598
2022-05-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 535.4212 | 76.9588 | 1767.3145 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 535.4212 | 76.9588 | 1767.3145 | 2379.6945 | 0 | 2.3797
2022-05-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 230.566 | 76.9588 | 705.0714 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 230.566 | 76.9588 | 705.0714 | 1012.5961 | 0 | 1.0126
2022-05-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5662 | 76.9588 | 108.9242 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5662 | 76.9588 | 108.9242 | 264.4492 | 0 | 0.26445
2022-05-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5563 | 230.4166 | 0 | 0.23042
2022-05-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 472.0632 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 472.0632 | 625.9236 | 0 | 0.62592
2022-05-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.927 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.927 | 230.7873 | 0 | 0.23079
2022-05-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.3161 | 0 | 3293.0518 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4733.5165 | 77.3161 | 4887.7342 | 3.2931 | 1.5947
2022-05-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.118 | 1564.4198 | 79.7378 | 0 | 7150.0254 | 0 | 37137.0357 | 159.118 | 8714.4452 | 79.7378 | 8953.301 | 7.15 | 1.8033
2022-05-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.9413 | 1527.5703 | 83.4349 | 0 | 1418.7565 | 0 | 37137.0357 | 108.9413 | 2946.3268 | 83.4349 | 3138.7031 | 1.4188 | 1.7199
2022-05-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.3186 | 76.8607 | 105.1943 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.3186 | 76.8607 | 105.1943 | 273.3736 | 0 | 0.27337
2022-05-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.6794 | 76.7564 | 116.4852 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.6794 | 76.7564 | 116.4852 | 297.921 | 0 | 0.29792
2022-05-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.8285 | 76.819 | 197.1059 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 161.8285 | 76.819 | 197.1059 | 435.7534 | 0 | 0.43575
2022-05-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 479.9955 | 76.7256 | 869.1477 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 479.9955 | 76.7256 | 869.1477 | 1425.8687 | 0 | 1.4259
2022-05-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 627.0485 | 76.7215 | 1698.1631 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 627.0485 | 76.7215 | 1698.1631 | 2401.9331 | 0 | 2.4019
2022-05-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 534.9814 | 76.707 | 1542.4174 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 534.9814 | 76.707 | 1542.4174 | 2154.1058 | 0 | 2.1541
2022-05-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 323.5995 | 77.7152 | 697.2842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 323.5995 | 77.7152 | 697.2842 | 1098.5989 | 0 | 1.0986
2022-05-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 306.2357 | 84.2122 | 544.4957 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 306.2357 | 84.2122 | 544.4957 | 934.9435 | 0 | 0.93494
2022-05-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 464.5409 | 89.6042 | 905.3303 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 464.5409 | 89.6042 | 905.3303 | 1459.4754 | 0 | 1.4595
2022-05-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 773.1331 | 81.0843 | 1986.5977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 773.1331 | 81.0843 | 1986.5977 | 2840.8151 | 0 | 2.8408
2022-05-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 848.8606 | 76.9588 | 3142.6973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 848.8606 | 76.9588 | 3142.6973 | 4068.5167 | 0 | 4.0685
2022-05-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 572.7971 | 76.9588 | 1998.4574 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 572.7971 | 76.9588 | 1998.4574 | 2648.2133 | 0 | 2.6482
2022-05-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 310.7575 | 76.9588 | 581.5809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 310.7575 | 76.9588 | 581.5809 | 969.2972 | 0 | 0.9693
2022-05-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.2319 | 76.9588 | 119.5795 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.2319 | 76.9588 | 119.5795 | 302.7701 | 0 | 0.30277
2022-05-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7087 | 76.9588 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7087 | 76.9588 | 76.7 | 230.3674 | 0 | 0.23037
2022-05-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6666 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6666 | 230.5269 | 0 | 0.23053
2022-05-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 663.894 | 28.4472 | 0 | 0 | 37137.0357 | 372.8374 | 76.9588 | 663.894 | 1113.6902 | 0.028447 | 1.0852
2022-05-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 76.6336 | 33.1143 | 0 | 0 | 37137.0357 | 387.2314 | 76.9588 | 76.6336 | 540.8237 | 0.033114 | 0.50771
2022-05-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.1362 | 0 | 1220.7157 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2661.1804 | 77.1362 | 2815.2181 | 1.2207 | 1.5945
2022-05-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.7149 | 1564.4198 | 79.3326 | 0 | 2475.5156 | 0 | 37137.0357 | 138.7149 | 4039.9354 | 79.3326 | 4257.983 | 2.4755 | 1.7825
2022-05-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.1449 | 1440.4647 | 82.3953 | 0 | 223.1266 | 0 | 37137.0357 | 100.1449 | 1663.5913 | 82.3953 | 1846.1315 | 0.22313 | 1.623
2022-05-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.7049 | 91.0121 | 103.8623 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.7049 | 91.0121 | 103.8623 | 279.5792 | 0 | 0.27958
2022-05-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.4087 | 76.8136 | 142.3525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.4087 | 76.8136 | 142.3525 | 335.5748 | 0 | 0.33557
2022-05-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 222.7642 | 76.9366 | 290.2201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 222.7642 | 76.9366 | 290.2201 | 589.9208 | 0 | 0.58992
2022-05-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 551.7154 | 76.7945 | 1086.4829 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 551.7154 | 76.7945 | 1086.4829 | 1714.9928 | 0 | 1.715
2022-05-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 724.6233 | 76.7235 | 2109.154 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 724.6233 | 76.7235 | 2109.154 | 2910.5008 | 0 | 2.9105
2022-05-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 623.9614 | 77.1226 | 2062.538 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 623.9614 | 77.1226 | 2062.538 | 2763.622 | 0 | 2.7636
2022-05-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 420.7417 | 80.1419 | 1181.6444 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 420.7417 | 80.1419 | 1181.6444 | 1682.5279 | 0 | 1.6825
2022-05-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 391.6859 | 82.9125 | 975.126 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 391.6859 | 82.9125 | 975.126 | 1449.7244 | 0 | 1.4497
2022-05-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 522.4843 | 79.6483 | 1401.8237 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 522.4843 | 79.6483 | 1401.8237 | 2003.9563 | 0 | 2.004
2022-05-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 805.5749 | 76.8631 | 2692.088 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 805.5749 | 76.8631 | 2692.088 | 3574.526 | 0 | 3.5745
2022-05-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 953.5722 | 76.9588 | 4401.5337 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 953.5722 | 76.9588 | 4401.5337 | 5432.0647 | 0 | 5.4321
2022-05-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 901.1978 | 76.9588 | 4480.8896 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 901.1978 | 76.9588 | 4480.8896 | 5459.0461 | 0 | 5.459
2022-05-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 729.7955 | 76.9588 | 3567.5037 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 729.7955 | 76.9588 | 3567.5037 | 4374.258 | 0 | 4.3743
2022-05-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 293.4642 | 76.9588 | 1180.5358 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 293.4642 | 76.9588 | 1180.5358 | 1550.9588 | 0 | 1.551
2022-05-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.2108 | 76.9588 | 176.7899 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.2108 | 76.9588 | 176.7899 | 341.9594 | 0 | 0.34196
2022-05-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7805 | 76.9588 | 77.7121 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7805 | 76.9588 | 77.7121 | 231.4514 | 0 | 0.23145
2022-05-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5463 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5463 | 230.4066 | 0 | 0.23041
2022-05-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 376.2157 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 376.2157 | 530.076 | 0 | 0.53008
2022-05-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 79.7612 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 79.7612 | 233.6215 | 0 | 0.23362
2022-05-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1068.5995 | 79.4431 | 0 | 60.6648 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1129.2643 | 79.4431 | 1285.6089 | 0.060665 | 1.2249
2022-05-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.4557 | 1192.5546 | 164.7247 | 0 | 77.5672 | 0 | 37137.0357 | 167.4557 | 1270.1218 | 164.7247 | 1602.3021 | 0.077567 | 1.5247
2022-05-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.4493 | 76.9588 | 382.3614 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.4493 | 76.9588 | 382.3614 | 682.7695 | 0 | 0.68277
2022-05-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.4289 | 76.9588 | 506.1843 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 221.4289 | 76.9588 | 506.1843 | 804.572 | 0 | 0.80457
2022-05-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.2391 | 76.9588 | 571.1575 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 241.2391 | 76.9588 | 571.1575 | 889.3554 | 0 | 0.88936
2022-05-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 303.7824 | 76.9588 | 689.7452 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 303.7824 | 76.9588 | 689.7452 | 1070.4863 | 0 | 1.0705
2022-05-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 587.1896 | 76.9588 | 1558.2964 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 587.1896 | 76.9588 | 1558.2964 | 2222.4448 | 0 | 2.2224
2022-05-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 725.5947 | 76.9588 | 2683.829 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 725.5947 | 76.9588 | 2683.829 | 3486.3824 | 0 | 3.4864
2022-05-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 538.1668 | 76.9588 | 2126.052 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 538.1668 | 76.9588 | 2126.052 | 2741.1776 | 0 | 2.7412
2022-05-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 272.2503 | 76.9588 | 852.4821 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 272.2503 | 76.9588 | 852.4821 | 1201.6912 | 0 | 1.2017
2022-05-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.5167 | 76.9588 | 577.7006 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.5167 | 76.9588 | 577.7006 | 878.1761 | 0 | 0.87818
2022-05-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 262.5305 | 76.9588 | 665.4331 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 262.5305 | 76.9588 | 665.4331 | 1004.9224 | 0 | 1.0049
2022-05-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.4047 | 76.9588 | 981.0536 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 386.4047 | 76.9588 | 981.0536 | 1444.4171 | 0 | 1.4444
2022-05-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 623.3937 | 76.9588 | 1986.0029 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 623.3937 | 76.9588 | 1986.0029 | 2686.3554 | 0 | 2.6864
2022-05-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 612.0145 | 76.9588 | 2262.9685 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 612.0145 | 76.9588 | 2262.9685 | 2951.9417 | 0 | 2.9519
2022-05-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 374.6691 | 76.9588 | 1339.6036 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 374.6691 | 76.9588 | 1339.6036 | 1791.2314 | 0 | 1.7912
2022-05-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.7138 | 76.9588 | 240.8276 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.7138 | 76.9588 | 240.8276 | 426.5002 | 0 | 0.4265
2022-05-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6616 | 76.9588 | 79.481 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6616 | 76.9588 | 79.481 | 233.1014 | 0 | 0.2331
2022-05-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5961 | 230.4564 | 0 | 0.23046
2022-05-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 441.3661 | 49.1964 | 0 | 0 | 37137.0357 | 393.5866 | 76.9588 | 441.3661 | 911.9115 | 0.049196 | 0.86272
2022-05-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 77.5118 | 60.8911 | 0 | 0 | 37137.0357 | 419.8716 | 76.9588 | 77.5118 | 574.3421 | 0.060891 | 0.51345
2022-05-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.6859 | 0 | 2690.2764 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4130.7411 | 77.6859 | 4285.3286 | 2.6903 | 1.5951
2022-05-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.3227 | 1564.4198 | 112.1034 | 0 | 6529.215 | 0 | 37137.0357 | 138.3227 | 8093.6348 | 112.1034 | 8344.0609 | 6.5292 | 1.8148
2022-05-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.8842 | 1564.4198 | 117.6001 | 0 | 1819.7153 | 0 | 37137.0357 | 109.8842 | 3384.1351 | 117.6001 | 3611.6194 | 1.8197 | 1.7919
2022-05-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.1307 | 1440.4647 | 79.5628 | 0 | 115.3451 | 0 | 37137.0357 | 88.1307 | 1555.8098 | 79.5628 | 1723.5033 | 0.11535 | 1.6082
2022-05-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.2402 | 76.9588 | 82.9422 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.2402 | 76.9588 | 82.9422 | 250.1411 | 0 | 0.25014
2022-05-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.6706 | 76.9588 | 101.6309 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.6706 | 76.9588 | 101.6309 | 281.2603 | 0 | 0.28126
2022-05-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 240.4482 | 76.9588 | 209.5684 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 240.4482 | 76.9588 | 209.5684 | 526.9754 | 0 | 0.52698
2022-05-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 292.4457 | 246.6545 | 387.4725 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 292.4457 | 246.6545 | 387.4725 | 926.5726 | 0 | 0.92657
2022-05-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 203.8877 | 76.936 | 308.3968 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 203.8877 | 76.936 | 308.3968 | 589.2206 | 0 | 0.58922
2022-05-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.0771 | 76.9394 | 92.8659 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.0771 | 76.9394 | 92.8659 | 262.8823 | 0 | 0.26288
2022-05-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4149 | 76.9588 | 92.4313 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.4149 | 76.9588 | 92.4313 | 246.805 | 0 | 0.24681
2022-05-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.5603 | 76.9588 | 165.6241 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.5603 | 76.9588 | 165.6241 | 348.1431 | 0 | 0.34814
2022-05-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.3449 | 1192.5546 | 350.0289 | 0 | 77.0604 | 0 | 37137.0357 | 205.3449 | 1269.615 | 350.0289 | 1824.9888 | 0.07706 | 1.7479
2022-05-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.8168 | 1316.5096 | 470.4975 | 0 | 81.8335 | 0 | 37137.0357 | 223.8168 | 1398.3431 | 470.4975 | 2092.6574 | 0.081833 | 2.0108
2022-05-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 214.9787 | 76.9588 | 363.3432 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 214.9787 | 76.9588 | 363.3432 | 655.2806 | 0 | 0.65528
2022-05-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.1063 | 76.9588 | 213.5828 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.1063 | 76.9588 | 213.5828 | 456.6478 | 0 | 0.45665
2022-05-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1414 | 76.9588 | 86.2687 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.1414 | 76.9588 | 86.2687 | 242.3688 | 0 | 0.24237
2022-05-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6364 | 76.9588 | 76.5992 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6364 | 76.9588 | 76.5992 | 230.1944 | 0 | 0.23019
2022-05-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 2068.3342 | 656.8661 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1001.2563 | 76.9588 | 2068.3342 | 3146.5493 | 0.65687 | 2.4897
2022-05-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 76.5296 | 1003.1628 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1367.0068 | 76.9588 | 76.5296 | 1520.4952 | 1.0032 | 0.51733
2022-05-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.4646 | 0 | 3950.0254 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5390.4901 | 76.4646 | 5543.8562 | 3.95 | 1.5938
2022-05-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.8484 | 1564.4198 | 90.1711 | 0 | 8562.362 | 0 | 37137.0357 | 146.8484 | 10126.7818 | 90.1711 | 10363.8013 | 8.5624 | 1.8014
2022-05-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.3418 | 1564.4198 | 95.9304 | 0 | 2600.9487 | 0 | 37137.0357 | 90.3418 | 4165.3685 | 95.9304 | 4351.6406 | 2.6009 | 1.7507
2022-05-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.6551 | 1430.0836 | 79.2404 | 0 | 107.6009 | 0 | 37137.0357 | 79.6551 | 1537.6845 | 79.2404 | 1696.58 | 0.1076 | 1.589
2022-05-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.822 | 76.82 | 85.1448 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.822 | 76.82 | 85.1448 | 252.7867 | 0 | 0.25279
2022-05-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.3518 | 76.8077 | 134.8832 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 159.3518 | 76.8077 | 134.8832 | 371.0427 | 0 | 0.37104
2022-05-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.6929 | 76.8821 | 500.0759 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 401.6929 | 76.8821 | 500.0759 | 978.6508 | 0 | 0.97865
2022-05-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 505.5655 | 76.8914 | 915.415 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 505.5655 | 76.8914 | 915.415 | 1497.8719 | 0 | 1.4979
2022-05-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 382.2715 | 76.8917 | 676.9036 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 382.2715 | 76.8917 | 676.9036 | 1136.0667 | 0 | 1.1361
2022-05-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 233.6859 | 76.8057 | 275.208 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 233.6859 | 76.8057 | 275.208 | 585.6995 | 0 | 0.5857
2022-05-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.3529 | 77.034 | 191.4768 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 171.3529 | 77.034 | 191.4768 | 439.8637 | 0 | 0.43986
2022-05-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 250.2595 | 77.5787 | 232.0597 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 250.2595 | 77.5787 | 232.0597 | 559.8979 | 0 | 0.5599
2022-05-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 547.5274 | 77.0554 | 526.4961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 547.5274 | 77.0554 | 526.4961 | 1151.0789 | 0 | 1.1511
2022-05-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 525.8604 | 76.9588 | 839.2614 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 525.8604 | 76.9588 | 839.2614 | 1442.0805 | 0 | 1.4421
2022-05-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 275.6986 | 76.9588 | 546.3989 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 275.6986 | 76.9588 | 546.3989 | 899.0562 | 0 | 0.89906
2022-05-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.955 | 76.9588 | 169.6772 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 135.955 | 76.9588 | 169.6772 | 382.5909 | 0 | 0.38259
2022-05-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7113 | 76.9588 | 83.3224 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7113 | 76.9588 | 83.3224 | 236.9925 | 0 | 0.23699
2022-05-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5401 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5401 | 230.4005 | 0 | 0.2304
2022-05-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6693 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6693 | 230.5296 | 0 | 0.23053
2022-05-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 1742.7946 | 509.5563 | 0 | 0 | 37137.0357 | 853.9465 | 76.9588 | 1742.7946 | 2673.6999 | 0.50956 | 2.1641
2022-05-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 76.4879 | 839.4854 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1203.3293 | 76.9588 | 76.4879 | 1356.776 | 0.83949 | 0.51729
2022-05-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5454 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5454 | 230.4058 | 0 | 0.23041
2022-05-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.376 | 76.9588 | 103.2023 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 138.376 | 76.9588 | 103.2023 | 318.5371 | 0 | 0.31854
2022-05-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2853 | 76.9588 | 116.2123 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.2853 | 76.9588 | 116.2123 | 275.4563 | 0 | 0.27546
2022-05-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6403 | 76.9588 | 87.617 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.6403 | 76.9588 | 87.617 | 243.216 | 0 | 0.24322
2022-05-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1719 | 76.9588 | 96.2946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.1719 | 76.9588 | 96.2946 | 255.4252 | 0 | 0.25543
2022-05-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.8554 | 76.9588 | 152.9262 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 136.8554 | 76.9588 | 152.9262 | 366.7403 | 0 | 0.36674
2022-05-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 299.6448 | 76.9588 | 415.2418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 299.6448 | 76.9588 | 415.2418 | 791.8454 | 0 | 0.79185
2022-05-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.227 | 76.9588 | 671.4709 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 365.227 | 76.9588 | 671.4709 | 1113.6566 | 0 | 1.1137
2022-05-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7716 | 76.9588 | 745.1926 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 368.7716 | 76.9588 | 745.1926 | 1190.9229 | 0 | 1.1909
2022-05-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 339.3865 | 76.9588 | 652.483 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 339.3865 | 76.9588 | 652.483 | 1068.8283 | 0 | 1.0688
2022-05-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 387.4346 | 76.9588 | 728.8864 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 387.4346 | 76.9588 | 728.8864 | 1193.2797 | 0 | 1.1933
2022-05-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 440.9731 | 76.9588 | 889.8056 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 440.9731 | 76.9588 | 889.8056 | 1407.7375 | 0 | 1.4077
2022-05-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 545.8683 | 76.9588 | 1173.2952 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 545.8683 | 76.9588 | 1173.2952 | 1796.1223 | 0 | 1.7961
2022-05-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 802.0855 | 76.9588 | 2359.4102 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 802.0855 | 76.9588 | 2359.4102 | 3238.4544 | 0 | 3.2385
2022-05-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 769.5195 | 76.9588 | 2925.7888 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 769.5195 | 76.9588 | 2925.7888 | 3772.2671 | 0 | 3.7723
2022-05-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 553.342 | 76.9588 | 1856.3698 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 553.342 | 76.9588 | 1856.3698 | 2486.6706 | 0 | 2.4867
2022-05-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.1234 | 76.9588 | 1211.9705 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 405.1234 | 76.9588 | 1211.9705 | 1694.0527 | 0 | 1.6941
2022-05-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.4754 | 76.9588 | 385.427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 151.4754 | 76.9588 | 385.427 | 613.8612 | 0 | 0.61386
2022-05-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9521 | 76.9588 | 91.2723 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9521 | 76.9588 | 91.2723 | 245.1832 | 0 | 0.24518
2022-05-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5341 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5341 | 230.3944 | 0 | 0.23039
2022-05-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 447.2374 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 447.2374 | 601.0978 | 0 | 0.6011
2022-05-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 460.3367 | 76.9588 | 87.9843 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 460.3367 | 76.9588 | 87.9843 | 625.2797 | 0 | 0.62528
2022-05-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0689 | 76.9588 | 103.4146 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0689 | 76.9588 | 103.4146 | 257.4423 | 0 | 0.25744
2022-05-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1065 | 76.9588 | 89.3056 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1065 | 76.9588 | 89.3056 | 243.3709 | 0 | 0.24337
2022-05-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4656 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4656 | 230.3259 | 0 | 0.23033
2022-05-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 267.0682 | 76.9588 | 92.4298 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 267.0682 | 76.9588 | 92.4298 | 436.4567 | 0 | 0.43646
2022-05-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9148 | 76.9588 | 161.1961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.9148 | 76.9588 | 161.1961 | 325.0696 | 0 | 0.32507
2022-05-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.2899 | 76.9588 | 256.0624 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 138.2899 | 76.9588 | 256.0624 | 471.3111 | 0 | 0.47131
2022-05-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 282.3066 | 76.9588 | 520.0341 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 282.3066 | 76.9588 | 520.0341 | 879.2995 | 0 | 0.8793
2022-05-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.8037 | 76.9588 | 930.4832 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 395.8037 | 76.9588 | 930.4832 | 1403.2456 | 0 | 1.4032
2022-05-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 384.6774 | 76.9588 | 1016.3438 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 384.6774 | 76.9588 | 1016.3438 | 1477.9799 | 0 | 1.478
2022-05-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 303.8528 | 76.9588 | 715.2127 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 303.8528 | 76.9588 | 715.2127 | 1096.0243 | 0 | 1.096
2022-05-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 323.8525 | 76.9588 | 707.2505 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 323.8525 | 76.9588 | 707.2505 | 1108.0617 | 0 | 1.1081
2022-05-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.6572 | 76.9588 | 978.2007 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 417.6572 | 76.9588 | 978.2007 | 1472.8167 | 0 | 1.4728
2022-05-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 494.8497 | 76.9588 | 1325.973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 494.8497 | 76.9588 | 1325.973 | 1897.7815 | 0 | 1.8978
2022-05-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 528.2518 | 76.9588 | 1612.3208 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 528.2518 | 76.9588 | 1612.3208 | 2217.5314 | 0 | 2.2175
2022-05-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 458.9164 | 76.9588 | 1526.2573 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 458.9164 | 76.9588 | 1526.2573 | 2062.1324 | 0 | 2.0621
2022-05-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 248.44 | 76.9588 | 837.3727 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 248.44 | 76.9588 | 837.3727 | 1162.7715 | 0 | 1.1628
2022-05-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6817 | 76.9588 | 134.6638 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.6817 | 76.9588 | 134.6638 | 297.3043 | 0 | 0.2973
2022-05-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5202 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5202 | 230.3805 | 0 | 0.23038
2022-05-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.669 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.669 | 230.5293 | 0 | 0.23053
2022-05-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 498.0516 | 16.2227 | 0 | 0 | 37137.0357 | 336.2958 | 76.9588 | 498.0516 | 911.3062 | 0.016223 | 0.89508
2022-05-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 77.1202 | 19.7077 | 0 | 0 | 37137.0357 | 364.0979 | 76.9588 | 77.1202 | 518.1769 | 0.019708 | 0.49847
2022-05-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.7626 | 0 | 4208.02 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5648.4847 | 77.7626 | 5803.1489 | 4.208 | 1.5951
2022-05-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.0924 | 1564.4198 | 80.0119 | 0 | 8905.13 | 0 | 37137.0357 | 134.0924 | 10469.5498 | 80.0119 | 10683.6541 | 8.9051 | 1.7785
2022-05-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.4946 | 1553.5509 | 92.501 | 0 | 2182.525 | 0 | 37137.0357 | 119.4946 | 3736.0759 | 92.501 | 3948.0715 | 2.1825 | 1.7655
2022-05-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.8039 | 1059.2396 | 122.4715 | 0 | 46.3882 | 0 | 37137.0357 | 90.8039 | 1105.6278 | 122.4715 | 1318.9031 | 0.046388 | 1.2725
2022-05-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.4769 | 77.1688 | 115.9112 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.4769 | 77.1688 | 115.9112 | 302.5569 | 0 | 0.30256
2022-05-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.3016 | 77.3303 | 176.694 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 163.3016 | 77.3303 | 176.694 | 417.3259 | 0 | 0.41733
2022-05-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.4112 | 76.9047 | 739.9294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 393.4112 | 76.9047 | 739.9294 | 1210.2454 | 0 | 1.2102
2022-05-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 578.9255 | 76.714 | 1449.037 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 578.9255 | 76.714 | 1449.037 | 2104.6765 | 0 | 2.1047
2022-05-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 507.6698 | 76.7526 | 1313.6172 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 507.6698 | 76.7526 | 1313.6172 | 1898.0396 | 0 | 1.898
2022-05-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 299.0128 | 77.7905 | 651.1064 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 299.0128 | 77.7905 | 651.1064 | 1027.9098 | 0 | 1.0279
2022-05-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 282.1376 | 85.5938 | 485.6914 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 282.1376 | 85.5938 | 485.6914 | 853.4229 | 0 | 0.85342
2022-05-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 463.2768 | 92.0896 | 869.3247 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 463.2768 | 92.0896 | 869.3247 | 1424.691 | 0 | 1.4247
2022-05-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 797.0414 | 80.9875 | 2145.1733 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 797.0414 | 80.9875 | 2145.1733 | 3023.2022 | 0 | 3.0232
2022-05-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 931.6492 | 76.9588 | 3811.0637 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 931.6492 | 76.9588 | 3811.0637 | 4819.6717 | 0 | 4.8197
2022-05-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 675.7864 | 76.9588 | 2888.719 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 675.7864 | 76.9588 | 2888.719 | 3641.4642 | 0 | 3.6415
2022-05-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 345.2568 | 76.9588 | 947.6291 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 345.2568 | 76.9588 | 947.6291 | 1369.8447 | 0 | 1.3698
2022-05-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.9721 | 76.9588 | 167.6645 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.9721 | 76.9588 | 167.6645 | 343.5955 | 0 | 0.3436
2022-05-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6673 | 76.9588 | 76.5713 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6673 | 76.9588 | 76.5713 | 230.1974 | 0 | 0.2302
2022-05-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6581 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6581 | 230.5185 | 0 | 0.23052
2022-05-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 533.0876 | 278.2726 | 0 | 0 | 37137.0357 | 637.2531 | 76.9588 | 533.0876 | 1247.2994 | 0.27827 | 0.96903
2022-05-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 76.7265 | 482.1122 | 0 | 0 | 37137.0357 | 845.9561 | 76.9588 | 76.7265 | 999.6414 | 0.48211 | 0.51753
2022-05-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.2445 | 0 | 1495.5306 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2935.9953 | 77.2445 | 3090.1413 | 1.4955 | 1.5946
2022-05-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.5291 | 1564.4198 | 79.8157 | 0 | 3487.4797 | 0 | 37137.0357 | 136.5291 | 5051.8995 | 79.8157 | 5268.2443 | 3.4875 | 1.7808
2022-05-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.9553 | 1502.611 | 87.1008 | 0 | 403.5171 | 0 | 37137.0357 | 120.9553 | 1906.1281 | 87.1008 | 2114.1842 | 0.40352 | 1.7107
2022-05-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.4355 | 76.7114 | 148.8085 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 130.4355 | 76.7114 | 148.8085 | 355.9554 | 0 | 0.35596
2022-05-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.6653 | 76.8878 | 288.0326 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 193.6653 | 76.8878 | 288.0326 | 558.5857 | 0 | 0.55859
2022-05-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 314.4756 | 76.9684 | 564.0927 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 314.4756 | 76.9684 | 564.0927 | 955.5367 | 0 | 0.95554
2022-05-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 674.7957 | 76.7393 | 1652.7969 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 674.7957 | 76.7393 | 1652.7969 | 2404.3319 | 0 | 2.4043
2022-05-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 854.1034 | 76.8262 | 3088.0403 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 854.1034 | 76.8262 | 3088.0403 | 4018.9699 | 0 | 4.019
2022-05-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 704.7496 | 77.7009 | 2765.947 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 704.7496 | 77.7009 | 2765.947 | 3548.3975 | 0 | 3.5484
2022-05-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 472.5752 | 82.5692 | 1494.8048 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 472.5752 | 82.5692 | 1494.8048 | 2049.9491 | 0 | 2.0499
2022-05-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 440.1185 | 87.8795 | 1197.024 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 440.1185 | 87.8795 | 1197.024 | 1725.022 | 0 | 1.725
2022-05-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 593.3097 | 84.1168 | 1744.056 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 593.3097 | 84.1168 | 1744.056 | 2421.4825 | 0 | 2.4215
2022-05-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 974.3064 | 77.8031 | 3733.703 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 974.3064 | 77.8031 | 3733.703 | 4785.8125 | 0 | 4.7858
2022-05-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1168.4198 | 76.9588 | 7533.513 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1168.4198 | 76.9588 | 7533.513 | 8778.8916 | 0 | 8.7789
2022-05-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1042.7928 | 76.9588 | 12333.687 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1042.7928 | 76.9588 | 12333.687 | 13453.4386 | 0 | 13.4534
2022-05-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 836.2732 | 76.9588 | 12675.535 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 836.2732 | 76.9588 | 12675.535 | 13588.767 | 0 | 13.5888
2022-05-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 415.3675 | 76.9588 | 6013.719 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 415.3675 | 76.9588 | 6013.719 | 6506.0453 | 0 | 6.506
2022-05-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.7149 | 76.9588 | 541.8229 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.7149 | 76.9588 | 541.8229 | 785.4966 | 0 | 0.7855
2022-05-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.046 | 76.9588 | 146.5569 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.046 | 76.9588 | 146.5569 | 307.5616 | 0 | 0.30756
2022-05-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6505 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6505 | 230.5109 | 0 | 0.23051
2022-05-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 292.432 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 292.432 | 446.2923 | 0 | 0.44629
2022-05-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 88.0578 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 88.0578 | 241.9181 | 0 | 0.24192
2022-05-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 82.3066 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 82.3066 | 236.1669 | 0 | 0.23617
2022-05-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 191.8779 | 76.9588 | 123.406 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 191.8779 | 76.9588 | 123.406 | 392.2427 | 0 | 0.39224
2022-05-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.0651 | 76.9588 | 273.8215 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 204.0651 | 76.9588 | 273.8215 | 554.8454 | 0 | 0.55485
2022-05-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.8822 | 76.9588 | 402.4481 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 138.8822 | 76.9588 | 402.4481 | 618.2891 | 0 | 0.61829
2022-05-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.7739 | 76.9588 | 313.9669 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.7739 | 76.9588 | 313.9669 | 507.6996 | 0 | 0.5077
2022-05-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.8923 | 76.9588 | 247.8577 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.8923 | 76.9588 | 247.8577 | 443.7088 | 0 | 0.44371
2022-05-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.2207 | 76.9588 | 717.9138 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 341.2207 | 76.9588 | 717.9138 | 1136.0932 | 0 | 1.1361
2022-05-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 469.3163 | 76.9588 | 1003.8547 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 469.3163 | 76.9588 | 1003.8547 | 1550.1298 | 0 | 1.5501
2022-05-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 266.7058 | 76.9588 | 364.8558 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 266.7058 | 76.9588 | 364.8558 | 708.5204 | 0 | 0.70852
2022-05-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.4419 | 76.9588 | 159.0798 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.4419 | 76.9588 | 159.0798 | 326.4805 | 0 | 0.32648
2022-05-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5822 | 76.9588 | 146.6757 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.5822 | 76.9588 | 146.6757 | 304.2167 | 0 | 0.30422
2022-05-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.4039 | 76.9588 | 156.5375 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.4039 | 76.9588 | 156.5375 | 324.9001 | 0 | 0.3249
2022-05-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 209.0275 | 76.9588 | 384.7417 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 209.0275 | 76.9588 | 384.7417 | 670.728 | 0 | 0.67073
2022-05-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.9309 | 76.9588 | 582.033 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 341.9309 | 76.9588 | 582.033 | 1000.9227 | 0 | 1.0009
2022-05-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 307.8602 | 76.9588 | 510.7727 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 307.8602 | 76.9588 | 510.7727 | 895.5916 | 0 | 0.89559
2022-05-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.348 | 76.9588 | 298.3646 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 151.348 | 76.9588 | 298.3646 | 526.6714 | 0 | 0.52667
2022-05-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.4095 | 76.9588 | 83.9543 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.4095 | 76.9588 | 83.9543 | 245.3226 | 0 | 0.24532
2022-05-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.538 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.538 | 230.3983 | 0 | 0.2304
2022-05-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6774 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6774 | 230.5377 | 0 | 0.23054
2022-05-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 1375.5758 | 32.7343 | 0 | 0 | 37137.0357 | 352.8074 | 76.9588 | 1375.5758 | 1805.3419 | 0.032734 | 1.7726
2022-05-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 76.472 | 38.3892 | 0 | 0 | 37137.0357 | 382.7794 | 76.9588 | 76.472 | 536.2102 | 0.038389 | 0.49782
2022-05-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.714 | 0 | 1358.9471 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2799.4118 | 76.714 | 2953.0274 | 1.3589 | 1.5941
2022-05-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.2286 | 1564.4198 | 102.4352 | 0 | 3992.991 | 0 | 37137.0357 | 139.2286 | 5557.4108 | 102.4352 | 5799.0745 | 3.993 | 1.8061
2022-05-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.963 | 1539.6288 | 111.3932 | 0 | 1341.6998 | 0 | 37137.0357 | 97.963 | 2881.3286 | 111.3932 | 3090.6847 | 1.3417 | 1.749
2022-05-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.1651 | 76.9588 | 85.1869 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.1651 | 76.9588 | 85.1869 | 246.3108 | 0 | 0.24631
2022-05-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.2779 | 76.9588 | 98.7431 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.2779 | 76.9588 | 98.7431 | 268.9797 | 0 | 0.26898
2022-05-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.2772 | 105.9652 | 195.2107 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 168.2772 | 105.9652 | 195.2107 | 469.4531 | 0 | 0.46945
2022-05-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 487.778 | 76.9299 | 829.6203 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 487.778 | 76.9299 | 829.6203 | 1394.3281 | 0 | 1.3943
2022-05-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 630.6614 | 76.9317 | 1581.1263 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 630.6614 | 76.9317 | 1581.1263 | 2288.7194 | 0 | 2.2887
2022-05-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 501.472 | 76.9321 | 1392.2915 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 501.472 | 76.9321 | 1392.2915 | 1970.6956 | 0 | 1.9707
2022-05-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 261.0012 | 76.936 | 591.8857 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 261.0012 | 76.936 | 591.8857 | 929.8229 | 0 | 0.92982
2022-05-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.5287 | 76.9588 | 316.2172 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.5287 | 76.9588 | 316.2172 | 568.7047 | 0 | 0.5687
2022-05-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.6193 | 76.9588 | 332.1663 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 204.6193 | 76.9588 | 332.1663 | 613.7444 | 0 | 0.61374
2022-05-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 337.5685 | 76.9588 | 613.6009 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 337.5685 | 76.9588 | 613.6009 | 1028.1282 | 0 | 1.0281
2022-05-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 450.4417 | 76.9588 | 1227.321 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 450.4417 | 76.9588 | 1227.321 | 1754.7215 | 0 | 1.7547
2022-05-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 379.255 | 76.9588 | 1052.1302 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 379.255 | 76.9588 | 1052.1302 | 1508.344 | 0 | 1.5083
2022-05-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 273.6194 | 76.9588 | 559.5136 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 273.6194 | 76.9588 | 559.5136 | 910.0918 | 0 | 0.91009
2022-05-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.4263 | 76.9588 | 131.0201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.4263 | 76.9588 | 131.0201 | 320.4051 | 0 | 0.32041
2022-05-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7311 | 76.9588 | 76.9525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7311 | 76.9588 | 76.9525 | 230.6424 | 0 | 0.23064
2022-05-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6011 | 230.4615 | 0 | 0.23046
2022-05-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 627.4115 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 627.4115 | 781.2718 | 0 | 0.78127
2022-05-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7408 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7408 | 230.6012 | 0 | 0.2306
2022-05-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.4886 | 0 | 1298.089 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2738.5537 | 77.4886 | 2892.9439 | 1.2981 | 1.5949
2022-05-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.5694 | 1564.4198 | 79.8432 | 0 | 2917.6306 | 0 | 37137.0357 | 161.5694 | 4482.0504 | 79.8432 | 4723.463 | 2.9176 | 1.8058
2022-05-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.701 | 1514.8378 | 83.1759 | 0 | 493.757 | 0 | 37137.0357 | 124.701 | 2008.5948 | 83.1759 | 2216.4717 | 0.49376 | 1.7227
2022-05-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.7726 | 79.3388 | 108.7276 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.7726 | 79.3388 | 108.7276 | 283.8391 | 0 | 0.28384
2022-05-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.1202 | 76.7453 | 191.4101 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 142.1202 | 76.7453 | 191.4101 | 410.2757 | 0 | 0.41028
2022-05-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 303.1841 | 76.8563 | 446.2418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 303.1841 | 76.8563 | 446.2418 | 826.2822 | 0 | 0.82628
2022-05-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 663.8036 | 76.7818 | 1479.2953 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 663.8036 | 76.7818 | 1479.2953 | 2219.8808 | 0 | 2.2199
2022-05-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 844.6507 | 76.6813 | 2793.1746 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 844.6507 | 76.6813 | 2793.1746 | 3714.5066 | 0 | 3.7145
2022-05-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 698.3393 | 76.7228 | 2445.0022 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 698.3393 | 76.7228 | 2445.0022 | 3220.0643 | 0 | 3.2201
2022-05-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 474.2425 | 77.5384 | 1328.8555 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 474.2425 | 77.5384 | 1328.8555 | 1880.6364 | 0 | 1.8806
2022-05-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.3395 | 83.5312 | 1053.8566 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 452.3395 | 83.5312 | 1053.8566 | 1589.7272 | 0 | 1.5897
2022-05-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 671.9895 | 89.6387 | 1736.751 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 671.9895 | 89.6387 | 1736.751 | 2498.3792 | 0 | 2.4984
2022-05-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1074.891 | 80.4229 | 4041.637 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1074.891 | 80.4229 | 4041.637 | 5196.9509 | 0 | 5.197
2022-05-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1231.4 | 76.9588 | 9028.14 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1231.4 | 76.9588 | 9028.14 | 10336.4988 | 0 | 10.3365
2022-05-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1025.8036 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1025.8036 | 76.9588 | 12682.429 | 13785.1914 | 0 | 13.7852
2022-05-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 748.4593 | 76.9588 | 12265.953 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 748.4593 | 76.9588 | 12265.953 | 13091.3711 | 0 | 13.0914
2022-05-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.8916 | 76.9588 | 2201.9392 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 201.8916 | 76.9588 | 2201.9392 | 2480.7896 | 0 | 2.4808
2022-05-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6622 | 76.9588 | 84.5095 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6622 | 76.9588 | 84.5095 | 238.1304 | 0 | 0.23813
2022-05-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5514 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5514 | 230.4117 | 0 | 0.23041
2022-05-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.631 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.631 | 230.4913 | 0 | 0.23049
2022-05-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 351.0403 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 351.0403 | 504.9006 | 0 | 0.5049
2022-05-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.1541 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.1541 | 232.0144 | 0 | 0.23201
2022-05-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.0934 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.0934 | 231.9537 | 0 | 0.23195
2022-05-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.5067 | 76.9588 | 86.9309 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 170.5067 | 76.9588 | 86.9309 | 334.3963 | 0 | 0.3344
2022-05-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.4607 | 76.9588 | 116.3026 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 207.4607 | 76.9588 | 116.3026 | 400.722 | 0 | 0.40072
2022-05-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.4479 | 76.9588 | 207.6829 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 177.4479 | 76.9588 | 207.6829 | 462.0896 | 0 | 0.46209
2022-05-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 229.3028 | 76.9588 | 358.917 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 229.3028 | 76.9588 | 358.917 | 665.1785 | 0 | 0.66518
2022-05-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 361.6515 | 76.9588 | 710.3992 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 361.6515 | 76.9588 | 710.3992 | 1149.0095 | 0 | 1.149
2022-05-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 579.9312 | 76.9588 | 1553.399 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 579.9312 | 76.9588 | 1553.399 | 2210.289 | 0 | 2.2103
2022-05-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 631.5402 | 76.9588 | 2062.4849 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 631.5402 | 76.9588 | 2062.4849 | 2770.9838 | 0 | 2.771
2022-05-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 595.5218 | 76.9588 | 2051.2236 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 595.5218 | 76.9588 | 2051.2236 | 2723.7042 | 0 | 2.7237
2022-05-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 519.0508 | 76.9588 | 1598.9755 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 519.0508 | 76.9588 | 1598.9755 | 2194.9851 | 0 | 2.195
2022-05-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 567.4728 | 76.9588 | 1653.3896 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 567.4728 | 76.9588 | 1653.3896 | 2297.8212 | 0 | 2.2978
2022-05-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 667.3098 | 76.9588 | 2147.7727 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 667.3098 | 76.9588 | 2147.7727 | 2892.0412 | 0 | 2.892
2022-05-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 874.4229 | 76.9588 | 3159.6873 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 874.4229 | 76.9588 | 3159.6873 | 4111.0689 | 0 | 4.1111
2022-05-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1215.704 | 76.9588 | 7277.095 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1215.704 | 76.9588 | 7277.095 | 8569.7578 | 0 | 8.5698
2022-05-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1112.0001 | 76.9588 | 12665.882 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1112.0001 | 76.9588 | 12665.882 | 13854.8409 | 0 | 13.8548
2022-05-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 736.8926 | 76.9588 | 12560.6875 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 736.8926 | 76.9588 | 12560.6875 | 13374.5389 | 0 | 13.3745
2022-05-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 442.0348 | 76.9588 | 5421.9 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 442.0348 | 76.9588 | 5421.9 | 5940.8935 | 0 | 5.9409
2022-05-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.8337 | 76.9588 | 414.4944 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 121.8337 | 76.9588 | 414.4944 | 613.2869 | 0 | 0.61329
2022-05-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7001 | 76.9588 | 85.4702 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7001 | 76.9588 | 85.4702 | 239.1291 | 0 | 0.23913
2022-05-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5671 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5671 | 230.4274 | 0 | 0.23043
2022-05-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 413.5494 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 413.5494 | 567.4098 | 0 | 0.56741
2022-05-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.401 | 76.9588 | 95.6449 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 395.401 | 76.9588 | 95.6449 | 568.0046 | 0 | 0.568
2022-05-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7697 | 76.9588 | 125.8141 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.7697 | 76.9588 | 125.8141 | 280.5426 | 0 | 0.28054
2022-05-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5822 | 76.9588 | 104.6988 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5822 | 76.9588 | 104.6988 | 259.2398 | 0 | 0.25924
2022-05-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 80.7823 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 80.7823 | 234.6426 | 0 | 0.23464
2022-05-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.6158 | 76.9588 | 143.5778 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 177.6158 | 76.9588 | 143.5778 | 398.1524 | 0 | 0.39815
2022-05-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.6046 | 76.9588 | 303.9715 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 146.6046 | 76.9588 | 303.9715 | 527.5348 | 0 | 0.52753
2022-05-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.3085 | 76.9588 | 362.4565 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 156.3085 | 76.9588 | 362.4565 | 595.7237 | 0 | 0.59572
2022-05-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 195.5309 | 76.9588 | 440.1793 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 195.5309 | 76.9588 | 440.1793 | 712.669 | 0 | 0.71267
2022-05-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 215.668 | 76.9588 | 508.1658 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 215.668 | 76.9588 | 508.1658 | 800.7925 | 0 | 0.80079
2022-05-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.6151 | 76.9588 | 217.2346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.6151 | 76.9588 | 217.2346 | 412.8084 | 0 | 0.41281
2022-05-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.498 | 76.9588 | 141.842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.498 | 76.9588 | 141.842 | 304.2987 | 0 | 0.3043
2022-05-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.0979 | 76.9588 | 175.108 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.0979 | 76.9588 | 175.108 | 340.1646 | 0 | 0.34016
2022-05-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.2988 | 76.9588 | 223.3394 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 127.2988 | 76.9588 | 223.3394 | 427.597 | 0 | 0.4276
2022-05-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.051 | 76.9588 | 408.1549 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 204.051 | 76.9588 | 408.1549 | 689.1647 | 0 | 0.68916
2022-05-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 300.4955 | 76.9588 | 683.3996 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 300.4955 | 76.9588 | 683.3996 | 1060.8538 | 0 | 1.0609
2022-05-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 324.3789 | 76.9588 | 919.4553 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 324.3789 | 76.9588 | 919.4553 | 1320.7929 | 0 | 1.3208
2022-05-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 230.045 | 76.9588 | 738.6982 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 230.045 | 76.9588 | 738.6982 | 1045.702 | 0 | 1.0457
2022-05-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.3987 | 76.9588 | 178.275 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.3987 | 76.9588 | 178.275 | 347.6325 | 0 | 0.34763
2022-05-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6863 | 76.9588 | 80.2438 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6863 | 76.9588 | 80.2438 | 233.8889 | 0 | 0.23389
2022-05-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5201 | 230.3804 | 0 | 0.23038
2022-05-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5416 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5416 | 230.402 | 0 | 0.2304
2022-05-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 434.2132 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 434.2132 | 588.0736 | 0 | 0.58807
2022-05-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.7719 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.7719 | 231.6322 | 0 | 0.23163
2022-05-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 78.369 | 0 | 1767.8851 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3208.3498 | 78.369 | 3363.6204 | 1.7679 | 1.5957
2022-05-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.8016 | 1564.4198 | 148.3012 | 0 | 4775.7656 | 0 | 37137.0357 | 178.8016 | 6340.1854 | 148.3012 | 6667.2881 | 4.7758 | 1.8915
2022-05-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.8799 | 1539.6288 | 302.6917 | 0 | 1353.5962 | 0 | 37137.0357 | 190.8799 | 2893.225 | 302.6917 | 3386.7966 | 1.3536 | 2.0332
2022-05-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.7354 | 76.9588 | 311.0214 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 171.7354 | 76.9588 | 311.0214 | 559.7155 | 0 | 0.55972
2022-05-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.8862 | 87.4706 | 306.9526 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.8862 | 87.4706 | 306.9526 | 561.3094 | 0 | 0.56131
2022-05-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 291.6936 | 76.849 | 544.6395 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 291.6936 | 76.849 | 544.6395 | 913.182 | 0 | 0.91318
2022-05-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 621.278 | 76.8858 | 1523.681 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 621.278 | 76.8858 | 1523.681 | 2221.8448 | 0 | 2.2218
2022-05-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 759.9033 | 76.9443 | 2596.1182 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 759.9033 | 76.9443 | 2596.1182 | 3432.9658 | 0 | 3.433
2022-05-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 543.7123 | 213.8137 | 1887.2404 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 543.7123 | 213.8137 | 1887.2404 | 2644.7665 | 0 | 2.6448
2022-05-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 274.5021 | 76.9326 | 710.2371 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 274.5021 | 76.9326 | 710.2371 | 1061.6718 | 0 | 1.0617
2022-05-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 240.0218 | 76.8278 | 497.4298 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 240.0218 | 76.8278 | 497.4298 | 814.2795 | 0 | 0.81428
2022-05-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 321.6514 | 76.7956 | 635.4488 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 321.6514 | 76.7956 | 635.4488 | 1033.8958 | 0 | 1.0339
2022-05-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 497.4126 | 76.9588 | 1100.0963 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 497.4126 | 76.9588 | 1100.0963 | 1674.4677 | 0 | 1.6745
2022-05-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 577.49 | 76.9588 | 1586.4453 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 577.49 | 76.9588 | 1586.4453 | 2240.8941 | 0 | 2.2409
2022-05-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.2924 | 76.9588 | 1086.7849 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 399.2924 | 76.9588 | 1086.7849 | 1563.0361 | 0 | 1.563
2022-05-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 291.9162 | 76.9588 | 667.3814 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 291.9162 | 76.9588 | 667.3814 | 1036.2564 | 0 | 1.0363
2022-05-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.8062 | 76.9588 | 158.0073 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.8062 | 76.9588 | 158.0073 | 347.7722 | 0 | 0.34777
2022-05-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7393 | 76.9588 | 78.1552 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7393 | 76.9588 | 78.1552 | 231.8533 | 0 | 0.23185
2022-05-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6015 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6015 | 230.4618 | 0 | 0.23046
2022-05-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 508.3311 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 508.3311 | 662.1914 | 0 | 0.66219
2022-05-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.2081 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.2081 | 231.0684 | 0 | 0.23107
2022-05-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.7661 | 0 | 1702.955 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3143.4197 | 77.7661 | 3298.0874 | 1.703 | 1.5951
2022-05-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.8393 | 1564.4198 | 80.9611 | 0 | 4133.7754 | 0 | 37137.0357 | 164.8393 | 5698.1952 | 80.9611 | 5943.9957 | 4.1338 | 1.8102
2022-05-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.7731 | 1564.4198 | 79.1143 | 0 | 766.8589 | 0 | 37137.0357 | 118.7731 | 2331.2787 | 79.1143 | 2529.1661 | 0.76686 | 1.7623
2022-05-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.9301 | 696.7342 | 93.6829 | 0 | 42.8362 | 0 | 37137.0357 | 83.9301 | 739.5704 | 93.6829 | 917.1834 | 0.042836 | 0.87435
2022-05-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.402 | 76.9588 | 128.368 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.402 | 76.9588 | 128.368 | 303.7288 | 0 | 0.30373
2022-05-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.246 | 158.2416 | 244.5106 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 185.246 | 158.2416 | 244.5106 | 587.9982 | 0 | 0.588
2022-05-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 523.7027 | 76.9262 | 996.4758 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 523.7027 | 76.9262 | 996.4758 | 1597.1047 | 0 | 1.5971
2022-05-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 688.403 | 76.9021 | 1933.8334 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 688.403 | 76.9021 | 1933.8334 | 2699.1385 | 0 | 2.6991
2022-05-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 592.9704 | 76.857 | 1767.5792 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 592.9704 | 76.857 | 1767.5792 | 2437.4066 | 0 | 2.4374
2022-05-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.7993 | 76.7502 | 904.5947 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 381.7993 | 76.7502 | 904.5947 | 1363.1442 | 0 | 1.3631
2022-05-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 353.8024 | 77.4829 | 673.4839 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 353.8024 | 77.4829 | 673.4839 | 1104.7692 | 0 | 1.1048
2022-05-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 532.9383 | 78.3357 | 1071.0995 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 532.9383 | 78.3357 | 1071.0995 | 1682.3735 | 0 | 1.6824
2022-05-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 855.3907 | 77.1567 | 2455.3923 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 855.3907 | 77.1567 | 2455.3923 | 3387.9397 | 0 | 3.3879
2022-05-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 968.4128 | 76.9588 | 4103.414 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 968.4128 | 76.9588 | 4103.414 | 5148.7856 | 0 | 5.1488
2022-05-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 744.5905 | 76.9588 | 3100.211 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 744.5905 | 76.9588 | 3100.211 | 3921.7603 | 0 | 3.9218
2022-05-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 436.7035 | 76.9588 | 1485.6512 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 436.7035 | 76.9588 | 1485.6512 | 1999.3135 | 0 | 1.9993
2022-05-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.7384 | 76.9588 | 265.3589 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.7384 | 76.9588 | 265.3589 | 460.056 | 0 | 0.46006
2022-05-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6512 | 76.9588 | 80.4682 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6512 | 76.9588 | 80.4682 | 234.0782 | 0 | 0.23408
2022-05-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.634 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.634 | 230.4943 | 0 | 0.23049
2022-05-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-05-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 474.7345 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 474.7345 | 628.5948 | 0 | 0.62859
2022-05-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.2932 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.2932 | 231.1536 | 0 | 0.23115
2022-05-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.9041 | 0 | 421.0129 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1861.4776 | 77.9041 | 2016.2833 | 0.42101 | 1.5953
2022-05-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.6145 | 1564.4198 | 113.6514 | 0 | 588.1553 | 0 | 37137.0357 | 178.6145 | 2152.5751 | 113.6514 | 2444.841 | 0.58816 | 1.8567
2022-05-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 225.3819 | 1306.145 | 215.8324 | 0 | 110.1067 | 0 | 37137.0357 | 225.3819 | 1416.2517 | 215.8324 | 1857.466 | 0.11011 | 1.7474
2022-05-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 245.6022 | 77.5075 | 346.8915 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 245.6022 | 77.5075 | 346.8915 | 670.0011 | 0 | 0.67
2022-05-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 277.8972 | 78.1733 | 469.0531 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 277.8972 | 78.1733 | 469.0531 | 825.1235 | 0 | 0.82512
2022-05-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.1411 | 78.0693 | 710.0545 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 373.1411 | 78.0693 | 710.0545 | 1161.2649 | 0 | 1.1613
2022-05-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 772.0247 | 77.1096 | 2094.3484 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 772.0247 | 77.1096 | 2094.3484 | 2943.4827 | 0 | 2.9435
2022-05-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 961.2103 | 76.8495 | 4013.8333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 961.2103 | 76.8495 | 4013.8333 | 5051.8931 | 0 | 5.0519
2022-05-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 796.2515 | 77.4694 | 3618.3428 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 796.2515 | 77.4694 | 3618.3428 | 4492.0637 | 0 | 4.4921
2022-05-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 537.5722 | 82.9495 | 1861.7876 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 537.5722 | 82.9495 | 1861.7876 | 2482.3093 | 0 | 2.4823
2022-05-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 518.8605 | 109.7119 | 1465.1442 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 518.8605 | 109.7119 | 1465.1442 | 2093.7166 | 0 | 2.0937
2022-05-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 774.0904 | 138.3094 | 2565.448 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 774.0904 | 138.3094 | 2565.448 | 3477.8479 | 0 | 3.4778
2022-05-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1234.5068 | 98.5235 | 6457.848 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1234.5068 | 98.5235 | 6457.848 | 7790.8783 | 0 | 7.7909
2022-05-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1419.979 | 76.9588 | 12643.198 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1419.979 | 76.9588 | 12643.198 | 14140.1358 | 0 | 14.1401
2022-05-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1164.188 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1164.188 | 76.9588 | 12682.429 | 13923.5758 | 0 | 13.9236
2022-05-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 889.179 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 889.179 | 76.9588 | 12682.429 | 13648.5667 | 0 | 13.6486
2022-05-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.5947 | 76.9588 | 8481.471 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 386.5947 | 76.9588 | 8481.471 | 8945.0245 | 0 | 8.945
2022-05-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.6844 | 76.9588 | 436.5532 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 111.6844 | 76.9588 | 436.5532 | 625.1964 | 0 | 0.6252
2022-05-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6626 | 76.9588 | 96.0326 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6626 | 76.9588 | 96.0326 | 249.6539 | 0 | 0.24965
2022-06-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5225 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5225 | 230.3829 | 0 | 0.23038
2022-06-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 313.1441 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 313.1441 | 467.0044 | 0 | 0.467
2022-06-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 84.0128 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 84.0128 | 237.8731 | 0 | 0.23787
2022-06-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 80.872 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 80.872 | 234.7323 | 0 | 0.23473
2022-06-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.7137 | 76.9588 | 114.9706 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 188.7137 | 76.9588 | 114.9706 | 380.6431 | 0 | 0.38064
2022-06-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.6248 | 76.9588 | 289.217 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 211.6248 | 76.9588 | 289.217 | 577.8006 | 0 | 0.5778
2022-06-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.469 | 348.0339 | 543.6449 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 190.469 | 348.0339 | 543.6449 | 1082.1478 | 0 | 1.0821
2022-06-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.2109 | 77.4894 | 638.1259 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 224.2109 | 77.4894 | 638.1259 | 939.8262 | 0 | 0.93983
2022-06-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 332.2769 | 76.8992 | 861.5782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 332.2769 | 76.8992 | 861.5782 | 1270.7544 | 0 | 1.2708
2022-06-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 765.804 | 76.8679 | 2565.4211 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 765.804 | 76.8679 | 2565.4211 | 3408.0929 | 0 | 3.4081
2022-06-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1032.5886 | 76.8448 | 5532.483 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1032.5886 | 76.8448 | 5532.483 | 6641.9164 | 0 | 6.6419
2022-06-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 898.6753 | 80.8043 | 5606.7563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 898.6753 | 80.8043 | 5606.7563 | 6586.236 | 0 | 6.5862
2022-06-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 613.7076 | 99.5314 | 2901.3777 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 613.7076 | 99.5314 | 2901.3777 | 3614.6167 | 0 | 3.6146
2022-06-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 596.4592 | 150.192 | 2235.1294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 596.4592 | 150.192 | 2235.1294 | 2981.7805 | 0 | 2.9818
2022-06-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 890.9233 | 204.5242 | 4015.6848 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 890.9233 | 204.5242 | 4015.6848 | 5111.1324 | 0 | 5.1111
2022-06-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1404.5088 | 141.629 | 10526.348 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1404.5088 | 141.629 | 10526.348 | 12072.4858 | 0 | 12.0725
2022-06-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1610.56 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1610.56 | 76.9588 | 12682.429 | 14369.9478 | 0 | 14.3699
2022-06-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1348.5775 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1348.5775 | 76.9588 | 12682.429 | 14107.9653 | 0 | 14.108
2022-06-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1056.7406 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1056.7406 | 76.9588 | 12682.429 | 13816.1284 | 0 | 13.8161
2022-06-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 523.8085 | 76.9588 | 12051.585 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 523.8085 | 76.9588 | 12051.585 | 12652.3523 | 0 | 12.6524
2022-06-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.7064 | 76.9588 | 2170.1433 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 193.7064 | 76.9588 | 2170.1433 | 2440.8084 | 0 | 2.4408
2022-06-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8914 | 76.9588 | 184.5306 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.8914 | 76.9588 | 184.5306 | 346.3808 | 0 | 0.34638
2022-06-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7126 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7126 | 230.5729 | 0 | 0.23057
2022-06-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 823.6179 | 76.9588 | 287.8712 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 823.6179 | 76.9588 | 287.8712 | 1188.4478 | 0 | 1.1884
2022-06-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7322 | 76.9588 | 98.0884 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7322 | 76.9588 | 98.0884 | 251.7794 | 0 | 0.25178
2022-06-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 222.4514 | 85.8023 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 222.4514 | 85.8023 | 385.1553 | 0 | 0.38516
2022-06-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.1198 | 76.9194 | 304.9442 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 171.1198 | 76.9194 | 304.9442 | 552.9834 | 0 | 0.55298
2022-06-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.2911 | 77.1969 | 977.8317 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 381.2911 | 77.1969 | 977.8317 | 1436.3197 | 0 | 1.4363
2022-06-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 444.2974 | 90.5805 | 1547.6084 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 444.2974 | 90.5805 | 1547.6084 | 2082.4863 | 0 | 2.0825
2022-06-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 533.1513 | 119.7636 | 2118.4026 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 533.1513 | 119.7636 | 2118.4026 | 2771.3175 | 0 | 2.7713
2022-06-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 661.8578 | 132.7792 | 2814.1897 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 661.8578 | 132.7792 | 2814.1897 | 3608.8268 | 0 | 3.6088
2022-06-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1213.934 | 143.3944 | 7831.336 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1213.934 | 143.3944 | 7831.336 | 9188.6644 | 0 | 9.1887
2022-06-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1491.4337 | 197.5131 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1491.4337 | 197.5131 | 12682.429 | 14371.3758 | 0 | 14.3714
2022-06-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1173.1433 | 326.739 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1173.1433 | 326.739 | 12682.429 | 14182.3113 | 0 | 14.1823
2022-06-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 707.7253 | 285.4264 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 707.7253 | 285.4264 | 12682.429 | 13675.5807 | 0 | 13.6756
2022-06-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 612.1519 | 190.9129 | 12681.335 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 612.1519 | 190.9129 | 12681.335 | 13484.3997 | 0 | 13.4844
2022-06-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 805.8594 | 134.436 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 805.8594 | 134.436 | 12682.429 | 13622.7244 | 0 | 13.6227
2022-06-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1242.8956 | 87.3581 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1242.8956 | 87.3581 | 12682.429 | 14012.6827 | 0 | 14.0127
2022-06-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1484.4364 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1484.4364 | 76.9588 | 12682.429 | 14243.8242 | 0 | 14.2438
2022-06-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1366.4071 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1366.4071 | 76.9588 | 12682.429 | 14125.7949 | 0 | 14.1258
2022-06-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1057.8596 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1057.8596 | 76.9588 | 12682.429 | 13817.2474 | 0 | 13.8172
2022-06-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 444.3737 | 76.9588 | 12003.672 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 444.3737 | 76.9588 | 12003.672 | 12525.0045 | 0 | 12.525
2022-06-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.8043 | 76.9588 | 1788.767 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 128.8043 | 76.9588 | 1788.767 | 1994.5301 | 0 | 1.9945
2022-06-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6651 | 76.9588 | 116.3392 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6651 | 76.9588 | 116.3392 | 269.9631 | 0 | 0.26996
2022-06-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5249 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5249 | 230.3852 | 0 | 0.23039
2022-06-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 340.4509 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 340.4509 | 494.3112 | 0 | 0.49431
2022-06-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 86.3297 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 86.3297 | 240.19 | 0 | 0.24019
2022-06-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 80.9303 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 80.9303 | 234.7906 | 0 | 0.23479
2022-06-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 209.1243 | 76.9588 | 85.8465 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 209.1243 | 76.9588 | 85.8465 | 371.9296 | 0 | 0.37193
2022-06-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.1829 | 76.9588 | 104.2706 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 199.1829 | 76.9588 | 104.2706 | 380.4123 | 0 | 0.38041
2022-06-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.5012 | 76.9588 | 179.1417 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.5012 | 76.9588 | 179.1417 | 347.6017 | 0 | 0.3476
2022-06-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.693 | 76.9588 | 203.9172 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.693 | 76.9588 | 203.9172 | 362.569 | 0 | 0.36257
2022-06-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.5361 | 76.9588 | 313.3991 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.5361 | 76.9588 | 313.3991 | 565.894 | 0 | 0.56589
2022-06-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.0639 | 76.9588 | 985.8566 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 418.0639 | 76.9588 | 985.8566 | 1480.8792 | 0 | 1.4809
2022-06-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 526.4533 | 76.9588 | 1740.5312 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 526.4533 | 76.9588 | 1740.5312 | 2343.9432 | 0 | 2.3439
2022-06-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 522.8472 | 76.9588 | 1900.401 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 522.8472 | 76.9588 | 1900.401 | 2500.2069 | 0 | 2.5002
2022-06-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 464.8943 | 76.9588 | 1539.2758 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 464.8943 | 76.9588 | 1539.2758 | 2081.1288 | 0 | 2.0811
2022-06-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 498.7919 | 76.9588 | 1575.5778 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 498.7919 | 76.9588 | 1575.5778 | 2151.3285 | 0 | 2.1513
2022-06-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 555.3655 | 76.9588 | 1918.7183 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 555.3655 | 76.9588 | 1918.7183 | 2551.0426 | 0 | 2.551
2022-06-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 715.5701 | 76.9588 | 2635.232 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 715.5701 | 76.9588 | 2635.232 | 3427.7608 | 0 | 3.4278
2022-06-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1100.4159 | 76.9588 | 6178.8594 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1100.4159 | 76.9588 | 6178.8594 | 7356.2341 | 0 | 7.3562
2022-06-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1052.5109 | 76.9588 | 12412.257 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1052.5109 | 76.9588 | 12412.257 | 13541.7267 | 0 | 13.5417
2022-06-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 634.1659 | 76.9588 | 12430.711 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 634.1659 | 76.9588 | 12430.711 | 13141.8357 | 0 | 13.1418
2022-06-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 298.497 | 76.9588 | 3951.6738 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 298.497 | 76.9588 | 3951.6738 | 4327.1295 | 0 | 4.3271
2022-06-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8307 | 76.9588 | 144.4439 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.8307 | 76.9588 | 144.4439 | 304.2334 | 0 | 0.30423
2022-06-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.8085 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.8085 | 230.6688 | 0 | 0.23067
2022-06-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 598.4066 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 598.4066 | 752.2669 | 0 | 0.75227
2022-06-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 707.9012 | 76.9588 | 86.1848 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 707.9012 | 76.9588 | 86.1848 | 871.0448 | 0 | 0.87104
2022-06-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7152 | 76.9588 | 104.81 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7152 | 76.9588 | 104.81 | 258.4839 | 0 | 0.25848
2022-06-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8262 | 76.9588 | 90.8614 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8262 | 76.9588 | 90.8614 | 244.6464 | 0 | 0.24465
2022-06-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4681 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4681 | 230.3284 | 0 | 0.23033
2022-06-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 76.4562 | 25.2758 | 0 | 0 | 37137.0357 | 345.3489 | 76.9588 | 76.4562 | 498.7638 | 0.025276 | 0.47349
2022-06-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1492.308 | 76.9588 | 84.9701 | 28.1803 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1520.4883 | 76.9588 | 84.9701 | 1682.4171 | 0.02818 | 1.6542
2022-06-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7168 | 76.9588 | 192.4954 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.7168 | 76.9588 | 192.4954 | 356.171 | 0 | 0.35617
2022-06-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 206.6481 | 76.9588 | 462.0903 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 206.6481 | 76.9588 | 462.0903 | 745.6971 | 0 | 0.7457
2022-06-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.1078 | 76.9588 | 835.8618 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 366.1078 | 76.9588 | 835.8618 | 1278.9283 | 0 | 1.2789
2022-06-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.4609 | 76.9588 | 997.5114 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 372.4609 | 76.9588 | 997.5114 | 1446.9311 | 0 | 1.4469
2022-06-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 306.2981 | 76.9588 | 791.1325 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 306.2981 | 76.9588 | 791.1325 | 1174.3893 | 0 | 1.1744
2022-06-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 340.1742 | 76.9588 | 822.0725 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 340.1742 | 76.9588 | 822.0725 | 1239.2054 | 0 | 1.2392
2022-06-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 469.4759 | 76.9588 | 1214.173 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 469.4759 | 76.9588 | 1214.173 | 1760.6076 | 0 | 1.7606
2022-06-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 624.2087 | 76.9588 | 1937.6206 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 624.2087 | 76.9588 | 1937.6206 | 2638.7881 | 0 | 2.6388
2022-06-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 709.7033 | 76.9588 | 2773.6533 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 709.7033 | 76.9588 | 2773.6533 | 3560.3154 | 0 | 3.5603
2022-06-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 676.373 | 76.9588 | 2868.634 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 676.373 | 76.9588 | 2868.634 | 3621.9658 | 0 | 3.622
2022-06-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 488.2491 | 76.9588 | 2104.768 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 488.2491 | 76.9588 | 2104.768 | 2669.9759 | 0 | 2.67
2022-06-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.2883 | 76.9588 | 449.5222 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 135.2883 | 76.9588 | 449.5222 | 661.7693 | 0 | 0.66177
2022-06-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2272 | 76.9588 | 104.3588 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2272 | 76.9588 | 104.3588 | 258.5447 | 0 | 0.25854
2022-06-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5633 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5633 | 230.4236 | 0 | 0.23042
2022-06-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5528 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5528 | 230.4131 | 0 | 0.23041
2022-06-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 486.8797 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 486.8797 | 640.7401 | 0 | 0.64074
2022-06-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.6346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.6346 | 232.4949 | 0 | 0.23249
2022-06-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 78.974 | 0 | 1293.0175 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2733.4822 | 78.974 | 2889.3577 | 1.293 | 1.5963
2022-06-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.1237 | 1564.4198 | 82.1408 | 0 | 3296.5642 | 0 | 37137.0357 | 184.1237 | 4860.984 | 82.1408 | 5127.2485 | 3.2966 | 1.8307
2022-06-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.6339 | 1514.8378 | 94.7592 | 0 | 894.4688 | 0 | 37137.0357 | 140.6339 | 2409.3066 | 94.7592 | 2644.6997 | 0.89447 | 1.7502
2022-06-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.3406 | 76.9588 | 174.6801 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.3406 | 76.9588 | 174.6801 | 345.9795 | 0 | 0.34598
2022-06-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.8259 | 76.9588 | 208.179 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.8259 | 76.9588 | 208.179 | 393.9636 | 0 | 0.39396
2022-06-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.5874 | 265.815 | 288.8808 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 190.5874 | 265.815 | 288.8808 | 745.2833 | 0 | 0.74528
2022-06-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 507.955 | 76.9326 | 1039.4584 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 507.955 | 76.9326 | 1039.4584 | 1624.346 | 0 | 1.6243
2022-06-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 673.4814 | 76.8852 | 2050.2122 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 673.4814 | 76.8852 | 2050.2122 | 2800.5788 | 0 | 2.8006
2022-06-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 602.8397 | 76.7674 | 2041.7684 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 602.8397 | 76.7674 | 2041.7684 | 2721.3755 | 0 | 2.7214
2022-06-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 390.5233 | 77.7912 | 1108.8921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 390.5233 | 77.7912 | 1108.8921 | 1577.2066 | 0 | 1.5772
2022-06-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 360.076 | 81.6126 | 822.0821 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 360.076 | 81.6126 | 822.0821 | 1263.7706 | 0 | 1.2638
2022-06-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 555.4356 | 86.5054 | 1363.2858 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 555.4356 | 86.5054 | 1363.2858 | 2005.2268 | 0 | 2.0052
2022-06-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 968.8415 | 81.1997 | 3381.9583 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 968.8415 | 81.1997 | 3381.9583 | 4431.9995 | 0 | 4.432
2022-06-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1147.8082 | 76.9588 | 7343.439 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1147.8082 | 76.9588 | 7343.439 | 8568.206 | 0 | 8.5682
2022-06-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 834.8738 | 76.9588 | 12249.509 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 834.8738 | 76.9588 | 12249.509 | 13161.3416 | 0 | 13.1613
2022-06-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 425.1646 | 76.9588 | 7001.2383 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 425.1646 | 76.9588 | 7001.2383 | 7503.3616 | 0 | 7.5034
2022-06-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.4143 | 76.9588 | 314.9465 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 134.4143 | 76.9588 | 314.9465 | 526.3196 | 0 | 0.52632
2022-06-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5746 | 76.9588 | 76.7298 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5746 | 76.9588 | 76.7298 | 232.2631 | 0 | 0.23226
2022-06-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6136 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6136 | 230.4739 | 0 | 0.23047
2022-06-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 417.2797 | 306.9421 | 0 | 0 | 37137.0357 | 661.0592 | 76.9588 | 417.2797 | 1155.2977 | 0.30694 | 0.84836
2022-06-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 77.3657 | 516.3146 | 0 | 0 | 37137.0357 | 880.1586 | 76.9588 | 77.3657 | 1034.4831 | 0.51631 | 0.51817
2022-06-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.7959 | 0 | 2408.8804 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3849.3451 | 77.7959 | 4004.0426 | 2.4089 | 1.5952
2022-06-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.2858 | 1564.4198 | 80.709 | 0 | 4480.774 | 0 | 37137.0357 | 145.2858 | 6045.1938 | 80.709 | 6271.1885 | 4.4808 | 1.7904
2022-06-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.3344 | 1478.4135 | 93.4546 | 0 | 309.3155 | 0 | 37137.0357 | 133.3344 | 1787.729 | 93.4546 | 2014.5179 | 0.30932 | 1.7052
2022-06-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.8613 | 76.9484 | 131.1307 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.8613 | 76.9484 | 131.1307 | 317.9403 | 0 | 0.31794
2022-06-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.1269 | 77.6757 | 170.0941 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 149.1269 | 77.6757 | 170.0941 | 396.8967 | 0 | 0.3969
2022-06-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 263.0048 | 78.0111 | 420.0172 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 263.0048 | 78.0111 | 420.0172 | 761.0331 | 0 | 0.76103
2022-06-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 680.9598 | 77.2027 | 1663.9996 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 680.9598 | 77.2027 | 1663.9996 | 2422.1621 | 0 | 2.4222
2022-06-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 870.3469 | 76.8429 | 3338.6047 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 870.3469 | 76.8429 | 3338.6047 | 4285.7945 | 0 | 4.2858
2022-06-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 719.0322 | 77.7248 | 2998.5896 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 719.0322 | 77.7248 | 2998.5896 | 3795.3465 | 0 | 3.7953
2022-06-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 499.1067 | 87.0799 | 1634.8287 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 499.1067 | 87.0799 | 1634.8287 | 2221.0153 | 0 | 2.221
2022-06-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 482.6622 | 106.8962 | 1357.2546 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 482.6622 | 106.8962 | 1357.2546 | 1946.813 | 0 | 1.9468
2022-06-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 711.3851 | 121.0137 | 2307.5835 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 711.3851 | 121.0137 | 2307.5835 | 3139.9823 | 0 | 3.14
2022-06-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1171.2123 | 97.8657 | 5893.9727 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1171.2123 | 97.8657 | 5893.9727 | 7163.0507 | 0 | 7.1631
2022-06-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1351.3298 | 76.9588 | 12417.599 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1351.3298 | 76.9588 | 12417.599 | 13845.8876 | 0 | 13.8459
2022-06-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1149.6874 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1149.6874 | 76.9588 | 12682.429 | 13909.0752 | 0 | 13.9091
2022-06-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 895.2563 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 895.2563 | 76.9588 | 12682.429 | 13654.6441 | 0 | 13.6546
2022-06-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 338.7867 | 76.9588 | 8371.375 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 338.7867 | 76.9588 | 8371.375 | 8787.1205 | 0 | 8.7871
2022-06-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1214 | 76.9588 | 199.8339 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.1214 | 76.9588 | 199.8339 | 363.9141 | 0 | 0.36391
2022-06-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7225 | 76.9588 | 76.5476 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7225 | 76.9588 | 76.5476 | 230.2289 | 0 | 0.23023
2022-06-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5771 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5771 | 230.4375 | 0 | 0.23044
2022-06-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 349.2387 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 349.2387 | 503.099 | 0 | 0.5031
2022-06-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 80.3106 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 80.3106 | 234.1709 | 0 | 0.23417
2022-06-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 79.1053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 79.1053 | 232.9656 | 0 | 0.23297
2022-06-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.9766 | 76.9588 | 98.1411 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 184.9766 | 76.9588 | 98.1411 | 360.0764 | 0 | 0.36008
2022-06-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.1573 | 76.9588 | 214.3199 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 201.1573 | 76.9588 | 214.3199 | 492.436 | 0 | 0.49244
2022-06-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.5433 | 76.9588 | 407.9271 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 193.5433 | 76.9588 | 407.9271 | 678.4291 | 0 | 0.67843
2022-06-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 222.2731 | 76.9588 | 526.9932 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 222.2731 | 76.9588 | 526.9932 | 826.225 | 0 | 0.82623
2022-06-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 324.4551 | 281.2878 | 833.6138 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 324.4551 | 281.2878 | 833.6138 | 1439.3567 | 0 | 1.4394
2022-06-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 704.4167 | 76.9321 | 2244.8108 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 704.4167 | 76.9321 | 2244.8108 | 3026.1596 | 0 | 3.0262
2022-06-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 876.2357 | 76.9588 | 4169.982 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 876.2357 | 76.9588 | 4169.982 | 5123.1764 | 0 | 5.1232
2022-06-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 662.6811 | 267.5609 | 3334.8 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 662.6811 | 267.5609 | 3334.8 | 4265.042 | 0 | 4.265
2022-06-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.748 | 76.9257 | 1517.1366 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 388.748 | 76.9257 | 1517.1366 | 1982.8103 | 0 | 1.9828
2022-06-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 339.7958 | 76.9244 | 1067.7057 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 339.7958 | 76.9244 | 1067.7057 | 1484.4259 | 0 | 1.4844
2022-06-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 492.6034 | 76.9313 | 1569.8248 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 492.6034 | 76.9313 | 1569.8248 | 2139.3595 | 0 | 2.1394
2022-06-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 823.8954 | 76.9588 | 3319.0242 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 823.8954 | 76.9588 | 3319.0242 | 4219.8784 | 0 | 4.2199
2022-06-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1003.7681 | 76.9588 | 6028.474 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1003.7681 | 76.9588 | 6028.474 | 7109.2009 | 0 | 7.1092
2022-06-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 966.8765 | 76.9588 | 6532.7305 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 966.8765 | 76.9588 | 6532.7305 | 7576.5657 | 0 | 7.5766
2022-06-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 796.9157 | 76.9588 | 5375.9316 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 796.9157 | 76.9588 | 5375.9316 | 6249.8061 | 0 | 6.2498
2022-06-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 333.1106 | 76.9588 | 1754.9342 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 333.1106 | 76.9588 | 1754.9342 | 2165.0035 | 0 | 2.165
2022-06-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.8856 | 76.9588 | 338.9728 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.8856 | 76.9588 | 338.9728 | 523.8171 | 0 | 0.52382
2022-06-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.692 | 76.9588 | 95.5217 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.692 | 76.9588 | 95.5217 | 249.1724 | 0 | 0.24917
2022-06-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5185 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5185 | 230.3789 | 0 | 0.23038
2022-06-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 376.5212 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 376.5212 | 530.3816 | 0 | 0.53038
2022-06-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.7031 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.7031 | 237.5635 | 0 | 0.23756
2022-06-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 80.9457 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 80.9457 | 234.806 | 0 | 0.23481
2022-06-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 206.0209 | 76.9588 | 167.9121 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 206.0209 | 76.9588 | 167.9121 | 450.8917 | 0 | 0.45089
2022-06-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 257.3814 | 76.9588 | 463.6593 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 257.3814 | 76.9588 | 463.6593 | 797.9994 | 0 | 0.798
2022-06-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 260.5067 | 76.9588 | 671.4968 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 260.5067 | 76.9588 | 671.4968 | 1008.9623 | 0 | 1.009
2022-06-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 277.0899 | 76.9588 | 761.656 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 277.0899 | 76.9588 | 761.656 | 1115.7047 | 0 | 1.1157
2022-06-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.5968 | 124.2682 | 1065.1195 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 388.5968 | 124.2682 | 1065.1195 | 1577.9845 | 0 | 1.578
2022-06-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 838.7712 | 76.9284 | 3019.0457 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 838.7712 | 76.9284 | 3019.0457 | 3934.7453 | 0 | 3.9347
2022-06-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1067.6982 | 76.9062 | 6249.1177 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1067.6982 | 76.9062 | 6249.1177 | 7393.7221 | 0 | 7.3937
2022-06-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 904.9348 | 76.7683 | 6457.4746 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 904.9348 | 76.7683 | 6457.4746 | 7439.1777 | 0 | 7.4392
2022-06-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 528.795 | 76.7563 | 2687.722 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 528.795 | 76.7563 | 2687.722 | 3293.2733 | 0 | 3.2933
2022-06-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.4249 | 76.7772 | 1427.9625 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 418.4249 | 76.7772 | 1427.9625 | 1923.1646 | 0 | 1.9232
2022-06-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 639.7482 | 76.7921 | 2295.901 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 639.7482 | 76.7921 | 2295.901 | 3012.4413 | 0 | 3.0124
2022-06-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1012.9427 | 76.9349 | 5016.2456 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1012.9427 | 76.9349 | 5016.2456 | 6106.1232 | 0 | 6.1061
2022-06-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1211.8325 | 76.9588 | 11497.97 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1211.8325 | 76.9588 | 11497.97 | 12786.7613 | 0 | 12.7868
2022-06-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1094.6885 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1094.6885 | 76.9588 | 12682.429 | 13854.0763 | 0 | 13.8541
2022-06-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 825.1678 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 825.1678 | 76.9588 | 12682.429 | 13584.5556 | 0 | 13.5846
2022-06-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 304.6744 | 76.9588 | 8062.856 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 304.6744 | 76.9588 | 8062.856 | 8444.4892 | 0 | 8.4445
2022-06-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.3785 | 76.9588 | 179.0646 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.3785 | 76.9588 | 179.0646 | 345.4019 | 0 | 0.3454
2022-06-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8773 | 76.9588 | 76.6188 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8773 | 76.9588 | 76.6188 | 230.4549 | 0 | 0.23045
2022-06-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5732 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5732 | 230.4336 | 0 | 0.23043
2022-06-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 351.6811 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 351.6811 | 505.5414 | 0 | 0.50554
2022-06-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 81.6032 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 81.6032 | 235.4636 | 0 | 0.23546
2022-06-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 79.4774 | 0 | 200.9934 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1641.4581 | 79.4774 | 1797.837 | 0.20099 | 1.5968
2022-06-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 213.738 | 1490.0468 | 87.9106 | 0 | 216.5488 | 0 | 37137.0357 | 213.738 | 1706.5956 | 87.9106 | 2008.2442 | 0.21655 | 1.7917
2022-06-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.7319 | 76.9588 | 98.4488 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 140.7319 | 76.9588 | 98.4488 | 316.1394 | 0 | 0.31614
2022-06-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.9281 | 81.1597 | 149.5093 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.9281 | 81.1597 | 149.5093 | 343.5971 | 0 | 0.3436
2022-06-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 182.3383 | 76.8058 | 275.4125 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 182.3383 | 76.8058 | 275.4125 | 534.5566 | 0 | 0.53456
2022-06-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 309.305 | 76.9297 | 566.9955 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 309.305 | 76.9297 | 566.9955 | 953.2302 | 0 | 0.95323
2022-06-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 723.9175 | 76.7437 | 1986.9414 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 723.9175 | 76.7437 | 1986.9414 | 2787.6026 | 0 | 2.7876
2022-06-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 922.6602 | 76.7169 | 4065.3499 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 922.6602 | 76.7169 | 4065.3499 | 5064.727 | 0 | 5.0647
2022-06-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 742.1582 | 76.7518 | 3441.2288 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 742.1582 | 76.7518 | 3441.2288 | 4260.1388 | 0 | 4.2601
2022-06-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 451.0786 | 76.8608 | 1511.8507 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 451.0786 | 76.8608 | 1511.8507 | 2039.7901 | 0 | 2.0398
2022-06-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.2982 | 77.4459 | 1055.2278 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 401.2982 | 77.4459 | 1055.2278 | 1533.972 | 0 | 1.534
2022-06-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 576.0539 | 78.3417 | 1600.0747 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 576.0539 | 78.3417 | 1600.0747 | 2254.4703 | 0 | 2.2545
2022-06-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 980.822 | 77.7289 | 3728.6965 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 980.822 | 77.7289 | 3728.6965 | 4787.2473 | 0 | 4.7872
2022-06-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1132.6058 | 76.9588 | 9035.632 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1132.6058 | 76.9588 | 9035.632 | 10245.1966 | 0 | 10.2452
2022-06-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 950.4025 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 950.4025 | 76.9588 | 12682.429 | 13709.7903 | 0 | 13.7098
2022-06-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 694.6719 | 76.9588 | 12656.294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 694.6719 | 76.9588 | 12656.294 | 13427.9247 | 0 | 13.4279
2022-06-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.1938 | 76.9588 | 4315.309 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 185.1938 | 76.9588 | 4315.309 | 4577.4615 | 0 | 4.5775
2022-06-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.67 | 76.9588 | 94.0567 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.67 | 76.9588 | 94.0567 | 247.6854 | 0 | 0.24769
2022-06-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.599 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.599 | 230.4593 | 0 | 0.23046
2022-06-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 420.0918 | 28.0176 | 0 | 0 | 37137.0357 | 348.0907 | 76.9588 | 420.0918 | 845.1413 | 0.028018 | 0.81712
2022-06-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 78.0902 | 32.9837 | 0 | 0 | 37137.0357 | 377.374 | 76.9588 | 78.0902 | 532.4229 | 0.032984 | 0.49944
2022-06-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.356 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.356 | 232.2163 | 0 | 0.23222
2022-06-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.0004 | 76.9588 | 82.2803 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 154.0004 | 76.9588 | 82.2803 | 313.2395 | 0 | 0.31324
2022-06-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.8016 | 76.9588 | 112.167 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 199.8016 | 76.9588 | 112.167 | 388.9274 | 0 | 0.38893
2022-06-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.6827 | 76.9588 | 213.4606 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 146.6827 | 76.9588 | 213.4606 | 437.102 | 0 | 0.4371
2022-06-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.731 | 76.9588 | 242.5754 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.731 | 76.9588 | 242.5754 | 472.2652 | 0 | 0.47227
2022-06-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 258.2712 | 76.9588 | 428.0221 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 258.2712 | 76.9588 | 428.0221 | 763.252 | 0 | 0.76325
2022-06-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 532.7062 | 76.9588 | 1241.2762 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 532.7062 | 76.9588 | 1241.2762 | 1850.9412 | 0 | 1.8509
2022-06-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 615.2914 | 76.9588 | 1932.7723 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 615.2914 | 76.9588 | 1932.7723 | 2625.0225 | 0 | 2.625
2022-06-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 588.8066 | 76.9588 | 2033.3097 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 588.8066 | 76.9588 | 2033.3097 | 2699.0751 | 0 | 2.6991
2022-06-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 517.9921 | 76.9588 | 1611.0532 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 517.9921 | 76.9588 | 1611.0532 | 2206.004 | 0 | 2.206
2022-06-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 565.0399 | 76.9588 | 1667.7311 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 565.0399 | 76.9588 | 1667.7311 | 2309.7297 | 0 | 2.3097
2022-06-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 683.5242 | 76.9588 | 2215.647 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 683.5242 | 76.9588 | 2215.647 | 2976.13 | 0 | 2.9761
2022-06-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 934.9538 | 76.9588 | 3516.925 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 934.9538 | 76.9588 | 3516.925 | 4528.8376 | 0 | 4.5288
2022-06-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1333.8438 | 76.9588 | 9524.108 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1333.8438 | 76.9588 | 9524.108 | 10934.9106 | 0 | 10.9349
2022-06-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1265.8217 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1265.8217 | 76.9588 | 12682.429 | 14025.2095 | 0 | 14.0252
2022-06-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 902.457 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 902.457 | 76.9588 | 12682.429 | 13661.8448 | 0 | 13.6618
2022-06-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 628.0245 | 76.9588 | 12336.332 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 628.0245 | 76.9588 | 12336.332 | 13041.3153 | 0 | 13.0413
2022-06-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.4907 | 76.9588 | 2869.3525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 199.4907 | 76.9588 | 2869.3525 | 3145.802 | 0 | 3.1458
2022-06-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2874 | 76.9588 | 107.8478 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2874 | 76.9588 | 107.8478 | 262.094 | 0 | 0.26209
2022-06-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.521 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.521 | 230.3814 | 0 | 0.23038
2022-06-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 400.1915 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 400.1915 | 554.0518 | 0 | 0.55405
2022-06-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.5663 | 76.9588 | 105.8498 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 412.5663 | 76.9588 | 105.8498 | 595.3749 | 0 | 0.59537
2022-06-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6651 | 76.9588 | 143.5427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.6651 | 76.9588 | 143.5427 | 299.1666 | 0 | 0.29917
2022-06-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2041 | 76.9588 | 120.1275 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.2041 | 76.9588 | 120.1275 | 275.2903 | 0 | 0.27529
2022-06-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 91.4903 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 91.4903 | 245.3506 | 0 | 0.24535
2022-06-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 219.3216 | 76.9588 | 274.4812 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 219.3216 | 76.9588 | 274.4812 | 570.7616 | 0 | 0.57076
2022-06-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 473.8563 | 76.9588 | 939.2415 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 473.8563 | 76.9588 | 939.2415 | 1490.0566 | 0 | 1.4901
2022-06-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 548.9715 | 76.9588 | 1789.0673 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 548.9715 | 76.9588 | 1789.0673 | 2414.9976 | 0 | 2.415
2022-06-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 735.7667 | 76.9588 | 2962.9766 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 735.7667 | 76.9588 | 2962.9766 | 3775.702 | 0 | 3.7757
2022-06-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 840.8245 | 76.9588 | 4204.904 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 840.8245 | 76.9588 | 4204.904 | 5122.6872 | 0 | 5.1227
2022-06-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 765.2051 | 76.9588 | 4172.6694 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 765.2051 | 76.9588 | 4172.6694 | 5014.8333 | 0 | 5.0148
2022-06-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 606.3726 | 76.9588 | 2788.8855 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 606.3726 | 76.9588 | 2788.8855 | 3472.2169 | 0 | 3.4722
2022-06-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 640.5422 | 198.1338 | 2538.7114 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 640.5422 | 198.1338 | 2538.7114 | 3377.3875 | 0 | 3.3774
2022-06-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 841.2292 | 76.8443 | 3780.415 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 841.2292 | 76.8443 | 3780.415 | 4698.4886 | 0 | 4.6985
2022-06-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1080.871 | 76.7355 | 6524.1113 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1080.871 | 76.7355 | 6524.1113 | 7681.7178 | 0 | 7.6817
2022-06-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1199.6422 | 76.779 | 12321.411 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1199.6422 | 76.779 | 12321.411 | 13597.8322 | 0 | 13.5978
2022-06-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1102.2874 | 76.8902 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1102.2874 | 76.8902 | 12682.429 | 13861.6066 | 0 | 13.8616
2022-06-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 837.3084 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 837.3084 | 76.9588 | 12682.429 | 13596.6962 | 0 | 13.5967
2022-06-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.9882 | 76.9588 | 9017.149 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 342.9882 | 76.9588 | 9017.149 | 9437.096 | 0 | 9.4371
2022-06-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.2332 | 76.9588 | 614.848 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 138.2332 | 76.9588 | 614.848 | 830.04 | 0 | 0.83004
2022-06-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.6 | 76.9588 | 167.4442 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.6 | 76.9588 | 167.4442 | 327.0029 | 0 | 0.327
2022-06-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6775 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6775 | 230.5378 | 0 | 0.23054
2022-06-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1548.6842 | 76.9588 | 274.4516 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1548.6842 | 76.9588 | 274.4516 | 1900.0945 | 0 | 1.9001
2022-06-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7567 | 76.9588 | 101.5109 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7567 | 76.9588 | 101.5109 | 255.2264 | 0 | 0.25523
2022-06-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1419.933 | 86.6476 | 0 | 480.6242 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1900.5572 | 86.6476 | 2064.1063 | 0.48062 | 1.5835
2022-06-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.6482 | 1549.3066 | 321.0115 | 0 | 786.9548 | 0 | 37137.0357 | 166.6482 | 2336.2614 | 321.0115 | 2823.9211 | 0.78695 | 2.037
2022-06-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.1816 | 1384.0426 | 1019.8637 | 0 | 152.0219 | 0 | 37137.0357 | 400.1816 | 1536.0645 | 1019.8637 | 2956.1098 | 0.15202 | 2.8041
2022-06-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 480.0374 | 133.1849 | 1730.1694 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 480.0374 | 133.1849 | 1730.1694 | 2343.3916 | 0 | 2.3434
2022-06-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 584.6997 | 195.9776 | 2596.3826 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 584.6997 | 195.9776 | 2596.3826 | 3377.0599 | 0 | 3.3771
2022-06-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 744.677 | 247.1249 | 3770.1553 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 744.677 | 247.1249 | 3770.1553 | 4761.9572 | 0 | 4.762
2022-06-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1363.8453 | 296.5094 | 10298.369 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1363.8453 | 296.5094 | 10298.369 | 11958.7237 | 0 | 11.9587
2022-06-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1689.3031 | 504.0926 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1689.3031 | 504.0926 | 12682.429 | 14875.8247 | 0 | 14.8758
2022-06-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1408.0961 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1408.0961 | 733.1868 | 12682.429 | 14823.7119 | 0 | 14.8237
2022-06-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 954.1731 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 954.1731 | 733.1868 | 12682.429 | 14369.7889 | 0 | 14.3698
2022-06-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 873.7937 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 873.7937 | 733.1868 | 12682.429 | 14289.4095 | 0 | 14.2894
2022-06-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1193.2899 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1193.2899 | 733.1868 | 12682.429 | 14608.9057 | 0 | 14.6089
2022-06-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1719.7623 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1719.7623 | 733.1868 | 12682.429 | 15135.3781 | 0 | 15.1354
2022-06-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1943.9203 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1943.9203 | 76.9588 | 12682.429 | 14703.3081 | 0 | 14.7033
2022-06-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1713.7582 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1713.7582 | 76.9588 | 12682.429 | 14473.146 | 0 | 14.4731
2022-06-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1371.8424 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1371.8424 | 76.9588 | 12682.429 | 14131.2302 | 0 | 14.1312
2022-06-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 607.6437 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 607.6437 | 76.9588 | 12682.429 | 13367.0315 | 0 | 13.367
2022-06-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.0281 | 76.9588 | 5160.1597 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 130.0281 | 76.9588 | 5160.1597 | 5367.1466 | 0 | 5.3671
2022-06-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7126 | 76.9588 | 95.3796 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7126 | 76.9588 | 95.3796 | 249.051 | 0 | 0.24905
2022-06-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5286 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5286 | 230.3889 | 0 | 0.23039
2022-06-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 341.3988 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 341.3988 | 495.2591 | 0 | 0.49526
2022-06-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.9329 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.9329 | 237.7932 | 0 | 0.23779
2022-06-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 80.0097 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 80.0097 | 233.8701 | 0 | 0.23387
2022-06-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 191.8632 | 76.9588 | 82.0367 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 191.8632 | 76.9588 | 82.0367 | 350.8587 | 0 | 0.35086
2022-06-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.1864 | 76.9588 | 88.4478 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 125.1864 | 76.9588 | 88.4478 | 290.5929 | 0 | 0.29059
2022-06-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.3206 | 76.9588 | 102.7603 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.3206 | 76.9588 | 102.7603 | 269.0397 | 0 | 0.26904
2022-06-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.5686 | 76.9588 | 103.0707 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.5686 | 76.9588 | 103.0707 | 278.5981 | 0 | 0.2786
2022-06-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.0442 | 76.9588 | 187.1982 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.0442 | 76.9588 | 187.1982 | 393.2012 | 0 | 0.3932
2022-06-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 272.5401 | 76.9588 | 343.9142 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 272.5401 | 76.9588 | 343.9142 | 693.413 | 0 | 0.69341
2022-06-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 287.6185 | 76.9588 | 347.6326 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 287.6185 | 76.9588 | 347.6326 | 712.2098 | 0 | 0.71221
2022-06-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.0786 | 290.9356 | 217.5162 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 211.0786 | 290.9356 | 217.5162 | 719.5304 | 0 | 0.71953
2022-06-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.1367 | 76.9267 | 81.2461 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.1367 | 76.9267 | 81.2461 | 254.3095 | 0 | 0.25431
2022-06-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.672 | 76.9063 | 88.7271 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.672 | 76.9063 | 88.7271 | 245.3054 | 0 | 0.24531
2022-06-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.3785 | 76.7609 | 137.2949 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.3785 | 76.7609 | 137.2949 | 343.4343 | 0 | 0.34343
2022-06-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.9757 | 76.7982 | 438.544 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 318.9757 | 76.7982 | 438.544 | 834.3179 | 0 | 0.83432
2022-06-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.3013 | 76.9588 | 750.1415 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 386.3013 | 76.9588 | 750.1415 | 1213.4016 | 0 | 1.2134
2022-06-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 272.8717 | 76.9588 | 426.6497 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 272.8717 | 76.9588 | 426.6497 | 776.4801 | 0 | 0.77648
2022-06-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.3424 | 76.9588 | 188.9607 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 184.3424 | 76.9588 | 188.9607 | 450.2619 | 0 | 0.45026
2022-06-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4534 | 76.9588 | 83.4932 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.4534 | 76.9588 | 83.4932 | 240.9054 | 0 | 0.24091
2022-06-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6398 | 76.9588 | 76.5957 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6398 | 76.9588 | 76.5957 | 230.1943 | 0 | 0.23019
2022-06-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 2077.4487 | 1300.686 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1645.0762 | 76.9588 | 2077.4487 | 3799.4837 | 1.3007 | 2.4988
2022-06-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 76.521 | 1595.2882 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1963.9956 | 76.9588 | 76.521 | 2117.4753 | 1.5953 | 0.52219
2022-06-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.4899 | 0 | 3631.7625 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5072.2272 | 76.4899 | 5225.6187 | 3.6318 | 1.5939
2022-06-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.6378 | 1564.4198 | 98.7928 | 0 | 6268.82 | 0 | 37137.0357 | 145.6378 | 7833.2398 | 98.7928 | 8077.6704 | 6.2688 | 1.8089
2022-06-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.0325 | 1551.7096 | 110.6313 | 0 | 496.8213 | 0 | 37137.0357 | 112.0325 | 2048.5309 | 110.6313 | 2271.1947 | 0.49682 | 1.7744
2022-06-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8242 | 690.727 | 82.9123 | 0 | 34.0879 | 0 | 37137.0357 | 84.8242 | 724.8149 | 82.9123 | 892.5514 | 0.034088 | 0.85846
2022-06-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.2672 | 77.0238 | 83.3487 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.2672 | 77.0238 | 83.3487 | 241.6396 | 0 | 0.24164
2022-06-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.3082 | 76.875 | 96.9198 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.3082 | 76.875 | 96.9198 | 270.1029 | 0 | 0.2701
2022-06-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 255.6612 | 76.7784 | 298.6249 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 255.6612 | 76.7784 | 298.6249 | 631.0645 | 0 | 0.63106
2022-06-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 473.6904 | 76.8809 | 681.6866 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 473.6904 | 76.8809 | 681.6866 | 1232.258 | 0 | 1.2323
2022-06-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 441.8777 | 76.9014 | 661.8991 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 441.8777 | 76.9014 | 661.8991 | 1180.6782 | 0 | 1.1807
2022-06-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 243.8119 | 76.8337 | 264.3318 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 243.8119 | 76.8337 | 264.3318 | 584.9774 | 0 | 0.58498
2022-06-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.1473 | 77.6929 | 220.6535 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.1473 | 77.6929 | 220.6535 | 521.4937 | 0 | 0.52149
2022-06-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 389.6984 | 80.2988 | 507.5685 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 389.6984 | 80.2988 | 507.5685 | 977.5657 | 0 | 0.97757
2022-06-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 733.5287 | 78.2649 | 1564.8966 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 733.5287 | 78.2649 | 1564.8966 | 2376.6903 | 0 | 2.3767
2022-06-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 897.3118 | 76.9588 | 3103.7607 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 897.3118 | 76.9588 | 3103.7607 | 4078.0313 | 0 | 4.078
2022-06-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 720.4308 | 76.9588 | 2772.5344 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 720.4308 | 76.9588 | 2772.5344 | 3569.924 | 0 | 3.5699
2022-06-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 432.8965 | 76.9588 | 1331.2155 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 432.8965 | 76.9588 | 1331.2155 | 1841.0707 | 0 | 1.8411
2022-06-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.0276 | 76.9588 | 184.85 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.0276 | 76.9588 | 184.85 | 379.8363 | 0 | 0.37984
2022-06-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5102 | 76.9588 | 76.5294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5102 | 76.9588 | 76.5294 | 230.9983 | 0 | 0.231
2022-06-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6565 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6565 | 230.5168 | 0 | 0.23052
2022-06-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.2537 | 76.9588 | 717.2836 | 114.7155 | 0 | 0 | 37137.0357 | 463.9691 | 76.9588 | 717.2836 | 1258.2115 | 0.11472 | 1.1435
2022-06-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 76.5218 | 179.7168 | 0 | 0 | 37137.0357 | 543.5608 | 76.9588 | 76.5218 | 697.0414 | 0.17972 | 0.51732
2022-06-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.1402 | 0 | 839.3228 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2279.7875 | 77.1402 | 2433.8293 | 0.83932 | 1.5945
2022-06-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.1238 | 1564.4198 | 79.9634 | 0 | 1591.6158 | 0 | 37137.0357 | 144.1238 | 3156.0356 | 79.9634 | 3380.1228 | 1.5916 | 1.7885
2022-06-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.6438 | 1428.202 | 89.3658 | 0 | 202.7625 | 0 | 37137.0357 | 131.6438 | 1630.9645 | 89.3658 | 1851.9741 | 0.20276 | 1.6492
2022-06-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.354 | 76.7458 | 132.3689 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.354 | 76.7458 | 132.3689 | 325.4686 | 0 | 0.32547
2022-06-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.1652 | 77.1105 | 167.8226 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 155.1652 | 77.1105 | 167.8226 | 400.0983 | 0 | 0.4001
2022-06-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 246.4945 | 77.174 | 307.3055 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 246.4945 | 77.174 | 307.3055 | 630.9739 | 0 | 0.63097
2022-06-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 624.011 | 76.8259 | 1259.4479 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 624.011 | 76.8259 | 1259.4479 | 1960.2848 | 0 | 1.9603
2022-06-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 830.3769 | 76.7346 | 2635.4827 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 830.3769 | 76.7346 | 2635.4827 | 3542.5943 | 0 | 3.5426
2022-06-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 688.7515 | 76.8479 | 2402.6548 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 688.7515 | 76.8479 | 2402.6548 | 3168.2541 | 0 | 3.1683
2022-06-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 427.8177 | 77.505 | 1124.291 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 427.8177 | 77.505 | 1124.291 | 1629.6137 | 0 | 1.6296
2022-06-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.9607 | 82.3848 | 809.4038 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 392.9607 | 82.3848 | 809.4038 | 1284.7494 | 0 | 1.2847
2022-06-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 590.6245 | 84.9364 | 1442.2848 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 590.6245 | 84.9364 | 1442.2848 | 2117.8457 | 0 | 2.1178
2022-06-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 939.001 | 76.9843 | 3219.47 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 939.001 | 76.9843 | 3219.47 | 4235.4553 | 0 | 4.2355
2022-06-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1142.89 | 76.9588 | 6553.881 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1142.89 | 76.9588 | 6553.881 | 7773.7298 | 0 | 7.7737
2022-06-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 981.3539 | 76.9588 | 9873.365 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 981.3539 | 76.9588 | 9873.365 | 10931.6777 | 0 | 10.9317
2022-06-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 696.1188 | 76.9588 | 12167.566 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 696.1188 | 76.9588 | 12167.566 | 12940.6436 | 0 | 12.9406
2022-06-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 218.3151 | 76.9588 | 2449.1648 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 218.3151 | 76.9588 | 2449.1648 | 2744.4387 | 0 | 2.7444
2022-06-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7221 | 76.9588 | 90.1453 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.7221 | 76.9588 | 90.1453 | 244.8263 | 0 | 0.24483
2022-06-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5563 | 230.4166 | 0 | 0.23042
2022-06-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6172 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6172 | 230.4776 | 0 | 0.23048
2022-06-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 372.3233 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 372.3233 | 526.1837 | 0 | 0.52618
2022-06-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.0632 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.0632 | 231.9235 | 0 | 0.23192
2022-06-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1316.5096 | 78.2391 | 0 | 140.8696 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1457.3792 | 78.2391 | 1612.5198 | 0.14087 | 1.4717
2022-06-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 181.0123 | 1564.4198 | 89.1848 | 0 | 172.0325 | 0 | 37137.0357 | 181.0123 | 1736.4523 | 89.1848 | 2006.6493 | 0.17203 | 1.8346
2022-06-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 215.0439 | 933.261 | 169.3009 | 0 | 64.8045 | 0 | 37137.0357 | 215.0439 | 998.0656 | 169.3009 | 1382.4103 | 0.064805 | 1.3176
2022-06-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 228.311 | 76.703 | 370.4426 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 228.311 | 76.703 | 370.4426 | 675.4566 | 0 | 0.67546
2022-06-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 256.0513 | 76.7497 | 481.0604 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 256.0513 | 76.7497 | 481.0604 | 813.8614 | 0 | 0.81386
2022-06-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 353.219 | 76.7719 | 744.6757 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 353.219 | 76.7719 | 744.6757 | 1174.6666 | 0 | 1.1747
2022-06-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 828.2879 | 76.8191 | 2459.1729 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 828.2879 | 76.8191 | 2459.1729 | 3364.2799 | 0 | 3.3643
2022-06-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1056.3362 | 76.8088 | 5319.974 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1056.3362 | 76.8088 | 5319.974 | 6453.119 | 0 | 6.4531
2022-06-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 845.9201 | 78.0084 | 4663.2344 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 845.9201 | 78.0084 | 4663.2344 | 5587.1629 | 0 | 5.5872
2022-06-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 547.3319 | 80.6773 | 2314.2512 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 547.3319 | 80.6773 | 2314.2512 | 2942.2603 | 0 | 2.9423
2022-06-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 468.265 | 80.979 | 1543.0244 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 468.265 | 80.979 | 1543.0244 | 2092.2684 | 0 | 2.0923
2022-06-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 659.3908 | 79.0145 | 2314.1333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 659.3908 | 79.0145 | 2314.1333 | 3052.5386 | 0 | 3.0525
2022-06-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1032.8118 | 76.8882 | 4881.1797 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1032.8118 | 76.8882 | 4881.1797 | 5990.8797 | 0 | 5.9909
2022-06-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1256.8403 | 76.9588 | 11309.661 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1256.8403 | 76.9588 | 11309.661 | 12643.4601 | 0 | 12.6435
2022-06-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1202.7078 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1202.7078 | 76.9588 | 12682.429 | 13962.0956 | 0 | 13.9621
2022-06-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 980.2667 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 980.2667 | 76.9588 | 12682.429 | 13739.6544 | 0 | 13.7397
2022-06-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 476.9442 | 76.9588 | 10840.473 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 476.9442 | 76.9588 | 10840.473 | 11394.376 | 0 | 11.3944
2022-06-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.6448 | 76.9588 | 1029.3695 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.6448 | 76.9588 | 1029.3695 | 1281.9731 | 0 | 1.282
2022-06-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.3032 | 76.9588 | 151.2428 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.3032 | 76.9588 | 151.2428 | 311.5048 | 0 | 0.3115
2022-06-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6045 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6045 | 230.4649 | 0 | 0.23046
2022-06-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1002.4014 | 76.9588 | 323.8063 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1002.4014 | 76.9588 | 323.8063 | 1403.1664 | 0 | 1.4032
2022-06-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7415 | 76.9588 | 89.9217 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7415 | 76.9588 | 89.9217 | 243.622 | 0 | 0.24362
2022-06-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.1554 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.1554 | 237.0157 | 0 | 0.23702
2022-06-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.9507 | 76.9588 | 281.8526 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 158.9507 | 76.9588 | 281.8526 | 517.7621 | 0 | 0.51776
2022-06-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 346.1227 | 76.9588 | 873.1056 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 346.1227 | 76.9588 | 873.1056 | 1296.1871 | 0 | 1.2962
2022-06-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 379.1321 | 76.9588 | 1250.3976 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 379.1321 | 76.9588 | 1250.3976 | 1706.4885 | 0 | 1.7065
2022-06-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.6339 | 76.9588 | 1480.7466 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 424.6339 | 76.9588 | 1480.7466 | 1982.3392 | 0 | 1.9823
2022-06-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 552.4794 | 76.9588 | 1932.5917 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 552.4794 | 76.9588 | 1932.5917 | 2562.0299 | 0 | 2.562
2022-06-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 864.0373 | 76.9588 | 3999.3762 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 864.0373 | 76.9588 | 3999.3762 | 4940.3723 | 0 | 4.9404
2022-06-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 929.9429 | 76.9588 | 5661.748 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 929.9429 | 76.9588 | 5661.748 | 6668.6497 | 0 | 6.6686
2022-06-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 815.5816 | 76.9588 | 5216.49 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 815.5816 | 76.9588 | 5216.49 | 6109.0304 | 0 | 6.109
2022-06-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 661.266 | 76.9588 | 3527.4883 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 661.266 | 76.9588 | 3527.4883 | 4265.7131 | 0 | 4.2657
2022-06-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 677.9535 | 76.9588 | 3238.0554 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 677.9535 | 76.9588 | 3238.0554 | 3992.9677 | 0 | 3.993
2022-06-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 839.6708 | 76.9588 | 4396.9116 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 839.6708 | 76.9588 | 4396.9116 | 5313.5412 | 0 | 5.3135
2022-06-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1149.1754 | 76.9588 | 7837.5317 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1149.1754 | 76.9588 | 7837.5317 | 9063.6659 | 0 | 9.0637
2022-06-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1574.973 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1574.973 | 76.9588 | 12682.429 | 14334.3608 | 0 | 14.3344
2022-06-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1542.6439 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1542.6439 | 76.9588 | 12682.429 | 14302.0317 | 0 | 14.302
2022-06-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1136.3972 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1136.3972 | 76.9588 | 12682.429 | 13895.785 | 0 | 13.8958
2022-06-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 820.7253 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 820.7253 | 76.9588 | 12682.429 | 13580.1131 | 0 | 13.5801
2022-06-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.9917 | 76.9588 | 10022.284 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 366.9917 | 76.9588 | 10022.284 | 10466.2345 | 0 | 10.4662
2022-06-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.0658 | 76.9588 | 573.0757 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.0658 | 76.9588 | 573.0757 | 763.1002 | 0 | 0.7631
2022-06-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.219 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.219 | 231.0793 | 0 | 0.23108
2022-06-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 698.126 | 76.9588 | 309.9145 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 698.126 | 76.9588 | 309.9145 | 1084.9993 | 0 | 1.085
2022-06-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6298 | 76.9588 | 154.275 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.6298 | 76.9588 | 154.275 | 308.8635 | 0 | 0.30886
2022-06-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.9354 | 76.9588 | 229.7752 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.9354 | 76.9588 | 229.7752 | 396.6694 | 0 | 0.39667
2022-06-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8187 | 76.9588 | 188.0578 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.8187 | 76.9588 | 188.0578 | 349.8353 | 0 | 0.34984
2022-06-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 111.019 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 111.019 | 264.8793 | 0 | 0.26488
2022-06-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 304.3311 | 76.9588 | 462.7193 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 304.3311 | 76.9588 | 462.7193 | 844.0092 | 0 | 0.84401
2022-06-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 717.9808 | 76.9588 | 1922.043 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 717.9808 | 76.9588 | 1922.043 | 2716.9826 | 0 | 2.717
2022-06-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 670.5455 | 76.9588 | 3053.4749 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 670.5455 | 76.9588 | 3053.4749 | 3800.9792 | 0 | 3.801
2022-06-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 914.197 | 76.9588 | 4763.109 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 914.197 | 76.9588 | 4763.109 | 5754.2647 | 0 | 5.7543
2022-06-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1041.3535 | 76.9588 | 7613.092 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1041.3535 | 76.9588 | 7613.092 | 8731.4043 | 0 | 8.7314
2022-06-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 933.3745 | 76.9588 | 12412.07 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 933.3745 | 76.9588 | 12412.07 | 13422.4032 | 0 | 13.4224
2022-06-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 716.7405 | 76.9588 | 12681.148 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 716.7405 | 76.9588 | 12681.148 | 13474.8473 | 0 | 13.4748
2022-06-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 706.9195 | 76.9588 | 11582.227 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 706.9195 | 76.9588 | 11582.227 | 12366.1053 | 0 | 12.3661
2022-06-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 843.5773 | 129.3145 | 9960.926 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 843.5773 | 129.3145 | 9960.926 | 10933.8178 | 0 | 10.9338
2022-06-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1137.4973 | 76.9084 | 12606.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1137.4973 | 76.9084 | 12606.429 | 13820.8347 | 0 | 13.8208
2022-06-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1271.9666 | 76.9204 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1271.9666 | 76.9204 | 12682.429 | 14031.316 | 0 | 14.0313
2022-06-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1180.1412 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1180.1412 | 76.9588 | 12682.429 | 13939.529 | 0 | 13.9395
2022-06-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 931.199 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 931.199 | 76.9588 | 12682.429 | 13690.5868 | 0 | 13.6906
2022-06-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.2873 | 76.9588 | 10796.143 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 371.2873 | 76.9588 | 10796.143 | 11244.3891 | 0 | 11.2444
2022-06-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.2609 | 76.9588 | 941.4627 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 128.2609 | 76.9588 | 941.4627 | 1146.6824 | 0 | 1.1467
2022-06-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3968 | 76.9588 | 158.517 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.3968 | 76.9588 | 158.517 | 313.8726 | 0 | 0.31387
2022-06-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5893 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5893 | 230.4496 | 0 | 0.23045
2022-06-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2754.889 | 76.9588 | 281.7106 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2754.889 | 76.9588 | 281.7106 | 3113.5583 | 0 | 3.1136
2022-06-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8252 | 76.9588 | 98.7653 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8252 | 76.9588 | 98.7653 | 252.5492 | 0 | 0.25255
2022-06-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1466.3917 | 85.3113 | 0 | 539.8204 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2006.2121 | 85.3113 | 2168.425 | 0.53982 | 1.6286
2022-06-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.5682 | 1563.5004 | 154.2608 | 0 | 1089.5443 | 0 | 37137.0357 | 132.5682 | 2653.0447 | 154.2608 | 2939.8737 | 1.0895 | 1.8503
2022-06-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 226.6756 | 1476.25 | 440.6011 | 0 | 320.7542 | 0 | 37137.0357 | 226.6756 | 1797.0042 | 440.6011 | 2464.2809 | 0.32075 | 2.1435
2022-06-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 229.9994 | 76.8886 | 759.0574 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 229.9994 | 76.8886 | 759.0574 | 1065.9455 | 0 | 1.0659
2022-06-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 277.4572 | 76.7933 | 924.8373 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 277.4572 | 76.7933 | 924.8373 | 1279.0878 | 0 | 1.2791
2022-06-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 437.5365 | 77.3501 | 1362.7632 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 437.5365 | 77.3501 | 1362.7632 | 1877.6498 | 0 | 1.8776
2022-06-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 985.8758 | 80.2448 | 4448.146 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 985.8758 | 80.2448 | 4448.146 | 5514.2666 | 0 | 5.5143
2022-06-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1291.4967 | 85.1213 | 11710.694 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1291.4967 | 85.1213 | 11710.694 | 13087.312 | 0 | 13.0873
2022-06-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1091.3463 | 100.6412 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1091.3463 | 100.6412 | 12682.429 | 13874.4165 | 0 | 13.8744
2022-06-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 731.7454 | 142.2127 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 731.7454 | 142.2127 | 12682.429 | 13556.3871 | 0 | 13.5564
2022-06-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 696.8608 | 241.9847 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 696.8608 | 241.9847 | 12682.429 | 13621.2745 | 0 | 13.6213
2022-06-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1037.7947 | 398.8264 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1037.7947 | 398.8264 | 12682.429 | 14119.0501 | 0 | 14.1191
2022-06-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1668.0703 | 427.7245 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1668.0703 | 427.7245 | 12682.429 | 14778.2238 | 0 | 14.7782
2022-06-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1955.1693 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1955.1693 | 76.9588 | 12682.429 | 14714.5571 | 0 | 14.7146
2022-06-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1617.6661 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1617.6661 | 76.9588 | 12682.429 | 14377.0539 | 0 | 14.3771
2022-06-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1231.2775 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1231.2775 | 76.9588 | 12682.429 | 13990.6653 | 0 | 13.9907
2022-06-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 582.2673 | 76.9588 | 12681.77 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 582.2673 | 76.9588 | 12681.77 | 13340.9961 | 0 | 13.341
2022-06-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.0665 | 76.9588 | 5484.076 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 174.0665 | 76.9588 | 5484.076 | 5735.1012 | 0 | 5.7351
2022-06-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9368 | 76.9588 | 159.8584 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.9368 | 76.9588 | 159.8584 | 314.7539 | 0 | 0.31475
2022-06-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5615 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5615 | 230.4219 | 0 | 0.23042
2022-06-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 322.2193 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 322.2193 | 476.0796 | 0 | 0.47608
2022-06-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 91.0266 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 91.0266 | 244.8869 | 0 | 0.24489
2022-06-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.0042 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.0042 | 236.8645 | 0 | 0.23686
2022-06-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 238.4583 | 159.3337 | 144.4515 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 238.4583 | 159.3337 | 144.4515 | 542.2434 | 0 | 0.54224
2022-06-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.0608 | 79.4681 | 544.2238 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 372.0608 | 79.4681 | 544.2238 | 995.7527 | 0 | 0.99575
2022-06-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 438.6727 | 102.7298 | 1281.1692 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 438.6727 | 102.7298 | 1281.1692 | 1822.5717 | 0 | 1.8226
2022-06-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 511.9065 | 143.3012 | 1922.8392 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 511.9065 | 143.3012 | 1922.8392 | 2578.0469 | 0 | 2.578
2022-06-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 682.3247 | 170.1551 | 3011.5417 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 682.3247 | 170.1551 | 3011.5417 | 3864.0215 | 0 | 3.864
2022-06-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1267.7856 | 173.0252 | 8938.155 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1267.7856 | 173.0252 | 8938.155 | 10378.9658 | 0 | 10.379
2022-06-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1582.1758 | 249.1247 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1582.1758 | 249.1247 | 12682.429 | 14513.7295 | 0 | 14.5137
2022-06-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1331.489 | 592.3326 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1331.489 | 592.3326 | 12682.429 | 14606.2506 | 0 | 14.6063
2022-06-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 899.1989 | 733.1528 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 899.1989 | 733.1528 | 12682.429 | 14314.7807 | 0 | 14.3148
2022-06-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 846.1582 | 729.7275 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 846.1582 | 729.7275 | 12682.429 | 14258.3147 | 0 | 14.2583
2022-06-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1212.5001 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1212.5001 | 733.1868 | 12682.429 | 14628.1159 | 0 | 14.6281
2022-06-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1858.5939 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1858.5939 | 733.1868 | 12682.429 | 15274.2097 | 0 | 15.2742
2022-06-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2167.9387 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2167.9387 | 76.9588 | 12682.429 | 14927.3265 | 0 | 14.9273
2022-06-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1866.921 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1866.921 | 76.9588 | 12682.429 | 14626.3088 | 0 | 14.6263
2022-06-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1447.7955 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1447.7955 | 76.9588 | 12682.429 | 14207.1833 | 0 | 14.2072
2022-06-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 705.8726 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 705.8726 | 76.9588 | 12682.429 | 13465.2603 | 0 | 13.4653
2022-06-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 242.9629 | 76.9588 | 9241.072 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 242.9629 | 76.9588 | 9241.072 | 9560.9936 | 0 | 9.561
2022-06-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.2992 | 76.9588 | 340.0842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.2992 | 76.9588 | 340.0842 | 505.3422 | 0 | 0.50534
2022-06-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.8436 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.8436 | 230.7039 | 0 | 0.2307
2022-06-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1096.0734 | 76.9588 | 286.5517 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1096.0734 | 76.9588 | 286.5517 | 1459.5839 | 0 | 1.4596
2022-06-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7315 | 76.9588 | 106.8267 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7315 | 76.9588 | 106.8267 | 260.517 | 0 | 0.26052
2022-06-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 383.8342 | 87.0562 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 383.8342 | 87.0562 | 547.792 | 0 | 0.54779
2022-06-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.199 | 77.7742 | 329.1447 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 178.199 | 77.7742 | 329.1447 | 585.118 | 0 | 0.58512
2022-06-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.1152 | 76.9521 | 1099.099 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 417.1152 | 76.9521 | 1099.099 | 1593.1663 | 0 | 1.5932
2022-06-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.892 | 76.8849 | 1559.9137 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 401.892 | 76.8849 | 1559.9137 | 2038.6906 | 0 | 2.0387
2022-06-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 391.3261 | 76.7819 | 1624.034 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 391.3261 | 76.7819 | 1624.034 | 2092.142 | 0 | 2.0921
2022-06-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 505.0923 | 77.3532 | 1975.7272 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 505.0923 | 77.3532 | 1975.7272 | 2558.1727 | 0 | 2.5582
2022-06-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1041.4877 | 77.9318 | 5504.076 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1041.4877 | 77.9318 | 5504.076 | 6623.4955 | 0 | 6.6235
2022-06-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1315.8239 | 80.5003 | 12470.468 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1315.8239 | 80.5003 | 12470.468 | 13866.7922 | 0 | 13.8668
2022-06-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1091.307 | 107.8808 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1091.307 | 107.8808 | 12682.429 | 13881.6168 | 0 | 13.8816
2022-06-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 727.6784 | 189.687 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 727.6784 | 189.687 | 12682.429 | 13599.7944 | 0 | 13.5998
2022-06-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 688.9346 | 283.8699 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 688.9346 | 283.8699 | 12682.429 | 13655.2335 | 0 | 13.6552
2022-06-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1056.559 | 414.901 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1056.559 | 414.901 | 12682.429 | 14153.889 | 0 | 14.1539
2022-06-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1694.8081 | 529.6482 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1694.8081 | 529.6482 | 12682.429 | 14906.8853 | 0 | 14.9069
2022-06-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1955.2222 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1955.2222 | 76.9588 | 12682.429 | 14714.61 | 0 | 14.7146
2022-06-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1663.6686 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1663.6686 | 76.9588 | 12682.429 | 14423.0564 | 0 | 14.4231
2022-06-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1331.2362 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1331.2362 | 76.9588 | 12682.429 | 14090.624 | 0 | 14.0906
2022-06-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 561.754 | 76.9588 | 12682.355 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 561.754 | 76.9588 | 12682.355 | 13321.0678 | 0 | 13.3211
2022-06-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.7474 | 76.9588 | 4760.2 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.7474 | 76.9588 | 4760.2 | 4955.9061 | 0 | 4.9559
2022-06-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6474 | 76.9588 | 102.4201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6474 | 76.9588 | 102.4201 | 256.0262 | 0 | 0.25603
2022-06-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5167 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5167 | 230.377 | 0 | 0.23038
2022-06-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 356.6891 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 356.6891 | 510.5494 | 0 | 0.51055
2022-06-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 87.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 87.7133 | 241.5737 | 0 | 0.24157
2022-06-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 82.257 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 82.257 | 236.1173 | 0 | 0.23612
2022-06-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 218.1956 | 76.9588 | 95.8154 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 218.1956 | 76.9588 | 95.8154 | 390.9697 | 0 | 0.39097
2022-06-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 215.4916 | 111.0695 | 223.5243 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 215.4916 | 111.0695 | 223.5243 | 550.0854 | 0 | 0.55009
2022-06-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 214.6129 | 80.7191 | 555.2018 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 214.6129 | 80.7191 | 555.2018 | 850.5339 | 0 | 0.85053
2022-06-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 309.4316 | 91.2316 | 814.4302 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 309.4316 | 91.2316 | 814.4302 | 1215.0935 | 0 | 1.2151
2022-06-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 469.8218 | 92.7018 | 1455.8363 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 469.8218 | 92.7018 | 1455.8363 | 2018.3598 | 0 | 2.0184
2022-06-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1011.6902 | 84.9066 | 4686.8257 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1011.6902 | 84.9066 | 4686.8257 | 5783.4225 | 0 | 5.7834
2022-06-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1273.0653 | 87.785 | 11907.835 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1273.0653 | 87.785 | 11907.835 | 13268.6853 | 0 | 13.2687
2022-06-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1047.4431 | 126.4303 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1047.4431 | 126.4303 | 12682.429 | 13856.3024 | 0 | 13.8563
2022-06-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 683.4438 | 209.1163 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 683.4438 | 209.1163 | 12682.429 | 13574.9891 | 0 | 13.575
2022-06-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 635.6419 | 265.2731 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 635.6419 | 265.2731 | 12682.429 | 13583.344 | 0 | 13.5833
2022-06-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 937.2897 | 299.8069 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 937.2897 | 299.8069 | 12682.429 | 13919.5257 | 0 | 13.9195
2022-06-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1552.9042 | 298.7892 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1552.9042 | 298.7892 | 12682.429 | 14534.1224 | 0 | 14.5341
2022-06-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1837.4692 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1837.4692 | 76.9588 | 12682.429 | 14596.857 | 0 | 14.5969
2022-06-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1526.6112 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1526.6112 | 76.9588 | 12682.429 | 14285.999 | 0 | 14.286
2022-06-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1128.973 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1128.973 | 76.9588 | 12682.429 | 13888.3608 | 0 | 13.8884
2022-06-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.5383 | 76.9588 | 12251.069 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 405.5383 | 76.9588 | 12251.069 | 12733.5661 | 0 | 12.7336
2022-06-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.362 | 76.9588 | 1800.5044 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.362 | 76.9588 | 1800.5044 | 1967.8251 | 0 | 1.9678
2022-06-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.9547 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.9547 | 237.815 | 0 | 0.23781
2022-06-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5289 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5289 | 230.3893 | 0 | 0.23039
2022-06-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 377.4201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 377.4201 | 531.2804 | 0 | 0.53128
2022-06-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 85.0968 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 85.0968 | 238.9571 | 0 | 0.23896
2022-06-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 81.0355 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 81.0355 | 234.8959 | 0 | 0.2349
2022-06-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 218.8545 | 153.2974 | 94.2611 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 218.8545 | 153.2974 | 94.2611 | 466.413 | 0 | 0.46641
2022-06-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 262.8098 | 80.0152 | 184.5184 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 262.8098 | 80.0152 | 184.5184 | 527.3434 | 0 | 0.52734
2022-06-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 249.2064 | 97.1024 | 508.8842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 249.2064 | 97.1024 | 508.8842 | 855.193 | 0 | 0.85519
2022-06-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 297.6247 | 104.1775 | 725.2281 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 297.6247 | 104.1775 | 725.2281 | 1127.0303 | 0 | 1.127
2022-06-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.3915 | 97.5223 | 1038.2789 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 386.3915 | 97.5223 | 1038.2789 | 1522.1926 | 0 | 1.5222
2022-06-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 910.1367 | 85.5195 | 3588.0383 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 910.1367 | 85.5195 | 3588.0383 | 4583.6945 | 0 | 4.5837
2022-06-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1185.8503 | 86.0594 | 10299.013 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1185.8503 | 86.0594 | 10299.013 | 11570.9227 | 0 | 11.5709
2022-06-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 971.6091 | 116.1955 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 971.6091 | 116.1955 | 12682.429 | 13770.2337 | 0 | 13.7702
2022-06-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 648.4588 | 201.4612 | 12681.051 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 648.4588 | 201.4612 | 12681.051 | 13530.971 | 0 | 13.531
2022-06-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 626.4006 | 301.0892 | 10765.204 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 626.4006 | 301.0892 | 10765.204 | 11692.6938 | 0 | 11.6927
2022-06-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 925.6079 | 366.2511 | 10216.54 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 925.6079 | 366.2511 | 10216.54 | 11508.399 | 0 | 11.5084
2022-06-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1488.1586 | 273.8623 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1488.1586 | 273.8623 | 12682.429 | 14444.4499 | 0 | 14.4444
2022-06-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1763.7098 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1763.7098 | 76.9588 | 12682.429 | 14523.0976 | 0 | 14.5231
2022-06-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1474.662 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1474.662 | 76.9588 | 12682.429 | 14234.0498 | 0 | 14.234
2022-06-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1064.9873 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1064.9873 | 76.9588 | 12682.429 | 13824.3751 | 0 | 13.8244
2022-06-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 382.5499 | 76.9588 | 11888.192 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 382.5499 | 76.9588 | 11888.192 | 12347.7007 | 0 | 12.3477
2022-06-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.3006 | 76.9588 | 1231.1835 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.3006 | 76.9588 | 1231.1835 | 1404.4429 | 0 | 1.4044
2022-06-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6668 | 76.9588 | 76.6268 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6668 | 76.9588 | 76.6268 | 230.2523 | 0 | 0.23025
2022-06-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5746 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5746 | 230.435 | 0 | 0.23043
2022-06-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 357.3968 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 357.3968 | 511.2572 | 0 | 0.51126
2022-06-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 80.8083 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 80.8083 | 234.6687 | 0 | 0.23467
2022-06-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 79.4295 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 79.4295 | 233.2898 | 0 | 0.23329
2022-06-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 225.6257 | 76.9588 | 100.6371 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 225.6257 | 76.9588 | 100.6371 | 403.2216 | 0 | 0.40322
2022-06-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 283.6269 | 76.9588 | 251.9545 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 283.6269 | 76.9588 | 251.9545 | 612.5401 | 0 | 0.61254
2022-06-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 284.3327 | 76.9588 | 577.7022 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 284.3327 | 76.9588 | 577.7022 | 938.9937 | 0 | 0.93899
2022-06-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 323.6718 | 76.9588 | 833.9702 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 323.6718 | 76.9588 | 833.9702 | 1234.6008 | 0 | 1.2346
2022-06-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 478.752 | 76.9588 | 1418.3312 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 478.752 | 76.9588 | 1418.3312 | 1974.0419 | 0 | 1.974
2022-06-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 795.1984 | 76.9588 | 3304.8088 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 795.1984 | 76.9588 | 3304.8088 | 4176.966 | 0 | 4.177
2022-06-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 871.4802 | 76.9588 | 4786.6133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 871.4802 | 76.9588 | 4786.6133 | 5735.0522 | 0 | 5.7351
2022-06-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 829.5981 | 76.9588 | 5041.54 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 829.5981 | 76.9588 | 5041.54 | 5948.0969 | 0 | 5.9481
2022-06-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 723.9758 | 76.9588 | 3776.5852 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 723.9758 | 76.9588 | 3776.5852 | 4577.5197 | 0 | 4.5775
2022-06-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 774.759 | 76.9588 | 3593.2822 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 774.759 | 76.9588 | 3593.2822 | 4445 | 0 | 4.445
2022-06-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 912.7505 | 122.8026 | 4995.0654 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 912.7505 | 122.8026 | 4995.0654 | 6030.6186 | 0 | 6.0306
2022-06-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1228.0253 | 76.8354 | 8557.106 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1228.0253 | 76.8354 | 8557.106 | 9861.9667 | 0 | 9.862
2022-06-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1732.1537 | 76.8736 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1732.1537 | 76.8736 | 12682.429 | 14491.4563 | 0 | 14.4915
2022-06-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1643.563 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1643.563 | 76.9588 | 12682.429 | 14402.9508 | 0 | 14.403
2022-06-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1122.2875 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1122.2875 | 76.9588 | 12682.429 | 13881.6753 | 0 | 13.8817
2022-06-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 622.8994 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 622.8994 | 76.9588 | 12682.429 | 13382.2872 | 0 | 13.3823
2022-06-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.76 | 76.9588 | 5226.442 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 162.76 | 76.9588 | 5226.442 | 5466.1608 | 0 | 5.4662
2022-06-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.3175 | 76.9588 | 146.2909 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.3175 | 76.9588 | 146.2909 | 303.5673 | 0 | 0.30357
2022-06-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5233 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5233 | 230.3836 | 0 | 0.23038
2022-06-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 424.8775 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 424.8775 | 578.7378 | 0 | 0.57874
2022-06-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 599.4802 | 76.9588 | 106.3058 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 599.4802 | 76.9588 | 106.3058 | 782.7447 | 0 | 0.78274
2022-06-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7928 | 76.9588 | 143.9574 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.7928 | 76.9588 | 143.9574 | 298.709 | 0 | 0.29871
2022-06-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6586 | 76.9588 | 110.7188 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.6586 | 76.9588 | 110.7188 | 265.3362 | 0 | 0.26534
2022-06-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.842 | 231.7024 | 0 | 0.2317
2022-06-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.7934 | 76.9588 | 197.6757 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 190.7934 | 76.9588 | 197.6757 | 465.4279 | 0 | 0.46543
2022-06-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 256.5318 | 76.9588 | 634.0399 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 256.5318 | 76.9588 | 634.0399 | 967.5304 | 0 | 0.96753
2022-06-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 449.0402 | 76.9588 | 1331.7563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 449.0402 | 76.9588 | 1331.7563 | 1857.7553 | 0 | 1.8578
2022-06-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 703.7446 | 76.9588 | 2830.0242 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 703.7446 | 76.9588 | 2830.0242 | 3610.7276 | 0 | 3.6107
2022-06-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 851.242 | 76.9588 | 4609.4917 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 851.242 | 76.9588 | 4609.4917 | 5537.6925 | 0 | 5.5377
2022-06-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 793.6318 | 76.9588 | 4863.1177 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 793.6318 | 76.9588 | 4863.1177 | 5733.7083 | 0 | 5.7337
2022-06-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 610.4535 | 76.9588 | 3207.89 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 610.4535 | 76.9588 | 3207.89 | 3895.3023 | 0 | 3.8953
2022-06-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 626.7051 | 76.9588 | 2784.959 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 626.7051 | 76.9588 | 2784.959 | 3488.6229 | 0 | 3.4886
2022-06-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 847.574 | 104.0037 | 4215.315 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 847.574 | 104.0037 | 4215.315 | 5166.8927 | 0 | 5.1669
2022-06-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1125.9913 | 76.7262 | 8470.601 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1125.9913 | 76.7262 | 8470.601 | 9673.3185 | 0 | 9.6733
2022-06-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1270.9503 | 76.7895 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1270.9503 | 76.7895 | 12682.429 | 14030.1688 | 0 | 14.0302
2022-06-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1186.9639 | 76.9326 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1186.9639 | 76.9326 | 12682.429 | 13946.3255 | 0 | 13.9463
2022-06-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 917.2849 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 917.2849 | 76.9588 | 12682.429 | 13676.6726 | 0 | 13.6767
2022-06-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.4234 | 76.9588 | 10874.216 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 367.4234 | 76.9588 | 10874.216 | 11318.5982 | 0 | 11.3186
2022-06-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.3273 | 76.9588 | 1045.8644 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.3273 | 76.9588 | 1045.8644 | 1275.1504 | 0 | 1.2752
2022-06-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.0967 | 76.9588 | 202.5494 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.0967 | 76.9588 | 202.5494 | 366.6049 | 0 | 0.3666
2022-06-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.8818 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.8818 | 230.7421 | 0 | 0.23074
2022-06-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2030.318 | 76.9588 | 304.4845 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2030.318 | 76.9588 | 304.4845 | 2411.7612 | 0 | 2.4118
2022-06-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7797 | 76.9588 | 101.9014 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7797 | 76.9588 | 101.9014 | 255.6398 | 0 | 0.25564
2022-06-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1420.98 | 87.5621 | 0 | 408.7334 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1829.7134 | 87.5621 | 1994.177 | 0.40873 | 1.5854
2022-06-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.9569 | 1557.1483 | 294.8334 | 0 | 643.8475 | 0 | 37137.0357 | 149.9569 | 2200.9958 | 294.8334 | 2645.786 | 0.64385 | 2.0019
2022-06-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 327.8997 | 1378.9752 | 867.361 | 0 | 158.1706 | 0 | 37137.0357 | 327.8997 | 1537.1458 | 867.361 | 2732.4066 | 0.15817 | 2.5742
2022-06-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.596 | 79.2847 | 1301.6558 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 368.596 | 79.2847 | 1301.6558 | 1749.5365 | 0 | 1.7495
2022-06-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.1709 | 81.3238 | 1633.9979 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 418.1709 | 81.3238 | 1633.9979 | 2133.4926 | 0 | 2.1335
2022-06-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 544.8865 | 85.9541 | 2114.5037 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 544.8865 | 85.9541 | 2114.5037 | 2745.3443 | 0 | 2.7453
2022-06-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1128.0204 | 94.7883 | 6308.662 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1128.0204 | 94.7883 | 6308.662 | 7531.4707 | 0 | 7.5315
2022-06-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1473.8082 | 127.6903 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1473.8082 | 127.6903 | 12682.429 | 14283.9275 | 0 | 14.2839
2022-06-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1285.7891 | 286.5165 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1285.7891 | 286.5165 | 12682.429 | 14254.7346 | 0 | 14.2547
2022-06-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 852.5222 | 520.2339 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 852.5222 | 520.2339 | 12682.429 | 14055.1851 | 0 | 14.0552
2022-06-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 767.0894 | 502.5793 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 767.0894 | 502.5793 | 12682.429 | 13952.0977 | 0 | 13.9521
2022-06-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1148.5712 | 660.7972 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1148.5712 | 660.7972 | 12682.429 | 14491.7974 | 0 | 14.4918
2022-06-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1717.8812 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1717.8812 | 733.1868 | 12682.429 | 15133.497 | 0 | 15.1335
2022-06-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1957.7388 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1957.7388 | 76.9588 | 12682.429 | 14717.1266 | 0 | 14.7171
2022-06-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1768.9862 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1768.9862 | 76.9588 | 12682.429 | 14528.374 | 0 | 14.5284
2022-06-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1407.8754 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1407.8754 | 76.9588 | 12682.429 | 14167.2632 | 0 | 14.1673
2022-06-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 682.8331 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 682.8331 | 76.9588 | 12682.429 | 13442.2208 | 0 | 13.4422
2022-06-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 243.6226 | 76.9588 | 8744.358 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 243.6226 | 76.9588 | 8744.358 | 9064.9393 | 0 | 9.0649
2022-06-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.5101 | 76.9588 | 313.8915 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.5101 | 76.9588 | 313.8915 | 482.3603 | 0 | 0.48236
2022-06-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0635 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0635 | 230.9238 | 0 | 0.23092
2022-06-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1078.1971 | 76.9588 | 298.8077 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1078.1971 | 76.9588 | 298.8077 | 1453.9635 | 0 | 1.454
2022-06-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7287 | 76.9588 | 104.7754 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7287 | 76.9588 | 104.7754 | 258.4629 | 0 | 0.25846
2022-06-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 382.2469 | 88.8673 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 382.2469 | 88.8673 | 548.0158 | 0 | 0.54802
2022-06-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.0986 | 77.7064 | 346.452 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 174.0986 | 77.7064 | 346.452 | 598.257 | 0 | 0.59826
2022-06-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 421.6389 | 77.115 | 1219.1445 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 421.6389 | 77.115 | 1219.1445 | 1717.8985 | 0 | 1.7179
2022-06-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 502.441 | 92.6183 | 2083.8525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 502.441 | 92.6183 | 2083.8525 | 2678.9118 | 0 | 2.6789
2022-06-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 618.1551 | 134.9605 | 3065.955 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 618.1551 | 134.9605 | 3065.955 | 3819.0706 | 0 | 3.8191
2022-06-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 797.1747 | 184.265 | 4310.9683 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 797.1747 | 184.265 | 4310.9683 | 5292.408 | 0 | 5.2924
2022-06-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1511.8075 | 260.2471 | 11243.335 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1511.8075 | 260.2471 | 11243.335 | 13015.3896 | 0 | 13.0154
2022-06-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1899.2935 | 531.4438 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1899.2935 | 531.4438 | 12682.429 | 15113.1663 | 0 | 15.1132
2022-06-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1599.0035 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1599.0035 | 733.1868 | 12682.429 | 15014.6193 | 0 | 15.0146
2022-06-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1047.0127 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1047.0127 | 733.1868 | 12682.429 | 14462.6285 | 0 | 14.4626
2022-06-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 946.9449 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 946.9449 | 733.1868 | 12682.429 | 14362.5607 | 0 | 14.3626
2022-06-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1349.0852 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1349.0852 | 733.1868 | 12682.429 | 14764.701 | 0 | 14.7647
2022-06-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2106.463 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2106.463 | 733.1868 | 12682.429 | 15522.0788 | 0 | 15.5221
2022-06-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2429.864 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2429.864 | 76.9588 | 12682.429 | 15189.2518 | 0 | 15.1893
2022-06-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2067.4333 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2067.4333 | 76.9588 | 12682.429 | 14826.8211 | 0 | 14.8268
2022-06-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1619.5116 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1619.5116 | 76.9588 | 12682.429 | 14378.8994 | 0 | 14.3789
2022-06-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 785.1269 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 785.1269 | 76.9588 | 12682.429 | 13544.5147 | 0 | 13.5445
2022-06-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 270.6305 | 76.9588 | 11204.472 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 270.6305 | 76.9588 | 11204.472 | 11552.0613 | 0 | 11.5521
2022-06-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4801 | 76.9588 | 975.1699 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.4801 | 76.9588 | 975.1699 | 1145.6087 | 0 | 1.1456
2022-06-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.1749 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.1749 | 231.0352 | 0 | 0.23104
2022-06-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1097.8495 | 76.9588 | 291.8185 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1097.8495 | 76.9588 | 291.8185 | 1466.6268 | 0 | 1.4666
2022-06-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7272 | 76.9588 | 108.9481 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7272 | 76.9588 | 108.9481 | 262.6341 | 0 | 0.26263
2022-06-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 87.8332 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 87.8332 | 241.6935 | 0 | 0.24169
2022-06-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.6833 | 234.0406 | 266.7387 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 184.6833 | 234.0406 | 266.7387 | 685.4626 | 0 | 0.68546
2022-06-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.3316 | 77.5945 | 947.0713 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 393.3316 | 77.5945 | 947.0713 | 1417.9974 | 0 | 1.418
2022-06-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.3175 | 78.7001 | 1605.4208 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 424.3175 | 78.7001 | 1605.4208 | 2108.4384 | 0 | 2.1084
2022-06-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 506.0472 | 98.2642 | 2175.9011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 506.0472 | 98.2642 | 2175.9011 | 2780.2125 | 0 | 2.7802
2022-06-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 711.5943 | 147.49 | 3431.905 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 711.5943 | 147.49 | 3431.905 | 4290.9893 | 0 | 4.291
2022-06-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1365.9937 | 183.4487 | 10192.964 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1365.9937 | 183.4487 | 10192.964 | 11742.4064 | 0 | 11.7424
2022-06-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1693.7396 | 268.1381 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1693.7396 | 268.1381 | 12682.429 | 14644.3067 | 0 | 14.6443
2022-06-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1417.1766 | 647.611 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1417.1766 | 647.611 | 12682.429 | 14747.2166 | 0 | 14.7472
2022-06-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 950.8647 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 950.8647 | 733.1868 | 12682.429 | 14366.4805 | 0 | 14.3665
2022-06-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 890.9091 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 890.9091 | 733.1868 | 12682.429 | 14306.5249 | 0 | 14.3065
2022-06-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1290.3154 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1290.3154 | 733.1868 | 12682.429 | 14705.9312 | 0 | 14.7059
2022-06-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1962.87 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1962.87 | 733.1868 | 12682.429 | 15378.4858 | 0 | 15.3785
2022-06-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2227.7712 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2227.7712 | 76.9588 | 12682.429 | 14987.159 | 0 | 14.9872
2022-06-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1929.2892 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1929.2892 | 76.9588 | 12682.429 | 14688.677 | 0 | 14.6887
2022-06-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1505.4144 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1505.4144 | 76.9588 | 12682.429 | 14264.8022 | 0 | 14.2648
2022-06-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 703.0002 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 703.0002 | 76.9588 | 12682.429 | 13462.388 | 0 | 13.4624
2022-06-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 213.8268 | 76.9588 | 9754.782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 213.8268 | 76.9588 | 9754.782 | 10045.5675 | 0 | 10.0456
2022-06-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.99 | 76.9588 | 384.6302 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.99 | 76.9588 | 384.6302 | 545.5791 | 0 | 0.54558
2022-06-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.688 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.688 | 230.5483 | 0 | 0.23055
2022-06-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1449.61 | 76.9588 | 305.911 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1449.61 | 76.9588 | 305.911 | 1832.4798 | 0 | 1.8325
2022-06-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7391 | 76.9588 | 103.9996 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7391 | 76.9588 | 103.9996 | 257.6974 | 0 | 0.2577
2022-06-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 87.5011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 87.5011 | 241.3614 | 0 | 0.24136
2022-06-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 176.7557 | 407.8292 | 353.7273 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 176.7557 | 407.8292 | 353.7273 | 938.3122 | 0 | 0.93831
2022-06-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.3933 | 112.6796 | 1254.4318 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 407.3933 | 112.6796 | 1254.4318 | 1774.5048 | 0 | 1.7745
2022-06-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 488.5979 | 87.5013 | 2089.4373 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 488.5979 | 87.5013 | 2089.4373 | 2665.5365 | 0 | 2.6655
2022-06-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 617.648 | 126.1857 | 3089.3625 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 617.648 | 126.1857 | 3089.3625 | 3833.1962 | 0 | 3.8332
2022-06-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 809.9136 | 180.4607 | 4384.963 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 809.9136 | 180.4607 | 4384.963 | 5375.3373 | 0 | 5.3753
2022-06-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1515.3785 | 244.5622 | 11481.8955 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1515.3785 | 244.5622 | 11481.8955 | 13241.8362 | 0 | 13.2418
2022-06-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1858.1123 | 432.4109 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1858.1123 | 432.4109 | 12682.429 | 14972.9522 | 0 | 14.973
2022-06-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1549.4678 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1549.4678 | 733.1868 | 12682.429 | 14965.0836 | 0 | 14.9651
2022-06-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1045.694 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1045.694 | 733.1868 | 12682.429 | 14461.3098 | 0 | 14.4613
2022-06-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 964.9023 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 964.9023 | 733.1868 | 12682.429 | 14380.5181 | 0 | 14.3805
2022-06-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1322.5559 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1322.5559 | 733.1868 | 12682.429 | 14738.1717 | 0 | 14.7382
2022-06-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1933.3048 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1933.3048 | 733.1868 | 12682.429 | 15348.9206 | 0 | 15.3489
2022-06-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2303.1946 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2303.1946 | 76.9588 | 12682.429 | 15062.5824 | 0 | 15.0626
2022-06-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2041.5424 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2041.5424 | 76.9588 | 12682.429 | 14800.9302 | 0 | 14.8009
2022-06-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1606.389 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1606.389 | 76.9588 | 12682.429 | 14365.7768 | 0 | 14.3658
2022-06-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 768.3322 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 768.3322 | 76.9588 | 12682.429 | 13527.72 | 0 | 13.5277
2022-06-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 233.8216 | 76.9588 | 10969.067 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 233.8216 | 76.9588 | 10969.067 | 11279.8474 | 0 | 11.2798
2022-06-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1471 | 76.9588 | 736.1235 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.1471 | 76.9588 | 736.1235 | 896.2294 | 0 | 0.89623
2022-06-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7735 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7735 | 230.6339 | 0 | 0.23063
2022-06-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-06-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1993.2417 | 76.9588 | 310.7298 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1993.2417 | 76.9588 | 310.7298 | 2380.9303 | 0 | 2.3809
2022-06-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7616 | 76.9588 | 100.0772 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7616 | 76.9588 | 100.0772 | 253.7975 | 0 | 0.2538
2022-06-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 86.9361 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 86.9361 | 240.7964 | 0 | 0.2408
2022-06-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.9235 | 179.5702 | 279.9916 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.9235 | 179.5702 | 279.9916 | 629.4853 | 0 | 0.62949
2022-06-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 428.3238 | 83.7086 | 1042.5338 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 428.3238 | 83.7086 | 1042.5338 | 1554.5663 | 0 | 1.5546
2022-06-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 541.6401 | 125.6343 | 2067.6138 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 541.6401 | 125.6343 | 2067.6138 | 2734.8882 | 0 | 2.7349
2022-06-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 622.0596 | 173.4649 | 3118.427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 622.0596 | 173.4649 | 3118.427 | 3913.9515 | 0 | 3.914
2022-06-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 791.0189 | 202.7911 | 4472.2964 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 791.0189 | 202.7911 | 4472.2964 | 5466.1064 | 0 | 5.4661
2022-06-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1466.8248 | 228.858 | 11353.172 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1466.8248 | 228.858 | 11353.172 | 13048.8548 | 0 | 13.0489
2022-06-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1803.6982 | 380.9585 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1803.6982 | 380.9585 | 12682.429 | 14867.0857 | 0 | 14.8671
2022-06-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1474.5713 | 725.0586 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1474.5713 | 725.0586 | 12682.429 | 14882.0589 | 0 | 14.8821
2022-06-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 979.9791 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 979.9791 | 733.1868 | 12682.429 | 14395.5949 | 0 | 14.3956
2022-06-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 919.0027 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 919.0027 | 733.1868 | 12682.429 | 14334.6185 | 0 | 14.3346
2022-06-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1326.9484 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1326.9484 | 733.1868 | 12682.429 | 14742.5642 | 0 | 14.7426
2022-06-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2084.575 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2084.575 | 733.1868 | 12682.429 | 15500.1908 | 0 | 15.5002
2022-06-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2445.8354 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2445.8354 | 76.9588 | 12682.429 | 15205.2232 | 0 | 15.2052
2022-06-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2045.1675 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2045.1675 | 76.9588 | 12682.429 | 14804.5553 | 0 | 14.8046
2022-06-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1556.9728 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1556.9728 | 76.9588 | 12682.429 | 14316.3606 | 0 | 14.3164
2022-06-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 688.6304 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 688.6304 | 76.9588 | 12682.429 | 13448.0182 | 0 | 13.448
2022-06-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.4549 | 76.9588 | 9214.401 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 162.4549 | 76.9588 | 9214.401 | 9453.8146 | 0 | 9.4538
2022-06-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8177 | 76.9588 | 185.9458 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8177 | 76.9588 | 185.9458 | 339.7222 | 0 | 0.33972
2022-07-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5327 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5327 | 230.393 | 0 | 0.23039
2022-07-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 327.411 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 327.411 | 481.2713 | 0 | 0.48127
2022-07-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 93.3515 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 93.3515 | 247.2118 | 0 | 0.24721
2022-07-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.2045 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.2045 | 237.0648 | 0 | 0.23706
2022-07-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 284.1025 | 76.9588 | 275.4605 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 284.1025 | 76.9588 | 275.4605 | 636.5218 | 0 | 0.63652
2022-07-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 526.3062 | 76.9588 | 1289.4362 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 526.3062 | 76.9588 | 1289.4362 | 1892.7012 | 0 | 1.8927
2022-07-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 529.7038 | 76.9588 | 2273.6064 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 529.7038 | 76.9588 | 2273.6064 | 2880.269 | 0 | 2.8803
2022-07-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 524.2844 | 76.9588 | 2375.865 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 524.2844 | 76.9588 | 2375.865 | 2977.1082 | 0 | 2.9771
2022-07-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 686.3335 | 76.9588 | 3040.8357 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 686.3335 | 76.9588 | 3040.8357 | 3804.128 | 0 | 3.8041
2022-07-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1008.0547 | 76.9588 | 7046.4575 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1008.0547 | 76.9588 | 7046.4575 | 8131.471 | 0 | 8.1315
2022-07-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1088.1333 | 76.9588 | 12612.496 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1088.1333 | 76.9588 | 12612.496 | 13777.5881 | 0 | 13.7776
2022-07-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1050.7338 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1050.7338 | 76.9588 | 12682.429 | 13810.1216 | 0 | 13.8101
2022-07-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 871.3823 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 871.3823 | 76.9588 | 12682.429 | 13630.77 | 0 | 13.6308
2022-07-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 881.4561 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 881.4561 | 76.9588 | 12682.429 | 13640.8439 | 0 | 13.6408
2022-07-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 998.8755 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 998.8755 | 76.9588 | 12682.429 | 13758.2633 | 0 | 13.7583
2022-07-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1329.3998 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1329.3998 | 76.9588 | 12682.429 | 14088.7876 | 0 | 14.0888
2022-07-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1920.477 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1920.477 | 76.9588 | 12682.429 | 14679.8648 | 0 | 14.6799
2022-07-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1910.0869 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1910.0869 | 76.9588 | 12682.429 | 14669.4747 | 0 | 14.6695
2022-07-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1375.0621 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1375.0621 | 76.9588 | 12682.429 | 14134.4499 | 0 | 14.1344
2022-07-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 967.8604 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 967.8604 | 76.9588 | 12682.429 | 13727.2482 | 0 | 13.7272
2022-07-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 360.0017 | 76.9588 | 12328.655 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 360.0017 | 76.9588 | 12328.655 | 12765.6154 | 0 | 12.7656
2022-07-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.241 | 76.9588 | 2253.2722 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.241 | 76.9588 | 2253.2722 | 2424.472 | 0 | 2.4245
2022-07-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6531 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6531 | 230.5135 | 0 | 0.23051
2022-07-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1429.9946 | 76.9588 | 298.837 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1429.9946 | 76.9588 | 298.837 | 1805.7903 | 0 | 1.8058
2022-07-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8651 | 76.9588 | 154.4478 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8651 | 76.9588 | 154.4478 | 308.2717 | 0 | 0.30827
2022-07-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.3653 | 76.9588 | 230.2764 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.3653 | 76.9588 | 230.2764 | 391.6005 | 0 | 0.3916
2022-07-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.824 | 76.9588 | 182.3942 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.824 | 76.9588 | 182.3942 | 341.177 | 0 | 0.34118
2022-07-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 103.8901 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 103.8901 | 257.7504 | 0 | 0.25775
2022-07-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 179.2396 | 76.9588 | 268.2524 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 179.2396 | 76.9588 | 268.2524 | 524.4508 | 0 | 0.52445
2022-07-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 312.9741 | 76.9588 | 861.1248 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 312.9741 | 76.9588 | 861.1248 | 1251.0576 | 0 | 1.2511
2022-07-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 481.9583 | 76.9588 | 1752.62 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 481.9583 | 76.9588 | 1752.62 | 2311.537 | 0 | 2.3115
2022-07-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 704.2595 | 76.9588 | 3281.171 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 704.2595 | 76.9588 | 3281.171 | 4062.3893 | 0 | 4.0624
2022-07-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 883.6478 | 76.9588 | 5443.4883 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 883.6478 | 76.9588 | 5443.4883 | 6404.0948 | 0 | 6.4041
2022-07-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 862.1689 | 76.9588 | 6759.15 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 862.1689 | 76.9588 | 6759.15 | 7698.2777 | 0 | 7.6983
2022-07-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 697.6124 | 76.9588 | 4599.142 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 697.6124 | 76.9588 | 4599.142 | 5373.7131 | 0 | 5.3737
2022-07-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 744.6421 | 102.3965 | 3767.8438 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 744.6421 | 102.3965 | 3767.8438 | 4614.8824 | 0 | 4.6149
2022-07-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1009.4772 | 76.837 | 6232.2183 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1009.4772 | 76.837 | 6232.2183 | 7318.5325 | 0 | 7.3185
2022-07-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1330.6588 | 77.5786 | 12294.237 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1330.6588 | 77.5786 | 12294.237 | 13702.4744 | 0 | 13.7025
2022-07-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1488.6597 | 77.3784 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1488.6597 | 77.3784 | 12682.429 | 14248.4671 | 0 | 14.2485
2022-07-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1328.262 | 76.8199 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1328.262 | 76.8199 | 12682.429 | 14087.5109 | 0 | 14.0875
2022-07-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1001.4544 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1001.4544 | 76.9588 | 12682.429 | 13760.8422 | 0 | 13.7608
2022-07-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 289.6688 | 76.9588 | 11483.465 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 289.6688 | 76.9588 | 11483.465 | 11850.0926 | 0 | 11.8501
2022-07-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5222 | 76.9588 | 748.0602 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5222 | 76.9588 | 748.0602 | 903.5412 | 0 | 0.90354
2022-07-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0931 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0931 | 230.9535 | 0 | 0.23095
2022-07-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5605 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5605 | 230.4208 | 0 | 0.23042
2022-07-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 364.0584 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 364.0584 | 517.9187 | 0 | 0.51792
2022-07-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.4201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.4201 | 237.2804 | 0 | 0.23728
2022-07-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1485.1821 | 81.1708 | 0 | 1140.172 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2625.3541 | 81.1708 | 2783.4265 | 1.1402 | 1.6433
2022-07-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 222.23 | 1561.6437 | 109.1181 | 0 | 2658.0178 | 0 | 37137.0357 | 222.23 | 4219.6615 | 109.1181 | 4551.0096 | 2.658 | 1.893
2022-07-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 335.9007 | 1497.688 | 336.3882 | 0 | 659.5555 | 0 | 37137.0357 | 335.9007 | 2157.2435 | 336.3882 | 2829.5323 | 0.65956 | 2.17
2022-07-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.3021 | 97.132 | 960.1545 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 411.3021 | 97.132 | 960.1545 | 1468.5886 | 0 | 1.4686
2022-07-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 490.6481 | 125.9022 | 1606.1913 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 490.6481 | 125.9022 | 1606.1913 | 2222.7416 | 0 | 2.2227
2022-07-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 658.8324 | 148.8483 | 2642.4294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 658.8324 | 148.8483 | 2642.4294 | 3450.1101 | 0 | 3.4501
2022-07-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1269.4026 | 162.0135 | 8554.851 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1269.4026 | 162.0135 | 8554.851 | 9986.2671 | 0 | 9.9863
2022-07-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1580.5692 | 219.3157 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1580.5692 | 219.3157 | 12682.429 | 14482.3139 | 0 | 14.4823
2022-07-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1308.2104 | 516.1717 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1308.2104 | 516.1717 | 12682.429 | 14506.8111 | 0 | 14.5068
2022-07-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 894.7332 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 894.7332 | 733.1868 | 12682.429 | 14310.349 | 0 | 14.3103
2022-07-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 853.8647 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 853.8647 | 733.1868 | 12682.429 | 14269.4806 | 0 | 14.2695
2022-07-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1239.4606 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1239.4606 | 733.1868 | 12682.429 | 14655.0764 | 0 | 14.6551
2022-07-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1971.3983 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1971.3983 | 733.1868 | 12682.429 | 15387.0141 | 0 | 15.387
2022-07-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2345.148 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2345.148 | 76.9588 | 12682.429 | 15104.5358 | 0 | 15.1045
2022-07-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1952.9956 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1952.9956 | 76.9588 | 12682.429 | 14712.3834 | 0 | 14.7124
2022-07-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1472.9674 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1472.9674 | 76.9588 | 12682.429 | 14232.3552 | 0 | 14.2324
2022-07-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 704.2695 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 704.2695 | 76.9588 | 12682.429 | 13463.6573 | 0 | 13.4637
2022-07-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 206.6093 | 76.9588 | 9647.498 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 206.6093 | 76.9588 | 9647.498 | 9931.0661 | 0 | 9.9311
2022-07-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7437 | 76.9588 | 316.5601 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.7437 | 76.9588 | 316.5601 | 473.2625 | 0 | 0.47326
2022-07-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6166 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6166 | 230.4769 | 0 | 0.23048
2022-07-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 325.4029 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 325.4029 | 479.2632 | 0 | 0.47926
2022-07-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 95.4809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 95.4809 | 249.3413 | 0 | 0.24934
2022-07-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 418.6815 | 84.8308 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 418.6815 | 84.8308 | 580.4139 | 0 | 0.58041
2022-07-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 261.2111 | 111.1952 | 256.5526 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 261.2111 | 111.1952 | 256.5526 | 628.9589 | 0 | 0.62896
2022-07-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 446.9564 | 80.7696 | 1029.6398 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 446.9564 | 80.7696 | 1029.6398 | 1557.3658 | 0 | 1.5574
2022-07-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 532.7559 | 113.3304 | 2024.2726 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 532.7559 | 113.3304 | 2024.2726 | 2670.3589 | 0 | 2.6704
2022-07-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 608.1864 | 169.1196 | 2911.913 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 608.1864 | 169.1196 | 2911.913 | 3689.219 | 0 | 3.6892
2022-07-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 768.2349 | 205.9913 | 4165.6 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 768.2349 | 205.9913 | 4165.6 | 5139.8262 | 0 | 5.1398
2022-07-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1416.5809 | 209.4081 | 10943.552 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1416.5809 | 209.4081 | 10943.552 | 12569.541 | 0 | 12.5695
2022-07-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1770.0084 | 351.8197 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1770.0084 | 351.8197 | 12682.429 | 14804.2571 | 0 | 14.8043
2022-07-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1500.9965 | 717.7614 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1500.9965 | 717.7614 | 12682.429 | 14901.1869 | 0 | 14.9012
2022-07-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1009.8607 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1009.8607 | 733.1868 | 12682.429 | 14425.4765 | 0 | 14.4255
2022-07-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 917.2452 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 917.2452 | 733.1868 | 12682.429 | 14332.861 | 0 | 14.3329
2022-07-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1284.7919 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1284.7919 | 733.1868 | 12682.429 | 14700.4077 | 0 | 14.7004
2022-07-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1868.1597 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1868.1597 | 733.1868 | 12682.429 | 15283.7755 | 0 | 15.2838
2022-07-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2200.863 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2200.863 | 76.9588 | 12682.429 | 14960.2508 | 0 | 14.9603
2022-07-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2016.4608 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2016.4608 | 76.9588 | 12682.429 | 14775.8486 | 0 | 14.7758
2022-07-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1641.1725 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1641.1725 | 76.9588 | 12682.429 | 14400.5603 | 0 | 14.4006
2022-07-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 795.3391 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 795.3391 | 76.9588 | 12682.429 | 13554.7268 | 0 | 13.5547
2022-07-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 269.2844 | 76.9588 | 11405.669 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 269.2844 | 76.9588 | 11405.669 | 11751.9122 | 0 | 11.7519
2022-07-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.308 | 76.9588 | 1114.8444 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.308 | 76.9588 | 1114.8444 | 1284.1112 | 0 | 1.2841
2022-07-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0173 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0173 | 230.8777 | 0 | 0.23088
2022-07-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 958.5229 | 76.9588 | 317.3542 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 958.5229 | 76.9588 | 317.3542 | 1352.8358 | 0 | 1.3528
2022-07-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7161 | 76.9588 | 105.0561 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7161 | 76.9588 | 105.0561 | 258.731 | 0 | 0.25873
2022-07-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 88.4589 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 88.4589 | 242.3192 | 0 | 0.24232
2022-07-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 181.5527 | 76.9588 | 322.7605 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 181.5527 | 76.9588 | 322.7605 | 581.272 | 0 | 0.58127
2022-07-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 379.5463 | 418.9638 | 1116.598 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 379.5463 | 418.9638 | 1116.598 | 1915.1081 | 0 | 1.9151
2022-07-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.031 | 89.8117 | 1762.0948 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 408.031 | 89.8117 | 1762.0948 | 2259.9376 | 0 | 2.2599
2022-07-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 482.7498 | 78.3183 | 2205.2039 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 482.7498 | 78.3183 | 2205.2039 | 2766.2721 | 0 | 2.7663
2022-07-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 627.8017 | 83.9133 | 2858.9368 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 627.8017 | 83.9133 | 2858.9368 | 3570.6518 | 0 | 3.5707
2022-07-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1260.2059 | 89.0326 | 8499.521 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1260.2059 | 89.0326 | 8499.521 | 9848.7595 | 0 | 9.8488
2022-07-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1585.7814 | 97.5465 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1585.7814 | 97.5465 | 12682.429 | 14365.7569 | 0 | 14.3658
2022-07-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1187.0995 | 119.4066 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1187.0995 | 119.4066 | 12682.429 | 13988.9351 | 0 | 13.9889
2022-07-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 759.9121 | 174.8871 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 759.9121 | 174.8871 | 12682.429 | 13617.2282 | 0 | 13.6172
2022-07-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 756.0217 | 328.8093 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 756.0217 | 328.8093 | 12682.429 | 13767.26 | 0 | 13.7673
2022-07-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1169.1055 | 537.8518 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1169.1055 | 537.8518 | 12682.429 | 14389.3863 | 0 | 14.3894
2022-07-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1745.4454 | 723.9226 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1745.4454 | 723.9226 | 12682.429 | 15151.7969 | 0 | 15.1518
2022-07-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1960.4528 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1960.4528 | 76.9588 | 12682.429 | 14719.8406 | 0 | 14.7198
2022-07-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1808.7184 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1808.7184 | 76.9588 | 12682.429 | 14568.1062 | 0 | 14.5681
2022-07-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1471.4857 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1471.4857 | 76.9588 | 12682.429 | 14230.8735 | 0 | 14.2309
2022-07-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 681.4891 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 681.4891 | 76.9588 | 12682.429 | 13440.8769 | 0 | 13.4409
2022-07-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.4623 | 76.9588 | 8907.569 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 183.4623 | 76.9588 | 8907.569 | 9167.99 | 0 | 9.168
2022-07-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9468 | 76.9588 | 199.8737 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.9468 | 76.9588 | 199.8737 | 354.7793 | 0 | 0.35478
2022-07-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5346 | 230.395 | 0 | 0.23039
2022-07-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 362.5354 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 362.5354 | 516.3957 | 0 | 0.5164
2022-07-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 88.6673 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 88.6673 | 242.5277 | 0 | 0.24253
2022-07-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 82.4015 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 82.4015 | 236.2618 | 0 | 0.23626
2022-07-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 256.2676 | 369.2037 | 96.9252 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 256.2676 | 369.2037 | 96.9252 | 722.3965 | 0 | 0.7224
2022-07-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 284.18 | 78.8813 | 273.3294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 284.18 | 78.8813 | 273.3294 | 636.3907 | 0 | 0.63639
2022-07-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 285.4397 | 89.4445 | 759.5693 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 285.4397 | 89.4445 | 759.5693 | 1134.4536 | 0 | 1.1345
2022-07-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.4966 | 101.178 | 1165.6407 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 393.4966 | 101.178 | 1165.6407 | 1660.3153 | 0 | 1.6603
2022-07-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 581.0502 | 104.7534 | 2108.037 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 581.0502 | 104.7534 | 2108.037 | 2793.8406 | 0 | 2.7938
2022-07-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1214.0203 | 96.9396 | 7461.5747 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1214.0203 | 96.9396 | 7461.5747 | 8772.5346 | 0 | 8.7725
2022-07-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1525.2407 | 103.9043 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1525.2407 | 103.9043 | 12682.429 | 14311.574 | 0 | 14.3116
2022-07-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1264.4835 | 202.1567 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1264.4835 | 202.1567 | 12682.429 | 14149.0692 | 0 | 14.1491
2022-07-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 852.4059 | 444.9937 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 852.4059 | 444.9937 | 12682.429 | 13979.8286 | 0 | 13.9798
2022-07-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 803.7438 | 581.4715 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 803.7438 | 581.4715 | 12682.429 | 14067.6443 | 0 | 14.0676
2022-07-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1185.4928 | 722.9308 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1185.4928 | 722.9308 | 12682.429 | 14590.8527 | 0 | 14.5909
2022-07-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1908.4518 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1908.4518 | 733.1868 | 12682.429 | 15324.0676 | 0 | 15.3241
2022-07-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2255.7585 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2255.7585 | 76.9588 | 12682.429 | 15015.1463 | 0 | 15.0151
2022-07-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1861.3151 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1861.3151 | 76.9588 | 12682.429 | 14620.7029 | 0 | 14.6207
2022-07-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1432.8116 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1432.8116 | 76.9588 | 12682.429 | 14192.1994 | 0 | 14.1922
2022-07-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 561.8882 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 561.8882 | 76.9588 | 12682.429 | 13321.276 | 0 | 13.3213
2022-07-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.0246 | 76.9588 | 5336.4233 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.0246 | 76.9588 | 5336.4233 | 5515.4067 | 0 | 5.5154
2022-07-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7755 | 76.9588 | 79.2609 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7755 | 76.9588 | 79.2609 | 232.9952 | 0 | 0.233
2022-07-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5534 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5534 | 230.4137 | 0 | 0.23041
2022-07-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 323.7383 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 323.7383 | 477.5986 | 0 | 0.4776
2022-07-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 85.7458 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 85.7458 | 239.6062 | 0 | 0.23961
2022-07-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 80.967 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 80.967 | 234.8273 | 0 | 0.23483
2022-07-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 217.3586 | 386.1352 | 97.0029 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 217.3586 | 386.1352 | 97.0029 | 700.4968 | 0 | 0.7005
2022-07-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 302.5428 | 80.635 | 267.5766 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 302.5428 | 80.635 | 267.5766 | 650.7544 | 0 | 0.65075
2022-07-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 301.0958 | 79.5062 | 753.3439 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 301.0958 | 79.5062 | 753.3439 | 1133.9459 | 0 | 1.1339
2022-07-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 364.4817 | 81.5676 | 1131.6947 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 364.4817 | 81.5676 | 1131.6947 | 1577.744 | 0 | 1.5777
2022-07-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 564.4786 | 89.4559 | 1984.3529 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 564.4786 | 89.4559 | 1984.3529 | 2638.2875 | 0 | 2.6383
2022-07-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1165.5868 | 94.5506 | 6899.059 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1165.5868 | 94.5506 | 6899.059 | 8159.1964 | 0 | 8.1592
2022-07-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1485.8915 | 116.0927 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1485.8915 | 116.0927 | 12682.429 | 14284.4132 | 0 | 14.2844
2022-07-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1219.3466 | 224.689 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1219.3466 | 224.689 | 12682.429 | 14126.4646 | 0 | 14.1265
2022-07-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 789.2492 | 373.4959 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 789.2492 | 373.4959 | 12682.429 | 13845.174 | 0 | 13.8452
2022-07-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 741.3071 | 430.5321 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 741.3071 | 430.5321 | 12682.429 | 13854.2682 | 0 | 13.8543
2022-07-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 992.475 | 395.3755 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 992.475 | 395.3755 | 12682.429 | 14070.2796 | 0 | 14.0703
2022-07-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1483.6095 | 237.0195 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1483.6095 | 237.0195 | 12682.429 | 14403.058 | 0 | 14.4031
2022-07-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1856.2191 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1856.2191 | 76.9588 | 12682.429 | 14615.6069 | 0 | 14.6156
2022-07-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1703.5856 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1703.5856 | 76.9588 | 12682.429 | 14462.9734 | 0 | 14.463
2022-07-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1348.5978 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1348.5978 | 76.9588 | 12682.429 | 14107.9856 | 0 | 14.108
2022-07-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 620.7697 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 620.7697 | 76.9588 | 12682.429 | 13380.1575 | 0 | 13.3802
2022-07-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.4176 | 76.9588 | 7853.0386 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 199.4176 | 76.9588 | 7853.0386 | 8129.415 | 0 | 8.1294
2022-07-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.2322 | 76.9588 | 223.0745 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.2322 | 76.9588 | 223.0745 | 385.2654 | 0 | 0.38527
2022-07-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6507 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6507 | 230.511 | 0 | 0.23051
2022-07-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1737.1298 | 76.9588 | 337.4914 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1737.1298 | 76.9588 | 337.4914 | 2151.58 | 0 | 2.1516
2022-07-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7514 | 76.9588 | 97.5708 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7514 | 76.9588 | 97.5708 | 251.2809 | 0 | 0.25128
2022-07-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 85.1147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 85.1147 | 238.975 | 0 | 0.23898
2022-07-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.078 | 76.9588 | 335.3041 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 167.078 | 76.9588 | 335.3041 | 579.3408 | 0 | 0.57934
2022-07-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 383.6546 | 76.9588 | 1187.4845 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 383.6546 | 76.9588 | 1187.4845 | 1648.0979 | 0 | 1.6481
2022-07-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.4223 | 76.9588 | 1736.8369 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 405.4223 | 76.9588 | 1736.8369 | 2219.2179 | 0 | 2.2192
2022-07-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 438.4842 | 76.9588 | 1898.7432 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 438.4842 | 76.9588 | 1898.7432 | 2414.1862 | 0 | 2.4142
2022-07-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 607.6381 | 76.9588 | 2562.1729 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 607.6381 | 76.9588 | 2562.1729 | 3246.7698 | 0 | 3.2468
2022-07-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 881.7495 | 76.9588 | 5295.133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 881.7495 | 76.9588 | 5295.133 | 6253.8412 | 0 | 6.2538
2022-07-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 950.8645 | 76.9588 | 8151.797 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 950.8645 | 76.9588 | 8151.797 | 9179.6203 | 0 | 9.1796
2022-07-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 945.2085 | 76.9588 | 12639.7705 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 945.2085 | 76.9588 | 12639.7705 | 13661.9378 | 0 | 13.6619
2022-07-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 865.7891 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 865.7891 | 76.9588 | 12682.429 | 13625.1768 | 0 | 13.6252
2022-07-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 958.0489 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 958.0489 | 76.9588 | 12682.429 | 13717.4367 | 0 | 13.7174
2022-07-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1157.3302 | 104.1391 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1157.3302 | 104.1391 | 12682.429 | 13943.8983 | 0 | 13.9439
2022-07-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1558.4938 | 77.0577 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1558.4938 | 77.0577 | 12682.429 | 14317.9805 | 0 | 14.318
2022-07-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2182.1138 | 77.3554 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2182.1138 | 77.3554 | 12682.429 | 14941.8982 | 0 | 14.9419
2022-07-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2017.3691 | 76.8237 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2017.3691 | 76.8237 | 12682.429 | 14776.6218 | 0 | 14.7766
2022-07-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1396.6914 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1396.6914 | 76.9588 | 12682.429 | 14156.0792 | 0 | 14.1561
2022-07-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 983.9104 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 983.9104 | 76.9588 | 12682.429 | 13743.2982 | 0 | 13.7433
2022-07-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 356.0526 | 76.9588 | 12399.43 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 356.0526 | 76.9588 | 12399.43 | 12832.4414 | 0 | 12.8324
2022-07-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.3294 | 76.9588 | 2390.8755 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.3294 | 76.9588 | 2390.8755 | 2558.1637 | 0 | 2.5582
2022-07-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6606 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6606 | 230.521 | 0 | 0.23052
2022-07-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2416.532 | 76.9588 | 290.0931 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2416.532 | 76.9588 | 290.0931 | 2783.5838 | 0 | 2.7836
2022-07-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6607 | 76.9588 | 146.0066 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6607 | 76.9588 | 146.0066 | 299.6261 | 0 | 0.29963
2022-07-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0256 | 76.9588 | 214.6664 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.0256 | 76.9588 | 214.6664 | 371.6508 | 0 | 0.37165
2022-07-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0671 | 76.9588 | 167.1101 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.0671 | 76.9588 | 167.1101 | 323.1359 | 0 | 0.32314
2022-07-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 99.5048 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 99.5048 | 253.3651 | 0 | 0.25337
2022-07-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 200.0066 | 76.9588 | 287.8204 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 200.0066 | 76.9588 | 287.8204 | 564.7858 | 0 | 0.56479
2022-07-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 478.7307 | 76.9588 | 1134.3262 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 478.7307 | 76.9588 | 1134.3262 | 1690.0157 | 0 | 1.69
2022-07-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 616.7747 | 76.9588 | 2697.6145 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 616.7747 | 76.9588 | 2697.6145 | 3391.348 | 0 | 3.3913
2022-07-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 862.3625 | 76.9588 | 4827.477 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 862.3625 | 76.9588 | 4827.477 | 5766.7983 | 0 | 5.7668
2022-07-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1026.1342 | 76.9588 | 9679.106 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1026.1342 | 76.9588 | 9679.106 | 10782.199 | 0 | 10.7822
2022-07-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 965.6265 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 965.6265 | 76.9588 | 12682.429 | 13725.0142 | 0 | 13.725
2022-07-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 733.1169 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 733.1169 | 76.9588 | 12682.429 | 13492.5047 | 0 | 13.4925
2022-07-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 699.2123 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 699.2123 | 76.9588 | 12682.429 | 13458.6001 | 0 | 13.4586
2022-07-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 816.9356 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 816.9356 | 76.9588 | 12682.429 | 13576.3233 | 0 | 13.5763
2022-07-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 998.7159 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 998.7159 | 76.9588 | 12682.429 | 13758.1037 | 0 | 13.7581
2022-07-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1192.5314 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1192.5314 | 76.9588 | 12682.429 | 13951.9192 | 0 | 13.9519
2022-07-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1243.0121 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1243.0121 | 76.9588 | 12682.429 | 14002.3999 | 0 | 14.0024
2022-07-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 985.7215 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 985.7215 | 76.9588 | 12682.429 | 13745.1093 | 0 | 13.7451
2022-07-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 308.3495 | 76.9588 | 11547.157 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 308.3495 | 76.9588 | 11547.157 | 11932.4653 | 0 | 11.9325
2022-07-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.6749 | 76.9588 | 899.5744 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.6749 | 76.9588 | 899.5744 | 1060.2081 | 0 | 1.0602
2022-07-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7157 | 76.9588 | 85.2236 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7157 | 76.9588 | 85.2236 | 238.8981 | 0 | 0.2389
2022-07-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.535 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.535 | 230.3953 | 0 | 0.2304
2022-07-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 426.802 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 426.802 | 580.6623 | 0 | 0.58066
2022-07-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 84.1952 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 84.1952 | 238.0555 | 0 | 0.23806
2022-07-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 81.807 | 0 | 1080.2755 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2520.7402 | 81.807 | 2679.4487 | 1.0803 | 1.5992
2022-07-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 243.1452 | 1547.7811 | 144.2355 | 0 | 2453.9592 | 0 | 37137.0357 | 243.1452 | 4001.7403 | 144.2355 | 4389.121 | 2.454 | 1.9352
2022-07-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 377.2782 | 1488.1002 | 549.9243 | 0 | 610.2592 | 0 | 37137.0357 | 377.2782 | 2098.3594 | 549.9243 | 3025.5619 | 0.61026 | 2.4153
2022-07-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.9596 | 98.0302 | 1318.0822 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 452.9596 | 98.0302 | 1318.0822 | 1869.0719 | 0 | 1.8691
2022-07-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 515.1882 | 112.7397 | 1954.3307 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 515.1882 | 112.7397 | 1954.3307 | 2582.2586 | 0 | 2.5823
2022-07-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 683.7219 | 132.8031 | 2951.8333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 683.7219 | 132.8031 | 2951.8333 | 3768.3582 | 0 | 3.7684
2022-07-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1331.7938 | 156.2732 | 9291.301 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1331.7938 | 156.2732 | 9291.301 | 10779.368 | 0 | 10.7794
2022-07-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1670.1097 | 226.6832 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1670.1097 | 226.6832 | 12682.429 | 14579.2219 | 0 | 14.5792
2022-07-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1392.7045 | 575.5921 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1392.7045 | 575.5921 | 12682.429 | 14650.7256 | 0 | 14.6507
2022-07-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 937.0748 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 937.0748 | 733.1868 | 12682.429 | 14352.6906 | 0 | 14.3527
2022-07-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 870.6609 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 870.6609 | 733.1868 | 12682.429 | 14286.2768 | 0 | 14.2863
2022-07-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1265.1035 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1265.1035 | 733.1868 | 12682.429 | 14680.7193 | 0 | 14.6807
2022-07-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2095.3333 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2095.3333 | 733.1868 | 12682.429 | 15510.9491 | 0 | 15.5109
2022-07-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2515.1338 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2515.1338 | 76.9588 | 12682.429 | 15274.5216 | 0 | 15.2745
2022-07-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2075.3623 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2075.3623 | 76.9588 | 12682.429 | 14834.7501 | 0 | 14.8348
2022-07-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1579.0372 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1579.0372 | 76.9588 | 12682.429 | 14338.425 | 0 | 14.3384
2022-07-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 760.0598 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 760.0598 | 76.9588 | 12682.429 | 13519.4476 | 0 | 13.5194
2022-07-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 257.6131 | 76.9588 | 11042.344 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 257.6131 | 76.9588 | 11042.344 | 11376.9158 | 0 | 11.3769
2022-07-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.4655 | 76.9588 | 877.8262 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.4655 | 76.9588 | 877.8262 | 1046.2504 | 0 | 1.0463
2022-07-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.9295 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.9295 | 230.7898 | 0 | 0.23079
2022-07-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1253.0159 | 76.9588 | 308.4671 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1253.0159 | 76.9588 | 308.4671 | 1638.4417 | 0 | 1.6384
2022-07-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7311 | 76.9588 | 107.0601 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7311 | 76.9588 | 107.0601 | 260.75 | 0 | 0.26075
2022-07-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 303.2392 | 88.4822 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 303.2392 | 88.4822 | 468.623 | 0 | 0.46862
2022-07-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.003 | 79.3899 | 354.7079 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 178.003 | 79.3899 | 354.7079 | 612.1008 | 0 | 0.6121
2022-07-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 374.5454 | 76.9146 | 1123.7158 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 374.5454 | 76.9146 | 1123.7158 | 1575.1758 | 0 | 1.5752
2022-07-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.8357 | 76.8266 | 1654.4287 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 386.8357 | 76.8266 | 1654.4287 | 2118.091 | 0 | 2.1181
2022-07-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 505.8124 | 84.0969 | 2266.2703 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 505.8124 | 84.0969 | 2266.2703 | 2856.1796 | 0 | 2.8562
2022-07-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 748.3571 | 127.2843 | 3589.8525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 748.3571 | 127.2843 | 3589.8525 | 4465.4939 | 0 | 4.4655
2022-07-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1487.1782 | 181.4311 | 10779.505 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1487.1782 | 181.4311 | 10779.505 | 12448.1143 | 0 | 12.4481
2022-07-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1869.0166 | 325.1054 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1869.0166 | 325.1054 | 12682.429 | 14876.551 | 0 | 14.8766
2022-07-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1564.9369 | 713.4078 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1564.9369 | 713.4078 | 12682.429 | 14960.7737 | 0 | 14.9608
2022-07-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1016.433 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1016.433 | 733.1868 | 12682.429 | 14432.0488 | 0 | 14.432
2022-07-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 898.8616 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 898.8616 | 733.1868 | 12682.429 | 14314.4774 | 0 | 14.3145
2022-07-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1303.6663 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1303.6663 | 733.1868 | 12682.429 | 14719.2821 | 0 | 14.7193
2022-07-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2184.6543 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2184.6543 | 733.1868 | 12682.429 | 15600.2701 | 0 | 15.6003
2022-07-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2689.7615 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2689.7615 | 76.9588 | 12682.429 | 15449.1493 | 0 | 15.4491
2022-07-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2255.5874 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2255.5874 | 76.9588 | 12682.429 | 15014.9752 | 0 | 15.015
2022-07-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1692.7443 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1692.7443 | 76.9588 | 12682.429 | 14452.1321 | 0 | 14.4521
2022-07-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 807.0017 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 807.0017 | 76.9588 | 12682.429 | 13566.3895 | 0 | 13.5664
2022-07-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 215.0788 | 76.9588 | 11279.524 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 215.0788 | 76.9588 | 11279.524 | 11571.5616 | 0 | 11.5716
2022-07-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5328 | 76.9588 | 767.2527 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5328 | 76.9588 | 767.2527 | 921.7442 | 0 | 0.92174
2022-07-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.625 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.625 | 230.4854 | 0 | 0.23049
2022-07-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 312.8533 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 312.8533 | 466.7136 | 0 | 0.46671
2022-07-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 97.657 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 97.657 | 251.5173 | 0 | 0.25152
2022-07-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 85.3667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 85.3667 | 239.2271 | 0 | 0.23923
2022-07-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 265.9943 | 217.6414 | 208.7024 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 265.9943 | 217.6414 | 208.7024 | 692.3382 | 0 | 0.69234
2022-07-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 403.7145 | 82.3788 | 870.8621 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 403.7145 | 82.3788 | 870.8621 | 1356.9554 | 0 | 1.357
2022-07-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 478.104 | 105.9856 | 1815.6288 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 478.104 | 105.9856 | 1815.6288 | 2399.7184 | 0 | 2.3997
2022-07-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 551.9976 | 149.9066 | 2593.1523 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 551.9976 | 149.9066 | 2593.1523 | 3295.0564 | 0 | 3.2951
2022-07-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 731.898 | 182.1033 | 3794.0264 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 731.898 | 182.1033 | 3794.0264 | 4708.0277 | 0 | 4.708
2022-07-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1424.4281 | 217.1851 | 10833.382 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1424.4281 | 217.1851 | 10833.382 | 12474.9952 | 0 | 12.475
2022-07-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1792.8599 | 429.6437 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1792.8599 | 429.6437 | 12682.429 | 14904.9326 | 0 | 14.9049
2022-07-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1444.4108 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1444.4108 | 733.1868 | 12682.429 | 14860.0266 | 0 | 14.86
2022-07-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 931.7937 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 931.7937 | 733.1868 | 12682.429 | 14347.4095 | 0 | 14.3474
2022-07-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 852.4049 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 852.4049 | 733.1868 | 12682.429 | 14268.0207 | 0 | 14.268
2022-07-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1169.1237 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1169.1237 | 733.1868 | 12682.429 | 14584.7395 | 0 | 14.5847
2022-07-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1769.2521 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1769.2521 | 733.1868 | 12682.429 | 15184.8679 | 0 | 15.1849
2022-07-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2136.28 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2136.28 | 76.9588 | 12682.429 | 14895.6678 | 0 | 14.8957
2022-07-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1952.1696 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1952.1696 | 76.9588 | 12682.429 | 14711.5574 | 0 | 14.7116
2022-07-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1492.317 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1492.317 | 76.9588 | 12682.429 | 14251.7048 | 0 | 14.2517
2022-07-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 566.6173 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 566.6173 | 76.9588 | 12682.429 | 13326.005 | 0 | 13.326
2022-07-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.2868 | 76.9588 | 7051.9995 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.2868 | 76.9588 | 7051.9995 | 7248.245 | 0 | 7.2482
2022-07-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7183 | 76.9588 | 111.3965 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7183 | 76.9588 | 111.3965 | 265.0736 | 0 | 0.26507
2022-07-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5152 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5152 | 230.3756 | 0 | 0.23038
2022-07-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 379.5667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 379.5667 | 533.427 | 0 | 0.53343
2022-07-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 87.885 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 87.885 | 241.7453 | 0 | 0.24175
2022-07-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 82.5644 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 82.5644 | 236.4247 | 0 | 0.23642
2022-07-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 243.5067 | 140.0101 | 100.6278 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 243.5067 | 140.0101 | 100.6278 | 484.1445 | 0 | 0.48414
2022-07-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.1725 | 84.6235 | 303.4278 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 363.1725 | 84.6235 | 303.4278 | 751.2238 | 0 | 0.75122
2022-07-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 429.497 | 127.235 | 1119.1241 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 429.497 | 127.235 | 1119.1241 | 1675.8561 | 0 | 1.6759
2022-07-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 510.0404 | 155.8945 | 1993.4984 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 510.0404 | 155.8945 | 1993.4984 | 2659.4333 | 0 | 2.6594
2022-07-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 680.5996 | 141.1343 | 3121.8223 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 680.5996 | 141.1343 | 3121.8223 | 3943.5562 | 0 | 3.9436
2022-07-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1305.8507 | 123.5 | 9284.806 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1305.8507 | 123.5 | 9284.806 | 10714.1567 | 0 | 10.7142
2022-07-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1674.1554 | 204.2335 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1674.1554 | 204.2335 | 12682.429 | 14560.8179 | 0 | 14.5608
2022-07-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1405.056 | 577.8022 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1405.056 | 577.8022 | 12682.429 | 14665.2872 | 0 | 14.6653
2022-07-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 945.0093 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 945.0093 | 733.1868 | 12682.429 | 14360.6251 | 0 | 14.3606
2022-07-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 902.7143 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 902.7143 | 733.1868 | 12682.429 | 14318.3301 | 0 | 14.3183
2022-07-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1348.7316 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1348.7316 | 733.1868 | 12682.429 | 14764.3474 | 0 | 14.7643
2022-07-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2158.1313 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2158.1313 | 733.1868 | 12682.429 | 15573.7471 | 0 | 15.5737
2022-07-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2543.6052 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2543.6052 | 76.9588 | 12682.429 | 15302.993 | 0 | 15.303
2022-07-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2096.8667 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2096.8667 | 76.9588 | 12682.429 | 14856.2545 | 0 | 14.8563
2022-07-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1615.337 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1615.337 | 76.9588 | 12682.429 | 14374.7248 | 0 | 14.3747
2022-07-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 765.9401 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 765.9401 | 76.9588 | 12682.429 | 13525.3279 | 0 | 13.5253
2022-07-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 235.4816 | 76.9588 | 11123.426 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 235.4816 | 76.9588 | 11123.426 | 11435.8663 | 0 | 11.4359
2022-07-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8181 | 76.9588 | 845.397 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.8181 | 76.9588 | 845.397 | 1007.1739 | 0 | 1.0072
2022-07-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6364 | 230.4967 | 0 | 0.2305
2022-07-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 330.5167 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 330.5167 | 484.377 | 0 | 0.48438
2022-07-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 96.1441 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 96.1441 | 250.0045 | 0 | 0.25
2022-07-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 84.9792 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 84.9792 | 238.8396 | 0 | 0.23884
2022-07-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 274.9137 | 319.8484 | 260.276 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 274.9137 | 319.8484 | 260.276 | 855.038 | 0 | 0.85504
2022-07-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 415.8712 | 85.6809 | 1078.4509 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 415.8712 | 85.6809 | 1078.4509 | 1580.003 | 0 | 1.58
2022-07-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 502.9128 | 111.1519 | 2093.092 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 502.9128 | 111.1519 | 2093.092 | 2707.1567 | 0 | 2.7072
2022-07-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 617.0896 | 163.5102 | 3186.4355 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 617.0896 | 163.5102 | 3186.4355 | 3967.0353 | 0 | 3.967
2022-07-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 810.0312 | 213.3355 | 4809.3613 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 810.0312 | 213.3355 | 4809.3613 | 5832.728 | 0 | 5.8327
2022-07-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1544.6198 | 288.677 | 11822.582 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1544.6198 | 288.677 | 11822.582 | 13655.8788 | 0 | 13.6559
2022-07-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1939.5819 | 576.8834 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1939.5819 | 576.8834 | 12682.429 | 15198.8943 | 0 | 15.1989
2022-07-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1632.5547 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1632.5547 | 733.1868 | 12682.429 | 15048.1705 | 0 | 15.0482
2022-07-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1117.9977 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1117.9977 | 733.1868 | 12682.429 | 14533.6135 | 0 | 14.5336
2022-07-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1029.6807 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1029.6807 | 733.1868 | 12682.429 | 14445.2965 | 0 | 14.4453
2022-07-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1400.1567 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1400.1567 | 733.1868 | 12682.429 | 14815.7725 | 0 | 14.8158
2022-07-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2233.8796 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2233.8796 | 733.1868 | 12682.429 | 15649.4954 | 0 | 15.6495
2022-07-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2702.6345 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2702.6345 | 76.9588 | 12682.429 | 15462.0223 | 0 | 15.462
2022-07-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2312.6553 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2312.6553 | 76.9588 | 12682.429 | 15072.0431 | 0 | 15.072
2022-07-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1798.0394 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1798.0394 | 76.9588 | 12682.429 | 14557.4272 | 0 | 14.5574
2022-07-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 866.0248 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 866.0248 | 76.9588 | 12682.429 | 13625.4126 | 0 | 13.6254
2022-07-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 296.3576 | 76.9588 | 12341.122 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 296.3576 | 76.9588 | 12341.122 | 12714.4384 | 0 | 12.7144
2022-07-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.4236 | 76.9588 | 2753.839 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.4236 | 76.9588 | 2753.839 | 2928.2214 | 0 | 2.9282
2022-07-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.4021 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.4021 | 231.2624 | 0 | 0.23126
2022-07-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 700.9547 | 76.9588 | 289.2928 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 700.9547 | 76.9588 | 289.2928 | 1067.2062 | 0 | 1.0672
2022-07-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.649 | 76.9588 | 118.1926 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.649 | 76.9588 | 118.1926 | 271.8004 | 0 | 0.2718
2022-07-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 91.1509 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 91.1509 | 245.0112 | 0 | 0.24501
2022-07-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.4833 | 76.9588 | 418.7101 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.4833 | 76.9588 | 418.7101 | 719.1521 | 0 | 0.71915
2022-07-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 518.1624 | 76.9588 | 1793.4994 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 518.1624 | 76.9588 | 1793.4994 | 2388.6206 | 0 | 2.3886
2022-07-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 526.7258 | 76.9588 | 2898.1943 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 526.7258 | 76.9588 | 2898.1943 | 3501.8789 | 0 | 3.5019
2022-07-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 534.0963 | 76.9588 | 2981.2715 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 534.0963 | 76.9588 | 2981.2715 | 3592.3265 | 0 | 3.5923
2022-07-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 653.6032 | 76.9588 | 3293.7844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 653.6032 | 76.9588 | 3293.7844 | 4024.3464 | 0 | 4.0243
2022-07-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 994.1289 | 76.9588 | 7631.2734 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 994.1289 | 76.9588 | 7631.2734 | 8702.3611 | 0 | 8.7024
2022-07-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1127.2609 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1127.2609 | 76.9588 | 12682.429 | 13886.6487 | 0 | 13.8866
2022-07-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1159.068 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1159.068 | 76.9588 | 12682.429 | 13918.4558 | 0 | 13.9185
2022-07-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1056.5889 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1056.5889 | 76.9588 | 12682.429 | 13815.9767 | 0 | 13.816
2022-07-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1105.8185 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1105.8185 | 76.9588 | 12682.429 | 13865.2063 | 0 | 13.8652
2022-07-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1146.0745 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1146.0745 | 76.9588 | 12682.429 | 13905.4623 | 0 | 13.9055
2022-07-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1285.6913 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1285.6913 | 76.9588 | 12682.429 | 14045.0791 | 0 | 14.0451
2022-07-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1978.9634 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1978.9634 | 76.9588 | 12682.429 | 14738.3512 | 0 | 14.7384
2022-07-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2086.4714 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2086.4714 | 76.9588 | 12682.429 | 14845.8592 | 0 | 14.8459
2022-07-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1562.4453 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1562.4453 | 76.9588 | 12682.429 | 14321.8331 | 0 | 14.3218
2022-07-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1141.558 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1141.558 | 76.9588 | 12682.429 | 13900.9458 | 0 | 13.9009
2022-07-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 494.3503 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 494.3503 | 76.9588 | 12682.429 | 13253.7381 | 0 | 13.2537
2022-07-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.6839 | 76.9588 | 6663.2476 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 130.6839 | 76.9588 | 6663.2476 | 6870.8902 | 0 | 6.8709
2022-07-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.5547 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.5547 | 231.4151 | 0 | 0.23142
2022-07-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 659.0689 | 76.9588 | 279.2188 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 659.0689 | 76.9588 | 279.2188 | 1015.2464 | 0 | 1.0152
2022-07-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5897 | 76.9588 | 182.4192 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5897 | 76.9588 | 182.4192 | 337.9676 | 0 | 0.33797
2022-07-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.0505 | 76.9588 | 281.7564 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.0505 | 76.9588 | 281.7564 | 452.7657 | 0 | 0.45277
2022-07-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.8723 | 76.9588 | 224.2068 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.8723 | 76.9588 | 224.2068 | 388.0379 | 0 | 0.38804
2022-07-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 119.0027 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 119.0027 | 272.863 | 0 | 0.27286
2022-07-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.029 | 76.9588 | 562.8313 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 372.029 | 76.9588 | 562.8313 | 1011.819 | 0 | 1.0118
2022-07-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 993.8418 | 76.9588 | 3623.9092 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 993.8418 | 76.9588 | 3623.9092 | 4694.7098 | 0 | 4.6947
2022-07-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 998.8975 | 76.9588 | 9799.444 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 998.8975 | 76.9588 | 9799.444 | 10875.3002 | 0 | 10.8753
2022-07-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1272.6852 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1272.6852 | 76.9588 | 12682.429 | 14032.073 | 0 | 14.0321
2022-07-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1423.224 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1423.224 | 76.9588 | 12682.429 | 14182.6118 | 0 | 14.1826
2022-07-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1253.402 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1253.402 | 76.9588 | 12682.429 | 14012.7898 | 0 | 14.0128
2022-07-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 921.6221 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 921.6221 | 76.9588 | 12682.429 | 13681.0099 | 0 | 13.681
2022-07-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 900.5635 | 145.8863 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 900.5635 | 145.8863 | 12682.429 | 13728.8788 | 0 | 13.7289
2022-07-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1259.2607 | 76.7835 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1259.2607 | 76.7835 | 12682.429 | 14018.4732 | 0 | 14.0185
2022-07-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1642.7372 | 76.8451 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1642.7372 | 76.8451 | 12682.429 | 14402.0113 | 0 | 14.402
2022-07-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1819.204 | 76.7741 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1819.204 | 76.7741 | 12682.429 | 14578.4071 | 0 | 14.5784
2022-07-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1661.0493 | 76.9213 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1661.0493 | 76.9213 | 12682.429 | 14420.3996 | 0 | 14.4204
2022-07-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1291.2687 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1291.2687 | 76.9588 | 12682.429 | 14050.6565 | 0 | 14.0507
2022-07-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 516.0418 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 516.0418 | 76.9588 | 12682.429 | 13275.4296 | 0 | 13.2754
2022-07-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.0744 | 76.9588 | 7426.672 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 198.0744 | 76.9588 | 7426.672 | 7701.7051 | 0 | 7.7017
2022-07-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.0856 | 76.9588 | 329.6496 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.0856 | 76.9588 | 329.6496 | 501.6939 | 0 | 0.50169
2022-07-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.3612 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.3612 | 231.2215 | 0 | 0.23122
2022-07-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 661.5999 | 76.9588 | 342.0641 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 661.5999 | 76.9588 | 342.0641 | 1080.6227 | 0 | 1.0806
2022-07-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6091 | 76.9588 | 118.5686 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6091 | 76.9588 | 118.5686 | 272.1365 | 0 | 0.27214
2022-07-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 973.7752 | 92.941 | 0 | 64.9103 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1038.6854 | 92.941 | 1208.528 | 0.06491 | 1.1436
2022-07-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 238.3293 | 1028.4891 | 435.745 | 0 | 81.5866 | 0 | 37137.0357 | 238.3293 | 1110.0757 | 435.745 | 1784.15 | 0.081587 | 1.7026
2022-07-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 607.0501 | 127.2104 | 1822.452 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 607.0501 | 127.2104 | 1822.452 | 2556.7124 | 0 | 2.5567
2022-07-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 697.2925 | 252.4068 | 3781.1208 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 697.2925 | 252.4068 | 3781.1208 | 4730.8202 | 0 | 4.7308
2022-07-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 731.7453 | 359.7586 | 5924.73 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 731.7453 | 359.7586 | 5924.73 | 7016.2339 | 0 | 7.0162
2022-07-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 879.7061 | 427.4544 | 7514.4 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 879.7061 | 427.4544 | 7514.4 | 8821.5604 | 0 | 8.8216
2022-07-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1694.8086 | 662.9902 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1694.8086 | 662.9902 | 12682.429 | 15040.2278 | 0 | 15.0402
2022-07-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2152.9797 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2152.9797 | 733.1868 | 12682.429 | 15568.5955 | 0 | 15.5686
2022-07-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1798.3173 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1798.3173 | 733.1868 | 12682.429 | 15213.9331 | 0 | 15.2139
2022-07-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1142.1573 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1142.1573 | 733.1868 | 12682.429 | 14557.7731 | 0 | 14.5578
2022-07-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 923.6024 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 923.6024 | 733.1868 | 12682.429 | 14339.2182 | 0 | 14.3392
2022-07-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1144.9836 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1144.9836 | 733.1868 | 12682.429 | 14560.5994 | 0 | 14.5606
2022-07-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1974.0177 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1974.0177 | 733.1868 | 12682.429 | 15389.6335 | 0 | 15.3896
2022-07-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2481.818 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2481.818 | 76.9588 | 12682.429 | 15241.2058 | 0 | 15.2412
2022-07-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2257.2424 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2257.2424 | 76.9588 | 12682.429 | 15016.6302 | 0 | 15.0166
2022-07-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1790.6449 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1790.6449 | 76.9588 | 12682.429 | 14550.0327 | 0 | 14.55
2022-07-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 865.3984 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 865.3984 | 76.9588 | 12682.429 | 13624.7862 | 0 | 13.6248
2022-07-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 296.2901 | 76.9588 | 12358.746 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 296.2901 | 76.9588 | 12358.746 | 12731.9948 | 0 | 12.732
2022-07-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.3555 | 76.9588 | 2812.7246 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.3555 | 76.9588 | 2812.7246 | 2986.0388 | 0 | 2.986
2022-07-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.164 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.164 | 231.0243 | 0 | 0.23102
2022-07-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1289.5873 | 76.9588 | 290.2295 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1289.5873 | 76.9588 | 290.2295 | 1656.7756 | 0 | 1.6568
2022-07-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.727 | 76.9588 | 116.1909 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.727 | 76.9588 | 116.1909 | 269.8767 | 0 | 0.26988
2022-07-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 90.3252 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 90.3252 | 244.1855 | 0 | 0.24419
2022-07-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.5017 | 145.273 | 392.1161 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 199.5017 | 145.273 | 392.1161 | 736.8908 | 0 | 0.73689
2022-07-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 512.8675 | 85.7283 | 1531.4193 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 512.8675 | 85.7283 | 1531.4193 | 2130.0151 | 0 | 2.13
2022-07-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 612.1346 | 135.9886 | 3005.3909 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 612.1346 | 135.9886 | 3005.3909 | 3753.5141 | 0 | 3.7535
2022-07-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 721.9266 | 280.4062 | 4999.747 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 721.9266 | 280.4062 | 4999.747 | 6002.0798 | 0 | 6.0021
2022-07-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 931.8801 | 404.9303 | 7938.4077 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 931.8801 | 404.9303 | 7938.4077 | 9275.218 | 0 | 9.2752
2022-07-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1728.2794 | 592.861 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1728.2794 | 592.861 | 12682.429 | 15003.5694 | 0 | 15.0036
2022-07-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2161.0386 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2161.0386 | 733.1868 | 12682.429 | 15576.6544 | 0 | 15.5767
2022-07-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1825.0724 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1825.0724 | 733.1868 | 12682.429 | 15240.6882 | 0 | 15.2407
2022-07-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1224.7203 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1224.7203 | 733.1868 | 12682.429 | 14640.3361 | 0 | 14.6403
2022-07-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1142.4237 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1142.4237 | 733.1868 | 12682.429 | 14558.0395 | 0 | 14.558
2022-07-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1689.204 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1689.204 | 733.1868 | 12682.429 | 15104.8198 | 0 | 15.1048
2022-07-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2635.6392 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2635.6392 | 733.1868 | 12682.429 | 16051.255 | 0 | 16.0513
2022-07-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3093.6096 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 3093.6096 | 76.9588 | 12682.429 | 15852.9974 | 0 | 15.853
2022-07-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2572.5242 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2572.5242 | 76.9588 | 12682.429 | 15331.912 | 0 | 15.3319
2022-07-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1987.0458 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1987.0458 | 76.9588 | 12682.429 | 14746.4336 | 0 | 14.7464
2022-07-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 960.2861 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 960.2861 | 76.9588 | 12682.429 | 13719.6739 | 0 | 13.7197
2022-07-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 325.6651 | 76.9588 | 12649.359 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 325.6651 | 76.9588 | 12649.359 | 13051.9828 | 0 | 13.052
2022-07-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.6046 | 76.9588 | 4796.394 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.6046 | 76.9588 | 4796.394 | 4973.9574 | 0 | 4.974
2022-07-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.6412 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.6412 | 231.5016 | 0 | 0.2315
2022-07-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 684.4112 | 76.9588 | 271.1296 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 684.4112 | 76.9588 | 271.1296 | 1032.4996 | 0 | 1.0325
2022-07-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6363 | 76.9588 | 124.407 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6363 | 76.9588 | 124.407 | 278.0021 | 0 | 0.278
2022-07-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 409.4918 | 93.7418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 409.4918 | 93.7418 | 580.1352 | 0 | 0.58014
2022-07-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.2382 | 113.551 | 432.4185 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 221.2382 | 113.551 | 432.4185 | 767.2078 | 0 | 0.76721
2022-07-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 465.2792 | 76.7858 | 1575.9276 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 465.2792 | 76.7858 | 1575.9276 | 2117.9926 | 0 | 2.118
2022-07-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 449.6001 | 77.6618 | 2339.3506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 449.6001 | 77.6618 | 2339.3506 | 2866.6124 | 0 | 2.8666
2022-07-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 580.7842 | 103.2052 | 3125.6355 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 580.7842 | 103.2052 | 3125.6355 | 3809.625 | 0 | 3.8096
2022-07-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 877.1211 | 218.7498 | 5511.1973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 877.1211 | 218.7498 | 5511.1973 | 6607.0682 | 0 | 6.6071
2022-07-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1734.8331 | 442.7767 | 12506.683 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1734.8331 | 442.7767 | 12506.683 | 14684.2928 | 0 | 14.6843
2022-07-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2195.427 | 729.8215 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2195.427 | 729.8215 | 12682.429 | 15607.6775 | 0 | 15.6077
2022-07-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1859.0079 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1859.0079 | 733.1868 | 12682.429 | 15274.6237 | 0 | 15.2746
2022-07-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1274.776 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1274.776 | 733.1868 | 12682.429 | 14690.3918 | 0 | 14.6904
2022-07-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1176.1135 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1176.1135 | 733.1868 | 12682.429 | 14591.7293 | 0 | 14.5917
2022-07-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1576.8247 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1576.8247 | 733.1868 | 12682.429 | 14992.4405 | 0 | 14.9924
2022-07-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2290.7292 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2290.7292 | 733.1868 | 12682.429 | 15706.345 | 0 | 15.7063
2022-07-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2716.6768 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2716.6768 | 76.9588 | 12682.429 | 15476.0646 | 0 | 15.4761
2022-07-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2506.6707 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2506.6707 | 76.9588 | 12682.429 | 15266.0585 | 0 | 15.2661
2022-07-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2034.6875 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2034.6875 | 76.9588 | 12682.429 | 14794.0753 | 0 | 14.7941
2022-07-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1010.1122 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1010.1122 | 76.9588 | 12682.429 | 13769.5 | 0 | 13.7695
2022-07-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 356.4728 | 76.9588 | 12678.454 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 356.4728 | 76.9588 | 12678.454 | 13111.8856 | 0 | 13.1119
2022-07-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.8721 | 76.9588 | 5742.2603 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.8721 | 76.9588 | 5742.2603 | 5925.0912 | 0 | 5.9251
2022-07-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.8471 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.8471 | 231.7075 | 0 | 0.23171
2022-07-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 726.871 | 76.9588 | 308.7178 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 726.871 | 76.9588 | 308.7178 | 1112.5476 | 0 | 1.1125
2022-07-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1384 | 76.9588 | 225.6239 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.1384 | 76.9588 | 225.6239 | 384.7211 | 0 | 0.38472
2022-07-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.6139 | 387.9947 | 379.917 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.6139 | 387.9947 | 379.917 | 874.5255 | 0 | 0.87453
2022-07-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.9582 | 116.0574 | 714.562 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 199.9582 | 116.0574 | 714.562 | 1030.5776 | 0 | 1.0306
2022-07-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.5023 | 80.4109 | 1499.6078 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 386.5023 | 80.4109 | 1499.6078 | 1966.521 | 0 | 1.9665
2022-07-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 535.7214 | 118.5825 | 2622.4272 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 535.7214 | 118.5825 | 2622.4272 | 3276.7311 | 0 | 3.2767
2022-07-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 678.9623 | 248.8887 | 4739.1436 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 678.9623 | 248.8887 | 4739.1436 | 5666.9947 | 0 | 5.667
2022-07-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 960.3379 | 493.5556 | 8908.739 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 960.3379 | 493.5556 | 8908.739 | 10362.6325 | 0 | 10.3626
2022-07-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1852.7168 | 730.7871 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1852.7168 | 730.7871 | 12682.429 | 15265.9329 | 0 | 15.2659
2022-07-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2313.7058 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2313.7058 | 733.1868 | 12682.429 | 15729.3216 | 0 | 15.7293
2022-07-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1967.7202 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1967.7202 | 733.1868 | 12682.429 | 15383.336 | 0 | 15.3833
2022-07-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1227.5175 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1227.5175 | 733.1868 | 12682.429 | 14643.1333 | 0 | 14.6431
2022-07-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 993.793 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 993.793 | 733.1868 | 12682.429 | 14409.4088 | 0 | 14.4094
2022-07-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1393.3369 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1393.3369 | 733.1868 | 12682.429 | 14808.9527 | 0 | 14.809
2022-07-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2193.7166 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2193.7166 | 733.1868 | 12682.429 | 15609.3324 | 0 | 15.6093
2022-07-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2678.4944 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2678.4944 | 76.9588 | 12682.429 | 15437.8822 | 0 | 15.4379
2022-07-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2514.34 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2514.34 | 76.9588 | 12682.429 | 15273.7278 | 0 | 15.2737
2022-07-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2046.5391 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2046.5391 | 76.9588 | 12682.429 | 14805.9269 | 0 | 14.8059
2022-07-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1007.4519 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1007.4519 | 76.9588 | 12682.429 | 13766.8397 | 0 | 13.7668
2022-07-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 348.5106 | 76.9588 | 12670.953 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 348.5106 | 76.9588 | 12670.953 | 13096.4224 | 0 | 13.0964
2022-07-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.2959 | 76.9588 | 5479.4517 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.2959 | 76.9588 | 5479.4517 | 5660.7064 | 0 | 5.6607
2022-07-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.9176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.9176 | 231.778 | 0 | 0.23178
2022-07-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 581.5511 | 76.9588 | 278.6632 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 581.5511 | 76.9588 | 278.6632 | 937.1731 | 0 | 0.93717
2022-07-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.3597 | 76.9588 | 277.0532 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.3597 | 76.9588 | 277.0532 | 441.3717 | 0 | 0.44137
2022-07-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.3812 | 258.0543 | 417.8175 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.3812 | 258.0543 | 417.8175 | 795.2531 | 0 | 0.79525
2022-07-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 213.2433 | 107.1066 | 755.707 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 213.2433 | 107.1066 | 755.707 | 1076.0569 | 0 | 1.0761
2022-07-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 389.6396 | 79.2308 | 1541.0259 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 389.6396 | 79.2308 | 1541.0259 | 2009.8962 | 0 | 2.0099
2022-07-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 566.2875 | 137.1438 | 2772.944 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 566.2875 | 137.1438 | 2772.944 | 3476.3753 | 0 | 3.4764
2022-07-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 753.6906 | 386.0379 | 5716.8374 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 753.6906 | 386.0379 | 5716.8374 | 6856.5659 | 0 | 6.8566
2022-07-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1047.2627 | 707.1985 | 11548.347 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1047.2627 | 707.1985 | 11548.347 | 13302.8082 | 0 | 13.3028
2022-07-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1965.5858 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1965.5858 | 733.1868 | 12682.429 | 15381.2016 | 0 | 15.3812
2022-07-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2468.6213 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2468.6213 | 733.1868 | 12682.429 | 15884.2371 | 0 | 15.8842
2022-07-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2096.6082 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2096.6082 | 733.1868 | 12682.429 | 15512.224 | 0 | 15.5122
2022-07-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1355.0223 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1355.0223 | 733.1868 | 12682.429 | 14770.6381 | 0 | 14.7706
2022-07-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1098.3458 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1098.3458 | 733.1868 | 12682.429 | 14513.9616 | 0 | 14.514
2022-07-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1503.1758 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1503.1758 | 733.1868 | 12682.429 | 14918.7916 | 0 | 14.9188
2022-07-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2407.079 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2407.079 | 733.1868 | 12682.429 | 15822.6948 | 0 | 15.8227
2022-07-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2844.2693 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2844.2693 | 76.9588 | 12682.429 | 15603.6571 | 0 | 15.6037
2022-07-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2606.4556 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2606.4556 | 76.9588 | 12682.429 | 15365.8434 | 0 | 15.3658
2022-07-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2073.6252 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2073.6252 | 76.9588 | 12682.429 | 14833.013 | 0 | 14.833
2022-07-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1001.0119 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1001.0119 | 76.9588 | 12682.429 | 13760.3997 | 0 | 13.7604
2022-07-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 338.4385 | 76.9588 | 12672.237 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 338.4385 | 76.9588 | 12672.237 | 13087.6343 | 0 | 13.0876
2022-07-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.5609 | 76.9588 | 5666.396 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.5609 | 76.9588 | 5666.396 | 5845.9157 | 0 | 5.8459
2022-07-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.6282 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.6282 | 231.4885 | 0 | 0.23149
2022-07-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 679.158 | 76.9588 | 262.352 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 679.158 | 76.9588 | 262.352 | 1018.4688 | 0 | 1.0185
2022-07-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6125 | 76.9588 | 121.3301 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6125 | 76.9588 | 121.3301 | 274.9014 | 0 | 0.2749
2022-07-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 92.412 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 92.412 | 246.2723 | 0 | 0.24627
2022-07-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 231.7875 | 76.9588 | 421.3462 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 231.7875 | 76.9588 | 421.3462 | 730.0925 | 0 | 0.73009
2022-07-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 523.5156 | 76.9588 | 1842.1718 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 523.5156 | 76.9588 | 1842.1718 | 2442.6461 | 0 | 2.4426
2022-07-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 505.1643 | 76.9588 | 2897.1094 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 505.1643 | 76.9588 | 2897.1094 | 3479.2324 | 0 | 3.4792
2022-07-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 501.0684 | 76.9588 | 2832.5176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 501.0684 | 76.9588 | 2832.5176 | 3410.5447 | 0 | 3.4105
2022-07-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 637.4695 | 76.9588 | 3153.5554 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 637.4695 | 76.9588 | 3153.5554 | 3867.9837 | 0 | 3.868
2022-07-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1026.0065 | 76.9588 | 8287.003 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1026.0065 | 76.9588 | 8287.003 | 9389.9683 | 0 | 9.39
2022-07-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1112.0109 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1112.0109 | 76.9588 | 12682.429 | 13871.3987 | 0 | 13.8714
2022-07-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 992.4645 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 992.4645 | 76.9588 | 12682.429 | 13751.8523 | 0 | 13.7519
2022-07-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 780.1938 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 780.1938 | 76.9588 | 12682.429 | 13539.5816 | 0 | 13.5396
2022-07-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 800.6911 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 800.6911 | 76.9588 | 12682.429 | 13560.0789 | 0 | 13.5601
2022-07-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 943.2785 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 943.2785 | 76.9588 | 12682.429 | 13702.6663 | 0 | 13.7027
2022-07-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1226.2523 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1226.2523 | 76.9588 | 12682.429 | 13985.6401 | 0 | 13.9856
2022-07-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1942.3822 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1942.3822 | 76.9588 | 12682.429 | 14701.77 | 0 | 14.7018
2022-07-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2009.8984 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2009.8984 | 76.9588 | 12682.429 | 14769.2862 | 0 | 14.7693
2022-07-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1470.3945 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1470.3945 | 76.9588 | 12682.429 | 14229.7823 | 0 | 14.2298
2022-07-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1053.095 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1053.095 | 76.9588 | 12682.429 | 13812.4828 | 0 | 13.8125
2022-07-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 441.9425 | 76.9588 | 12681.211 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 441.9425 | 76.9588 | 12681.211 | 13200.1123 | 0 | 13.2001
2022-07-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.586 | 76.9588 | 5602.11 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.586 | 76.9588 | 5602.11 | 5797.6548 | 0 | 5.7977
2022-07-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.976 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.976 | 230.8363 | 0 | 0.23084
2022-07-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1280.5115 | 76.9588 | 295.3491 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1280.5115 | 76.9588 | 295.3491 | 1652.8194 | 0 | 1.6528
2022-07-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8619 | 76.9588 | 154.7569 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8619 | 76.9588 | 154.7569 | 308.5775 | 0 | 0.30858
2022-07-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5268 | 76.9588 | 221.4022 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.5268 | 76.9588 | 221.4022 | 381.8877 | 0 | 0.38189
2022-07-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.0749 | 76.9588 | 173.5515 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.0749 | 76.9588 | 173.5515 | 331.5851 | 0 | 0.33159
2022-07-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 101.7532 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 101.7532 | 255.6135 | 0 | 0.25561
2022-07-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.1138 | 76.9588 | 321.1085 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 194.1138 | 76.9588 | 321.1085 | 592.1811 | 0 | 0.59218
2022-07-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.4963 | 76.9588 | 1079.9962 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 371.4963 | 76.9588 | 1079.9962 | 1528.4513 | 0 | 1.5285
2022-07-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 564.4287 | 76.9588 | 2297.2068 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 564.4287 | 76.9588 | 2297.2068 | 2938.5943 | 0 | 2.9386
2022-07-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 887.6997 | 76.9588 | 5014.94 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 887.6997 | 76.9588 | 5014.94 | 5979.5984 | 0 | 5.9796
2022-07-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1105.3077 | 76.9588 | 11280.641 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1105.3077 | 76.9588 | 11280.641 | 12462.9075 | 0 | 12.4629
2022-07-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1009.8205 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1009.8205 | 76.9588 | 12682.429 | 13769.2083 | 0 | 13.7692
2022-07-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 733.8071 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 733.8071 | 76.9588 | 12682.429 | 13493.1948 | 0 | 13.4932
2022-07-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 758.9553 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 758.9553 | 76.9588 | 12682.429 | 13518.3431 | 0 | 13.5183
2022-07-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 941.924 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 941.924 | 76.9588 | 12682.429 | 13701.3118 | 0 | 13.7013
2022-07-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1172.174 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1172.174 | 76.9588 | 12682.429 | 13931.5618 | 0 | 13.9316
2022-07-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1379.6318 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1379.6318 | 76.9588 | 12682.429 | 14139.0196 | 0 | 14.139
2022-07-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1359.7139 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1359.7139 | 76.9588 | 12682.429 | 14119.1017 | 0 | 14.1191
2022-07-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1091.4547 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1091.4547 | 76.9588 | 12682.429 | 13850.8425 | 0 | 13.8508
2022-07-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 423.7968 | 76.9588 | 12610.218 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 423.7968 | 76.9588 | 12610.218 | 13110.9736 | 0 | 13.111
2022-07-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.2027 | 76.9588 | 4173.7812 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 140.2027 | 76.9588 | 4173.7812 | 4390.9426 | 0 | 4.3909
2022-07-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4174 | 76.9588 | 176.4447 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.4174 | 76.9588 | 176.4447 | 332.8209 | 0 | 0.33282
2022-07-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6044 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6044 | 230.4647 | 0 | 0.23046
2022-07-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 371.9253 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 371.9253 | 525.7856 | 0 | 0.52579
2022-07-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 97.1191 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 97.1191 | 250.9794 | 0 | 0.25098
2022-07-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 85.576 | 0 | 814.8858 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2255.3505 | 85.576 | 2417.828 | 0.81489 | 1.6029
2022-07-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 272.8904 | 1564.4198 | 214.0149 | 0 | 1736.4692 | 0 | 37137.0357 | 272.8904 | 3300.889 | 214.0149 | 3787.7943 | 1.7365 | 2.0513
2022-07-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.0602 | 1498.7203 | 806.8671 | 0 | 478.0082 | 0 | 37137.0357 | 371.0602 | 1976.7285 | 806.8671 | 3154.6557 | 0.47801 | 2.6766
2022-07-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 454.4281 | 80.222 | 1607.9355 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 454.4281 | 80.222 | 1607.9355 | 2142.5855 | 0 | 2.1426
2022-07-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 555.4059 | 96.5603 | 2444.7705 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 555.4059 | 96.5603 | 2444.7705 | 3096.7367 | 0 | 3.0967
2022-07-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 779.9603 | 130.0651 | 3883.8333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 779.9603 | 130.0651 | 3883.8333 | 4793.8587 | 0 | 4.7939
2022-07-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1532.9506 | 169.38 | 11125.222 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1532.9506 | 169.38 | 11125.222 | 12827.5526 | 0 | 12.8276
2022-07-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1937.7816 | 305.555 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1937.7816 | 305.555 | 12682.429 | 14925.7656 | 0 | 14.9258
2022-07-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1633.2474 | 709.1301 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1633.2474 | 709.1301 | 12682.429 | 15024.8065 | 0 | 15.0248
2022-07-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1049.3182 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1049.3182 | 733.1868 | 12682.429 | 14464.934 | 0 | 14.4649
2022-07-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 919.4329 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 919.4329 | 733.1868 | 12682.429 | 14335.0487 | 0 | 14.335
2022-07-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1347.337 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1347.337 | 733.1868 | 12682.429 | 14762.9528 | 0 | 14.763
2022-07-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2090.0417 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2090.0417 | 733.1868 | 12682.429 | 15505.6575 | 0 | 15.5057
2022-07-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2507.9285 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2507.9285 | 76.9588 | 12682.429 | 15267.3163 | 0 | 15.2673
2022-07-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2190.7375 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2190.7375 | 76.9588 | 12682.429 | 14950.1253 | 0 | 14.9501
2022-07-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1727.2169 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1727.2169 | 76.9588 | 12682.429 | 14486.6047 | 0 | 14.4866
2022-07-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 826.7436 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 826.7436 | 76.9588 | 12682.429 | 13586.1314 | 0 | 13.5861
2022-07-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 229.4352 | 76.9588 | 11777.742 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 229.4352 | 76.9588 | 11777.742 | 12084.1359 | 0 | 12.0841
2022-07-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8666 | 76.9588 | 1264.485 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.8666 | 76.9588 | 1264.485 | 1420.3103 | 0 | 1.4203
2022-07-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6702 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6702 | 230.5305 | 0 | 0.23053
2022-07-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 327.2011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 327.2011 | 481.0614 | 0 | 0.48106
2022-07-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 96.7844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 96.7844 | 250.6447 | 0 | 0.25064
2022-07-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 85.5973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 85.5973 | 239.4577 | 0 | 0.23946
2022-07-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 264.2466 | 76.9588 | 169.8317 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 264.2466 | 76.9588 | 169.8317 | 511.0371 | 0 | 0.51104
2022-07-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 345.6482 | 246.9151 | 706.8954 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 345.6482 | 246.9151 | 706.8954 | 1299.4588 | 0 | 1.2995
2022-07-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.4994 | 84.2924 | 1519.4862 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 400.4994 | 84.2924 | 1519.4862 | 2004.278 | 0 | 2.0043
2022-07-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 482.4416 | 80.2589 | 2084.4993 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 482.4416 | 80.2589 | 2084.4993 | 2647.1998 | 0 | 2.6472
2022-07-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 741.8672 | 113.1448 | 3475.9841 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 741.8672 | 113.1448 | 3475.9841 | 4330.9961 | 0 | 4.331
2022-07-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1512.0636 | 154.8406 | 10774.477 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1512.0636 | 154.8406 | 10774.477 | 12441.3812 | 0 | 12.4414
2022-07-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1922.9391 | 286.1734 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1922.9391 | 286.1734 | 12682.429 | 14891.5415 | 0 | 14.8915
2022-07-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1613.7665 | 697.7278 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1613.7665 | 697.7278 | 12682.429 | 14993.9233 | 0 | 14.9939
2022-07-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1094.103 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1094.103 | 733.1868 | 12682.429 | 14509.7188 | 0 | 14.5097
2022-07-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1026.5468 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1026.5468 | 733.1868 | 12682.429 | 14442.1626 | 0 | 14.4422
2022-07-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1476.0638 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1476.0638 | 733.1868 | 12682.429 | 14891.6796 | 0 | 14.8917
2022-07-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2345.5283 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2345.5283 | 733.1868 | 12682.429 | 15761.1441 | 0 | 15.7611
2022-07-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2795.8928 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2795.8928 | 76.9588 | 12682.429 | 15555.2806 | 0 | 15.5553
2022-07-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2303.9702 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2303.9702 | 76.9588 | 12682.429 | 15063.358 | 0 | 15.0634
2022-07-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1789.7465 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1789.7465 | 76.9588 | 12682.429 | 14549.1343 | 0 | 14.5491
2022-07-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 865.2819 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 865.2819 | 76.9588 | 12682.429 | 13624.6697 | 0 | 13.6247
2022-07-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.8557 | 76.9588 | 12456.214 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 295.8557 | 76.9588 | 12456.214 | 12829.0285 | 0 | 12.829
2022-07-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.4694 | 76.9588 | 3243.4792 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.4694 | 76.9588 | 3243.4792 | 3416.9074 | 0 | 3.4169
2022-07-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.322 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.322 | 231.1823 | 0 | 0.23118
2022-07-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 807.6451 | 76.9588 | 293.2196 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 807.6451 | 76.9588 | 293.2196 | 1177.8234 | 0 | 1.1778
2022-07-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6751 | 76.9588 | 118.0866 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6751 | 76.9588 | 118.0866 | 271.7204 | 0 | 0.27172
2022-07-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 393.8785 | 91.5562 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 393.8785 | 91.5562 | 562.3363 | 0 | 0.56234
2022-07-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 216.9309 | 90.9901 | 415.5564 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 216.9309 | 90.9901 | 415.5564 | 723.4774 | 0 | 0.72348
2022-07-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 470.1852 | 76.8222 | 1518.8107 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 470.1852 | 76.8222 | 1518.8107 | 2065.8181 | 0 | 2.0658
2022-07-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.9472 | 77.1111 | 2300.1611 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 452.9472 | 77.1111 | 2300.1611 | 2830.2195 | 0 | 2.8302
2022-07-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 558.852 | 88.401 | 2937.1592 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 558.852 | 88.401 | 2937.1592 | 3584.4123 | 0 | 3.5844
2022-07-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 816.9963 | 147.8618 | 4652.8276 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 816.9963 | 147.8618 | 4652.8276 | 5617.6857 | 0 | 5.6177
2022-07-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1657.5306 | 276.8027 | 12012.145 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1657.5306 | 276.8027 | 12012.145 | 13946.4783 | 0 | 13.9465
2022-07-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2059.1523 | 607.5839 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2059.1523 | 607.5839 | 12682.429 | 15349.1652 | 0 | 15.3492
2022-07-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1662.6808 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1662.6808 | 733.1868 | 12682.429 | 15078.2966 | 0 | 15.0783
2022-07-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1134.6831 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1134.6831 | 733.1868 | 12682.429 | 14550.2989 | 0 | 14.5503
2022-07-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1082.2502 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1082.2502 | 733.1868 | 12682.429 | 14497.866 | 0 | 14.4979
2022-07-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1443.4432 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1443.4432 | 733.1868 | 12682.429 | 14859.059 | 0 | 14.8591
2022-07-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2044.2067 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2044.2067 | 733.1868 | 12682.429 | 15459.8225 | 0 | 15.4598
2022-07-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2435.579 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2435.579 | 76.9588 | 12682.429 | 15194.9668 | 0 | 15.195
2022-07-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2247.3794 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2247.3794 | 76.9588 | 12682.429 | 15006.7672 | 0 | 15.0068
2022-07-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1827.118 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1827.118 | 76.9588 | 12682.429 | 14586.5058 | 0 | 14.5865
2022-07-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 877.2668 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 877.2668 | 76.9588 | 12682.429 | 13636.6546 | 0 | 13.6367
2022-07-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 290.4548 | 76.9588 | 12418.47 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 290.4548 | 76.9588 | 12418.47 | 12785.8835 | 0 | 12.7859
2022-07-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.4099 | 76.9588 | 3054.3203 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.4099 | 76.9588 | 3054.3203 | 3225.689 | 0 | 3.2257
2022-07-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0385 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0385 | 230.8988 | 0 | 0.2309
2022-07-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 987.1766 | 76.9588 | 308.146 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 987.1766 | 76.9588 | 308.146 | 1372.2813 | 0 | 1.3723
2022-07-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7057 | 76.9588 | 112.522 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7057 | 76.9588 | 112.522 | 266.1864 | 0 | 0.26619
2022-07-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 90.1705 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 90.1705 | 244.0308 | 0 | 0.24403
2022-07-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.9339 | 76.9588 | 394.5354 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 199.9339 | 76.9588 | 394.5354 | 671.4281 | 0 | 0.67143
2022-07-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 442.1416 | 484.5022 | 1455.5288 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 442.1416 | 484.5022 | 1455.5288 | 2382.1726 | 0 | 2.3822
2022-07-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 479.1849 | 129.3948 | 2417.7205 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 479.1849 | 129.3948 | 2417.7205 | 3026.3002 | 0 | 3.0263
2022-07-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 603.5377 | 89.0771 | 3301.2322 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 603.5377 | 89.0771 | 3301.2322 | 3993.847 | 0 | 3.9938
2022-07-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 822.0193 | 126.8186 | 4809.401 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 822.0193 | 126.8186 | 4809.401 | 5758.2389 | 0 | 5.7582
2022-07-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1685.8696 | 221.0574 | 11924.043 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1685.8696 | 221.0574 | 11924.043 | 13830.97 | 0 | 13.831
2022-07-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2198.1047 | 590.955 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2198.1047 | 590.955 | 12682.429 | 15471.4887 | 0 | 15.4715
2022-07-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1876.9521 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1876.9521 | 733.1868 | 12682.429 | 15292.5679 | 0 | 15.2926
2022-07-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1249.5278 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1249.5278 | 733.1868 | 12682.429 | 14665.1436 | 0 | 14.6651
2022-07-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1109.3859 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1109.3859 | 733.1868 | 12682.429 | 14525.0017 | 0 | 14.525
2022-07-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1465.4595 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1465.4595 | 733.1868 | 12682.429 | 14881.0753 | 0 | 14.8811
2022-07-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2147.0535 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2147.0535 | 733.1868 | 12682.429 | 15562.6693 | 0 | 15.5627
2022-07-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2541.0872 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2541.0872 | 76.9588 | 12682.429 | 15300.475 | 0 | 15.3005
2022-07-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2350.8193 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2350.8193 | 76.9588 | 12682.429 | 15110.2071 | 0 | 15.1102
2022-07-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1899.0504 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1899.0504 | 76.9588 | 12682.429 | 14658.4382 | 0 | 14.6584
2022-07-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 900.8351 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 900.8351 | 76.9588 | 12682.429 | 13660.2229 | 0 | 13.6602
2022-07-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 273.9869 | 76.9588 | 12410.969 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 273.9869 | 76.9588 | 12410.969 | 12761.9146 | 0 | 12.7619
2022-07-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.457 | 76.9588 | 2844.6008 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.457 | 76.9588 | 2844.6008 | 3010.0166 | 0 | 3.01
2022-07-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7592 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7592 | 230.6196 | 0 | 0.23062
2022-07-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1046.1132 | 76.9588 | 310.4746 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1046.1132 | 76.9588 | 310.4746 | 1433.5466 | 0 | 1.4335
2022-07-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7097 | 76.9588 | 109.6281 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7097 | 76.9588 | 109.6281 | 263.2966 | 0 | 0.2633
2022-07-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 89.9161 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 89.9161 | 243.7765 | 0 | 0.24378
2022-07-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 195.872 | 76.9588 | 397.9331 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 195.872 | 76.9588 | 397.9331 | 670.7639 | 0 | 0.67076
2022-07-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 416.1461 | 76.9588 | 1361.7382 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 416.1461 | 76.9588 | 1361.7382 | 1854.8431 | 0 | 1.8548
2022-07-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 420.9568 | 322.0379 | 2034.4401 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 420.9568 | 322.0379 | 2034.4401 | 2777.4347 | 0 | 2.7774
2022-07-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 489.4343 | 103.6553 | 2483.2207 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 489.4343 | 103.6553 | 2483.2207 | 3076.3103 | 0 | 3.0763
2022-07-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 631.0378 | 77.0493 | 3013.069 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 631.0378 | 77.0493 | 3013.069 | 3721.1562 | 0 | 3.7212
2022-07-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1308.3171 | 77.433 | 9115.772 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1308.3171 | 77.433 | 9115.772 | 10501.5221 | 0 | 10.5015
2022-07-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1713.9618 | 82.09 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1713.9618 | 82.09 | 12682.429 | 14478.4808 | 0 | 14.4785
2022-07-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1443.3832 | 115.2698 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1443.3832 | 115.2698 | 12682.429 | 14241.082 | 0 | 14.2411
2022-07-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 840.4208 | 171.1989 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 840.4208 | 171.1989 | 12682.429 | 13694.0487 | 0 | 13.694
2022-07-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 705.9058 | 188.239 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 705.9058 | 188.239 | 12682.429 | 13576.5738 | 0 | 13.5766
2022-07-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 985.3028 | 166.7426 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 985.3028 | 166.7426 | 12682.429 | 13834.4744 | 0 | 13.8345
2022-07-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1635.6655 | 193.567 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1635.6655 | 193.567 | 12682.429 | 14511.6615 | 0 | 14.5117
2022-07-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2066.9265 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2066.9265 | 76.9588 | 12682.429 | 14826.3143 | 0 | 14.8263
2022-07-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1958.646 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1958.646 | 76.9588 | 12682.429 | 14718.0338 | 0 | 14.718
2022-07-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1596.7711 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1596.7711 | 76.9588 | 12682.429 | 14356.1589 | 0 | 14.3562
2022-07-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 765.6697 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 765.6697 | 76.9588 | 12682.429 | 13525.0575 | 0 | 13.5251
2022-07-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 257.3479 | 76.9588 | 11569.52 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 257.3479 | 76.9588 | 11569.52 | 11903.8266 | 0 | 11.9038
2022-07-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.3517 | 76.9588 | 1348.2913 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.3517 | 76.9588 | 1348.2913 | 1516.6017 | 0 | 1.5166
2022-07-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0164 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0164 | 230.8767 | 0 | 0.23088
2022-07-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 876.5579 | 76.9588 | 339.2418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 876.5579 | 76.9588 | 339.2418 | 1292.7585 | 0 | 1.2928
2022-07-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.69 | 76.9588 | 109.2731 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.69 | 76.9588 | 109.2731 | 262.9219 | 0 | 0.26292
2022-07-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 88.5106 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 88.5106 | 242.371 | 0 | 0.24237
2022-07-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 202.9653 | 76.9588 | 385.1817 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 202.9653 | 76.9588 | 385.1817 | 665.1058 | 0 | 0.66511
2022-07-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 456.4629 | 76.9588 | 1358.7804 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 456.4629 | 76.9588 | 1358.7804 | 1892.2021 | 0 | 1.8922
2022-07-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 474.5223 | 76.9588 | 2132.5225 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 474.5223 | 76.9588 | 2132.5225 | 2684.0036 | 0 | 2.684
2022-07-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 532.7508 | 76.9588 | 2629.7747 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 532.7508 | 76.9588 | 2629.7747 | 3239.4843 | 0 | 3.2395
2022-07-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 761.5364 | 76.9588 | 3695.9714 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 761.5364 | 76.9588 | 3695.9714 | 4534.4666 | 0 | 4.5345
2022-07-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1230.3788 | 76.9588 | 10520.05 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1230.3788 | 76.9588 | 10520.05 | 11827.3876 | 0 | 11.8274
2022-07-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1328.0616 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1328.0616 | 76.9588 | 12682.429 | 14087.4494 | 0 | 14.0874
2022-07-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1255.1698 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1255.1698 | 76.9588 | 12682.429 | 14014.5576 | 0 | 14.0146
2022-07-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1092.1942 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1092.1942 | 76.9588 | 12682.429 | 13851.582 | 0 | 13.8516
2022-07-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1172.4252 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1172.4252 | 76.9588 | 12682.429 | 13931.813 | 0 | 13.9318
2022-07-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1316.839 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1316.839 | 76.9588 | 12682.429 | 14076.2268 | 0 | 14.0762
2022-07-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1663.7611 | 164.805 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1663.7611 | 164.805 | 12682.429 | 14510.9951 | 0 | 14.511
2022-07-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2438.014 | 77.2428 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2438.014 | 77.2428 | 12682.429 | 15197.6858 | 0 | 15.1977
2022-07-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2318.914 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2318.914 | 76.9588 | 12682.429 | 15078.3018 | 0 | 15.0783
2022-07-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1670.5558 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1670.5558 | 76.9588 | 12682.429 | 14429.9436 | 0 | 14.4299
2022-07-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1201.8756 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1201.8756 | 76.9588 | 12682.429 | 13961.2634 | 0 | 13.9613
2022-07-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 506.9036 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 506.9036 | 76.9588 | 12682.429 | 13266.2913 | 0 | 13.2663
2022-07-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.5206 | 76.9588 | 7682.472 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 128.5206 | 76.9588 | 7682.472 | 7887.9514 | 0 | 7.888
2022-07-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 81.5126 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 81.5126 | 235.373 | 0 | 0.23537
2022-07-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1191.7363 | 76.9588 | 281.6718 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1191.7363 | 76.9588 | 281.6718 | 1550.3669 | 0 | 1.5504
2022-07-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2714 | 76.9588 | 172.4199 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2714 | 76.9588 | 172.4199 | 326.6501 | 0 | 0.32665
2022-07-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.2411 | 76.9588 | 259.7455 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.2411 | 76.9588 | 259.7455 | 423.9454 | 0 | 0.42395
2022-07-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1209 | 76.9588 | 201.305 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.1209 | 76.9588 | 201.305 | 361.3846 | 0 | 0.36138
2022-07-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 112.3418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 112.3418 | 266.2021 | 0 | 0.2662
2022-07-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 216.6047 | 76.9588 | 343.2949 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 216.6047 | 76.9588 | 343.2949 | 636.8584 | 0 | 0.63686
2022-07-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 555.9269 | 76.9588 | 1531.5157 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 555.9269 | 76.9588 | 1531.5157 | 2164.4014 | 0 | 2.1644
2022-07-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 775.6883 | 76.9588 | 4130.4834 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 775.6883 | 76.9588 | 4130.4834 | 4983.1305 | 0 | 4.9831
2022-07-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1079.1528 | 76.9588 | 9174.12 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1079.1528 | 76.9588 | 9174.12 | 10330.2316 | 0 | 10.3302
2022-07-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1297.3695 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1297.3695 | 76.9588 | 12682.429 | 14056.7573 | 0 | 14.0568
2022-07-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1206.3995 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1206.3995 | 76.9588 | 12682.429 | 13965.7873 | 0 | 13.9658
2022-07-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 859.1255 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 859.1255 | 76.9588 | 12682.429 | 13618.5133 | 0 | 13.6185
2022-07-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 850.642 | 248.8121 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 850.642 | 248.8121 | 12682.429 | 13781.8831 | 0 | 13.7819
2022-07-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1130.5812 | 76.892 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1130.5812 | 76.892 | 12682.429 | 13889.9022 | 0 | 13.8899
2022-07-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1456.4562 | 76.8587 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1456.4562 | 76.8587 | 12682.429 | 14215.7439 | 0 | 14.2157
2022-07-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1655.2301 | 76.8947 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1655.2301 | 76.8947 | 12682.429 | 14414.5538 | 0 | 14.4146
2022-07-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1541.5424 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1541.5424 | 76.9588 | 12682.429 | 14300.9302 | 0 | 14.3009
2022-07-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1219.5476 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1219.5476 | 76.9588 | 12682.429 | 13978.9354 | 0 | 13.9789
2022-07-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 481.1624 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 481.1624 | 76.9588 | 12682.429 | 13240.5501 | 0 | 13.2406
2022-07-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.3647 | 76.9588 | 6675.934 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.3647 | 76.9588 | 6675.934 | 6922.2575 | 0 | 6.9223
2022-07-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.0752 | 76.9588 | 241.4668 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.0752 | 76.9588 | 241.4668 | 403.5007 | 0 | 0.4035
2022-07-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.797 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.797 | 230.6573 | 0 | 0.23066
2022-07-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-07-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 363.4169 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 363.4169 | 517.2772 | 0 | 0.51728
2022-07-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 103.4585 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 103.4585 | 257.3189 | 0 | 0.25732
2022-07-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1462.3398 | 86.9968 | 0 | 582.3991 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2044.7389 | 86.9968 | 2208.6373 | 0.5824 | 1.6262
2022-07-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 292.1222 | 1555.4874 | 269.6949 | 0 | 1011.5436 | 0 | 37137.0357 | 292.1222 | 2567.031 | 269.6949 | 3128.8482 | 1.0115 | 2.1173
2022-07-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 442.2206 | 1412.8369 | 1109.7965 | 0 | 227.6809 | 0 | 37137.0357 | 442.2206 | 1640.5178 | 1109.7965 | 3192.5349 | 0.22768 | 2.9649
2022-07-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 506.5121 | 123.351 | 2210.5486 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 506.5121 | 123.351 | 2210.5486 | 2840.4117 | 0 | 2.8404
2022-07-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 584.9428 | 152.0745 | 3208.2327 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 584.9428 | 152.0745 | 3208.2327 | 3945.2499 | 0 | 3.9452
2022-07-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 740.6341 | 175.2529 | 4333.615 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 740.6341 | 175.2529 | 4333.615 | 5249.502 | 0 | 5.2495
2022-07-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1506.2335 | 281.3136 | 11394.645 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1506.2335 | 281.3136 | 11394.645 | 13182.1921 | 0 | 13.1822
2022-07-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1931.2303 | 602.9677 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1931.2303 | 602.9677 | 12682.429 | 15216.627 | 0 | 15.2166
2022-07-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1629.4805 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1629.4805 | 733.1868 | 12682.429 | 15045.0963 | 0 | 15.0451
2022-07-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1088.1893 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1088.1893 | 733.1868 | 12682.429 | 14503.8051 | 0 | 14.5038
2022-07-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1001.6977 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1001.6977 | 733.1868 | 12682.429 | 14417.3135 | 0 | 14.4173
2022-07-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1465.1328 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1465.1328 | 733.1868 | 12682.429 | 14880.7486 | 0 | 14.8807
2022-07-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2364.3499 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2364.3499 | 733.1868 | 12682.429 | 15779.9657 | 0 | 15.78
2022-07-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2768.057 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2768.057 | 76.9588 | 12682.429 | 15527.4448 | 0 | 15.5274
2022-07-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2365.0474 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2365.0474 | 76.9588 | 12682.429 | 15124.4352 | 0 | 15.1244
2022-07-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1885.4098 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1885.4098 | 76.9588 | 12682.429 | 14644.7976 | 0 | 14.6448
2022-07-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 911.9223 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 911.9223 | 76.9588 | 12682.429 | 13671.3101 | 0 | 13.6713
2022-07-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 302.3407 | 76.9588 | 12551.308 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 302.3407 | 76.9588 | 12551.308 | 12930.6074 | 0 | 12.9306
2022-07-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.8439 | 76.9588 | 3701.2598 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.8439 | 76.9588 | 3701.2598 | 3874.0625 | 0 | 3.8741
2022-08-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.1408 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.1408 | 231.0011 | 0 | 0.231
2022-08-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2152.5974 | 76.9588 | 298.0559 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2152.5974 | 76.9588 | 298.0559 | 2527.612 | 0 | 2.5276
2022-08-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7556 | 76.9588 | 105.4327 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7556 | 76.9588 | 105.4327 | 259.147 | 0 | 0.25915
2022-08-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 86.9309 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 86.9309 | 240.7913 | 0 | 0.24079
2022-08-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.7697 | 76.9588 | 98.6875 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 149.7697 | 76.9588 | 98.6875 | 325.416 | 0 | 0.32542
2022-08-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 293.0144 | 242.3487 | 267.2912 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 293.0144 | 242.3487 | 267.2912 | 802.6544 | 0 | 0.80265
2022-08-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 357.4359 | 108.4872 | 1076.7306 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 357.4359 | 108.4872 | 1076.7306 | 1542.6537 | 0 | 1.5427
2022-08-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 506.1309 | 120.8365 | 2034.828 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 506.1309 | 120.8365 | 2034.828 | 2661.7954 | 0 | 2.6618
2022-08-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 732.6946 | 167.7862 | 3637.4978 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 732.6946 | 167.7862 | 3637.4978 | 4537.9787 | 0 | 4.538
2022-08-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1430.9327 | 211.0925 | 10839.938 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1430.9327 | 211.0925 | 10839.938 | 12481.9632 | 0 | 12.482
2022-08-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1846.5688 | 475.3927 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1846.5688 | 475.3927 | 12682.429 | 15004.3905 | 0 | 15.0044
2022-08-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1565.0494 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1565.0494 | 733.1868 | 12682.429 | 14980.6652 | 0 | 14.9807
2022-08-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1045.0658 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1045.0658 | 733.1868 | 12682.429 | 14460.6816 | 0 | 14.4607
2022-08-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 970.3928 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 970.3928 | 733.1868 | 12682.429 | 14386.0086 | 0 | 14.386
2022-08-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1394.5033 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1394.5033 | 733.1868 | 12682.429 | 14810.1191 | 0 | 14.8101
2022-08-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2189.7546 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2189.7546 | 733.1868 | 12682.429 | 15605.3704 | 0 | 15.6054
2022-08-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2562.2632 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2562.2632 | 76.9588 | 12682.429 | 15321.651 | 0 | 15.3217
2022-08-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2189.0105 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2189.0105 | 76.9588 | 12682.429 | 14948.3983 | 0 | 14.9484
2022-08-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1704.7245 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1704.7245 | 76.9588 | 12682.429 | 14464.1123 | 0 | 14.4641
2022-08-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 728.6245 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 728.6245 | 76.9588 | 12682.429 | 13488.0122 | 0 | 13.488
2022-08-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.0753 | 76.9588 | 10580.012 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.0753 | 76.9588 | 10580.012 | 10821.0461 | 0 | 10.821
2022-08-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6928 | 76.9588 | 433.0092 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6928 | 76.9588 | 433.0092 | 586.6607 | 0 | 0.58666
2022-08-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5197 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5197 | 230.38 | 0 | 0.23038
2022-08-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 351.8567 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 351.8567 | 505.717 | 0 | 0.50572
2022-08-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 90.7244 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 90.7244 | 244.5847 | 0 | 0.24458
2022-08-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 82.9368 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 82.9368 | 236.7971 | 0 | 0.2368
2022-08-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 271.4449 | 251.6191 | 132.9684 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 271.4449 | 251.6191 | 132.9684 | 656.0325 | 0 | 0.65603
2022-08-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 352.2561 | 89.748 | 503.444 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 352.2561 | 89.748 | 503.444 | 945.4481 | 0 | 0.94545
2022-08-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 435.5978 | 119.0914 | 1413.1173 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 435.5978 | 119.0914 | 1413.1173 | 1967.8065 | 0 | 1.9678
2022-08-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 499.6951 | 138.5592 | 2316.9543 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 499.6951 | 138.5592 | 2316.9543 | 2955.2086 | 0 | 2.9552
2022-08-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 673.0763 | 119.1075 | 3332.796 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 673.0763 | 119.1075 | 3332.796 | 4124.9798 | 0 | 4.125
2022-08-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1395.3483 | 156.7571 | 10217.171 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1395.3483 | 156.7571 | 10217.171 | 11769.2764 | 0 | 11.7693
2022-08-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1780.8584 | 309.7164 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1780.8584 | 309.7164 | 12682.429 | 14773.0038 | 0 | 14.773
2022-08-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1473.7257 | 711.4937 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1473.7257 | 711.4937 | 12682.429 | 14867.6483 | 0 | 14.8676
2022-08-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 980.8222 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 980.8222 | 733.1868 | 12682.429 | 14396.438 | 0 | 14.3964
2022-08-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 929.7007 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 929.7007 | 733.1868 | 12682.429 | 14345.3165 | 0 | 14.3453
2022-08-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1405.6469 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1405.6469 | 733.1868 | 12682.429 | 14821.2627 | 0 | 14.8213
2022-08-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2263.8838 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2263.8838 | 733.1868 | 12682.429 | 15679.4996 | 0 | 15.6795
2022-08-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2643.9414 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2643.9414 | 76.9588 | 12682.429 | 15403.3292 | 0 | 15.4033
2022-08-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2168.9258 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2168.9258 | 76.9588 | 12682.429 | 14928.3136 | 0 | 14.9283
2022-08-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1671.5098 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1671.5098 | 76.9588 | 12682.429 | 14430.8976 | 0 | 14.4309
2022-08-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 671.7863 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 671.7863 | 76.9588 | 12682.429 | 13431.1741 | 0 | 13.4312
2022-08-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.5904 | 76.9588 | 8967.997 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 123.5904 | 76.9588 | 8967.997 | 9168.5462 | 0 | 9.1685
2022-08-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7253 | 76.9588 | 122.6244 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7253 | 76.9588 | 122.6244 | 276.3084 | 0 | 0.27631
2022-08-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.537 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.537 | 230.3973 | 0 | 0.2304
2022-08-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 319.5263 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 319.5263 | 473.3866 | 0 | 0.47339
2022-08-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 86.5921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 86.5921 | 240.4525 | 0 | 0.24045
2022-08-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 81.2585 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 81.2585 | 235.1188 | 0 | 0.23512
2022-08-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 242.4256 | 76.9588 | 89.1711 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 242.4256 | 76.9588 | 89.1711 | 408.5554 | 0 | 0.40856
2022-08-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 301.4502 | 167.0961 | 233.6111 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 301.4502 | 167.0961 | 233.6111 | 702.1575 | 0 | 0.70216
2022-08-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 360.3487 | 94.4778 | 957.2679 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 360.3487 | 94.4778 | 957.2679 | 1412.0944 | 0 | 1.4121
2022-08-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 492.7021 | 121.8561 | 1832.3099 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 492.7021 | 121.8561 | 1832.3099 | 2446.8681 | 0 | 2.4469
2022-08-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 728.8799 | 169.8421 | 3369.244 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 728.8799 | 169.8421 | 3369.244 | 4267.966 | 0 | 4.268
2022-08-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1454.4478 | 218.9995 | 10734.4 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1454.4478 | 218.9995 | 10734.4 | 12407.8473 | 0 | 12.4078
2022-08-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1839.8431 | 432.1857 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1839.8431 | 432.1857 | 12682.429 | 14954.4578 | 0 | 14.9545
2022-08-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1561.3627 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1561.3627 | 733.1868 | 12682.429 | 14976.9785 | 0 | 14.977
2022-08-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1060.8907 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1060.8907 | 733.1868 | 12682.429 | 14476.5065 | 0 | 14.4765
2022-08-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 976.4756 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 976.4756 | 733.1868 | 12682.429 | 14392.0914 | 0 | 14.3921
2022-08-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1416.0902 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1416.0902 | 733.1868 | 12682.429 | 14831.706 | 0 | 14.8317
2022-08-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2274.257 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2274.257 | 733.1868 | 12682.429 | 15689.8728 | 0 | 15.6899
2022-08-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2684.1692 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2684.1692 | 76.9588 | 12682.429 | 15443.557 | 0 | 15.4436
2022-08-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2245.0476 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2245.0476 | 76.9588 | 12682.429 | 15004.4354 | 0 | 15.0044
2022-08-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1764.5499 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1764.5499 | 76.9588 | 12682.429 | 14523.9377 | 0 | 14.5239
2022-08-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 800.9519 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 800.9519 | 76.9588 | 12682.429 | 13560.3397 | 0 | 13.5603
2022-08-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 173.167 | 76.9588 | 10855.262 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 173.167 | 76.9588 | 10855.262 | 11105.3877 | 0 | 11.1054
2022-08-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6455 | 76.9588 | 471.4844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6455 | 76.9588 | 471.4844 | 625.0886 | 0 | 0.62509
2022-08-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5147 | 230.3751 | 0 | 0.23038
2022-08-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 337.0891 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 337.0891 | 490.9495 | 0 | 0.49095
2022-08-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 88.8512 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 88.8512 | 242.7116 | 0 | 0.24271
2022-08-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 82.2233 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 82.2233 | 236.0836 | 0 | 0.23608
2022-08-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 268.1848 | 332.2735 | 106.7519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 268.1848 | 332.2735 | 106.7519 | 707.2102 | 0 | 0.70721
2022-08-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.7459 | 93.1745 | 405.8806 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 388.7459 | 93.1745 | 405.8806 | 887.8009 | 0 | 0.8878
2022-08-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 485.677 | 114.4514 | 1410.4321 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 485.677 | 114.4514 | 1410.4321 | 2010.5605 | 0 | 2.0106
2022-08-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 592.3124 | 172.1501 | 2602.2163 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 592.3124 | 172.1501 | 2602.2163 | 3366.6788 | 0 | 3.3667
2022-08-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 797.0684 | 209.8801 | 4554.773 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 797.0684 | 209.8801 | 4554.773 | 5561.7215 | 0 | 5.5617
2022-08-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1523.9215 | 262.0549 | 11656.548 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1523.9215 | 262.0549 | 11656.548 | 13442.5244 | 0 | 13.4425
2022-08-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1941.3285 | 564.5041 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1941.3285 | 564.5041 | 12682.429 | 15188.2616 | 0 | 15.1883
2022-08-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1648.0156 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1648.0156 | 733.1868 | 12682.429 | 15063.6314 | 0 | 15.0636
2022-08-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1111.8333 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1111.8333 | 733.1868 | 12682.429 | 14527.4491 | 0 | 14.5274
2022-08-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1049.9691 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1049.9691 | 733.1868 | 12682.429 | 14465.5849 | 0 | 14.4656
2022-08-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1550.4056 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1550.4056 | 733.1868 | 12682.429 | 14966.0214 | 0 | 14.966
2022-08-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2482.0833 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2482.0833 | 733.1868 | 12682.429 | 15897.6991 | 0 | 15.8977
2022-08-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2932.2236 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2932.2236 | 76.9588 | 12682.429 | 15691.6114 | 0 | 15.6916
2022-08-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2409.509 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2409.509 | 76.9588 | 12682.429 | 15168.8968 | 0 | 15.1689
2022-08-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1864.5142 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1864.5142 | 76.9588 | 12682.429 | 14623.902 | 0 | 14.6239
2022-08-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 888.3099 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 888.3099 | 76.9588 | 12682.429 | 13647.6977 | 0 | 13.6477
2022-08-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 253.1568 | 76.9588 | 12321.241 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 253.1568 | 76.9588 | 12321.241 | 12651.3566 | 0 | 12.6514
2022-08-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.6531 | 76.9588 | 2359.1484 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.6531 | 76.9588 | 2359.1484 | 2517.7603 | 0 | 2.5178
2022-08-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7369 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7369 | 230.5972 | 0 | 0.2306
2022-08-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2510.6184 | 76.9588 | 307.525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2510.6184 | 76.9588 | 307.525 | 2895.1022 | 0 | 2.8951
2022-08-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7788 | 76.9588 | 103.4045 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7788 | 76.9588 | 103.4045 | 257.142 | 0 | 0.25714
2022-08-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 85.5944 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 85.5944 | 239.4548 | 0 | 0.23945
2022-08-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.9278 | 76.9588 | 324.3688 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 174.9278 | 76.9588 | 324.3688 | 576.2554 | 0 | 0.57626
2022-08-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 502.3519 | 76.9588 | 1488.0614 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 502.3519 | 76.9588 | 1488.0614 | 2067.3721 | 0 | 2.0674
2022-08-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 639.6305 | 76.9588 | 3242.4863 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 639.6305 | 76.9588 | 3242.4863 | 3959.0756 | 0 | 3.9591
2022-08-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 709.8673 | 76.9588 | 4596.684 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 709.8673 | 76.9588 | 4596.684 | 5383.51 | 0 | 5.3835
2022-08-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 914.0837 | 76.9588 | 5968.2246 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 914.0837 | 76.9588 | 5968.2246 | 6959.2671 | 0 | 6.9593
2022-08-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1364.0486 | 76.9588 | 12311.796 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1364.0486 | 76.9588 | 12311.796 | 13752.8034 | 0 | 13.7528
2022-08-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1464.8949 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1464.8949 | 76.9588 | 12682.429 | 14224.2827 | 0 | 14.2243
2022-08-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1381.4625 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1381.4625 | 76.9588 | 12682.429 | 14140.8503 | 0 | 14.1409
2022-08-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1181.6656 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1181.6656 | 76.9588 | 12682.429 | 13941.0534 | 0 | 13.9411
2022-08-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1238.0616 | 322.8921 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1238.0616 | 322.8921 | 12682.429 | 14243.3827 | 0 | 14.2434
2022-08-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1365.7279 | 221.3126 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1365.7279 | 221.3126 | 12682.429 | 14269.4695 | 0 | 14.2695
2022-08-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1564.3522 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1564.3522 | 76.9588 | 12682.429 | 14323.74 | 0 | 14.3237
2022-08-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2302.5024 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2302.5024 | 76.9588 | 12682.429 | 15061.8902 | 0 | 15.0619
2022-08-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2390.7722 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2390.7722 | 76.9588 | 12682.429 | 15150.16 | 0 | 15.1502
2022-08-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1746.1827 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1746.1827 | 76.9588 | 12682.429 | 14505.5705 | 0 | 14.5056
2022-08-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1249.3795 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1249.3795 | 76.9588 | 12682.429 | 14008.7673 | 0 | 14.0088
2022-08-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 525.1673 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 525.1673 | 76.9588 | 12682.429 | 13284.5551 | 0 | 13.2846
2022-08-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.9076 | 76.9588 | 8430.563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.9076 | 76.9588 | 8430.563 | 8637.4294 | 0 | 8.6374
2022-08-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 101.1053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 101.1053 | 254.9656 | 0 | 0.25497
2022-08-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1223.1068 | 76.9588 | 272.3919 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1223.1068 | 76.9588 | 272.3919 | 1572.4575 | 0 | 1.5725
2022-08-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2765 | 76.9588 | 174.3689 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2765 | 76.9588 | 174.3689 | 328.6041 | 0 | 0.3286
2022-08-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.4645 | 76.9588 | 262.0194 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.4645 | 76.9588 | 262.0194 | 426.4427 | 0 | 0.42644
2022-08-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.2618 | 76.9588 | 206.7756 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.2618 | 76.9588 | 206.7756 | 366.9961 | 0 | 0.367
2022-08-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 113.6642 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 113.6642 | 267.5245 | 0 | 0.26752
2022-08-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 258.5088 | 76.9588 | 389.122 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 258.5088 | 76.9588 | 389.122 | 724.5896 | 0 | 0.72459
2022-08-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 624.4459 | 76.9588 | 1932.0702 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 624.4459 | 76.9588 | 1932.0702 | 2633.4748 | 0 | 2.6335
2022-08-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 749.3547 | 76.9588 | 4581.9946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 749.3547 | 76.9588 | 4581.9946 | 5408.3081 | 0 | 5.4083
2022-08-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1090.6437 | 76.9588 | 9678.776 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1090.6437 | 76.9588 | 9678.776 | 10846.3785 | 0 | 10.8464
2022-08-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1271.2865 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1271.2865 | 76.9588 | 12682.429 | 14030.6743 | 0 | 14.0307
2022-08-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1182.8024 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1182.8024 | 76.9588 | 12682.429 | 13942.1902 | 0 | 13.9422
2022-08-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 906.4586 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 906.4586 | 76.9588 | 12682.429 | 13665.8463 | 0 | 13.6658
2022-08-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 931.3957 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 931.3957 | 76.9588 | 12682.429 | 13690.7835 | 0 | 13.6908
2022-08-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1199.8585 | 91.3296 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1199.8585 | 91.3296 | 12682.429 | 13973.6171 | 0 | 13.9736
2022-08-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1499.2609 | 76.8005 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1499.2609 | 76.8005 | 12682.429 | 14258.4904 | 0 | 14.2585
2022-08-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1603.8615 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1603.8615 | 76.9588 | 12682.429 | 14363.2493 | 0 | 14.3632
2022-08-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1616.2223 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1616.2223 | 76.9588 | 12682.429 | 14375.6101 | 0 | 14.3756
2022-08-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1295.5303 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1295.5303 | 76.9588 | 12682.429 | 14054.9181 | 0 | 14.0549
2022-08-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 522.2513 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 522.2513 | 76.9588 | 12682.429 | 13281.6391 | 0 | 13.2816
2022-08-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.2691 | 76.9588 | 8105.0195 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 198.2691 | 76.9588 | 8105.0195 | 8380.2474 | 0 | 8.3802
2022-08-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.6222 | 76.9588 | 343.9323 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.6222 | 76.9588 | 343.9323 | 515.5133 | 0 | 0.51551
2022-08-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.2463 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.2463 | 231.1066 | 0 | 0.23111
2022-08-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1568.2227 | 76.9588 | 367.5874 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1568.2227 | 76.9588 | 367.5874 | 2012.7689 | 0 | 2.0128
2022-08-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7335 | 76.9588 | 112.5827 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7335 | 76.9588 | 112.5827 | 266.275 | 0 | 0.26627
2022-08-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1413.0858 | 90.8459 | 0 | 256.4377 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1669.5235 | 90.8459 | 1837.271 | 0.25644 | 1.5808
2022-08-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.4458 | 1555.889 | 382.943 | 0 | 292.7531 | 0 | 37137.0357 | 183.4458 | 1848.6421 | 382.943 | 2415.031 | 0.29275 | 2.1223
2022-08-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.1334 | 76.8594 | 1236.1782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 405.1334 | 76.8594 | 1236.1782 | 1718.171 | 0 | 1.7182
2022-08-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.5946 | 78.3078 | 1886.9896 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 424.5946 | 78.3078 | 1886.9896 | 2389.892 | 0 | 2.3899
2022-08-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 503.2957 | 82.4306 | 2434.7292 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 503.2957 | 82.4306 | 2434.7292 | 3020.4554 | 0 | 3.0205
2022-08-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 653.6432 | 86.3028 | 3159.5613 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 653.6432 | 86.3028 | 3159.5613 | 3899.5073 | 0 | 3.8995
2022-08-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1334.7887 | 90.4094 | 9334.04 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1334.7887 | 90.4094 | 9334.04 | 10759.2381 | 0 | 10.7592
2022-08-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1739.2847 | 111.0983 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1739.2847 | 111.0983 | 12682.429 | 14532.812 | 0 | 14.5328
2022-08-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1371.4037 | 180.131 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1371.4037 | 180.131 | 12682.429 | 14233.9637 | 0 | 14.234
2022-08-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 874.2571 | 361.7104 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 874.2571 | 361.7104 | 12682.429 | 13918.3965 | 0 | 13.9184
2022-08-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 839.4766 | 616.1246 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 839.4766 | 616.1246 | 12682.429 | 14138.0302 | 0 | 14.138
2022-08-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1215.0172 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1215.0172 | 733.1868 | 12682.429 | 14630.633 | 0 | 14.6306
2022-08-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1783.4199 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1783.4199 | 733.1868 | 12682.429 | 15199.0357 | 0 | 15.199
2022-08-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2169.1633 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2169.1633 | 76.9588 | 12682.429 | 14928.5511 | 0 | 14.9286
2022-08-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2043.6576 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2043.6576 | 76.9588 | 12682.429 | 14803.0454 | 0 | 14.803
2022-08-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1665.9742 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1665.9742 | 76.9588 | 12682.429 | 14425.362 | 0 | 14.4254
2022-08-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 797.3811 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 797.3811 | 76.9588 | 12682.429 | 13556.7689 | 0 | 13.5568
2022-08-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 265.1298 | 76.9588 | 11925.265 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 265.1298 | 76.9588 | 11925.265 | 12267.3536 | 0 | 12.2674
2022-08-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.9952 | 76.9588 | 1814.2355 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.9952 | 76.9588 | 1814.2355 | 1983.1894 | 0 | 1.9832
2022-08-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.9943 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.9943 | 230.8546 | 0 | 0.23085
2022-08-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1012.879 | 76.9588 | 338.9403 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1012.879 | 76.9588 | 338.9403 | 1428.778 | 0 | 1.4288
2022-08-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7118 | 76.9588 | 107.9153 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7118 | 76.9588 | 107.9153 | 261.5859 | 0 | 0.26159
2022-08-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 89.802 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 89.802 | 243.6623 | 0 | 0.24366
2022-08-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.6008 | 259.9306 | 386.5191 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 207.6008 | 259.9306 | 386.5191 | 854.0505 | 0 | 0.85405
2022-08-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 474.6037 | 77.8552 | 1469.3398 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 474.6037 | 77.8552 | 1469.3398 | 2021.7987 | 0 | 2.0218
2022-08-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 552.9531 | 91.5609 | 2618.3171 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 552.9531 | 91.5609 | 2618.3171 | 3262.8311 | 0 | 3.2628
2022-08-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 711.3789 | 148.0478 | 4228.8335 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 711.3789 | 148.0478 | 4228.8335 | 5088.2602 | 0 | 5.0883
2022-08-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 945.998 | 233.2216 | 6908.68 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 945.998 | 233.2216 | 6908.68 | 8087.8996 | 0 | 8.0879
2022-08-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1784.0311 | 395.4099 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1784.0311 | 395.4099 | 12682.429 | 14861.87 | 0 | 14.8619
2022-08-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2248.1555 | 717.262 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2248.1555 | 717.262 | 12682.429 | 15647.8465 | 0 | 15.6478
2022-08-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1893.0739 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1893.0739 | 733.1868 | 12682.429 | 15308.6897 | 0 | 15.3087
2022-08-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1277.7897 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1277.7897 | 733.1868 | 12682.429 | 14693.4055 | 0 | 14.6934
2022-08-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1177.078 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1177.078 | 733.1868 | 12682.429 | 14592.6938 | 0 | 14.5927
2022-08-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1699.0775 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1699.0775 | 733.1868 | 12682.429 | 15114.6933 | 0 | 15.1147
2022-08-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2668.3057 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2668.3057 | 733.1868 | 12682.429 | 16083.9215 | 0 | 16.0839
2022-08-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3113.7532 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 3113.7532 | 76.9588 | 12682.429 | 15873.141 | 0 | 15.8731
2022-08-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2590.7256 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2590.7256 | 76.9588 | 12682.429 | 15350.1134 | 0 | 15.3501
2022-08-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2034.757 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2034.757 | 76.9588 | 12682.429 | 14794.1448 | 0 | 14.7941
2022-08-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 974.9883 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 974.9883 | 76.9588 | 12682.429 | 13734.3761 | 0 | 13.7344
2022-08-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 303.8192 | 76.9588 | 12639.129 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 303.8192 | 76.9588 | 12639.129 | 13019.907 | 0 | 13.0199
2022-08-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.8064 | 76.9588 | 4464.9067 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.8064 | 76.9588 | 4464.9067 | 4633.6718 | 0 | 4.6337
2022-08-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.9547 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.9547 | 230.815 | 0 | 0.23081
2022-08-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1640.4723 | 76.9588 | 294.7856 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1640.4723 | 76.9588 | 294.7856 | 2012.2167 | 0 | 2.0122
2022-08-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7332 | 76.9588 | 108.2489 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7332 | 76.9588 | 108.2489 | 261.9408 | 0 | 0.26194
2022-08-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 87.9925 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 87.9925 | 241.8528 | 0 | 0.24185
2022-08-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 173.7172 | 76.9588 | 322.2355 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 173.7172 | 76.9588 | 322.2355 | 572.9115 | 0 | 0.57291
2022-08-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.5056 | 393.5064 | 1313.728 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 408.5056 | 393.5064 | 1313.728 | 2115.74 | 0 | 2.1157
2022-08-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 508.1258 | 186.8978 | 2638.5876 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 508.1258 | 186.8978 | 2638.5876 | 3333.6113 | 0 | 3.3336
2022-08-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 668.6609 | 138.513 | 4208.854 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 668.6609 | 138.513 | 4208.854 | 5016.0279 | 0 | 5.016
2022-08-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 934.1245 | 296.1819 | 7334.289 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 934.1245 | 296.1819 | 7334.289 | 8564.5954 | 0 | 8.5646
2022-08-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1841.0343 | 586.8931 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1841.0343 | 586.8931 | 12682.429 | 15110.3564 | 0 | 15.1104
2022-08-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2365.5208 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2365.5208 | 733.1868 | 12682.429 | 15781.1366 | 0 | 15.7811
2022-08-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2045.4655 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2045.4655 | 733.1868 | 12682.429 | 15461.0813 | 0 | 15.4611
2022-08-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1407.68 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1407.68 | 733.1868 | 12682.429 | 14823.2958 | 0 | 14.8233
2022-08-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1300.4076 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1300.4076 | 733.1868 | 12682.429 | 14716.0234 | 0 | 14.716
2022-08-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1782.2383 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1782.2383 | 733.1868 | 12682.429 | 15197.8541 | 0 | 15.1979
2022-08-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2526.3855 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2526.3855 | 733.1868 | 12682.429 | 15942.0013 | 0 | 15.942
2022-08-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2916.7952 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2916.7952 | 76.9588 | 12682.429 | 15676.183 | 0 | 15.6762
2022-08-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2640.9954 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2640.9954 | 76.9588 | 12682.429 | 15400.3832 | 0 | 15.4004
2022-08-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2104.3743 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2104.3743 | 76.9588 | 12682.429 | 14863.7621 | 0 | 14.8638
2022-08-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1015.5027 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1015.5027 | 76.9588 | 12682.429 | 13774.8905 | 0 | 13.7749
2022-08-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 283.3669 | 76.9588 | 12642.382 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 283.3669 | 76.9588 | 12642.382 | 13002.7077 | 0 | 13.0027
2022-08-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1057 | 76.9588 | 4191.3594 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.1057 | 76.9588 | 4191.3594 | 4351.4239 | 0 | 4.3514
2022-08-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.8322 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.8322 | 230.6925 | 0 | 0.23069
2022-08-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2347.5706 | 76.9588 | 300.0272 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2347.5706 | 76.9588 | 300.0272 | 2724.5566 | 0 | 2.7246
2022-08-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7595 | 76.9588 | 104.7701 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7595 | 76.9588 | 104.7701 | 258.4884 | 0 | 0.25849
2022-08-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 87.7255 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 87.7255 | 241.5858 | 0 | 0.24159
2022-08-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.8459 | 76.9588 | 363.3686 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 174.8459 | 76.9588 | 363.3686 | 615.1733 | 0 | 0.61517
2022-08-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 446.4761 | 334.32 | 1468.5629 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 446.4761 | 334.32 | 1468.5629 | 2249.3589 | 0 | 2.2494
2022-08-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 573.2716 | 233.5766 | 3071.7764 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 573.2716 | 233.5766 | 3071.7764 | 3878.6246 | 0 | 3.8786
2022-08-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 737.4848 | 209.5849 | 5416.0815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 737.4848 | 209.5849 | 5416.0815 | 6363.1512 | 0 | 6.3632
2022-08-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1005.8879 | 428.701 | 9835.276 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1005.8879 | 428.701 | 9835.276 | 11269.865 | 0 | 11.2699
2022-08-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1926.8921 | 707.394 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1926.8921 | 707.394 | 12682.429 | 15316.7151 | 0 | 15.3167
2022-08-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2392.5798 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2392.5798 | 733.1868 | 12682.429 | 15808.1956 | 0 | 15.8082
2022-08-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1956.7759 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1956.7759 | 733.1868 | 12682.429 | 15372.3917 | 0 | 15.3724
2022-08-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1384.4872 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1384.4872 | 733.1868 | 12682.429 | 14800.103 | 0 | 14.8001
2022-08-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1303.0302 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1303.0302 | 733.1868 | 12682.429 | 14718.646 | 0 | 14.7186
2022-08-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1853.5682 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1853.5682 | 733.1868 | 12682.429 | 15269.184 | 0 | 15.2692
2022-08-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2687.0596 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2687.0596 | 733.1868 | 12682.429 | 16102.6754 | 0 | 16.1027
2022-08-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2988.624 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2988.624 | 76.9588 | 12682.429 | 15748.0118 | 0 | 15.748
2022-08-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2698.4045 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2698.4045 | 76.9588 | 12682.429 | 15457.7923 | 0 | 15.4578
2022-08-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2229.556 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2229.556 | 76.9588 | 12682.429 | 14988.9438 | 0 | 14.9889
2022-08-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1117.044 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1117.044 | 76.9588 | 12682.429 | 13876.4318 | 0 | 13.8764
2022-08-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 378.9004 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 378.9004 | 76.9588 | 12682.429 | 13138.2882 | 0 | 13.1383
2022-08-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.3623 | 76.9588 | 7725.011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.3623 | 76.9588 | 7725.011 | 7907.3321 | 0 | 7.9073
2022-08-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 94.4753 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 94.4753 | 248.3356 | 0 | 0.24834
2022-08-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 915.5286 | 76.9588 | 267.9994 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 915.5286 | 76.9588 | 267.9994 | 1260.4867 | 0 | 1.2605
2022-08-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6749 | 76.9588 | 122.6356 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6749 | 76.9588 | 122.6356 | 276.2692 | 0 | 0.27627
2022-08-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 548.5737 | 91.3371 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 548.5737 | 91.3371 | 716.8124 | 0 | 0.71681
2022-08-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.6403 | 147.5423 | 339.6021 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 211.6403 | 147.5423 | 339.6021 | 698.7848 | 0 | 0.69878
2022-08-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 486.8831 | 76.8425 | 1418.0288 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 486.8831 | 76.8425 | 1418.0288 | 1981.7544 | 0 | 1.9818
2022-08-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 536.1209 | 80.462 | 2711.6465 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 536.1209 | 80.462 | 2711.6465 | 3328.2294 | 0 | 3.3282
2022-08-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 655.2082 | 122.8053 | 4092.1943 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 655.2082 | 122.8053 | 4092.1943 | 4870.2078 | 0 | 4.8702
2022-08-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 898.1971 | 213.3217 | 6646.4917 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 898.1971 | 213.3217 | 6646.4917 | 7758.0105 | 0 | 7.758
2022-08-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1763.0367 | 388.6934 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1763.0367 | 388.6934 | 12682.429 | 14834.1591 | 0 | 14.8342
2022-08-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2258.2695 | 723.4243 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2258.2695 | 723.4243 | 12682.429 | 15664.1228 | 0 | 15.6641
2022-08-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1907.0814 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1907.0814 | 733.1868 | 12682.429 | 15322.6972 | 0 | 15.3227
2022-08-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1314.4645 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1314.4645 | 733.1868 | 12682.429 | 14730.0803 | 0 | 14.7301
2022-08-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1234.9015 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1234.9015 | 733.1868 | 12682.429 | 14650.5173 | 0 | 14.6505
2022-08-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1778.5719 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1778.5719 | 733.1868 | 12682.429 | 15194.1877 | 0 | 15.1942
2022-08-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2578.347 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2578.347 | 733.1868 | 12682.429 | 15993.9628 | 0 | 15.994
2022-08-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2832.0654 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2832.0654 | 76.9588 | 12682.429 | 15591.4532 | 0 | 15.5915
2022-08-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2512.2246 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2512.2246 | 76.9588 | 12682.429 | 15271.6124 | 0 | 15.2716
2022-08-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1994.0204 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1994.0204 | 76.9588 | 12682.429 | 14753.4082 | 0 | 14.7534
2022-08-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 863.104 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 863.104 | 76.9588 | 12682.429 | 13622.4918 | 0 | 13.6225
2022-08-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.6384 | 76.9588 | 11703.43 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 163.6384 | 76.9588 | 11703.43 | 11944.0272 | 0 | 11.944
2022-08-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6559 | 76.9588 | 1066.9908 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6559 | 76.9588 | 1066.9908 | 1220.6055 | 0 | 1.2206
2022-08-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5208 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5208 | 230.3811 | 0 | 0.23038
2022-08-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 339.0556 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 339.0556 | 492.9159 | 0 | 0.49292
2022-08-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 92.8809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 92.8809 | 246.7412 | 0 | 0.24674
2022-08-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.1411 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.1411 | 237.0015 | 0 | 0.237
2022-08-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 286.9297 | 76.9588 | 117.9853 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 286.9297 | 76.9588 | 117.9853 | 481.8738 | 0 | 0.48187
2022-08-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 438.2557 | 76.9588 | 529.5339 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 438.2557 | 76.9588 | 529.5339 | 1044.7484 | 0 | 1.0447
2022-08-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 453.9605 | 76.9588 | 1520.6136 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 453.9605 | 76.9588 | 1520.6136 | 2051.5329 | 0 | 2.0515
2022-08-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 470.5869 | 76.9588 | 2031.1334 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 470.5869 | 76.9588 | 2031.1334 | 2578.6791 | 0 | 2.5787
2022-08-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 665.345 | 76.9588 | 3092.0056 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 665.345 | 76.9588 | 3092.0056 | 3834.3094 | 0 | 3.8343
2022-08-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1104.1239 | 76.9588 | 9179.97 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1104.1239 | 76.9588 | 9179.97 | 10361.0527 | 0 | 10.3611
2022-08-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1233.0664 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1233.0664 | 76.9588 | 12682.429 | 13992.4542 | 0 | 13.9925
2022-08-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1185.0294 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1185.0294 | 76.9588 | 12682.429 | 13944.4172 | 0 | 13.9444
2022-08-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1052.9462 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1052.9462 | 76.9588 | 12682.429 | 13812.334 | 0 | 13.8123
2022-08-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1146.3933 | 276.9134 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1146.3933 | 276.9134 | 12682.429 | 14105.7357 | 0 | 14.1057
2022-08-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1356.13 | 183.5251 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1356.13 | 183.5251 | 12682.429 | 14222.0841 | 0 | 14.2221
2022-08-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1643.1393 | 139.8421 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1643.1393 | 139.8421 | 12682.429 | 14465.4104 | 0 | 14.4654
2022-08-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2208.3484 | 213.2851 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2208.3484 | 213.2851 | 12682.429 | 15104.0625 | 0 | 15.1041
2022-08-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2192.2053 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2192.2053 | 76.9588 | 12682.429 | 14951.5931 | 0 | 14.9516
2022-08-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1520.4296 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1520.4296 | 76.9588 | 12682.429 | 14279.8174 | 0 | 14.2798
2022-08-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 925.2276 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 925.2276 | 76.9588 | 12682.429 | 13684.6154 | 0 | 13.6846
2022-08-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 192.3799 | 76.9588 | 11583.515 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 192.3799 | 76.9588 | 11583.515 | 11852.8537 | 0 | 11.8529
2022-08-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6472 | 76.9588 | 869.2695 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6472 | 76.9588 | 869.2695 | 1022.8755 | 0 | 1.0229
2022-08-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5349 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5349 | 230.3952 | 0 | 0.2304
2022-08-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 389.8951 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 389.8951 | 543.7554 | 0 | 0.54376
2022-08-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 566.2309 | 76.9588 | 125.8946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 566.2309 | 76.9588 | 125.8946 | 769.0843 | 0 | 0.76908
2022-08-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8666 | 76.9588 | 187.2311 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.8666 | 76.9588 | 187.2311 | 343.0564 | 0 | 0.34306
2022-08-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3294 | 76.9588 | 137.477 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.3294 | 76.9588 | 137.477 | 292.7651 | 0 | 0.29277
2022-08-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 87.9426 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 87.9426 | 241.8029 | 0 | 0.2418
2022-08-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 214.1762 | 76.9588 | 267.6003 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 214.1762 | 76.9588 | 267.6003 | 558.7353 | 0 | 0.55874
2022-08-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 382.1632 | 76.9588 | 976.9153 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 382.1632 | 76.9588 | 976.9153 | 1436.0372 | 0 | 1.436
2022-08-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 524.1224 | 76.9588 | 2297.597 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 524.1224 | 76.9588 | 2297.597 | 2898.6782 | 0 | 2.8987
2022-08-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 942.0115 | 76.9588 | 5685.4976 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 942.0115 | 76.9588 | 5685.4976 | 6704.4679 | 0 | 6.7045
2022-08-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1193.732 | 76.9588 | 12395.302 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1193.732 | 76.9588 | 12395.302 | 13665.9928 | 0 | 13.666
2022-08-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1128.806 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1128.806 | 76.9588 | 12682.429 | 13888.1938 | 0 | 13.8882
2022-08-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 888.2437 | 344.4629 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 888.2437 | 344.4629 | 12682.429 | 13915.1356 | 0 | 13.9151
2022-08-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 948.0296 | 79.6339 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 948.0296 | 79.6339 | 12682.429 | 13710.0925 | 0 | 13.7101
2022-08-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1129.9434 | 76.8121 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1129.9434 | 76.8121 | 12682.429 | 13889.1845 | 0 | 13.8892
2022-08-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1233.9059 | 91.7544 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1233.9059 | 91.7544 | 12682.429 | 14008.0893 | 0 | 14.0081
2022-08-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1430.1552 | 76.9014 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1430.1552 | 76.9014 | 12682.429 | 14189.4856 | 0 | 14.1895
2022-08-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1471.4481 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1471.4481 | 76.9588 | 12682.429 | 14230.8359 | 0 | 14.2308
2022-08-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1200.2834 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1200.2834 | 76.9588 | 12682.429 | 13959.6712 | 0 | 13.9597
2022-08-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 482.5637 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 482.5637 | 76.9588 | 12682.429 | 13241.9515 | 0 | 13.242
2022-08-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 187.0579 | 76.9588 | 7092.803 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 187.0579 | 76.9588 | 7092.803 | 7356.8196 | 0 | 7.3568
2022-08-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8723 | 76.9588 | 294.9641 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.8723 | 76.9588 | 294.9641 | 464.7953 | 0 | 0.4648
2022-08-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.2077 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.2077 | 231.0681 | 0 | 0.23107
2022-08-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 957.0988 | 76.9588 | 375.0908 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 957.0988 | 76.9588 | 375.0908 | 1409.1484 | 0 | 1.4091
2022-08-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.693 | 76.9588 | 113.2407 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.693 | 76.9588 | 113.2407 | 266.8924 | 0 | 0.26689
2022-08-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1412.7622 | 92.0016 | 0 | 322.8086 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1735.5708 | 92.0016 | 1904.474 | 0.32281 | 1.5817
2022-08-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 203.3224 | 1552.4291 | 398.1572 | 0 | 404.2676 | 0 | 37137.0357 | 203.3224 | 1956.6967 | 398.1572 | 2558.1763 | 0.40427 | 2.1539
2022-08-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 443.4659 | 1058.9302 | 1330.0154 | 0 | 94.3691 | 0 | 37137.0357 | 443.4659 | 1153.2993 | 1330.0154 | 2926.7806 | 0.094369 | 2.8324
2022-08-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 459.962 | 79.1878 | 2124.8364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 459.962 | 79.1878 | 2124.8364 | 2663.9862 | 0 | 2.664
2022-08-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 534.3494 | 84.4774 | 2715.7056 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 534.3494 | 84.4774 | 2715.7056 | 3334.5324 | 0 | 3.3345
2022-08-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 699.1257 | 94.7653 | 3514.3782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 699.1257 | 94.7653 | 3514.3782 | 4308.2692 | 0 | 4.3083
2022-08-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1469.103 | 118.8604 | 10373.567 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1469.103 | 118.8604 | 10373.567 | 11961.5304 | 0 | 11.9615
2022-08-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1947.1937 | 247.7345 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1947.1937 | 247.7345 | 12682.429 | 14877.3572 | 0 | 14.8774
2022-08-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1643.0249 | 683.8965 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1643.0249 | 683.8965 | 12682.429 | 15009.3504 | 0 | 15.0094
2022-08-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1099.4176 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1099.4176 | 733.1868 | 12682.429 | 14515.0334 | 0 | 14.515
2022-08-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1052.3787 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1052.3787 | 733.1868 | 12682.429 | 14467.9945 | 0 | 14.468
2022-08-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1539.3575 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1539.3575 | 733.1868 | 12682.429 | 14954.9733 | 0 | 14.955
2022-08-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2283.3967 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2283.3967 | 733.1868 | 12682.429 | 15699.0125 | 0 | 15.699
2022-08-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2573.2898 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2573.2898 | 76.9588 | 12682.429 | 15332.6776 | 0 | 15.3327
2022-08-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2340.4768 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2340.4768 | 76.9588 | 12682.429 | 15099.8646 | 0 | 15.0999
2022-08-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1913.6759 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1913.6759 | 76.9588 | 12682.429 | 14673.0637 | 0 | 14.6731
2022-08-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 940.1592 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 940.1592 | 76.9588 | 12682.429 | 13699.547 | 0 | 13.6995
2022-08-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 321.0186 | 76.9588 | 12628.668 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 321.0186 | 76.9588 | 12628.668 | 13026.6453 | 0 | 13.0266
2022-08-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.7603 | 76.9588 | 4634.409 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.7603 | 76.9588 | 4634.409 | 4812.128 | 0 | 4.8121
2022-08-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.6255 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.6255 | 231.4859 | 0 | 0.23149
2022-08-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 645.5934 | 76.9588 | 284.3578 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 645.5934 | 76.9588 | 284.3578 | 1006.91 | 0 | 1.0069
2022-08-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6028 | 76.9588 | 121.1509 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6028 | 76.9588 | 121.1509 | 274.7125 | 0 | 0.27471
2022-08-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 377.7309 | 93.9645 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 377.7309 | 93.9645 | 548.5969 | 0 | 0.5486
2022-08-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 229.8847 | 100.3496 | 425.537 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 229.8847 | 100.3496 | 425.537 | 755.7712 | 0 | 0.75577
2022-08-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 542.6805 | 77.3699 | 1759.0482 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 542.6805 | 77.3699 | 1759.0482 | 2379.0986 | 0 | 2.3791
2022-08-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 619.1503 | 94.7894 | 3329.9778 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 619.1503 | 94.7894 | 3329.9778 | 4043.9175 | 0 | 4.0439
2022-08-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 671.5762 | 122.3442 | 4878.548 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 671.5762 | 122.3442 | 4878.548 | 5672.4685 | 0 | 5.6725
2022-08-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 799.3884 | 139.6042 | 5489.594 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 799.3884 | 139.6042 | 5489.594 | 6428.5866 | 0 | 6.4286
2022-08-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1625.0101 | 244.6612 | 12006.7295 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1625.0101 | 244.6612 | 12006.7295 | 13876.4008 | 0 | 13.8764
2022-08-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2122.5095 | 638.2841 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2122.5095 | 638.2841 | 12682.429 | 15443.2226 | 0 | 15.4432
2022-08-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1769.7509 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1769.7509 | 733.1868 | 12682.429 | 15185.3667 | 0 | 15.1854
2022-08-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1134.8002 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1134.8002 | 733.1868 | 12682.429 | 14550.416 | 0 | 14.5504
2022-08-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 978.3974 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 978.3974 | 733.1868 | 12682.429 | 14394.0132 | 0 | 14.394
2022-08-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1215.3038 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1215.3038 | 733.1868 | 12682.429 | 14630.9196 | 0 | 14.6309
2022-08-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1865.7748 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1865.7748 | 733.1868 | 12682.429 | 15281.3906 | 0 | 15.2814
2022-08-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2281.404 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2281.404 | 76.9588 | 12682.429 | 15040.7918 | 0 | 15.0408
2022-08-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2165.361 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2165.361 | 76.9588 | 12682.429 | 14924.7488 | 0 | 14.9247
2022-08-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1761.4117 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1761.4117 | 76.9588 | 12682.429 | 14520.7995 | 0 | 14.5208
2022-08-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 806.139 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 806.139 | 76.9588 | 12682.429 | 13565.5268 | 0 | 13.5655
2022-08-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.1697 | 76.9588 | 11718.815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 204.1697 | 76.9588 | 11718.815 | 11999.9435 | 0 | 11.9999
2022-08-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6382 | 76.9588 | 1214.0334 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.6382 | 76.9588 | 1214.0334 | 1368.6304 | 0 | 1.3686
2022-08-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5474 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5474 | 230.4077 | 0 | 0.23041
2022-08-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2578.5808 | 76.9588 | 317.6441 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2578.5808 | 76.9588 | 317.6441 | 2973.1836 | 0 | 2.9732
2022-08-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7793 | 76.9588 | 101.125 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7793 | 76.9588 | 101.125 | 254.863 | 0 | 0.25486
2022-08-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 86.0544 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 86.0544 | 239.9147 | 0 | 0.23991
2022-08-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.9533 | 76.9588 | 139.9111 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 145.9533 | 76.9588 | 139.9111 | 362.8232 | 0 | 0.36282
2022-08-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 305.9951 | 150.9599 | 530.9659 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 305.9951 | 150.9599 | 530.9659 | 987.9209 | 0 | 0.98792
2022-08-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.008 | 82.0139 | 1402.2301 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 417.008 | 82.0139 | 1402.2301 | 1901.2519 | 0 | 1.9013
2022-08-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 555.7497 | 107.2466 | 2433.723 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 555.7497 | 107.2466 | 2433.723 | 3096.7193 | 0 | 3.0967
2022-08-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 779.3706 | 134.3442 | 4280.399 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 779.3706 | 134.3442 | 4280.399 | 5194.1138 | 0 | 5.1941
2022-08-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1551.3271 | 160.4455 | 11507.508 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1551.3271 | 160.4455 | 11507.508 | 13219.2806 | 0 | 13.2193
2022-08-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2000.9419 | 369.5481 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2000.9419 | 369.5481 | 12682.429 | 15052.919 | 0 | 15.0529
2022-08-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1711.8008 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1711.8008 | 733.1868 | 12682.429 | 15127.4166 | 0 | 15.1274
2022-08-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1152.4291 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1152.4291 | 733.1868 | 12682.429 | 14568.0449 | 0 | 14.568
2022-08-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1068.4062 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1068.4062 | 733.1868 | 12682.429 | 14484.022 | 0 | 14.484
2022-08-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1566.7319 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1566.7319 | 733.1868 | 12682.429 | 14982.3477 | 0 | 14.9823
2022-08-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2314.789 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2314.789 | 733.1868 | 12682.429 | 15730.4048 | 0 | 15.7304
2022-08-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2580.3408 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2580.3408 | 76.9588 | 12682.429 | 15339.7286 | 0 | 15.3397
2022-08-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2329.8643 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2329.8643 | 76.9588 | 12682.429 | 15089.2521 | 0 | 15.0893
2022-08-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1870.0626 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1870.0626 | 76.9588 | 12682.429 | 14629.4504 | 0 | 14.6295
2022-08-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 888.1758 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 888.1758 | 76.9588 | 12682.429 | 13647.5636 | 0 | 13.6476
2022-08-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.2663 | 76.9588 | 12232.914 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 227.2663 | 76.9588 | 12232.914 | 12537.139 | 0 | 12.5371
2022-08-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4175 | 76.9588 | 1920.2206 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.4175 | 76.9588 | 1920.2206 | 2074.5968 | 0 | 2.0746
2022-08-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5992 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5992 | 230.4596 | 0 | 0.23046
2022-08-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 330.2659 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 330.2659 | 484.1262 | 0 | 0.48413
2022-08-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 94.2049 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 94.2049 | 248.0652 | 0 | 0.24807
2022-08-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.5608 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.5608 | 237.4211 | 0 | 0.23742
2022-08-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 277.2925 | 76.9588 | 103.7147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 277.2925 | 76.9588 | 103.7147 | 457.966 | 0 | 0.45797
2022-08-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 356.549 | 233.8468 | 368.3472 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 356.549 | 233.8468 | 368.3472 | 958.743 | 0 | 0.95874
2022-08-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 449.8464 | 126.9965 | 1432.3696 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 449.8464 | 126.9965 | 1432.3696 | 2009.2125 | 0 | 2.0092
2022-08-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 584.122 | 145.2342 | 2746.5059 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 584.122 | 145.2342 | 2746.5059 | 3475.8621 | 0 | 3.4759
2022-08-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 859.7857 | 210.0805 | 5270.2095 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 859.7857 | 210.0805 | 5270.2095 | 6340.0757 | 0 | 6.3401
2022-08-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1658.5181 | 310.9093 | 12351.155 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1658.5181 | 310.9093 | 12351.155 | 14320.5824 | 0 | 14.3206
2022-08-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2100.7822 | 656.1951 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2100.7822 | 656.1951 | 12682.429 | 15439.4063 | 0 | 15.4394
2022-08-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1786.2822 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1786.2822 | 733.1868 | 12682.429 | 15201.898 | 0 | 15.2019
2022-08-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1246.5719 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1246.5719 | 733.1868 | 12682.429 | 14662.1877 | 0 | 14.6622
2022-08-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1172.0027 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1172.0027 | 733.1868 | 12682.429 | 14587.6185 | 0 | 14.5876
2022-08-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1700.2811 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1700.2811 | 733.1868 | 12682.429 | 15115.8969 | 0 | 15.1159
2022-08-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2443.9053 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2443.9053 | 733.1868 | 12682.429 | 15859.5211 | 0 | 15.8595
2022-08-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2671.3896 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2671.3896 | 76.9588 | 12682.429 | 15430.7774 | 0 | 15.4308
2022-08-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2379.9978 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2379.9978 | 76.9588 | 12682.429 | 15139.3856 | 0 | 15.1394
2022-08-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1902.9733 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1902.9733 | 76.9588 | 12682.429 | 14662.3611 | 0 | 14.6624
2022-08-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 881.7067 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 881.7067 | 76.9588 | 12682.429 | 13641.0945 | 0 | 13.6411
2022-08-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.5231 | 76.9588 | 12269.597 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 220.5231 | 76.9588 | 12269.597 | 12567.0789 | 0 | 12.5671
2022-08-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4236 | 76.9588 | 2148.9753 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.4236 | 76.9588 | 2148.9753 | 2304.3576 | 0 | 2.3044
2022-08-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5818 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5818 | 230.4421 | 0 | 0.23044
2022-08-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 315.4839 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 315.4839 | 469.3442 | 0 | 0.46934
2022-08-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 98.9812 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 98.9812 | 252.8415 | 0 | 0.25284
2022-08-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 85.0286 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 85.0286 | 238.889 | 0 | 0.23889
2022-08-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.9499 | 76.9588 | 317.7331 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 295.9499 | 76.9588 | 317.7331 | 690.6417 | 0 | 0.69064
2022-08-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 422.9722 | 345.9334 | 1377.8483 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 422.9722 | 345.9334 | 1377.8483 | 2146.7539 | 0 | 2.1468
2022-08-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 509.3391 | 195.5632 | 2649.9426 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 509.3391 | 195.5632 | 2649.9426 | 3354.8449 | 0 | 3.3548
2022-08-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 645.1286 | 129.5022 | 4072.1199 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 645.1286 | 129.5022 | 4072.1199 | 4846.7507 | 0 | 4.8468
2022-08-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 877.1141 | 221.0197 | 6439.9116 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 877.1141 | 221.0197 | 6439.9116 | 7538.0454 | 0 | 7.538
2022-08-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1731.3369 | 372.9574 | 12643.769 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1731.3369 | 372.9574 | 12643.769 | 14748.0633 | 0 | 14.7481
2022-08-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2243.5051 | 715.811 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2243.5051 | 715.811 | 12682.429 | 15641.7451 | 0 | 15.6417
2022-08-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1949.6466 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1949.6466 | 733.1868 | 12682.429 | 15365.2624 | 0 | 15.3653
2022-08-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1354.9762 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1354.9762 | 733.1868 | 12682.429 | 14770.592 | 0 | 14.7706
2022-08-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1245.9562 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1245.9562 | 733.1868 | 12682.429 | 14661.572 | 0 | 14.6616
2022-08-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1719.9418 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1719.9418 | 733.1868 | 12682.429 | 15135.5576 | 0 | 15.1356
2022-08-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2514.4822 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2514.4822 | 733.1868 | 12682.429 | 15930.098 | 0 | 15.9301
2022-08-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2860.3154 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2860.3154 | 76.9588 | 12682.429 | 15619.7032 | 0 | 15.6197
2022-08-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2585.7683 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2585.7683 | 76.9588 | 12682.429 | 15345.1561 | 0 | 15.3452
2022-08-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2069.2095 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2069.2095 | 76.9588 | 12682.429 | 14828.5973 | 0 | 14.8286
2022-08-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 985.0252 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 985.0252 | 76.9588 | 12682.429 | 13744.413 | 0 | 13.7444
2022-08-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 322.6834 | 76.9588 | 12680.005 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 322.6834 | 76.9588 | 12680.005 | 13079.6472 | 0 | 13.0796
2022-08-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.3796 | 76.9588 | 5963.6387 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.3796 | 76.9588 | 5963.6387 | 6139.977 | 0 | 6.14
2022-08-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.3176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.3176 | 231.1779 | 0 | 0.23118
2022-08-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 974.6503 | 76.9588 | 293.7076 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 974.6503 | 76.9588 | 293.7076 | 1345.3166 | 0 | 1.3453
2022-08-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.689 | 76.9588 | 112.9681 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.689 | 76.9588 | 112.9681 | 266.6158 | 0 | 0.26662
2022-08-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 90.2949 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 90.2949 | 244.1552 | 0 | 0.24416
2022-08-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.0539 | 76.9588 | 361.5573 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 211.0539 | 76.9588 | 361.5573 | 649.57 | 0 | 0.64957
2022-08-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 559.8139 | 76.9588 | 1805.059 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 559.8139 | 76.9588 | 1805.059 | 2441.8317 | 0 | 2.4418
2022-08-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 656.2049 | 76.9588 | 3888.784 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 656.2049 | 76.9588 | 3888.784 | 4621.9477 | 0 | 4.6219
2022-08-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 716.2635 | 76.9588 | 5145.526 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 716.2635 | 76.9588 | 5145.526 | 5938.7483 | 0 | 5.9387
2022-08-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 923.7958 | 76.9588 | 6632.779 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 923.7958 | 76.9588 | 6632.779 | 7633.5336 | 0 | 7.6335
2022-08-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1393.534 | 76.9588 | 12563.133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1393.534 | 76.9588 | 12563.133 | 14033.6258 | 0 | 14.0336
2022-08-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1505.6592 | 579.4987 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1505.6592 | 579.4987 | 12682.429 | 14767.5869 | 0 | 14.7676
2022-08-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1421.085 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1421.085 | 733.1868 | 12682.429 | 14836.7008 | 0 | 14.8367
2022-08-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1173.409 | 622.5032 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1173.409 | 622.5032 | 12682.429 | 14478.3412 | 0 | 14.4783
2022-08-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1181.443 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1181.443 | 76.9588 | 12682.429 | 13940.8308 | 0 | 13.9408
2022-08-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1373.5614 | 489.2616 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1373.5614 | 489.2616 | 12682.429 | 14545.252 | 0 | 14.5453
2022-08-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1649.5736 | 694.0815 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1649.5736 | 694.0815 | 12682.429 | 15026.0841 | 0 | 15.0261
2022-08-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2312.7463 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2312.7463 | 76.9588 | 12682.429 | 15072.1341 | 0 | 15.0721
2022-08-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2361.1968 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2361.1968 | 76.9588 | 12682.429 | 15120.5846 | 0 | 15.1206
2022-08-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1703.6895 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1703.6895 | 76.9588 | 12682.429 | 14463.0773 | 0 | 14.4631
2022-08-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1208.7793 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1208.7793 | 76.9588 | 12682.429 | 13968.1671 | 0 | 13.9682
2022-08-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 451.7838 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 451.7838 | 76.9588 | 12682.429 | 13211.1715 | 0 | 13.2112
2022-08-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.0772 | 76.9588 | 7268.194 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.0772 | 76.9588 | 7268.194 | 7450.23 | 0 | 7.4502
2022-08-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.5519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.5519 | 232.4122 | 0 | 0.23241
2022-08-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2278.4658 | 76.9588 | 315.6178 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2278.4658 | 76.9588 | 315.6178 | 2671.0423 | 0 | 2.671
2022-08-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6878 | 76.9588 | 144.2331 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6878 | 76.9588 | 144.2331 | 297.8797 | 0 | 0.29788
2022-08-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4413 | 76.9588 | 213.7189 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.4413 | 76.9588 | 213.7189 | 371.119 | 0 | 0.37112
2022-08-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0915 | 76.9588 | 148.925 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.0915 | 76.9588 | 148.925 | 304.9753 | 0 | 0.30498
2022-08-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 79.3591 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 79.3591 | 233.2194 | 0 | 0.23322
2022-08-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.2285 | 76.9588 | 234.3735 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 201.2285 | 76.9588 | 234.3735 | 512.5608 | 0 | 0.51256
2022-08-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 264.565 | 76.9588 | 799.5836 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 264.565 | 76.9588 | 799.5836 | 1141.1073 | 0 | 1.1411
2022-08-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 502.8152 | 76.9588 | 1873.5316 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 502.8152 | 76.9588 | 1873.5316 | 2453.3056 | 0 | 2.4533
2022-08-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 780.7752 | 76.9588 | 4255.23 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 780.7752 | 76.9588 | 4255.23 | 5112.964 | 0 | 5.113
2022-08-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 955.7014 | 76.9588 | 9041.001 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 955.7014 | 76.9588 | 9041.001 | 10073.6612 | 0 | 10.0737
2022-08-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 895.3637 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 895.3637 | 76.9588 | 12682.429 | 13654.7515 | 0 | 13.6548
2022-08-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 629.7296 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 629.7296 | 76.9588 | 12682.429 | 13389.1174 | 0 | 13.3891
2022-08-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 589.9681 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 589.9681 | 76.9588 | 12682.429 | 13349.3559 | 0 | 13.3494
2022-08-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 776.7823 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 776.7823 | 76.9588 | 12682.429 | 13536.1701 | 0 | 13.5362
2022-08-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1056.1124 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1056.1124 | 76.9588 | 12682.429 | 13815.5002 | 0 | 13.8155
2022-08-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1207.1323 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1207.1323 | 76.9588 | 12682.429 | 13966.5201 | 0 | 13.9665
2022-08-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1241.5516 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1241.5516 | 76.9588 | 12682.429 | 14000.9394 | 0 | 14.0009
2022-08-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1010.5333 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1010.5333 | 76.9588 | 12682.429 | 13769.921 | 0 | 13.7699
2022-08-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.7619 | 76.9588 | 12383.642 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 341.7619 | 76.9588 | 12383.642 | 12802.3627 | 0 | 12.8024
2022-08-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.7908 | 76.9588 | 2558.9775 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.7908 | 76.9588 | 2558.9775 | 2737.7271 | 0 | 2.7377
2022-08-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2538 | 76.9588 | 121.7336 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2538 | 76.9588 | 121.7336 | 275.9461 | 0 | 0.27595
2022-08-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5182 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5182 | 230.3785 | 0 | 0.23038
2022-08-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 478.1077 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 478.1077 | 631.968 | 0 | 0.63197
2022-08-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 86.2499 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 86.2499 | 240.1102 | 0 | 0.24011
2022-08-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 83.5881 | 0 | 1088.66 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2529.1247 | 83.5881 | 2689.6143 | 1.0887 | 1.601
2022-08-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 282.5727 | 1564.4198 | 122.8967 | 0 | 2484.1267 | 0 | 37137.0357 | 282.5727 | 4048.5465 | 122.8967 | 4454.0159 | 2.4841 | 1.9699
2022-08-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.1384 | 1514.8378 | 324.2519 | 0 | 703.27 | 0 | 37137.0357 | 227.1384 | 2218.1078 | 324.2519 | 2769.498 | 0.70327 | 2.0662
2022-08-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 222.6471 | 76.9588 | 628.191 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 222.6471 | 76.9588 | 628.191 | 927.7969 | 0 | 0.9278
2022-08-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 279.3736 | 135.0866 | 850.3353 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 279.3736 | 135.0866 | 850.3353 | 1264.7955 | 0 | 1.2648
2022-08-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.0067 | 76.9275 | 1322.8217 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 392.0067 | 76.9275 | 1322.8217 | 1791.7559 | 0 | 1.7918
2022-08-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 961.5925 | 76.8952 | 4509.1665 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 961.5925 | 76.8952 | 4509.1665 | 5547.6542 | 0 | 5.5477
2022-08-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1316.0264 | 76.7619 | 12159.872 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1316.0264 | 76.7619 | 12159.872 | 13552.6603 | 0 | 13.5527
2022-08-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1090.8431 | 76.9436 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1090.8431 | 76.9436 | 12682.429 | 13850.2157 | 0 | 13.8502
2022-08-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 660.7681 | 77.7687 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 660.7681 | 77.7687 | 12682.429 | 13420.9658 | 0 | 13.421
2022-08-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 585.9659 | 78.5072 | 12478.52 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 585.9659 | 78.5072 | 12478.52 | 13142.9932 | 0 | 13.143
2022-08-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 853.3103 | 77.5509 | 12672.3125 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 853.3103 | 77.5509 | 12672.3125 | 13603.1737 | 0 | 13.6032
2022-08-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1390.8901 | 76.9167 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1390.8901 | 76.9167 | 12682.429 | 14150.2358 | 0 | 14.1502
2022-08-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1723.2067 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1723.2067 | 76.9588 | 12682.429 | 14482.5945 | 0 | 14.4826
2022-08-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1645.0548 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1645.0548 | 76.9588 | 12682.429 | 14404.4426 | 0 | 14.4044
2022-08-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1327.4406 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1327.4406 | 76.9588 | 12682.429 | 14086.8284 | 0 | 14.0868
2022-08-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 532.5653 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 532.5653 | 76.9588 | 12682.429 | 13291.9531 | 0 | 13.292
2022-08-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.5032 | 76.9588 | 5365.89 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.5032 | 76.9588 | 5365.89 | 5550.352 | 0 | 5.5504
2022-08-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7387 | 76.9588 | 82.2862 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7387 | 76.9588 | 82.2862 | 235.9837 | 0 | 0.23598
2022-08-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5422 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5422 | 230.4025 | 0 | 0.2304
2022-08-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 386.9299 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 386.9299 | 540.7903 | 0 | 0.54079
2022-08-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 84.6865 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 84.6865 | 238.5468 | 0 | 0.23855
2022-08-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1192.5546 | 81.4802 | 0 | 120.85 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1313.4046 | 81.4802 | 1471.7863 | 0.12085 | 1.3509
2022-08-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 230.1274 | 1316.5096 | 106.1003 | 0 | 135.8708 | 0 | 37137.0357 | 230.1274 | 1452.3804 | 106.1003 | 1788.6082 | 0.13587 | 1.6527
2022-08-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 249.8493 | 76.9588 | 261.7574 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 249.8493 | 76.9588 | 261.7574 | 588.5655 | 0 | 0.58857
2022-08-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 237.0684 | 76.9588 | 580.8499 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 237.0684 | 76.9588 | 580.8499 | 894.8771 | 0 | 0.89488
2022-08-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 308.0768 | 90.7541 | 887.8408 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 308.0768 | 90.7541 | 887.8408 | 1286.6717 | 0 | 1.2867
2022-08-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 503.1089 | 76.7385 | 1640.1631 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 503.1089 | 76.7385 | 1640.1631 | 2220.0105 | 0 | 2.22
2022-08-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1151.6193 | 76.7539 | 6210.1704 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1151.6193 | 76.7539 | 6210.1704 | 7438.5436 | 0 | 7.4385
2022-08-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1518.1094 | 76.699 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1518.1094 | 76.699 | 12682.429 | 14277.2374 | 0 | 14.2772
2022-08-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1258.1129 | 76.9888 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1258.1129 | 76.9888 | 12682.429 | 14017.5307 | 0 | 14.0175
2022-08-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 840.4124 | 82.1135 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 840.4124 | 82.1135 | 12682.429 | 13604.9549 | 0 | 13.605
2022-08-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 807.0519 | 112.2939 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 807.0519 | 112.2939 | 12682.429 | 13601.7749 | 0 | 13.6018
2022-08-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1209.1921 | 159.2196 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1209.1921 | 159.2196 | 12682.429 | 14050.8407 | 0 | 14.0508
2022-08-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1785.289 | 138.0146 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1785.289 | 138.0146 | 12682.429 | 14605.7326 | 0 | 14.6057
2022-08-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2002.3359 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2002.3359 | 76.9588 | 12682.429 | 14761.7237 | 0 | 14.7617
2022-08-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1805.295 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1805.295 | 76.9588 | 12682.429 | 14564.6828 | 0 | 14.5647
2022-08-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1445.4902 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1445.4902 | 76.9588 | 12682.429 | 14204.878 | 0 | 14.2049
2022-08-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 554.0648 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 554.0648 | 76.9588 | 12682.429 | 13313.4525 | 0 | 13.3135
2022-08-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.8231 | 76.9588 | 5755.1035 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.8231 | 76.9588 | 5755.1035 | 5929.8854 | 0 | 5.9299
2022-08-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7781 | 76.9588 | 77.9108 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7781 | 76.9588 | 77.9108 | 231.6477 | 0 | 0.23165
2022-08-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5547 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5547 | 230.4151 | 0 | 0.23042
2022-08-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 349.0328 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 349.0328 | 502.8932 | 0 | 0.50289
2022-08-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.7447 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.7447 | 237.605 | 0 | 0.23761
2022-08-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1316.5096 | 80.9058 | 0 | 166.7315 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1483.2411 | 80.9058 | 1641.0484 | 0.16673 | 1.4743
2022-08-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 222.258 | 1564.4198 | 88.734 | 0 | 212.6778 | 0 | 37137.0357 | 222.258 | 1777.0975 | 88.734 | 2088.0896 | 0.21268 | 1.8754
2022-08-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 232.8337 | 1192.5546 | 178.8518 | 0 | 102.5507 | 0 | 37137.0357 | 232.8337 | 1295.1053 | 178.8518 | 1706.7907 | 0.10255 | 1.6042
2022-08-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 219.9916 | 76.9588 | 503.5135 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 219.9916 | 76.9588 | 503.5135 | 800.4639 | 0 | 0.80046
2022-08-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 270.1898 | 76.9588 | 771.305 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 270.1898 | 76.9588 | 771.305 | 1118.4536 | 0 | 1.1185
2022-08-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 457.0811 | 97.7364 | 1437.1764 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 457.0811 | 97.7364 | 1437.1764 | 1991.9938 | 0 | 1.992
2022-08-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1126.6449 | 76.7482 | 5841.012 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1126.6449 | 76.7482 | 5841.012 | 7044.4051 | 0 | 7.0444
2022-08-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1496.0787 | 76.7987 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1496.0787 | 76.7987 | 12682.429 | 14255.3064 | 0 | 14.2553
2022-08-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1235.1111 | 77.9654 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1235.1111 | 77.9654 | 12682.429 | 13995.5055 | 0 | 13.9955
2022-08-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 750.1809 | 79.5563 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 750.1809 | 79.5563 | 12682.429 | 13512.1662 | 0 | 13.5122
2022-08-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 626.6999 | 79.3977 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 626.6999 | 79.3977 | 12682.429 | 13388.5266 | 0 | 13.3885
2022-08-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 887.8018 | 77.8409 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 887.8018 | 77.8409 | 12682.429 | 13648.0717 | 0 | 13.6481
2022-08-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1426.9408 | 76.9116 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1426.9408 | 76.9116 | 12682.429 | 14186.2814 | 0 | 14.1863
2022-08-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1777.1178 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1777.1178 | 76.9588 | 12682.429 | 14536.5056 | 0 | 14.5365
2022-08-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1709.4391 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1709.4391 | 76.9588 | 12682.429 | 14468.8269 | 0 | 14.4688
2022-08-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1397.0264 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1397.0264 | 76.9588 | 12682.429 | 14156.4142 | 0 | 14.1564
2022-08-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 543.166 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 543.166 | 76.9588 | 12682.429 | 13302.5538 | 0 | 13.3026
2022-08-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.2252 | 76.9588 | 5447.1816 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.2252 | 76.9588 | 5447.1816 | 5631.3656 | 0 | 5.6314
2022-08-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6483 | 76.9588 | 103.4421 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6483 | 76.9588 | 103.4421 | 257.0493 | 0 | 0.25705
2022-08-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5146 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5146 | 230.3749 | 0 | 0.23037
2022-08-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 417.3886 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 417.3886 | 571.2489 | 0 | 0.57125
2022-08-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 87.4544 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 87.4544 | 241.3147 | 0 | 0.24131
2022-08-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.0504 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.0504 | 236.9107 | 0 | 0.23691
2022-08-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 249.4587 | 76.9588 | 105.1821 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 249.4587 | 76.9588 | 105.1821 | 431.5996 | 0 | 0.4316
2022-08-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.6216 | 76.9588 | 201.4838 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 199.6216 | 76.9588 | 201.4838 | 478.0641 | 0 | 0.47806
2022-08-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.1975 | 76.9588 | 407.9692 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 136.1975 | 76.9588 | 407.9692 | 621.1255 | 0 | 0.62113
2022-08-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.3318 | 76.9588 | 489.4665 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 147.3318 | 76.9588 | 489.4665 | 713.7571 | 0 | 0.71376
2022-08-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 281.466 | 323.3931 | 730.4736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 281.466 | 323.3931 | 730.4736 | 1335.3328 | 0 | 1.3353
2022-08-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 900.707 | 76.8909 | 3488.485 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 900.707 | 76.8909 | 3488.485 | 4466.0828 | 0 | 4.4661
2022-08-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1305.1469 | 76.7782 | 11463.848 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1305.1469 | 76.7782 | 11463.848 | 12845.7732 | 0 | 12.8458
2022-08-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1214.6788 | 79.7212 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1214.6788 | 79.7212 | 12682.429 | 13976.829 | 0 | 13.9768
2022-08-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 756.6453 | 84.8913 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 756.6453 | 84.8913 | 12682.429 | 13523.9656 | 0 | 13.524
2022-08-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 620.4443 | 83.0081 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 620.4443 | 83.0081 | 12682.429 | 13385.8814 | 0 | 13.3859
2022-08-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 829.8147 | 77.2475 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 829.8147 | 77.2475 | 12682.429 | 13589.4912 | 0 | 13.5895
2022-08-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1363.5387 | 76.9204 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1363.5387 | 76.9204 | 12682.429 | 14122.8881 | 0 | 14.1229
2022-08-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1711.3711 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1711.3711 | 76.9588 | 12682.429 | 14470.7589 | 0 | 14.4708
2022-08-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1635.5287 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1635.5287 | 76.9588 | 12682.429 | 14394.9165 | 0 | 14.3949
2022-08-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1330.9211 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1330.9211 | 76.9588 | 12682.429 | 14090.3089 | 0 | 14.0903
2022-08-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 597.8574 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 597.8574 | 76.9588 | 12682.429 | 13357.2452 | 0 | 13.3572
2022-08-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.5472 | 76.9588 | 7312.644 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 157.5472 | 76.9588 | 7312.644 | 7547.1499 | 0 | 7.5471
2022-08-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3393 | 76.9588 | 130.9747 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3393 | 76.9588 | 130.9747 | 285.2728 | 0 | 0.28527
2022-08-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5231 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5231 | 230.3834 | 0 | 0.23038
2022-08-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 396.5584 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 396.5584 | 550.4188 | 0 | 0.55042
2022-08-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 89.6222 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 89.6222 | 243.4825 | 0 | 0.24348
2022-08-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 84.0607 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 84.0607 | 237.921 | 0 | 0.23792
2022-08-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 267.7856 | 76.9588 | 272.0525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 267.7856 | 76.9588 | 272.0525 | 616.7969 | 0 | 0.6168
2022-08-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.4742 | 76.9588 | 893.872 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 342.4742 | 76.9588 | 893.872 | 1313.305 | 0 | 1.3133
2022-08-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.9907 | 76.9588 | 1288.7201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 344.9907 | 76.9588 | 1288.7201 | 1710.6696 | 0 | 1.7107
2022-08-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 423.0925 | 223.41 | 1648.3109 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 423.0925 | 223.41 | 1648.3109 | 2294.8134 | 0 | 2.2948
2022-08-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 616.3531 | 76.8026 | 2525.5017 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 616.3531 | 76.8026 | 2525.5017 | 3218.6574 | 0 | 3.2187
2022-08-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1257.1807 | 76.7286 | 8320.444 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1257.1807 | 76.7286 | 8320.444 | 9654.3533 | 0 | 9.6544
2022-08-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1605.3016 | 76.7541 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1605.3016 | 76.7541 | 12682.429 | 14364.4847 | 0 | 14.3645
2022-08-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1395.3141 | 80.4766 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1395.3141 | 80.4766 | 12682.429 | 14158.2197 | 0 | 14.1582
2022-08-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 912.8737 | 97.6446 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 912.8737 | 97.6446 | 12682.429 | 13692.9473 | 0 | 13.6929
2022-08-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 804.5661 | 126.1524 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 804.5661 | 126.1524 | 12682.429 | 13613.1475 | 0 | 13.6131
2022-08-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1120.9244 | 158.6392 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1120.9244 | 158.6392 | 12682.429 | 13961.9926 | 0 | 13.962
2022-08-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1674.4482 | 162.3421 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1674.4482 | 162.3421 | 12682.429 | 14519.2193 | 0 | 14.5192
2022-08-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2016.5631 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2016.5631 | 76.9588 | 12682.429 | 14775.9509 | 0 | 14.776
2022-08-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1876.8838 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1876.8838 | 76.9588 | 12682.429 | 14636.2716 | 0 | 14.6363
2022-08-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1528.5021 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1528.5021 | 76.9588 | 12682.429 | 14287.8899 | 0 | 14.2879
2022-08-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 725.4069 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 725.4069 | 76.9588 | 12682.429 | 13484.7947 | 0 | 13.4848
2022-08-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.7007 | 76.9588 | 10518.503 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 201.7007 | 76.9588 | 10518.503 | 10797.1624 | 0 | 10.7972
2022-08-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3511 | 76.9588 | 513.8196 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.3511 | 76.9588 | 513.8196 | 670.1295 | 0 | 0.67013
2022-08-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5994 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5994 | 230.4597 | 0 | 0.23046
2022-08-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1711.692 | 76.9588 | 346.3726 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1711.692 | 76.9588 | 346.3726 | 2135.0233 | 0 | 2.135
2022-08-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7402 | 76.9588 | 98.3016 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7402 | 76.9588 | 98.3016 | 252.0006 | 0 | 0.252
2022-08-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 85.5108 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 85.5108 | 239.3711 | 0 | 0.23937
2022-08-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.606 | 76.9588 | 308.7893 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 171.606 | 76.9588 | 308.7893 | 557.3541 | 0 | 0.55735
2022-08-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.902 | 76.9588 | 1126.1869 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 397.902 | 76.9588 | 1126.1869 | 1601.0477 | 0 | 1.601
2022-08-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 456.981 | 76.9588 | 1940.9863 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 456.981 | 76.9588 | 1940.9863 | 2474.926 | 0 | 2.4749
2022-08-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 520.1843 | 76.9588 | 2488.8499 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 520.1843 | 76.9588 | 2488.8499 | 3085.9929 | 0 | 3.086
2022-08-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 695.0047 | 76.9588 | 3334.8596 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 695.0047 | 76.9588 | 3334.8596 | 4106.8231 | 0 | 4.1068
2022-08-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1137.2059 | 76.9588 | 9344.835 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1137.2059 | 76.9588 | 9344.835 | 10558.9997 | 0 | 10.559
2022-08-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1258.9115 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1258.9115 | 76.9588 | 12682.429 | 14018.2993 | 0 | 14.0183
2022-08-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1122.6945 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1122.6945 | 76.9588 | 12682.429 | 13882.0823 | 0 | 13.8821
2022-08-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 909.1216 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 909.1216 | 76.9588 | 12682.429 | 13668.5094 | 0 | 13.6685
2022-08-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 916.0759 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 916.0759 | 76.9588 | 12682.429 | 13675.4636 | 0 | 13.6755
2022-08-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 945.6502 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 945.6502 | 76.9588 | 12682.429 | 13705.038 | 0 | 13.705
2022-08-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1306.8937 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1306.8937 | 76.9588 | 12682.429 | 14066.2815 | 0 | 14.0663
2022-08-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1970.8477 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1970.8477 | 76.9588 | 12682.429 | 14730.2355 | 0 | 14.7302
2022-08-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2039.5387 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2039.5387 | 76.9588 | 12682.429 | 14798.9265 | 0 | 14.7989
2022-08-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1488.3398 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1488.3398 | 76.9588 | 12682.429 | 14247.7276 | 0 | 14.2477
2022-08-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1068.3328 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1068.3328 | 76.9588 | 12682.429 | 13827.7206 | 0 | 13.8277
2022-08-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 453.4063 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 453.4063 | 76.9588 | 12682.429 | 13212.7941 | 0 | 13.2128
2022-08-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.0692 | 76.9588 | 6162.933 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 122.0692 | 76.9588 | 6162.933 | 6361.9609 | 0 | 6.362
2022-08-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0203 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0203 | 230.8806 | 0 | 0.23088
2022-08-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1968.1761 | 76.9588 | 311.2315 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1968.1761 | 76.9588 | 311.2315 | 2356.3664 | 0 | 2.3564
2022-08-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7128 | 76.9588 | 147.1495 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7128 | 76.9588 | 147.1495 | 300.821 | 0 | 0.30082
2022-08-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.4954 | 76.9588 | 210.0819 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.4954 | 76.9588 | 210.0819 | 368.536 | 0 | 0.36854
2022-08-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.9204 | 76.9588 | 159.3298 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.9204 | 76.9588 | 159.3298 | 316.209 | 0 | 0.31621
2022-08-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 91.7185 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 91.7185 | 245.5788 | 0 | 0.24558
2022-08-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 187.6212 | 76.9588 | 303.9977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 187.6212 | 76.9588 | 303.9977 | 568.5777 | 0 | 0.56858
2022-08-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 339.5247 | 76.9588 | 982.1558 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 339.5247 | 76.9588 | 982.1558 | 1398.6393 | 0 | 1.3986
2022-08-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 529.1108 | 76.9588 | 2077.843 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 529.1108 | 76.9588 | 2077.843 | 2683.9126 | 0 | 2.6839
2022-08-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 840.7485 | 76.9588 | 4562.06 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 840.7485 | 76.9588 | 4562.06 | 5479.7673 | 0 | 5.4798
2022-08-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1067.3983 | 76.9588 | 10587.976 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1067.3983 | 76.9588 | 10587.976 | 11732.3331 | 0 | 11.7323
2022-08-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1014.1682 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1014.1682 | 76.9588 | 12682.429 | 13773.556 | 0 | 13.7736
2022-08-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 776.5626 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 776.5626 | 76.9588 | 12682.429 | 13535.9503 | 0 | 13.536
2022-08-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 786.5792 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 786.5792 | 76.9588 | 12682.429 | 13545.9669 | 0 | 13.546
2022-08-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1020.7192 | 213.5052 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1020.7192 | 213.5052 | 12682.429 | 13916.6534 | 0 | 13.9167
2022-08-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1225.9438 | 76.9253 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1225.9438 | 76.9253 | 12682.429 | 13985.2981 | 0 | 13.9853
2022-08-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1301.9766 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1301.9766 | 76.9588 | 12682.429 | 14061.3644 | 0 | 14.0614
2022-08-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1311.0099 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1311.0099 | 76.9588 | 12682.429 | 14070.3977 | 0 | 14.0704
2022-08-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1055.7556 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1055.7556 | 76.9588 | 12682.429 | 13815.1434 | 0 | 13.8151
2022-08-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 404.9374 | 76.9588 | 12602.195 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 404.9374 | 76.9588 | 12602.195 | 13084.0911 | 0 | 13.0841
2022-08-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.8451 | 76.9588 | 4146.431 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 133.8451 | 76.9588 | 4146.431 | 4357.2349 | 0 | 4.3572
2022-08-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7948 | 76.9588 | 168.4608 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.7948 | 76.9588 | 168.4608 | 324.2144 | 0 | 0.32421
2022-08-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6145 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6145 | 230.4748 | 0 | 0.23047
2022-08-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 385.9292 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 385.9292 | 539.7896 | 0 | 0.53979
2022-08-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 98.4998 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 98.4998 | 252.3601 | 0 | 0.25236
2022-08-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1453.9253 | 86.7546 | 0 | 702.4561 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2156.3814 | 86.7546 | 2320.0375 | 0.70246 | 1.6176
2022-08-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 288.5985 | 1563.5098 | 320.585 | 0 | 1418.4955 | 0 | 37137.0357 | 288.5985 | 2982.0053 | 320.585 | 3591.1888 | 1.4185 | 2.1727
2022-08-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.0482 | 1490.0468 | 1025.1764 | 0 | 407.7859 | 0 | 37137.0357 | 369.0482 | 1897.8327 | 1025.1764 | 3292.0574 | 0.40779 | 2.8843
2022-08-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 384.9532 | 89.0312 | 1558.5504 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 384.9532 | 89.0312 | 1558.5504 | 2032.5347 | 0 | 2.0325
2022-08-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 474.8838 | 77.0562 | 2126.8503 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 474.8838 | 77.0562 | 2126.8503 | 2678.7903 | 0 | 2.6788
2022-08-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 680.1043 | 81.3291 | 3142.8318 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 680.1043 | 81.3291 | 3142.8318 | 3904.2652 | 0 | 3.9043
2022-08-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1404.5936 | 85.8512 | 9846.802 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1404.5936 | 85.8512 | 9846.802 | 11337.2468 | 0 | 11.3372
2022-08-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1788.8365 | 94.1217 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1788.8365 | 94.1217 | 12682.429 | 14565.3872 | 0 | 14.5654
2022-08-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1439.2592 | 131.6805 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1439.2592 | 131.6805 | 12682.429 | 14253.3687 | 0 | 14.2534
2022-08-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 926.5385 | 247.6234 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 926.5385 | 247.6234 | 12682.429 | 13856.5909 | 0 | 13.8566
2022-08-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 825.8438 | 457.1338 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 825.8438 | 457.1338 | 12682.429 | 13965.4066 | 0 | 13.9654
2022-08-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 973.0031 | 356.809 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 973.0031 | 356.809 | 12682.429 | 14012.2411 | 0 | 14.0122
2022-08-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1557.3441 | 300.8691 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1557.3441 | 300.8691 | 12682.429 | 14540.6422 | 0 | 14.5406
2022-08-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1980.1696 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1980.1696 | 76.9588 | 12682.429 | 14739.5574 | 0 | 14.7396
2022-08-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1912.3302 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1912.3302 | 76.9588 | 12682.429 | 14671.718 | 0 | 14.6717
2022-08-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1565.8457 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1565.8457 | 76.9588 | 12682.429 | 14325.2335 | 0 | 14.3252
2022-08-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 751.4589 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 751.4589 | 76.9588 | 12682.429 | 13510.8467 | 0 | 13.5108
2022-08-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.8168 | 76.9588 | 11214.489 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 221.8168 | 76.9588 | 11214.489 | 11513.2645 | 0 | 11.5133
2022-08-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.4644 | 76.9588 | 887.1732 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.4644 | 76.9588 | 887.1732 | 1045.5963 | 0 | 1.0456
2022-08-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6437 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6437 | 230.504 | 0 | 0.2305
2022-08-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2854.5955 | 76.9588 | 368.4849 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2854.5955 | 76.9588 | 368.4849 | 3300.0391 | 0 | 3.3
2022-08-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 740.0615 | 76.9588 | 95.0717 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 740.0615 | 76.9588 | 95.0717 | 912.092 | 0 | 0.91209
2022-08-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 85.7951 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 85.7951 | 239.6554 | 0 | 0.23966
2022-08-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.9863 | 76.9588 | 103.6392 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.9863 | 76.9588 | 103.6392 | 325.5843 | 0 | 0.32558
2022-08-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 259.3818 | 76.9588 | 276.8493 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 259.3818 | 76.9588 | 276.8493 | 613.1898 | 0 | 0.61319
2022-08-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 275.8319 | 321.7758 | 809.0286 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 275.8319 | 321.7758 | 809.0286 | 1406.6363 | 0 | 1.4066
2022-08-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 309.745 | 223.0754 | 1193.6835 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 309.745 | 223.0754 | 1193.6835 | 1726.5039 | 0 | 1.7265
2022-08-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 480.2447 | 76.8 | 1796.3961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 480.2447 | 76.8 | 1796.3961 | 2353.4408 | 0 | 2.3534
2022-08-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1090.3739 | 76.8076 | 6217.2114 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1090.3739 | 76.8076 | 6217.2114 | 7384.393 | 0 | 7.3844
2022-08-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1435.5322 | 76.7699 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1435.5322 | 76.7699 | 12682.429 | 14194.7311 | 0 | 14.1947
2022-08-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1184.4388 | 77.0375 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1184.4388 | 77.0375 | 12682.429 | 13943.9053 | 0 | 13.9439
2022-08-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 707.9081 | 78.07 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 707.9081 | 78.07 | 12682.429 | 13468.4072 | 0 | 13.4684
2022-08-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 611.2407 | 78.2546 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 611.2407 | 78.2546 | 12682.429 | 13371.9243 | 0 | 13.3719
2022-08-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 857.5799 | 76.9191 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 857.5799 | 76.9191 | 12682.429 | 13616.928 | 0 | 13.6169
2022-08-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1453.0538 | 76.9269 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1453.0538 | 76.9269 | 12682.429 | 14212.4097 | 0 | 14.2124
2022-08-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1832.6993 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1832.6993 | 76.9588 | 12682.429 | 14592.0871 | 0 | 14.5921
2022-08-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1761.4496 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1761.4496 | 76.9588 | 12682.429 | 14520.8374 | 0 | 14.5208
2022-08-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1445.7285 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1445.7285 | 76.9588 | 12682.429 | 14205.1163 | 0 | 14.2051
2022-08-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 688.1027 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 688.1027 | 76.9588 | 12682.429 | 13447.4905 | 0 | 13.4475
2022-08-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.397 | 76.9588 | 10158.946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 221.397 | 76.9588 | 10158.946 | 10457.3018 | 0 | 10.4573
2022-08-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.3893 | 76.9588 | 479.9785 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.3893 | 76.9588 | 479.9785 | 642.3266 | 0 | 0.64233
2022-08-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6634 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6634 | 230.5237 | 0 | 0.23052
2022-08-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1240.0497 | 76.9588 | 368.0682 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1240.0497 | 76.9588 | 368.0682 | 1685.0767 | 0 | 1.6851
2022-08-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7246 | 76.9588 | 99.3238 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7246 | 76.9588 | 99.3238 | 253.0071 | 0 | 0.25301
2022-08-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 87.1641 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 87.1641 | 241.0244 | 0 | 0.24102
2022-08-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 173.0111 | 76.9588 | 287.2132 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 173.0111 | 76.9588 | 287.2132 | 537.1831 | 0 | 0.53718
2022-08-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.0117 | 76.9588 | 957.6965 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 368.0117 | 76.9588 | 957.6965 | 1402.667 | 0 | 1.4027
2022-08-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 391.1756 | 76.9588 | 1535.8053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 391.1756 | 76.9588 | 1535.8053 | 2003.9396 | 0 | 2.0039
2022-08-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.079 | 76.9588 | 1757.4667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 396.079 | 76.9588 | 1757.4667 | 2230.5045 | 0 | 2.2305
2022-08-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 487.3682 | 76.9588 | 1970.6885 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 487.3682 | 76.9588 | 1970.6885 | 2535.0154 | 0 | 2.535
2022-08-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1094.2194 | 76.9588 | 6461.69 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1094.2194 | 76.9588 | 6461.69 | 7632.8682 | 0 | 7.6329
2022-08-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1429.3175 | 405.7758 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1429.3175 | 405.7758 | 12682.429 | 14517.5223 | 0 | 14.5175
2022-08-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1167.327 | 123.8131 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1167.327 | 123.8131 | 12682.429 | 13973.5691 | 0 | 13.9736
2022-08-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 744.2577 | 76.7488 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 744.2577 | 76.7488 | 12682.429 | 13503.4355 | 0 | 13.5034
2022-08-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 609.1335 | 76.7785 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 609.1335 | 76.7785 | 12682.429 | 13368.3411 | 0 | 13.3683
2022-08-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 637.737 | 76.9217 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 637.737 | 76.9217 | 12682.429 | 13397.0877 | 0 | 13.3971
2022-08-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 875.3171 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 875.3171 | 76.9588 | 12682.429 | 13634.7049 | 0 | 13.6347
2022-08-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1181.1421 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1181.1421 | 76.9588 | 12682.429 | 13940.5299 | 0 | 13.9405
2022-08-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1084.2003 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1084.2003 | 76.9588 | 12682.429 | 13843.5881 | 0 | 13.8436
2022-08-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 550.8151 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 550.8151 | 76.9588 | 12682.429 | 13310.2029 | 0 | 13.3102
2022-08-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.9388 | 76.9588 | 6105.7983 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 145.9388 | 76.9588 | 6105.7983 | 6328.6958 | 0 | 6.3287
2022-08-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6542 | 76.9588 | 89.0831 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6542 | 76.9588 | 89.0831 | 242.696 | 0 | 0.2427
2022-08-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5781 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5781 | 230.4384 | 0 | 0.23044
2022-08-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6662 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6662 | 230.5266 | 0 | 0.23053
2022-08-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-08-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 417.5152 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 417.5152 | 571.3755 | 0 | 0.57138
2022-08-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.9549 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.9549 | 232.8152 | 0 | 0.23282
2022-08-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 78.5559 | 0 | 1041.978 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2482.4427 | 78.5559 | 2637.9002 | 1.042 | 1.5959
2022-08-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 244.8084 | 1564.4198 | 83.9356 | 0 | 2542.0955 | 0 | 37137.0357 | 244.8084 | 4106.5153 | 83.9356 | 4435.2594 | 2.5421 | 1.8932
2022-08-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.1477 | 1514.8378 | 93.9802 | 0 | 896.3351 | 0 | 37137.0357 | 134.1477 | 2411.1729 | 93.9802 | 2639.3008 | 0.89634 | 1.743
2022-08-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.4764 | 76.9588 | 118.054 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.4764 | 76.9588 | 118.054 | 283.4892 | 0 | 0.28349
2022-08-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.2295 | 76.9588 | 113.6146 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.2295 | 76.9588 | 113.6146 | 279.8029 | 0 | 0.2798
2022-08-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.8837 | 76.9588 | 218.8077 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 137.8837 | 76.9588 | 218.8077 | 433.6502 | 0 | 0.43365
2022-08-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 498.5532 | 76.9588 | 1085.0819 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 498.5532 | 76.9588 | 1085.0819 | 1660.5939 | 0 | 1.6606
2022-08-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 736.0695 | 76.9588 | 2656.4436 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 736.0695 | 76.9588 | 2656.4436 | 3469.4719 | 0 | 3.4695
2022-08-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 637.5797 | 76.9588 | 2994.3486 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 637.5797 | 76.9588 | 2994.3486 | 3708.887 | 0 | 3.7089
2022-08-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 336.2022 | 76.9588 | 1195.5653 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 336.2022 | 76.9588 | 1195.5653 | 1608.7262 | 0 | 1.6087
2022-08-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 278.4303 | 98.1048 | 708.2582 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 278.4303 | 98.1048 | 708.2582 | 1084.7933 | 0 | 1.0848
2022-08-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 445.7783 | 76.9078 | 1111.0546 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 445.7783 | 76.9078 | 1111.0546 | 1633.7407 | 0 | 1.6337
2022-08-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 778.0149 | 76.9588 | 2735.0156 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 778.0149 | 76.9588 | 2735.0156 | 3589.9893 | 0 | 3.59
2022-08-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 867.478 | 76.9588 | 5608.758 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 867.478 | 76.9588 | 5608.758 | 6553.1947 | 0 | 6.5532
2022-08-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 755.8706 | 76.9588 | 5015.54 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 755.8706 | 76.9588 | 5015.54 | 5848.3694 | 0 | 5.8484
2022-08-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 558.1509 | 76.9588 | 3443.421 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 558.1509 | 76.9588 | 3443.421 | 4078.5307 | 0 | 4.0785
2022-08-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.0382 | 76.9588 | 458.7581 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.0382 | 76.9588 | 458.7581 | 652.755 | 0 | 0.65275
2022-08-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6769 | 76.9588 | 90.2038 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6769 | 76.9588 | 90.2038 | 243.8395 | 0 | 0.24384
2022-08-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5045 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5045 | 230.3648 | 0 | 0.23036
2022-09-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.653 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.653 | 230.5133 | 0 | 0.23051
2022-09-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 698.1235 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 698.1235 | 851.9838 | 0 | 0.85198
2022-09-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.0361 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.0361 | 231.8964 | 0 | 0.2319
2022-09-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 78.3447 | 0 | 781.8885 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2222.3532 | 78.3447 | 2377.5995 | 0.78189 | 1.5957
2022-09-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 212.5762 | 1564.4198 | 88.3866 | 0 | 1884.662 | 0 | 37137.0357 | 212.5762 | 3449.0818 | 88.3866 | 3750.0447 | 1.8847 | 1.8654
2022-09-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.4474 | 1539.6288 | 92.7412 | 0 | 857.3211 | 0 | 37137.0357 | 139.4474 | 2396.9499 | 92.7412 | 2629.1385 | 0.85732 | 1.7718
2022-09-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.1539 | 76.9588 | 125.8081 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.1539 | 76.9588 | 125.8081 | 306.9208 | 0 | 0.30692
2022-09-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.892 | 166.7801 | 196.8841 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.892 | 166.7801 | 196.8841 | 496.5563 | 0 | 0.49656
2022-09-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 228.564 | 76.8981 | 373.6077 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 228.564 | 76.8981 | 373.6077 | 679.0698 | 0 | 0.67907
2022-09-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 699.7568 | 76.8324 | 1741.9518 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 699.7568 | 76.8324 | 1741.9518 | 2518.541 | 0 | 2.5185
2022-09-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 966.327 | 76.7547 | 4570.841 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 966.327 | 76.7547 | 4570.841 | 5613.9227 | 0 | 5.6139
2022-09-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 810.449 | 76.7712 | 4888.8804 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 810.449 | 76.7712 | 4888.8804 | 5776.1006 | 0 | 5.7761
2022-09-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 489.3107 | 76.8302 | 1947.1732 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 489.3107 | 76.8302 | 1947.1732 | 2513.314 | 0 | 2.5133
2022-09-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 460.0701 | 77.1322 | 1329.1097 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 460.0701 | 77.1322 | 1329.1097 | 1866.312 | 0 | 1.8663
2022-09-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 699.9821 | 77.414 | 2218.2605 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 699.9821 | 77.414 | 2218.2605 | 2995.6566 | 0 | 2.9957
2022-09-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1125.6769 | 77.1219 | 6203.3696 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1125.6769 | 77.1219 | 6203.3696 | 7406.1684 | 0 | 7.4062
2022-09-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1251.5902 | 76.9588 | 12621.351 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1251.5902 | 76.9588 | 12621.351 | 13949.9 | 0 | 13.9499
2022-09-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1098.5673 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1098.5673 | 76.9588 | 12682.429 | 13857.9551 | 0 | 13.858
2022-09-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 731.5353 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 731.5353 | 76.9588 | 12682.429 | 13490.9231 | 0 | 13.4909
2022-09-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.8288 | 76.9588 | 5884.8926 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 150.8288 | 76.9588 | 5884.8926 | 6112.6801 | 0 | 6.1127
2022-09-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6856 | 76.9588 | 88.9002 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6856 | 76.9588 | 88.9002 | 242.5446 | 0 | 0.24254
2022-09-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5916 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5916 | 230.4519 | 0 | 0.23045
2022-09-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 402.6294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 402.6294 | 556.4898 | 0 | 0.55649
2022-09-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.4926 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.4926 | 232.3529 | 0 | 0.23235
2022-09-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.1078 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.1078 | 231.9682 | 0 | 0.23197
2022-09-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 200.2067 | 76.9588 | 81.5367 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 200.2067 | 76.9588 | 81.5367 | 358.7022 | 0 | 0.3587
2022-09-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.1526 | 76.9588 | 92.5225 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.1526 | 76.9588 | 92.5225 | 321.634 | 0 | 0.32163
2022-09-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.2803 | 76.9588 | 159.4005 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.2803 | 76.9588 | 159.4005 | 360.6396 | 0 | 0.36064
2022-09-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.8767 | 76.9588 | 222.5702 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 146.8767 | 76.9588 | 222.5702 | 446.4058 | 0 | 0.44641
2022-09-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 268.9811 | 76.9588 | 461.8873 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 268.9811 | 76.9588 | 461.8873 | 807.8272 | 0 | 0.80783
2022-09-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 549.9899 | 76.9588 | 1465.898 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 549.9899 | 76.9588 | 1465.898 | 2092.8466 | 0 | 2.0928
2022-09-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 630.8795 | 76.9588 | 2295.4863 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 630.8795 | 76.9588 | 2295.4863 | 3003.3246 | 0 | 3.0033
2022-09-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 612.7872 | 76.9588 | 2474.4958 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 612.7872 | 76.9588 | 2474.4958 | 3164.2418 | 0 | 3.1642
2022-09-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 522.8341 | 76.9588 | 1888.2418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 522.8341 | 76.9588 | 1888.2418 | 2488.0346 | 0 | 2.488
2022-09-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 570.6308 | 76.9588 | 1837.2582 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 570.6308 | 76.9588 | 1837.2582 | 2484.8478 | 0 | 2.4848
2022-09-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 674.5853 | 76.9588 | 2439.42 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 674.5853 | 76.9588 | 2439.42 | 3190.9641 | 0 | 3.191
2022-09-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 819.1401 | 76.9588 | 3550.097 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 819.1401 | 76.9588 | 3550.097 | 4446.1959 | 0 | 4.4462
2022-09-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1141.6442 | 76.9588 | 8963.941 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1141.6442 | 76.9588 | 8963.941 | 10182.544 | 0 | 10.1825
2022-09-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 973.7229 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 973.7229 | 76.9588 | 12682.429 | 13733.1107 | 0 | 13.7331
2022-09-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 448.1834 | 76.9588 | 10549.902 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 448.1834 | 76.9588 | 10549.902 | 11075.0441 | 0 | 11.075
2022-09-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.3292 | 76.9588 | 965.582 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 194.3292 | 76.9588 | 965.582 | 1236.87 | 0 | 1.2369
2022-09-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9238 | 76.9588 | 90.4297 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.9238 | 76.9588 | 90.4297 | 245.3123 | 0 | 0.24531
2022-09-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5929 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5929 | 230.4532 | 0 | 0.23045
2022-09-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 800.0095 | 41.4754 | 0 | 0 | 37137.0357 | 385.8656 | 76.9588 | 800.0095 | 1262.8339 | 0.041475 | 1.2214
2022-09-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1381.7279 | 76.9588 | 82.4885 | 49.1252 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1430.8531 | 76.9588 | 82.4885 | 1590.3003 | 0.049125 | 1.5412
2022-09-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6097 | 76.9588 | 97.1937 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6097 | 76.9588 | 97.1937 | 250.7621 | 0 | 0.25076
2022-09-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6825 | 76.9588 | 86.93 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6825 | 76.9588 | 86.93 | 240.5713 | 0 | 0.24057
2022-09-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5072 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5072 | 230.3676 | 0 | 0.23037
2022-09-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 76.499 | 407.8731 | 0 | 0 | 37137.0357 | 752.2634 | 76.9588 | 76.499 | 905.7211 | 0.40787 | 0.49785
2022-09-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 485.6148 | 76.9588 | 95.9858 | 644.5259 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1130.1407 | 76.9588 | 95.9858 | 1303.0852 | 0.64453 | 0.65856
2022-09-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.7535 | 76.9588 | 281.9191 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 134.7535 | 76.9588 | 281.9191 | 493.6314 | 0 | 0.49363
2022-09-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 346.6425 | 76.9588 | 734.1165 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 346.6425 | 76.9588 | 734.1165 | 1157.7178 | 0 | 1.1577
2022-09-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 529.7015 | 76.9588 | 1509.07 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 529.7015 | 76.9588 | 1509.07 | 2115.7303 | 0 | 2.1157
2022-09-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 481.4892 | 76.9588 | 1712.795 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 481.4892 | 76.9588 | 1712.795 | 2271.243 | 0 | 2.2712
2022-09-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 324.9929 | 76.9588 | 997.9665 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 324.9929 | 76.9588 | 997.9665 | 1399.9182 | 0 | 1.3999
2022-09-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.0846 | 76.9588 | 882.0259 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 343.0846 | 76.9588 | 882.0259 | 1302.0693 | 0 | 1.3021
2022-09-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 502.9067 | 76.9588 | 1364.0952 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 502.9067 | 76.9588 | 1364.0952 | 1943.9607 | 0 | 1.944
2022-09-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 616.1843 | 76.9588 | 2183.9856 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 616.1843 | 76.9588 | 2183.9856 | 2877.1286 | 0 | 2.8771
2022-09-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 646.511 | 76.9588 | 2760.6555 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 646.511 | 76.9588 | 2760.6555 | 3484.1253 | 0 | 3.4841
2022-09-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 574.7465 | 76.9588 | 2627.9539 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 574.7465 | 76.9588 | 2627.9539 | 3279.6592 | 0 | 3.2797
2022-09-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 269.1344 | 76.9588 | 1115.5139 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 269.1344 | 76.9588 | 1115.5139 | 1461.6071 | 0 | 1.4616
2022-09-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.6464 | 76.9588 | 133.3637 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.6464 | 76.9588 | 133.3637 | 291.9689 | 0 | 0.29197
2022-09-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7155 | 76.9588 | 76.5396 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7155 | 76.9588 | 76.5396 | 230.214 | 0 | 0.23021
2022-09-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6657 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6657 | 230.526 | 0 | 0.23053
2022-09-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.2537 | 76.9588 | 814.3351 | 144.8646 | 0 | 0 | 37137.0357 | 494.1182 | 76.9588 | 814.3351 | 1385.4121 | 0.14486 | 1.2405
2022-09-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 76.5834 | 217.8614 | 0 | 0 | 37137.0357 | 581.7054 | 76.9588 | 76.5834 | 735.2476 | 0.21786 | 0.51739
2022-09-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.1801 | 0 | 8427.045 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9867.5097 | 77.1801 | 10021.5913 | 8.427 | 1.5945
2022-09-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.5385 | 1564.4198 | 123.0655 | 0 | 12609.863 | 0 | 37137.0357 | 157.5385 | 14174.2828 | 123.0655 | 14454.8868 | 12.6099 | 1.845
2022-09-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.2175 | 1564.4198 | 140.6733 | 0 | 3754.7542 | 0 | 37137.0357 | 95.2175 | 5319.174 | 140.6733 | 5555.0648 | 3.7548 | 1.8003
2022-09-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7179 | 1550.4113 | 112.7566 | 0 | 74.1228 | 0 | 37137.0357 | 81.7179 | 1624.5341 | 112.7566 | 1819.0085 | 0.074123 | 1.7449
2022-09-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.4755 | 690.5586 | 230.8356 | 0 | 24.8669 | 0 | 37137.0357 | 129.4755 | 715.4255 | 230.8356 | 1075.7365 | 0.024867 | 1.0509
2022-09-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 323.3172 | 77.5577 | 585.0214 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 323.3172 | 77.5577 | 585.0214 | 985.8963 | 0 | 0.9859
2022-09-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 779.2015 | 77.273 | 2338.9998 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 779.2015 | 77.273 | 2338.9998 | 3195.4743 | 0 | 3.1955
2022-09-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1027.3529 | 76.8232 | 5672.4907 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1027.3529 | 76.8232 | 5672.4907 | 6776.6668 | 0 | 6.7767
2022-09-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 858.7288 | 77.2973 | 5557.5645 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 858.7288 | 77.2973 | 5557.5645 | 6493.5906 | 0 | 6.4936
2022-09-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 566.3703 | 83.8736 | 2410.5935 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 566.3703 | 83.8736 | 2410.5935 | 3060.8374 | 0 | 3.0608
2022-09-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 538.057 | 101.8564 | 1752.2738 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 538.057 | 101.8564 | 1752.2738 | 2392.1872 | 0 | 2.3922
2022-09-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 805.1789 | 119.2494 | 2974.543 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 805.1789 | 119.2494 | 2974.543 | 3898.9713 | 0 | 3.899
2022-09-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1178.5305 | 102.0439 | 8616.1455 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1178.5305 | 102.0439 | 8616.1455 | 9896.7199 | 0 | 9.8967
2022-09-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1204.3057 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1204.3057 | 76.9588 | 12682.429 | 13963.6935 | 0 | 13.9637
2022-09-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 915.0241 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 915.0241 | 76.9588 | 12682.429 | 13674.4119 | 0 | 13.6744
2022-09-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 500.511 | 76.9588 | 12285.644 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 500.511 | 76.9588 | 12285.644 | 12863.1138 | 0 | 12.8631
2022-09-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.2606 | 76.9588 | 1974.0358 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.2606 | 76.9588 | 1974.0358 | 2150.2551 | 0 | 2.1503
2022-09-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.75 | 76.9588 | 77.1942 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.75 | 76.9588 | 77.1942 | 230.903 | 0 | 0.2309
2022-09-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6554 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6554 | 230.5157 | 0 | 0.23052
2022-09-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 563.368 | 78.1148 | 0 | 0 | 37137.0357 | 422.505 | 76.9588 | 563.368 | 1062.8318 | 0.078115 | 0.98472
2022-09-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 76.9748 | 101.123 | 0 | 0 | 37137.0357 | 460.1035 | 76.9588 | 76.9748 | 614.0371 | 0.10112 | 0.51291
2022-09-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.3147 | 0 | 2377.1687 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3817.6334 | 77.3147 | 3971.8496 | 2.3772 | 1.5947
2022-09-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.02 | 1564.4198 | 108.8065 | 0 | 6323.562 | 0 | 37137.0357 | 142.02 | 7887.9818 | 108.8065 | 8138.8082 | 6.3236 | 1.8152
2022-09-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.4305 | 1564.4198 | 113.3084 | 0 | 1907.2997 | 0 | 37137.0357 | 115.4305 | 3471.7195 | 113.3084 | 3700.4583 | 1.9073 | 1.7932
2022-09-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.9576 | 1302.3475 | 86.7975 | 0 | 69.9707 | 0 | 37137.0357 | 82.9576 | 1372.3182 | 86.7975 | 1542.0733 | 0.069971 | 1.4721
2022-09-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.5999 | 76.7149 | 142.9214 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.5999 | 76.7149 | 142.9214 | 314.2362 | 0 | 0.31424
2022-09-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 249.7788 | 76.8116 | 405.8855 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 249.7788 | 76.8116 | 405.8855 | 732.4759 | 0 | 0.73248
2022-09-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 678.8342 | 76.7767 | 1788.9917 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 678.8342 | 76.7767 | 1788.9917 | 2544.6026 | 0 | 2.5446
2022-09-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 922.0205 | 76.7177 | 4348.44 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 922.0205 | 76.7177 | 4348.44 | 5347.1782 | 0 | 5.3472
2022-09-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 838.817 | 77.2002 | 4878.563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 838.817 | 77.2002 | 4878.563 | 5794.5802 | 0 | 5.7946
2022-09-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 569.2368 | 82.0421 | 2498.1345 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 569.2368 | 82.0421 | 2498.1345 | 3149.4134 | 0 | 3.1494
2022-09-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 550.7252 | 99.0146 | 1800.4081 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 550.7252 | 99.0146 | 1800.4081 | 2450.1479 | 0 | 2.4501
2022-09-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 827.9265 | 115.2839 | 3131.3284 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 827.9265 | 115.2839 | 3131.3284 | 4074.5388 | 0 | 4.0745
2022-09-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1195.678 | 89.041 | 8710.294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1195.678 | 89.041 | 8710.294 | 9995.013 | 0 | 9.995
2022-09-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1278.485 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1278.485 | 76.9588 | 12682.429 | 14037.8728 | 0 | 14.0379
2022-09-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1011.1223 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1011.1223 | 76.9588 | 12682.429 | 13770.51 | 0 | 13.7705
2022-09-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 536.8515 | 76.9588 | 12513.223 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 536.8515 | 76.9588 | 12513.223 | 13127.0333 | 0 | 13.127
2022-09-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.7601 | 76.9588 | 2732.9324 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.7601 | 76.9588 | 2732.9324 | 2922.6513 | 0 | 2.9227
2022-09-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6877 | 76.9588 | 76.7027 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6877 | 76.9588 | 76.7027 | 230.3492 | 0 | 0.23035
2022-09-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.665 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.665 | 230.5253 | 0 | 0.23053
2022-09-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 512.6035 | 132.5767 | 0 | 0 | 37137.0357 | 476.967 | 76.9588 | 512.6035 | 1066.5292 | 0.13258 | 0.93395
2022-09-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 77.0431 | 187.2278 | 0 | 0 | 37137.0357 | 551.0718 | 76.9588 | 77.0431 | 705.0736 | 0.18723 | 0.51785
2022-09-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.3421 | 0 | 2208.1963 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3648.661 | 77.3421 | 3802.9047 | 2.2082 | 1.5947
2022-09-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.5354 | 1564.4198 | 110.8795 | 0 | 5608.754 | 0 | 37137.0357 | 150.5354 | 7173.1738 | 110.8795 | 7434.5887 | 5.6088 | 1.8258
2022-09-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.8184 | 1564.4198 | 117.1261 | 0 | 1360.2625 | 0 | 37137.0357 | 110.8184 | 2924.6823 | 117.1261 | 3152.6268 | 1.3603 | 1.7924
2022-09-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2011 | 1304.8682 | 93.2523 | 0 | 81.4254 | 0 | 37137.0357 | 80.2011 | 1386.2936 | 93.2523 | 1559.747 | 0.081425 | 1.4783
2022-09-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.1616 | 76.753 | 152.3556 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.1616 | 76.753 | 152.3556 | 338.2702 | 0 | 0.33827
2022-09-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 262.4168 | 76.853 | 373.3586 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 262.4168 | 76.853 | 373.3586 | 712.6284 | 0 | 0.71263
2022-09-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 640.6292 | 76.8734 | 1587.142 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 640.6292 | 76.8734 | 1587.142 | 2304.6446 | 0 | 2.3046
2022-09-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 852.5779 | 76.9176 | 3539.2249 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 852.5779 | 76.9176 | 3539.2249 | 4468.7204 | 0 | 4.4687
2022-09-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 624.1324 | 76.9224 | 2884.0447 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 624.1324 | 76.9224 | 2884.0447 | 3585.0995 | 0 | 3.5851
2022-09-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 286.7564 | 76.9244 | 846.596 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 286.7564 | 76.9244 | 846.596 | 1210.2768 | 0 | 1.2103
2022-09-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.7798 | 76.9261 | 614.407 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 241.7798 | 76.9261 | 614.407 | 933.1129 | 0 | 0.93311
2022-09-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.7846 | 76.9339 | 1017.7066 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 393.7846 | 76.9339 | 1017.7066 | 1488.4251 | 0 | 1.4884
2022-09-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 726.7988 | 746.3162 | 2424.238 | 0 | 24.8144 | 0 | 37137.0357 | 726.7988 | 771.1306 | 2424.238 | 3922.1674 | 0.024814 | 3.8974
2022-09-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 926.252 | 820.6893 | 4085.3674 | 0 | 33.2242 | 0 | 37137.0357 | 926.252 | 853.9135 | 4085.3674 | 5865.5329 | 0.033224 | 5.8323
2022-09-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 910.0074 | 76.9588 | 5555.938 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 910.0074 | 76.9588 | 5555.938 | 6542.9042 | 0 | 6.5429
2022-09-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 657.8906 | 76.9588 | 3860.3665 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 657.8906 | 76.9588 | 3860.3665 | 4595.2158 | 0 | 4.5952
2022-09-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 236.7561 | 76.9588 | 640.8252 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 236.7561 | 76.9588 | 640.8252 | 954.5401 | 0 | 0.95454
2022-09-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.4066 | 76.9588 | 104.4583 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.4066 | 76.9588 | 104.4583 | 262.8236 | 0 | 0.26282
2022-09-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5311 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5311 | 230.3914 | 0 | 0.23039
2022-09-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6098 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6098 | 230.4701 | 0 | 0.23047
2022-09-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 522.6803 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 522.6803 | 676.5406 | 0 | 0.67654
2022-09-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.4855 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.4855 | 232.3459 | 0 | 0.23235
2022-09-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 78.653 | 0 | 913.9421 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2354.4068 | 78.653 | 2509.9614 | 0.91394 | 1.596
2022-09-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.8089 | 1564.4198 | 88.0236 | 0 | 2493.629 | 0 | 37137.0357 | 205.8089 | 4058.0488 | 88.0236 | 4351.8814 | 2.4936 | 1.8583
2022-09-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.5778 | 1564.4198 | 98.5192 | 0 | 798.9438 | 0 | 37137.0357 | 141.5778 | 2363.3636 | 98.5192 | 2603.4606 | 0.79894 | 1.8045
2022-09-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.0349 | 1192.5546 | 138.4115 | 0 | 82.7975 | 0 | 37137.0357 | 108.0349 | 1275.3521 | 138.4115 | 1521.7985 | 0.082797 | 1.439
2022-09-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.2364 | 76.9588 | 221.121 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 147.2364 | 76.9588 | 221.121 | 445.3161 | 0 | 0.44532
2022-09-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 249.1304 | 76.9588 | 407.3107 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 249.1304 | 76.9588 | 407.3107 | 733.3999 | 0 | 0.7334
2022-09-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 660.366 | 145.6581 | 1579.339 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 660.366 | 145.6581 | 1579.339 | 2385.3631 | 0 | 2.3854
2022-09-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 935.9734 | 76.8633 | 4047.8047 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 935.9734 | 76.8633 | 4047.8047 | 5060.6414 | 0 | 5.0606
2022-09-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 832.0326 | 76.7715 | 4621.9062 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 832.0326 | 76.7715 | 4621.9062 | 5530.7104 | 0 | 5.5307
2022-09-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 528.7228 | 76.8265 | 2173.4656 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 528.7228 | 76.8265 | 2173.4656 | 2779.0149 | 0 | 2.779
2022-09-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 514.548 | 79.6839 | 1537.3872 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 514.548 | 79.6839 | 1537.3872 | 2131.6192 | 0 | 2.1316
2022-09-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 797.7007 | 82.5648 | 2672.1538 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 797.7007 | 82.5648 | 2672.1538 | 3552.4193 | 0 | 3.5524
2022-09-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1181.6671 | 78.01 | 7235.6934 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1181.6671 | 78.01 | 7235.6934 | 8495.3705 | 0 | 8.4954
2022-09-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1338.3014 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1338.3014 | 76.9588 | 12682.429 | 14097.6892 | 0 | 14.0977
2022-09-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1261.8125 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1261.8125 | 76.9588 | 12682.429 | 14021.2003 | 0 | 14.0212
2022-09-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1022.3624 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1022.3624 | 76.9588 | 12682.429 | 13781.7501 | 0 | 13.7818
2022-09-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 475.2288 | 76.9588 | 12100.585 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 475.2288 | 76.9588 | 12100.585 | 12652.7725 | 0 | 12.6528
2022-09-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.3189 | 76.9588 | 1994.3551 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 135.3189 | 76.9588 | 1994.3551 | 2206.6328 | 0 | 2.2066
2022-09-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6636 | 76.9588 | 82.9961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6636 | 76.9588 | 82.9961 | 236.6185 | 0 | 0.23662
2022-09-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5108 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5108 | 230.3712 | 0 | 0.23037
2022-09-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 439.8733 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 439.8733 | 593.7336 | 0 | 0.59373
2022-09-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.8418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.8418 | 237.7022 | 0 | 0.2377
2022-09-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1316.5096 | 80.7052 | 0 | 142.2103 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1458.7199 | 80.7052 | 1616.3266 | 0.14221 | 1.4741
2022-09-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.8401 | 1564.4198 | 170.7282 | 0 | 208.4981 | 0 | 37137.0357 | 220.8401 | 1772.9179 | 170.7282 | 2164.4862 | 0.2085 | 1.956
2022-09-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 297.7046 | 1415.6737 | 506.5642 | 0 | 116.7486 | 0 | 37137.0357 | 297.7046 | 1532.4223 | 506.5642 | 2336.6911 | 0.11675 | 2.2199
2022-09-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 330.768 | 281.4403 | 857.9636 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 330.768 | 281.4403 | 857.9636 | 1470.1718 | 0 | 1.4702
2022-09-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.2802 | 76.8264 | 1206.9476 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 392.2802 | 76.8264 | 1206.9476 | 1676.0542 | 0 | 1.6761
2022-09-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 574.049 | 76.7788 | 1956.8604 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 574.049 | 76.7788 | 1956.8604 | 2607.6882 | 0 | 2.6077
2022-09-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1155.9067 | 76.7599 | 6278.2817 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1155.9067 | 76.7599 | 6278.2817 | 7510.9482 | 0 | 7.5109
2022-09-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1449.8937 | 76.6916 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1449.8937 | 76.6916 | 12682.429 | 14209.0143 | 0 | 14.209
2022-09-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1185.1254 | 77.1904 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1185.1254 | 77.1904 | 12682.429 | 13944.7448 | 0 | 13.9447
2022-09-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 809.2527 | 85.3458 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 809.2527 | 85.3458 | 12682.429 | 13577.0276 | 0 | 13.577
2022-09-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 764.6633 | 111.7009 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 764.6633 | 111.7009 | 12682.429 | 13558.7932 | 0 | 13.5588
2022-09-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1019.6703 | 116.5501 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1019.6703 | 116.5501 | 12682.429 | 13818.6494 | 0 | 13.8186
2022-09-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1433.833 | 78.3326 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1433.833 | 78.3326 | 12682.429 | 14194.5946 | 0 | 14.1946
2022-09-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1703.6123 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1703.6123 | 76.9588 | 12682.429 | 14463.0001 | 0 | 14.463
2022-09-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1624.632 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1624.632 | 76.9588 | 12682.429 | 14384.0198 | 0 | 14.384
2022-09-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1331.6864 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1331.6864 | 76.9588 | 12682.429 | 14091.0742 | 0 | 14.0911
2022-09-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 652.3216 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 652.3216 | 76.9588 | 12682.429 | 13411.7094 | 0 | 13.4117
2022-09-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 192.2154 | 76.9588 | 8471.303 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 192.2154 | 76.9588 | 8471.303 | 8740.4771 | 0 | 8.7405
2022-09-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9739 | 76.9588 | 177.2424 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.9739 | 76.9588 | 177.2424 | 332.175 | 0 | 0.33218
2022-09-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5868 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5868 | 230.4472 | 0 | 0.23045
2022-09-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2329.383 | 76.9588 | 341.3408 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2329.383 | 76.9588 | 341.3408 | 2747.6826 | 0 | 2.7477
2022-09-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7805 | 76.9588 | 94.2612 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7805 | 76.9588 | 94.2612 | 248.0004 | 0 | 0.248
2022-09-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.6711 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.6711 | 237.5314 | 0 | 0.23753
2022-09-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.3151 | 76.9588 | 137.8411 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.3151 | 76.9588 | 137.8411 | 367.115 | 0 | 0.36711
2022-09-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 362.1253 | 76.9588 | 573.448 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 362.1253 | 76.9588 | 573.448 | 1012.532 | 0 | 1.0125
2022-09-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 436.2012 | 76.9588 | 1341.5039 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 436.2012 | 76.9588 | 1341.5039 | 1854.6638 | 0 | 1.8547
2022-09-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 480.0693 | 76.9588 | 1823.2352 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 480.0693 | 76.9588 | 1823.2352 | 2380.2633 | 0 | 2.3803
2022-09-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 663.4722 | 76.9588 | 2862.284 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 663.4722 | 76.9588 | 2862.284 | 3602.715 | 0 | 3.6027
2022-09-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 981.2957 | 76.9588 | 6783.418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 981.2957 | 76.9588 | 6783.418 | 7841.6725 | 0 | 7.8417
2022-09-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1024.0472 | 76.9588 | 12403.996 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1024.0472 | 76.9588 | 12403.996 | 13505.002 | 0 | 13.505
2022-09-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1015.0782 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1015.0782 | 76.9588 | 12682.429 | 13774.466 | 0 | 13.7745
2022-09-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 863.6226 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 863.6226 | 76.9588 | 12682.429 | 13623.0104 | 0 | 13.623
2022-09-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 883.381 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 883.381 | 76.9588 | 12682.429 | 13642.7688 | 0 | 13.6428
2022-09-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 999.5574 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 999.5574 | 76.9588 | 12682.429 | 13758.9452 | 0 | 13.7589
2022-09-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1223.7695 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1223.7695 | 76.9588 | 12682.429 | 13983.1573 | 0 | 13.9832
2022-09-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1676.9243 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1676.9243 | 76.9588 | 12682.429 | 14436.3121 | 0 | 14.4363
2022-09-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1625.627 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1625.627 | 76.9588 | 12682.429 | 14385.0148 | 0 | 14.385
2022-09-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 971.7236 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 971.7236 | 76.9588 | 12682.429 | 13731.1114 | 0 | 13.7311
2022-09-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.4787 | 76.9588 | 12525.442 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 417.4787 | 76.9588 | 12525.442 | 13019.8795 | 0 | 13.0199
2022-09-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1872 | 76.9588 | 2648.6587 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.1872 | 76.9588 | 2648.6587 | 2812.8046 | 0 | 2.8128
2022-09-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6625 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6625 | 230.5229 | 0 | 0.23052
2022-09-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6168 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6168 | 230.4771 | 0 | 0.23048
2022-09-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 477.054 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 477.054 | 630.9143 | 0 | 0.63091
2022-09-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 704.8608 | 76.9588 | 94.8976 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 704.8608 | 76.9588 | 94.8976 | 876.7172 | 0 | 0.87672
2022-09-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5212 | 76.9588 | 124.8496 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5212 | 76.9588 | 124.8496 | 279.3296 | 0 | 0.27933
2022-09-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6075 | 76.9588 | 99.7423 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.6075 | 76.9588 | 99.7423 | 254.3086 | 0 | 0.25431
2022-09-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4675 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4675 | 230.3278 | 0 | 0.23033
2022-09-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2015.0316 | 76.9588 | 76.4947 | 49.8161 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2064.8477 | 76.9588 | 76.4947 | 2218.3011 | 0.049816 | 2.1685
2022-09-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.5897 | 76.9588 | 90.5914 | 56.0409 | 0 | 0 | 37137.0357 | 397.6306 | 76.9588 | 90.5914 | 565.1809 | 0.056041 | 0.50914
2022-09-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.7907 | 76.9588 | 242.9149 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.7907 | 76.9588 | 242.9149 | 419.6643 | 0 | 0.41966
2022-09-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 248.0895 | 76.9588 | 666.7758 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 248.0895 | 76.9588 | 666.7758 | 991.8241 | 0 | 0.99182
2022-09-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 447.0345 | 76.9588 | 1375.6129 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 447.0345 | 76.9588 | 1375.6129 | 1899.6062 | 0 | 1.8996
2022-09-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 449.2527 | 76.9588 | 1728.1602 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 449.2527 | 76.9588 | 1728.1602 | 2254.3716 | 0 | 2.2544
2022-09-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 338.2267 | 76.9588 | 1129.4762 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 338.2267 | 76.9588 | 1129.4762 | 1544.6617 | 0 | 1.5447
2022-09-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.8811 | 76.9588 | 1053.4377 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 367.8811 | 76.9588 | 1053.4377 | 1498.2775 | 0 | 1.4983
2022-09-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 463.5624 | 76.9588 | 1519.4178 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 463.5624 | 76.9588 | 1519.4178 | 2059.9389 | 0 | 2.0599
2022-09-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 485.3282 | 76.9588 | 2011.6735 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 485.3282 | 76.9588 | 2011.6735 | 2573.9604 | 0 | 2.574
2022-09-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 465.4629 | 76.9588 | 2317.0051 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 465.4629 | 76.9588 | 2317.0051 | 2859.4268 | 0 | 2.8594
2022-09-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 362.58 | 76.9588 | 1548.732 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 362.58 | 76.9588 | 1548.732 | 1988.2708 | 0 | 1.9883
2022-09-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 230.3683 | 76.9588 | 555.3118 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 230.3683 | 76.9588 | 555.3118 | 862.6388 | 0 | 0.86264
2022-09-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8148 | 76.9588 | 104.2655 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.8148 | 76.9588 | 104.2655 | 274.0391 | 0 | 0.27404
2022-09-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5326 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5326 | 230.393 | 0 | 0.23039
2022-09-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5916 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5916 | 230.4519 | 0 | 0.23045
2022-09-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.695 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.695 | 230.5553 | 0 | 0.23056
2022-09-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 1052.6007 | 66.6729 | 0 | 0 | 37137.0357 | 411.0632 | 76.9588 | 1052.6007 | 1540.6226 | 0.066673 | 1.4739
2022-09-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 76.5273 | 83.507 | 0 | 0 | 37137.0357 | 442.4875 | 76.9588 | 76.5273 | 595.9735 | 0.083507 | 0.51247
2022-09-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.1894 | 0 | 4438.1694 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5878.6341 | 77.1894 | 6032.725 | 4.4382 | 1.5946
2022-09-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.691 | 1564.4198 | 78.8741 | 0 | 8753.017 | 0 | 37137.0357 | 156.691 | 10317.4368 | 78.8741 | 10553.0019 | 8.753 | 1.8
2022-09-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.7506 | 1564.4198 | 78.298 | 0 | 2519.6306 | 0 | 37137.0357 | 120.7506 | 4084.0504 | 78.298 | 4283.0991 | 2.5196 | 1.7635
2022-09-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0096 | 1427.5118 | 93.0256 | 0 | 67.5397 | 0 | 37137.0357 | 84.0096 | 1495.0515 | 93.0256 | 1672.0867 | 0.06754 | 1.6045
2022-09-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4887 | 76.7298 | 135.27 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.4887 | 76.7298 | 135.27 | 291.4885 | 0 | 0.29149
2022-09-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.3484 | 76.7497 | 199.4518 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.3484 | 76.7497 | 199.4518 | 396.5499 | 0 | 0.39655
2022-09-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 450.2043 | 76.6805 | 772.6274 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 450.2043 | 76.6805 | 772.6274 | 1299.5123 | 0 | 1.2995
2022-09-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 728.8384 | 76.7265 | 2310.416 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 728.8384 | 76.7265 | 2310.416 | 3115.9809 | 0 | 3.116
2022-09-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 639.6052 | 77.5836 | 2588.815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 639.6052 | 77.5836 | 2588.815 | 3306.0037 | 0 | 3.306
2022-09-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 426.1407 | 83.0348 | 1326.5132 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 426.1407 | 83.0348 | 1326.5132 | 1835.6886 | 0 | 1.8357
2022-09-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.9159 | 101.5246 | 973.5427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 414.9159 | 101.5246 | 973.5427 | 1489.9832 | 0 | 1.49
2022-09-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 672.3465 | 122.6224 | 1839.3785 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 672.3465 | 122.6224 | 1839.3785 | 2634.3474 | 0 | 2.6343
2022-09-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1019.5693 | 97.1425 | 4989.579 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1019.5693 | 97.1425 | 4989.579 | 6106.2908 | 0 | 6.1063
2022-09-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1095.952 | 76.9588 | 11410.126 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1095.952 | 76.9588 | 11410.126 | 12583.0368 | 0 | 12.583
2022-09-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 927.9076 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 927.9076 | 76.9588 | 12682.429 | 13687.2954 | 0 | 13.6873
2022-09-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 646.6771 | 76.9588 | 12526.509 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 646.6771 | 76.9588 | 12526.509 | 13250.1448 | 0 | 13.2501
2022-09-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.4307 | 76.9588 | 3267.0037 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 205.4307 | 76.9588 | 3267.0037 | 3549.3931 | 0 | 3.5494
2022-09-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.261 | 76.9588 | 77.5102 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.261 | 76.9588 | 77.5102 | 239.73 | 0 | 0.23973
2022-09-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6248 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6248 | 230.4852 | 0 | 0.23049
2022-09-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 524.147 | 219.2487 | 0 | 0 | 37137.0357 | 573.3658 | 76.9588 | 524.147 | 1174.4716 | 0.21925 | 0.95522
2022-09-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 77.03 | 331.2914 | 0 | 0 | 37137.0357 | 695.1354 | 76.9588 | 77.03 | 849.1242 | 0.33129 | 0.51783
2022-09-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.6483 | 0 | 1906.7954 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3347.2601 | 77.6483 | 3501.81 | 1.9068 | 1.595
2022-09-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.023 | 1564.4198 | 79.441 | 0 | 4933.2227 | 0 | 37137.0357 | 157.023 | 6497.6425 | 79.441 | 6734.1066 | 4.9332 | 1.8009
2022-09-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.6223 | 1564.4198 | 87.6717 | 0 | 1030.0697 | 0 | 37137.0357 | 121.6223 | 2594.4895 | 87.6717 | 2803.7836 | 1.0301 | 1.7737
2022-09-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.6574 | 1362.422 | 144.9361 | 0 | 77.4515 | 0 | 37137.0357 | 97.6574 | 1439.8735 | 144.9361 | 1682.467 | 0.077451 | 1.605
2022-09-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.3186 | 76.8933 | 270.2602 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 158.3186 | 76.8933 | 270.2602 | 505.4721 | 0 | 0.50547
2022-09-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 347.4148 | 76.7266 | 702.239 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 347.4148 | 76.7266 | 702.239 | 1126.3803 | 0 | 1.1264
2022-09-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 865.3459 | 76.7019 | 2774.5422 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 865.3459 | 76.7019 | 2774.5422 | 3716.59 | 0 | 3.7166
2022-09-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1108.9764 | 76.6904 | 7135.3774 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1108.9764 | 76.6904 | 7135.3774 | 8321.0442 | 0 | 8.321
2022-09-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 899.0147 | 76.9042 | 12220.101 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 899.0147 | 76.9042 | 12220.101 | 13196.0199 | 0 | 13.196
2022-09-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 592.8657 | 79.6736 | 10188.642 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 592.8657 | 79.6736 | 10188.642 | 10861.1813 | 0 | 10.8612
2022-09-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 542.2799 | 82.8115 | 2261.3503 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 542.2799 | 82.8115 | 2261.3503 | 2886.4416 | 0 | 2.8864
2022-09-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 740.4159 | 80.9621 | 2756.3105 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 740.4159 | 80.9621 | 2756.3105 | 3577.6886 | 0 | 3.5777
2022-09-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1149.7885 | 77.137 | 6808.636 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1149.7885 | 77.137 | 6808.636 | 8035.5615 | 0 | 8.0356
2022-09-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1372.3662 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1372.3662 | 76.9588 | 12682.429 | 14131.754 | 0 | 14.1318
2022-09-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1306.8391 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1306.8391 | 76.9588 | 12682.429 | 14066.2269 | 0 | 14.0662
2022-09-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1068.0844 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1068.0844 | 76.9588 | 12682.429 | 13827.4722 | 0 | 13.8275
2022-09-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 429.5744 | 76.9588 | 12059.112 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 429.5744 | 76.9588 | 12059.112 | 12565.6452 | 0 | 12.5656
2022-09-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.9462 | 76.9588 | 1575.1376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.9462 | 76.9588 | 1575.1376 | 1750.0425 | 0 | 1.75
2022-09-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7251 | 76.9588 | 94.4635 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7251 | 76.9588 | 94.4635 | 248.1473 | 0 | 0.24815
2022-09-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5194 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5194 | 230.3797 | 0 | 0.23038
2022-09-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 426.0923 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 426.0923 | 579.9526 | 0 | 0.57995
2022-09-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 84.1602 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 84.1602 | 238.0205 | 0 | 0.23802
2022-09-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1192.5546 | 81.2419 | 0 | 72.8786 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1265.4332 | 81.2419 | 1423.5766 | 0.072879 | 1.3507
2022-09-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.4466 | 1564.4198 | 244.4447 | 0 | 103.9223 | 0 | 37137.0357 | 224.4466 | 1668.3421 | 244.4447 | 2137.2334 | 0.10392 | 2.0333
2022-09-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 298.526 | 1068.5995 | 667.7477 | 0 | 54.3132 | 0 | 37137.0357 | 298.526 | 1122.9127 | 667.7477 | 2089.1863 | 0.054313 | 2.0349
2022-09-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 292.82 | 76.9588 | 894.2553 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 292.82 | 76.9588 | 894.2553 | 1264.034 | 0 | 1.264
2022-09-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 359.7529 | 119.811 | 1161.1812 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 359.7529 | 119.811 | 1161.1812 | 1640.7451 | 0 | 1.6407
2022-09-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 558.0781 | 76.7762 | 1924.2279 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 558.0781 | 76.7762 | 1924.2279 | 2559.0822 | 0 | 2.5591
2022-09-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1183.2631 | 76.7253 | 6743.3555 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1183.2631 | 76.7253 | 6743.3555 | 8003.3439 | 0 | 8.0033
2022-09-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1486.9385 | 76.6977 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1486.9385 | 76.6977 | 12682.429 | 14246.0652 | 0 | 14.2461
2022-09-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1204.0592 | 76.9099 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1204.0592 | 76.9099 | 12682.429 | 13963.3981 | 0 | 13.9634
2022-09-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 734.7783 | 77.3978 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 734.7783 | 77.3978 | 12682.429 | 13494.6051 | 0 | 13.4946
2022-09-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 594.8652 | 77.0209 | 11974.755 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 594.8652 | 77.0209 | 11974.755 | 12646.6411 | 0 | 12.6466
2022-09-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 811.5266 | 76.7852 | 10600.256 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 811.5266 | 76.7852 | 10600.256 | 11488.5677 | 0 | 11.4886
2022-09-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1321.6605 | 76.925 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1321.6605 | 76.925 | 12682.429 | 14081.0145 | 0 | 14.081
2022-09-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1655.6938 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1655.6938 | 76.9588 | 12682.429 | 14415.0816 | 0 | 14.4151
2022-09-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1599.8817 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1599.8817 | 76.9588 | 12682.429 | 14359.2695 | 0 | 14.3593
2022-09-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1324.9266 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1324.9266 | 76.9588 | 12682.429 | 14084.3144 | 0 | 14.0843
2022-09-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 648.0731 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 648.0731 | 76.9588 | 12682.429 | 13407.4608 | 0 | 13.4075
2022-09-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 232.6889 | 76.9588 | 8497.316 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 232.6889 | 76.9588 | 8497.316 | 8806.9637 | 0 | 8.807
2022-09-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.9932 | 76.9588 | 276.9087 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.9932 | 76.9588 | 276.9087 | 443.8607 | 0 | 0.44386
2022-09-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.9134 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.9134 | 230.7738 | 0 | 0.23077
2022-09-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1009.3867 | 76.9588 | 346.5165 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1009.3867 | 76.9588 | 346.5165 | 1432.862 | 0 | 1.4329
2022-09-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7194 | 76.9588 | 103.1762 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7194 | 76.9588 | 103.1762 | 256.8544 | 0 | 0.25685
2022-09-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 88.2804 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 88.2804 | 242.1408 | 0 | 0.24214
2022-09-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.8229 | 76.9588 | 334.7165 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 177.8229 | 76.9588 | 334.7165 | 589.4982 | 0 | 0.5895
2022-09-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 357.9911 | 76.9588 | 952.9787 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 357.9911 | 76.9588 | 952.9787 | 1387.9286 | 0 | 1.3879
2022-09-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 361.0829 | 76.9588 | 1297.4762 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 361.0829 | 76.9588 | 1297.4762 | 1735.5179 | 0 | 1.7355
2022-09-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.3546 | 76.9588 | 1683.9838 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 411.3546 | 76.9588 | 1683.9838 | 2172.2972 | 0 | 2.1723
2022-09-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 574.0632 | 120.0024 | 2300.4001 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 574.0632 | 120.0024 | 2300.4001 | 2994.4657 | 0 | 2.9945
2022-09-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1230.8021 | 76.8582 | 7855.453 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1230.8021 | 76.8582 | 7855.453 | 9163.1133 | 0 | 9.1631
2022-09-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1535.93 | 76.8628 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1535.93 | 76.8628 | 12682.429 | 14295.2218 | 0 | 14.2952
2022-09-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1200.1959 | 76.8365 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1200.1959 | 76.8365 | 12682.429 | 13959.4614 | 0 | 13.9595
2022-09-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 706.2144 | 76.8213 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 706.2144 | 76.8213 | 12682.429 | 13465.4646 | 0 | 13.4655
2022-09-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 608.3899 | 76.8157 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 608.3899 | 76.8157 | 12682.429 | 13367.6346 | 0 | 13.3676
2022-09-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 862.0128 | 76.8732 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 862.0128 | 76.8732 | 12682.429 | 13621.315 | 0 | 13.6213
2022-09-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1404.462 | 76.9362 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1404.462 | 76.9362 | 12682.429 | 14163.8272 | 0 | 14.1638
2022-09-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1764.1953 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1764.1953 | 76.9588 | 12682.429 | 14523.5831 | 0 | 14.5236
2022-09-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1683.7291 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1683.7291 | 76.9588 | 12682.429 | 14443.1169 | 0 | 14.4431
2022-09-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1371.6484 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1371.6484 | 76.9588 | 12682.429 | 14131.0362 | 0 | 14.131
2022-09-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 652.7554 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 652.7554 | 76.9588 | 12682.429 | 13412.1432 | 0 | 13.4121
2022-09-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.9605 | 76.9588 | 8849.7 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 204.9605 | 76.9588 | 8849.7 | 9131.6193 | 0 | 9.1316
2022-09-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.7131 | 76.9588 | 242.3257 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.7131 | 76.9588 | 242.3257 | 401.9976 | 0 | 0.402
2022-09-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6331 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6331 | 230.4934 | 0 | 0.23049
2022-09-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1290.1298 | 76.9588 | 344.3138 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1290.1298 | 76.9588 | 344.3138 | 1711.4024 | 0 | 1.7114
2022-09-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7293 | 76.9588 | 100.9758 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7293 | 76.9588 | 100.9758 | 254.6638 | 0 | 0.25466
2022-09-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 86.4536 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 86.4536 | 240.3139 | 0 | 0.24031
2022-09-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.1469 | 76.9588 | 259.7606 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 163.1469 | 76.9588 | 259.7606 | 499.8663 | 0 | 0.49987
2022-09-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.6955 | 76.9588 | 803.4487 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 318.6955 | 76.9588 | 803.4487 | 1199.1029 | 0 | 1.1991
2022-09-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 359.8071 | 174.1057 | 1310.3964 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 359.8071 | 174.1057 | 1310.3964 | 1844.3092 | 0 | 1.8443
2022-09-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 479.3644 | 76.8473 | 1965.9784 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 479.3644 | 76.8473 | 1965.9784 | 2522.1901 | 0 | 2.5222
2022-09-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 701.6851 | 78.8337 | 3176.3694 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 701.6851 | 78.8337 | 3176.3694 | 3956.8882 | 0 | 3.9569
2022-09-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1457.0137 | 80.9917 | 10059.784 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1457.0137 | 80.9917 | 10059.784 | 11597.7894 | 0 | 11.5978
2022-09-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1846.981 | 81.4363 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1846.981 | 81.4363 | 12682.429 | 14610.8463 | 0 | 14.6108
2022-09-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1424.8534 | 83.6309 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1424.8534 | 83.6309 | 12682.429 | 14190.9133 | 0 | 14.1909
2022-09-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 837.4804 | 91.8527 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 837.4804 | 91.8527 | 12682.429 | 13611.7621 | 0 | 13.6118
2022-09-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 709.2573 | 97.306 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 709.2573 | 97.306 | 12682.429 | 13488.9923 | 0 | 13.489
2022-09-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 986.1629 | 113.5418 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 986.1629 | 113.5418 | 12682.429 | 13782.1337 | 0 | 13.7821
2022-09-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1571.8754 | 174.8595 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1571.8754 | 174.8595 | 12682.429 | 14429.1639 | 0 | 14.4292
2022-09-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1957.9996 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1957.9996 | 76.9588 | 12682.429 | 14717.3874 | 0 | 14.7174
2022-09-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1872.2809 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1872.2809 | 76.9588 | 12682.429 | 14631.6687 | 0 | 14.6317
2022-09-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1535.2618 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1535.2618 | 76.9588 | 12682.429 | 14294.6496 | 0 | 14.2946
2022-09-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 735.1818 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 735.1818 | 76.9588 | 12682.429 | 13494.5696 | 0 | 13.4946
2022-09-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 245.6943 | 76.9588 | 11018.538 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 245.6943 | 76.9588 | 11018.538 | 11341.1911 | 0 | 11.3412
2022-09-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.8814 | 76.9588 | 884.4383 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.8814 | 76.9588 | 884.4383 | 1051.2784 | 0 | 1.0513
2022-09-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.9695 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.9695 | 230.8299 | 0 | 0.23083
2022-09-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1209.3424 | 76.9588 | 340.9117 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1209.3424 | 76.9588 | 340.9117 | 1627.2128 | 0 | 1.6272
2022-09-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7246 | 76.9588 | 104.9777 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7246 | 76.9588 | 104.9777 | 258.6611 | 0 | 0.25866
2022-09-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 87.8053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 87.8053 | 241.6656 | 0 | 0.24167
2022-09-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.5572 | 76.9588 | 375.9573 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 183.5572 | 76.9588 | 375.9573 | 636.4733 | 0 | 0.63647
2022-09-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 476.8787 | 76.9588 | 1425.0127 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 476.8787 | 76.9588 | 1425.0127 | 1978.8501 | 0 | 1.9789
2022-09-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 550.7935 | 76.9588 | 2528.0403 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 550.7935 | 76.9588 | 2528.0403 | 3155.7925 | 0 | 3.1558
2022-09-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 544.3732 | 76.9588 | 2997.165 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 544.3732 | 76.9588 | 2997.165 | 3618.497 | 0 | 3.6185
2022-09-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 676.8152 | 76.9588 | 3313.8093 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 676.8152 | 76.9588 | 3313.8093 | 4067.5833 | 0 | 4.0676
2022-09-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1164.1842 | 76.9588 | 9511.007 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1164.1842 | 76.9588 | 9511.007 | 10752.15 | 0 | 10.7521
2022-09-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1301.4525 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1301.4525 | 76.9588 | 12682.429 | 14060.8403 | 0 | 14.0608
2022-09-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1242.6904 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1242.6904 | 76.9588 | 12682.429 | 14002.0782 | 0 | 14.0021
2022-09-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1039.8871 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1039.8871 | 76.9588 | 12682.429 | 13799.2749 | 0 | 13.7993
2022-09-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1063.3829 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1063.3829 | 76.9588 | 12682.429 | 13822.7707 | 0 | 13.8228
2022-09-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1204.8091 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1204.8091 | 76.9588 | 12682.429 | 13964.1969 | 0 | 13.9642
2022-09-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1385.3018 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1385.3018 | 76.9588 | 12682.429 | 14144.6896 | 0 | 14.1447
2022-09-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2031.4706 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2031.4706 | 76.9588 | 12682.429 | 14790.8584 | 0 | 14.7909
2022-09-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2112.385 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2112.385 | 76.9588 | 12682.429 | 14871.7728 | 0 | 14.8718
2022-09-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1573.6776 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1573.6776 | 76.9588 | 12682.429 | 14333.0654 | 0 | 14.3331
2022-09-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1149.1904 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1149.1904 | 76.9588 | 12682.429 | 13908.5782 | 0 | 13.9086
2022-09-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 493.9193 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 493.9193 | 76.9588 | 12682.429 | 13253.3071 | 0 | 13.2533
2022-09-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.7694 | 76.9588 | 7384.7837 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.7694 | 76.9588 | 7384.7837 | 7591.5119 | 0 | 7.5915
2022-09-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 79.456 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 79.456 | 233.3163 | 0 | 0.23332
2022-09-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 741.5323 | 76.9588 | 287.405 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 741.5323 | 76.9588 | 287.405 | 1105.896 | 0 | 1.1059
2022-09-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5173 | 76.9588 | 181.0909 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5173 | 76.9588 | 181.0909 | 336.5669 | 0 | 0.33657
2022-09-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.82 | 76.9588 | 279.977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.82 | 76.9588 | 279.977 | 449.7557 | 0 | 0.44976
2022-09-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.9229 | 76.9588 | 220.285 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.9229 | 76.9588 | 220.285 | 383.1667 | 0 | 0.38317
2022-09-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 115.7548 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 115.7548 | 269.6151 | 0 | 0.26962
2022-09-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.1209 | 76.9588 | 325.3029 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 227.1209 | 76.9588 | 325.3029 | 629.3826 | 0 | 0.62938
2022-09-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 448.1997 | 76.9588 | 1276.7635 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 448.1997 | 76.9588 | 1276.7635 | 1801.922 | 0 | 1.8019
2022-09-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 518.0629 | 76.9588 | 2499.114 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 518.0629 | 76.9588 | 2499.114 | 3094.1356 | 0 | 3.0941
2022-09-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 810.1662 | 76.9588 | 4401.3203 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 810.1662 | 76.9588 | 4401.3203 | 5288.4453 | 0 | 5.2884
2022-09-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 963.7718 | 76.9588 | 9183.567 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 963.7718 | 76.9588 | 9183.567 | 10224.2976 | 0 | 10.2243
2022-09-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 844.9252 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 844.9252 | 76.9588 | 12682.429 | 13604.313 | 0 | 13.6043
2022-09-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 579.746 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 579.746 | 76.9588 | 12682.429 | 13339.1338 | 0 | 13.3391
2022-09-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 590.181 | 76.9588 | 11829.82 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 590.181 | 76.9588 | 11829.82 | 12496.9598 | 0 | 12.497
2022-09-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 794.1477 | 76.9588 | 12468.946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 794.1477 | 76.9588 | 12468.946 | 13340.0525 | 0 | 13.3401
2022-09-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 977.4517 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 977.4517 | 76.9588 | 12682.429 | 13736.8395 | 0 | 13.7368
2022-09-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1150.341 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1150.341 | 76.9588 | 12682.429 | 13909.7288 | 0 | 13.9097
2022-09-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1188.5692 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1188.5692 | 76.9588 | 12682.429 | 13947.957 | 0 | 13.948
2022-09-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 888.2678 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 888.2678 | 76.9588 | 12682.429 | 13647.6556 | 0 | 13.6477
2022-09-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 200.9448 | 76.9588 | 10098.823 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 200.9448 | 76.9588 | 10098.823 | 10376.7265 | 0 | 10.3767
2022-09-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7287 | 76.9588 | 258.4298 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7287 | 76.9588 | 258.4298 | 412.1172 | 0 | 0.41212
2022-09-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 79.7756 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 79.7756 | 233.6359 | 0 | 0.23364
2022-09-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5503 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5503 | 230.4106 | 0 | 0.23041
2022-09-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 501.1439 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 501.1439 | 655.0042 | 0 | 0.655
2022-09-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 81.2538 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 81.2538 | 235.1141 | 0 | 0.23511
2022-09-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 79.9398 | 0 | 1461.6265 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2902.0912 | 79.9398 | 3058.9325 | 1.4616 | 1.5973
2022-09-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 226.9377 | 1564.4198 | 87.1111 | 0 | 3851.4294 | 0 | 37137.0357 | 226.9377 | 5415.8492 | 87.1111 | 5729.898 | 3.8514 | 1.8785
2022-09-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.5769 | 1621.6232 | 114.3713 | 0 | 818.8918 | 0 | 37137.0357 | 156.5769 | 2440.515 | 114.3713 | 2711.4632 | 0.81889 | 1.8926
2022-09-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.8173 | 76.8231 | 253.1727 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 146.8173 | 76.8231 | 253.1727 | 476.8131 | 0 | 0.47681
2022-09-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.9735 | 76.988 | 435.7151 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 190.9735 | 76.988 | 435.7151 | 703.6766 | 0 | 0.70368
2022-09-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 307.7221 | 77.417 | 813.0666 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 307.7221 | 77.417 | 813.0666 | 1198.2058 | 0 | 1.1982
2022-09-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 869.9341 | 77.4158 | 3380.0613 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 869.9341 | 77.4158 | 3380.0613 | 4327.4112 | 0 | 4.3274
2022-09-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1200.4912 | 77.0906 | 10961.87 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1200.4912 | 77.0906 | 10961.87 | 12239.4518 | 0 | 12.2395
2022-09-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 990.1467 | 77.0131 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 990.1467 | 77.0131 | 12682.429 | 13749.5888 | 0 | 13.7496
2022-09-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 577.016 | 78.0002 | 12435.216 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 577.016 | 78.0002 | 12435.216 | 13090.2323 | 0 | 13.0902
2022-09-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 486.6559 | 77.8768 | 5113.6006 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 486.6559 | 77.8768 | 5113.6006 | 5678.1333 | 0 | 5.6781
2022-09-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 619.9591 | 76.8525 | 2669.4343 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 619.9591 | 76.8525 | 2669.4343 | 3366.2459 | 0 | 3.3662
2022-09-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1059.3398 | 76.9249 | 6810.763 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1059.3398 | 76.9249 | 6810.763 | 7947.0277 | 0 | 7.947
2022-09-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1361.0668 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1361.0668 | 76.9588 | 12682.429 | 14120.4546 | 0 | 14.1205
2022-09-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1309.0546 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1309.0546 | 76.9588 | 12682.429 | 14068.4424 | 0 | 14.0684
2022-09-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 978.4517 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 978.4517 | 76.9588 | 12682.429 | 13737.8394 | 0 | 13.7378
2022-09-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 244.4254 | 76.9588 | 10718.39 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 244.4254 | 76.9588 | 10718.39 | 11039.7741 | 0 | 11.0398
2022-09-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6724 | 76.9588 | 340.4377 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6724 | 76.9588 | 340.4377 | 494.0689 | 0 | 0.49407
2022-09-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5793 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5793 | 230.4397 | 0 | 0.23044
2022-09-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 317.0136 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 317.0136 | 470.874 | 0 | 0.47087
2022-09-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 80.3972 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 80.3972 | 234.2575 | 0 | 0.23426
2022-09-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 79.041 | 0 | 1296.6252 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2737.0899 | 79.041 | 2893.0324 | 1.2966 | 1.5964
2022-09-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 208.9382 | 1564.4198 | 82.5194 | 0 | 3409.09 | 0 | 37137.0357 | 208.9382 | 4973.5098 | 82.5194 | 5264.9674 | 3.4091 | 1.8559
2022-09-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.357 | 1564.4198 | 95.1667 | 0 | 811.559 | 0 | 37137.0357 | 121.357 | 2375.9788 | 95.1667 | 2592.5025 | 0.81156 | 1.7809
2022-09-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.0392 | 807.4301 | 164.7782 | 0 | 48.5353 | 0 | 37137.0357 | 98.0392 | 855.9654 | 164.7782 | 1118.7828 | 0.048535 | 1.0702
2022-09-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.7419 | 76.9832 | 309.5037 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.7419 | 76.9832 | 309.5037 | 553.2288 | 0 | 0.55323
2022-09-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.2336 | 77.3491 | 756.2493 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 319.2336 | 77.3491 | 756.2493 | 1152.832 | 0 | 1.1528
2022-09-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 831.0668 | 77.1661 | 3072.4463 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 831.0668 | 77.1661 | 3072.4463 | 3980.6792 | 0 | 3.9807
2022-09-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1149.7277 | 77.1943 | 9899.122 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1149.7277 | 77.1943 | 9899.122 | 11126.044 | 0 | 11.126
2022-09-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1022.3074 | 78.3215 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1022.3074 | 78.3215 | 12682.429 | 13783.0579 | 0 | 13.7831
2022-09-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 700.1379 | 85.5261 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 700.1379 | 85.5261 | 12682.429 | 13468.093 | 0 | 13.4681
2022-09-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 658.902 | 109.261 | 11628.668 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 658.902 | 109.261 | 11628.668 | 12396.831 | 0 | 12.3968
2022-09-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 855.3649 | 139.24 | 11941.507 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 855.3649 | 139.24 | 11941.507 | 12936.112 | 0 | 12.9361
2022-09-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1155.248 | 106.3752 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1155.248 | 106.3752 | 12682.429 | 13944.0522 | 0 | 13.9441
2022-09-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1407.4445 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1407.4445 | 76.9588 | 12682.429 | 14166.8323 | 0 | 14.1668
2022-09-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1350.5929 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1350.5929 | 76.9588 | 12682.429 | 14109.9807 | 0 | 14.11
2022-09-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1073.6904 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1073.6904 | 76.9588 | 12682.429 | 13833.0782 | 0 | 13.8331
2022-09-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.6734 | 76.9588 | 11936.247 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 319.6734 | 76.9588 | 11936.247 | 12332.8791 | 0 | 12.3329
2022-09-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7871 | 76.9588 | 1095.9634 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.7871 | 76.9588 | 1095.9634 | 1250.7092 | 0 | 1.2507
2022-09-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6258 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6258 | 230.4861 | 0 | 0.23049
2022-09-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6178 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6178 | 230.4781 | 0 | 0.23048
2022-09-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 374.8457 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 374.8457 | 528.706 | 0 | 0.52871
2022-09-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 80.6676 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 80.6676 | 234.528 | 0 | 0.23453
2022-09-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 79.2592 | 0 | 739.9153 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2180.38 | 79.2592 | 2336.5408 | 0.73992 | 1.5966
2022-09-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 213.9436 | 1564.4198 | 82.5322 | 0 | 1767.0602 | 0 | 37137.0357 | 213.9436 | 3331.48 | 82.5322 | 3627.9558 | 1.7671 | 1.8609
2022-09-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.2252 | 1564.4198 | 103.681 | 0 | 627.072 | 0 | 37137.0357 | 122.2252 | 2191.4918 | 103.681 | 2417.3979 | 0.62707 | 1.7903
2022-09-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.4206 | 1303.9161 | 214.4442 | 0 | 112.3104 | 0 | 37137.0357 | 104.4206 | 1416.2265 | 214.4442 | 1735.0913 | 0.11231 | 1.6228
2022-09-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.1827 | 76.7893 | 427.4404 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 210.1827 | 76.7893 | 427.4404 | 714.4124 | 0 | 0.71441
2022-09-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 436.5077 | 77.2451 | 1165.4274 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 436.5077 | 77.2451 | 1165.4274 | 1679.1801 | 0 | 1.6792
2022-09-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1027.9396 | 77.4565 | 4774.906 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1027.9396 | 77.4565 | 4774.906 | 5880.3021 | 0 | 5.8803
2022-09-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1345.2643 | 77.3362 | 12304.762 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1345.2643 | 77.3362 | 12304.762 | 13727.3625 | 0 | 13.7274
2022-09-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1166.3514 | 79.799 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1166.3514 | 79.799 | 12682.429 | 13928.5794 | 0 | 13.9286
2022-09-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 797.655 | 94.5896 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 797.655 | 94.5896 | 12682.429 | 13574.6736 | 0 | 13.5747
2022-09-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 749.5827 | 133.3923 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 749.5827 | 133.3923 | 12682.429 | 13565.404 | 0 | 13.5654
2022-09-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 979.2634 | 188.3164 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 979.2634 | 188.3164 | 12682.429 | 13850.0088 | 0 | 13.85
2022-09-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1334.5953 | 150.2012 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1334.5953 | 150.2012 | 12682.429 | 14167.2255 | 0 | 14.1672
2022-09-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1617.5377 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1617.5377 | 76.9588 | 12682.429 | 14376.9255 | 0 | 14.3769
2022-09-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1524.4072 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1524.4072 | 76.9588 | 12682.429 | 14283.795 | 0 | 14.2838
2022-09-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1185.7303 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1185.7303 | 76.9588 | 12682.429 | 13945.1181 | 0 | 13.9451
2022-09-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.9404 | 76.9588 | 12470.284 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 381.9404 | 76.9588 | 12470.284 | 12929.1832 | 0 | 12.9292
2022-09-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6353 | 76.9588 | 2404.0994 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.6353 | 76.9588 | 2404.0994 | 2566.6935 | 0 | 2.5667
2022-09-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.7297 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.7297 | 231.59 | 0 | 0.23159
2022-09-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5638 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5638 | 230.4241 | 0 | 0.23042
2022-09-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 378.6256 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 378.6256 | 532.486 | 0 | 0.53249
2022-09-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 81.9934 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 81.9934 | 235.8537 | 0 | 0.23585
2022-09-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 79.6049 | 0 | 481.5343 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1921.999 | 79.6049 | 2078.5055 | 0.48153 | 1.597
2022-09-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.6711 | 1564.4198 | 85.1444 | 0 | 1062.2095 | 0 | 37137.0357 | 220.6711 | 2626.6293 | 85.1444 | 2932.4448 | 1.0622 | 1.8702
2022-09-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.8674 | 1564.4198 | 134.2478 | 0 | 488.6689 | 0 | 37137.0357 | 177.8674 | 2053.0887 | 134.2478 | 2365.204 | 0.48867 | 1.8765
2022-09-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 186.9527 | 934.2119 | 397.1964 | 0 | 73.5149 | 0 | 37137.0357 | 186.9527 | 1007.7268 | 397.1964 | 1591.8759 | 0.073515 | 1.5184
2022-09-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 307.396 | 78.2122 | 826.1586 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 307.396 | 78.2122 | 826.1586 | 1211.7668 | 0 | 1.2118
2022-09-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 509.248 | 79.2999 | 1719.6346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 509.248 | 79.2999 | 1719.6346 | 2308.1826 | 0 | 2.3082
2022-09-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1158.3717 | 79.1077 | 6566.045 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1158.3717 | 79.1077 | 6566.045 | 7803.5244 | 0 | 7.8035
2022-09-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1527.818 | 79.7715 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1527.818 | 79.7715 | 12682.429 | 14290.0185 | 0 | 14.29
2022-09-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1344.769 | 91.0335 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1344.769 | 91.0335 | 12682.429 | 14118.2315 | 0 | 14.1182
2022-09-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 941.22 | 167.2534 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 941.22 | 167.2534 | 12682.429 | 13790.9024 | 0 | 13.7909
2022-09-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 907.0731 | 387.175 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 907.0731 | 387.175 | 12682.429 | 13976.6771 | 0 | 13.9767
2022-09-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1164.6271 | 698.7335 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1164.6271 | 698.7335 | 12682.429 | 14545.7896 | 0 | 14.5458
2022-09-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1517.9994 | 733.1868 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1517.9994 | 733.1868 | 12682.429 | 14933.6152 | 0 | 14.9336
2022-09-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1818.7352 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1818.7352 | 76.9588 | 12682.429 | 14578.123 | 0 | 14.5781
2022-09-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1712.1324 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1712.1324 | 76.9588 | 12682.429 | 14471.5202 | 0 | 14.4715
2022-09-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1379.11 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1379.11 | 76.9588 | 12682.429 | 14138.4978 | 0 | 14.1385
2022-09-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 542.2556 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 542.2556 | 76.9588 | 12682.429 | 13301.6434 | 0 | 13.3016
2022-09-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.8952 | 76.9588 | 6173.5776 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 111.8952 | 76.9588 | 6173.5776 | 6362.4315 | 0 | 6.3624
2022-09-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.663 | 76.9588 | 93.5899 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.663 | 76.9588 | 93.5899 | 247.2117 | 0 | 0.24721
2022-09-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5173 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5173 | 230.3776 | 0 | 0.23038
2022-09-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 387.3332 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 387.3332 | 541.1935 | 0 | 0.54119
2022-09-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 87.6855 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 87.6855 | 241.5458 | 0 | 0.24155
2022-09-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 81.2275 | 0 | 267.3391 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1707.8038 | 81.2275 | 1865.9329 | 0.26734 | 1.5986
2022-09-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 243.7506 | 1564.4198 | 92.0267 | 0 | 479.217 | 0 | 37137.0357 | 243.7506 | 2043.6368 | 92.0267 | 2379.414 | 0.47922 | 1.9002
2022-09-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 196.3168 | 1440.4647 | 145.9066 | 0 | 229.563 | 0 | 37137.0357 | 196.3168 | 1670.0277 | 145.9066 | 2012.2511 | 0.22956 | 1.7827
2022-09-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.794 | 133.1162 | 349.2374 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 150.794 | 133.1162 | 349.2374 | 633.1476 | 0 | 0.63315
2022-09-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 217.3755 | 76.8033 | 641.5322 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 217.3755 | 76.8033 | 641.5322 | 935.711 | 0 | 0.93571
2022-09-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 438.719 | 76.8669 | 1348.4972 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 438.719 | 76.8669 | 1348.4972 | 1864.0832 | 0 | 1.8641
2022-09-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1068.0292 | 77.031 | 5478.9473 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1068.0292 | 77.031 | 5478.9473 | 6624.0076 | 0 | 6.624
2022-09-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1449.4572 | 78.0171 | 12653.417 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1449.4572 | 78.0171 | 12653.417 | 14180.8913 | 0 | 14.1809
2022-09-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1308.8368 | 88.2298 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1308.8368 | 88.2298 | 12682.429 | 14079.4956 | 0 | 14.0795
2022-09-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 828.189 | 101.3819 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 828.189 | 101.3819 | 12682.429 | 13611.9999 | 0 | 13.612
2022-09-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 664.1934 | 96.2133 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 664.1934 | 96.2133 | 12682.429 | 13442.8357 | 0 | 13.4428
2022-09-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 838.5159 | 81.2893 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 838.5159 | 81.2893 | 12682.429 | 13602.2342 | 0 | 13.6022
2022-09-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1368.0566 | 76.891 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1368.0566 | 76.891 | 12682.429 | 14127.3766 | 0 | 14.1274
2022-09-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1706.8036 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1706.8036 | 76.9588 | 12682.429 | 14466.1914 | 0 | 14.4662
2022-09-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1584.2788 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1584.2788 | 76.9588 | 12682.429 | 14343.6666 | 0 | 14.3437
2022-09-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1161.8785 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1161.8785 | 76.9588 | 12682.429 | 13921.2663 | 0 | 13.9213
2022-09-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.0149 | 76.9588 | 12469.286 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 358.0149 | 76.9588 | 12469.286 | 12904.2597 | 0 | 12.9043
2022-09-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.6475 | 76.9588 | 2441.707 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.6475 | 76.9588 | 2441.707 | 2606.3133 | 0 | 2.6063
2022-09-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6597 | 76.9588 | 76.5437 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6597 | 76.9588 | 76.5437 | 230.1621 | 0 | 0.23016
2022-09-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5781 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5781 | 230.4384 | 0 | 0.23044
2022-09-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 330.4621 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 330.4621 | 484.3224 | 0 | 0.48432
2022-09-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 82.9959 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 82.9959 | 236.8562 | 0 | 0.23686
2022-09-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 79.7549 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 79.7549 | 233.6152 | 0 | 0.23362
2022-09-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 255.5579 | 76.9588 | 83.7461 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 255.5579 | 76.9588 | 83.7461 | 416.2628 | 0 | 0.41626
2022-09-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.7698 | 76.9588 | 142.7484 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 197.7698 | 76.9588 | 142.7484 | 417.477 | 0 | 0.41748
2022-09-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.2804 | 76.9588 | 214.0652 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 134.2804 | 76.9588 | 214.0652 | 425.3044 | 0 | 0.4253
2022-09-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.4455 | 76.9588 | 184.2154 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.4455 | 76.9588 | 184.2154 | 375.6197 | 0 | 0.37562
2022-09-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.3886 | 76.9588 | 334.2625 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 153.3886 | 76.9588 | 334.2625 | 564.6098 | 0 | 0.56461
2022-09-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 337.3009 | 76.9588 | 809.7114 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 337.3009 | 76.9588 | 809.7114 | 1223.971 | 0 | 1.224
2022-09-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.0239 | 76.9588 | 1300.0703 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 409.0239 | 76.9588 | 1300.0703 | 1786.053 | 0 | 1.7861
2022-09-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.9179 | 76.9588 | 1434.1569 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 371.9179 | 76.9588 | 1434.1569 | 1883.0335 | 0 | 1.883
2022-09-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 267.417 | 76.9588 | 908.0748 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 267.417 | 76.9588 | 908.0748 | 1252.4505 | 0 | 1.2525
2022-09-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 242.2897 | 76.9588 | 703.1574 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 242.2897 | 76.9588 | 703.1574 | 1022.4058 | 0 | 1.0224
2022-09-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 217.7 | 76.9588 | 604.9226 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 217.7 | 76.9588 | 604.9226 | 899.5813 | 0 | 0.89958
2022-09-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.2322 | 76.9588 | 896.2247 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 363.2322 | 76.9588 | 896.2247 | 1336.4157 | 0 | 1.3364
2022-09-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 835.4077 | 76.9588 | 3087.7637 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 835.4077 | 76.9588 | 3087.7637 | 4000.1302 | 0 | 4.0001
2022-09-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 867.5578 | 76.9588 | 6470.84 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 867.5578 | 76.9588 | 6470.84 | 7415.3566 | 0 | 7.4154
2022-09-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 611.2414 | 76.9588 | 4244.2495 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 611.2414 | 76.9588 | 4244.2495 | 4932.4497 | 0 | 4.9324
2022-09-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 377.8021 | 76.9588 | 1728.0973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 377.8021 | 76.9588 | 1728.0973 | 2182.8582 | 0 | 2.1829
2022-09-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.8074 | 76.9588 | 300.4154 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.8074 | 76.9588 | 300.4154 | 482.1815 | 0 | 0.48218
2022-09-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7306 | 76.9588 | 93.72 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7306 | 76.9588 | 93.72 | 247.4094 | 0 | 0.24741
2022-09-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5312 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5312 | 230.3915 | 0 | 0.23039
2022-09-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 632.1649 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 632.1649 | 786.0252 | 0 | 0.78603
2022-09-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 525.2472 | 76.9588 | 96.6152 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 525.2472 | 76.9588 | 96.6152 | 698.8212 | 0 | 0.69882
2022-09-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7037 | 76.9588 | 121.3509 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.7037 | 76.9588 | 121.3509 | 276.0134 | 0 | 0.27601
2022-09-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5468 | 76.9588 | 97.5352 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5468 | 76.9588 | 97.5352 | 252.0407 | 0 | 0.25204
2022-09-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7463 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7463 | 230.6067 | 0 | 0.23061
2022-09-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1183.1971 | 76.9588 | 102.673 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1183.1971 | 76.9588 | 102.673 | 1362.8289 | 0 | 1.3628
2022-09-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.6532 | 76.9588 | 202.2452 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.6532 | 76.9588 | 202.2452 | 362.8573 | 0 | 0.36286
2022-09-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.5349 | 76.9588 | 372.4507 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 161.5349 | 76.9588 | 372.4507 | 610.9444 | 0 | 0.61094
2022-09-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 364.2893 | 76.9588 | 868.529 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 364.2893 | 76.9588 | 868.529 | 1309.7771 | 0 | 1.3098
2022-09-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 525.9661 | 76.9588 | 1626.9381 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 525.9661 | 76.9588 | 1626.9381 | 2229.8629 | 0 | 2.2299
2022-09-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 467.4142 | 76.9588 | 1678.0919 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 467.4142 | 76.9588 | 1678.0919 | 2222.4648 | 0 | 2.2225
2022-09-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 302.2463 | 76.9588 | 970.3742 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 302.2463 | 76.9588 | 970.3742 | 1349.5793 | 0 | 1.3496
2022-09-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 291.8506 | 76.9588 | 825.4661 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 291.8506 | 76.9588 | 825.4661 | 1194.2754 | 0 | 1.1943
2022-09-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 375.3923 | 76.9588 | 1096.8956 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 375.3923 | 76.9588 | 1096.8956 | 1549.2467 | 0 | 1.5492
2022-09-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 495.0455 | 76.9588 | 1636.7754 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 495.0455 | 76.9588 | 1636.7754 | 2208.7797 | 0 | 2.2088
2022-09-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 628.9523 | 76.9588 | 2421.0188 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 628.9523 | 76.9588 | 2421.0188 | 3126.9299 | 0 | 3.1269
2022-09-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 670.4601 | 76.9588 | 3012.5017 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 670.4601 | 76.9588 | 3012.5017 | 3759.9206 | 0 | 3.7599
2022-09-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 497.797 | 76.9588 | 2590.8464 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 497.797 | 76.9588 | 2590.8464 | 3165.6021 | 0 | 3.1656
2022-09-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.6861 | 76.9588 | 528.5413 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 137.6861 | 76.9588 | 528.5413 | 743.1861 | 0 | 0.74319
2022-09-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0468 | 76.9588 | 117.0949 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.0468 | 76.9588 | 117.0949 | 272.1004 | 0 | 0.2721
2022-09-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0372 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.0372 | 230.8975 | 0 | 0.2309
2022-09-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5371 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5371 | 230.3974 | 0 | 0.2304
2022-09-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 606.2006 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 606.2006 | 760.0609 | 0 | 0.76006
2022-09-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 79.9056 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 79.9056 | 233.7659 | 0 | 0.23377
2022-09-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 79.2082 | 0 | 7941.5483 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9382.013 | 79.2082 | 9538.1227 | 7.9415 | 1.5966
2022-09-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.9388 | 1564.4198 | 84.0638 | 0 | 12386.1045 | 0 | 37137.0357 | 223.9388 | 13950.5243 | 84.0638 | 14258.5269 | 12.3861 | 1.8724
2022-09-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.5317 | 1564.4198 | 101.4616 | 0 | 4013.136 | 0 | 37137.0357 | 150.5317 | 5577.5558 | 101.4616 | 5829.5491 | 4.0131 | 1.8164
2022-09-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.7195 | 1315.7256 | 205.518 | 0 | 57.1506 | 0 | 37137.0357 | 137.7195 | 1372.8762 | 205.518 | 1716.1137 | 0.057151 | 1.659
2022-09-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 233.8258 | 76.815 | 462.5751 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 233.8258 | 76.815 | 462.5751 | 773.2159 | 0 | 0.77322
2022-09-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.9843 | 76.7023 | 1044.9877 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 412.9843 | 76.7023 | 1044.9877 | 1534.6743 | 0 | 1.5347
2022-09-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 898.1036 | 76.7738 | 3334.0928 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 898.1036 | 76.7738 | 3334.0928 | 4308.9703 | 0 | 4.309
2022-09-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1152.4908 | 76.7522 | 8810.567 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1152.4908 | 76.7522 | 8810.567 | 10039.81 | 0 | 10.0398
2022-09-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1001.5649 | 76.7049 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1001.5649 | 76.7049 | 12682.429 | 13760.6988 | 0 | 13.7607
2022-09-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 550.8751 | 76.8144 | 11316.344 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 550.8751 | 76.8144 | 11316.344 | 11944.0335 | 0 | 11.944
2022-09-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 480.0181 | 76.8466 | 2516.604 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 480.0181 | 76.8466 | 2516.604 | 3073.4686 | 0 | 3.0735
2022-09-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 716.4677 | 76.8619 | 2845.877 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 716.4677 | 76.8619 | 2845.877 | 3639.2065 | 0 | 3.6392
2022-09-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1156.8793 | 76.9416 | 7746.321 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1156.8793 | 76.9416 | 7746.321 | 8980.1418 | 0 | 8.9801
2022-09-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1444.2173 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1444.2173 | 76.9588 | 12682.429 | 14203.6051 | 0 | 14.2036
2022-09-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1383.0361 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1383.0361 | 76.9588 | 12682.429 | 14142.4239 | 0 | 14.1424
2022-09-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1139.0378 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1139.0378 | 76.9588 | 12682.429 | 13898.4256 | 0 | 13.8984
2022-09-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 561.6509 | 76.9588 | 12665.348 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 561.6509 | 76.9588 | 12665.348 | 13303.9577 | 0 | 13.304
2022-09-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.4538 | 76.9588 | 4862.239 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 157.4538 | 76.9588 | 4862.239 | 5096.6516 | 0 | 5.0967
2022-09-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6706 | 76.9588 | 81.0925 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6706 | 76.9588 | 81.0925 | 234.7219 | 0 | 0.23472
2022-09-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5108 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5108 | 230.3711 | 0 | 0.23037
2022-09-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 426.6642 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 426.6642 | 580.5245 | 0 | 0.58052
2022-09-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 84.333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 84.333 | 238.1933 | 0 | 0.23819
2022-09-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 81.6689 | 0 | 152.3619 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1592.8266 | 81.6689 | 1751.3971 | 0.15236 | 1.599
2022-09-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 214.2332 | 1564.4198 | 96.0246 | 0 | 231.5669 | 0 | 37137.0357 | 214.2332 | 1795.9867 | 96.0246 | 2106.2445 | 0.23157 | 1.8747
2022-09-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.259 | 1440.4647 | 192.6616 | 0 | 84.7187 | 0 | 37137.0357 | 193.259 | 1525.1834 | 192.6616 | 1911.104 | 0.084719 | 1.8264
2022-09-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.0254 | 76.9588 | 404.7409 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 146.0254 | 76.9588 | 404.7409 | 627.7251 | 0 | 0.62773
2022-09-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.4175 | 76.9588 | 452.0138 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.4175 | 76.9588 | 452.0138 | 673.39 | 0 | 0.67339
2022-09-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 231.3162 | 256.4091 | 602.3829 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 231.3162 | 256.4091 | 602.3829 | 1090.1082 | 0 | 1.0901
2022-09-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 718.7056 | 76.9383 | 2237.2346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 718.7056 | 76.9383 | 2237.2346 | 3032.8785 | 0 | 3.0329
2022-09-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1040.5771 | 87.4444 | 6410.263 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1040.5771 | 87.4444 | 6410.263 | 7538.2845 | 0 | 7.5383
2022-09-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 954.5665 | 76.7836 | 12170.308 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 954.5665 | 76.7836 | 12170.308 | 13201.6581 | 0 | 13.2017
2022-09-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 556.7826 | 76.8092 | 11905.259 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 556.7826 | 76.8092 | 11905.259 | 12538.8508 | 0 | 12.5389
2022-09-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 471.9217 | 76.835 | 3229.2278 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 471.9217 | 76.835 | 3229.2278 | 3777.9845 | 0 | 3.778
2022-09-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 708.8115 | 76.719 | 2905.969 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 708.8115 | 76.719 | 2905.969 | 3691.4995 | 0 | 3.6915
2022-09-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1119.7777 | 76.8209 | 7657.3423 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1119.7777 | 76.8209 | 7657.3423 | 8853.9409 | 0 | 8.8539
2022-09-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1367.1 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1367.1 | 76.9588 | 12682.429 | 14126.4878 | 0 | 14.1265
2022-09-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1286.6403 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1286.6403 | 76.9588 | 12682.429 | 14046.0281 | 0 | 14.046
2022-09-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1022.4809 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1022.4809 | 76.9588 | 12682.429 | 13781.8687 | 0 | 13.7819
2022-09-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.8923 | 76.9588 | 12218.465 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 411.8923 | 76.9588 | 12218.465 | 12707.3161 | 0 | 12.7073
2022-09-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.9123 | 76.9588 | 1996.5499 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.9123 | 76.9588 | 1996.5499 | 2176.4209 | 0 | 2.1764
2022-09-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7184 | 76.9588 | 89.13 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7184 | 76.9588 | 89.13 | 242.8072 | 0 | 0.24281
2022-09-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.52 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.52 | 230.3803 | 0 | 0.23038
2022-09-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 455.0486 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 455.0486 | 608.9089 | 0 | 0.60891
2022-09-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 83.5845 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 83.5845 | 237.4448 | 0 | 0.23744
2022-09-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1316.5096 | 81.1113 | 0 | 147.2728 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1463.7824 | 81.1113 | 1621.7952 | 0.14727 | 1.4745
2022-09-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 219.1198 | 1564.4198 | 95.15 | 0 | 330.8282 | 0 | 37137.0357 | 219.1198 | 1895.248 | 95.15 | 2209.5177 | 0.33083 | 1.8787
2022-09-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.3675 | 1490.0468 | 161.2012 | 0 | 205.5138 | 0 | 37137.0357 | 175.3675 | 1695.5606 | 161.2012 | 2032.1294 | 0.20551 | 1.8266
2022-09-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.8198 | 76.9588 | 296.9494 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 127.8198 | 76.9588 | 296.9494 | 501.728 | 0 | 0.50173
2022-09-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.4084 | 109.2116 | 415.8811 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.4084 | 109.2116 | 415.8811 | 691.5011 | 0 | 0.6915
2022-09-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 331.303 | 76.8845 | 818.1723 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 331.303 | 76.8845 | 818.1723 | 1226.3599 | 0 | 1.2264
2022-09-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 827.775 | 76.8696 | 3060.7644 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 827.775 | 76.8696 | 3060.7644 | 3965.409 | 0 | 3.9654
2022-09-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1121.9115 | 76.8182 | 9294.892 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1121.9115 | 76.8182 | 9294.892 | 10493.6217 | 0 | 10.4936
2022-09-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 964.925 | 76.7076 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 964.925 | 76.7076 | 12682.429 | 13724.0616 | 0 | 13.7241
2022-09-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 604.4396 | 77.1779 | 12377.527 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 604.4396 | 77.1779 | 12377.527 | 13059.1445 | 0 | 13.0591
2022-09-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 521.3931 | 77.2143 | 4991.125 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 521.3931 | 77.2143 | 4991.125 | 5589.7324 | 0 | 5.5897
2022-09-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 548.91 | 76.9071 | 2153.6523 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 548.91 | 76.9071 | 2153.6523 | 2779.4695 | 0 | 2.7795
2022-09-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 665.5654 | 76.9588 | 2774.9807 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 665.5654 | 76.9588 | 2774.9807 | 3517.5048 | 0 | 3.5175
2022-09-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 820.3389 | 76.9588 | 6263.639 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 820.3389 | 76.9588 | 6263.639 | 7160.9367 | 0 | 7.1609
2022-09-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 808.0654 | 76.9588 | 8218.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 808.0654 | 76.9588 | 8218.519 | 9103.5432 | 0 | 9.1035
2022-09-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 616.9316 | 76.9588 | 6005.824 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 616.9316 | 76.9588 | 6005.824 | 6699.7144 | 0 | 6.6997
2022-09-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.9184 | 76.9588 | 599.0544 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 154.9184 | 76.9588 | 599.0544 | 830.9316 | 0 | 0.83093
2022-09-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5669 | 76.9588 | 77.9193 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.5669 | 76.9588 | 77.9193 | 235.445 | 0 | 0.23544
2022-09-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5596 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5596 | 230.4199 | 0 | 0.23042
2022-09-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 633.08 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 633.08 | 786.9403 | 0 | 0.78694
2022-09-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.9196 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.9196 | 231.7799 | 0 | 0.23178
2022-09-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.9171 | 0 | 1168.2548 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2608.7195 | 77.9171 | 2763.5382 | 1.1683 | 1.5953
2022-09-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 233.517 | 1564.4198 | 82.0541 | 0 | 3536.0916 | 0 | 37137.0357 | 233.517 | 5100.5114 | 82.0541 | 5416.0825 | 3.5361 | 1.88
2022-09-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.4895 | 1564.4198 | 80.1278 | 0 | 1776.568 | 0 | 37137.0357 | 149.4895 | 3340.9878 | 80.1278 | 3570.6051 | 1.7766 | 1.794
2022-09-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.8003 | 1564.4198 | 87.2447 | 0 | 243.1292 | 0 | 37137.0357 | 86.8003 | 1807.549 | 87.2447 | 1981.594 | 0.24313 | 1.7385
2022-09-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8918 | 1192.5546 | 95.2295 | 0 | 87.4367 | 0 | 37137.0357 | 79.8918 | 1279.9913 | 95.2295 | 1455.1126 | 0.087437 | 1.3677
2022-09-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.678 | 76.9588 | 126.4995 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.678 | 76.9588 | 126.4995 | 307.1362 | 0 | 0.30714
2022-09-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 314.2146 | 76.9588 | 491.5414 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 314.2146 | 76.9588 | 491.5414 | 882.7148 | 0 | 0.88271
2022-09-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 541.182 | 252.1846 | 1046.5826 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 541.182 | 252.1846 | 1046.5826 | 1839.9491 | 0 | 1.8399
2022-09-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 453.508 | 76.9395 | 1026.8905 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 453.508 | 76.9395 | 1026.8905 | 1557.338 | 0 | 1.5573
2022-09-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.3348 | 76.9588 | 260.8213 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 156.3348 | 76.9588 | 260.8213 | 494.1148 | 0 | 0.49411
2022-09-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8863 | 76.9588 | 112.3761 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.8863 | 76.9588 | 112.3761 | 282.2211 | 0 | 0.28222
2022-09-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.6206 | 1316.5096 | 192.1122 | 0 | 133.8887 | 0 | 37137.0357 | 106.6206 | 1450.3983 | 192.1122 | 1749.1311 | 0.13389 | 1.6152
2022-09-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.6816 | 1564.4198 | 359.2786 | 0 | 884.8447 | 0 | 37137.0357 | 160.6816 | 2449.2645 | 359.2786 | 2969.2247 | 0.88484 | 2.0844
2022-09-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 313.8982 | 1539.6288 | 404.6904 | 0 | 909.074 | 0 | 37137.0357 | 313.8982 | 2448.7028 | 404.6904 | 3167.2914 | 0.90907 | 2.2582
2022-09-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 322.4999 | 76.9588 | 475.1511 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 322.4999 | 76.9588 | 475.1511 | 874.6098 | 0 | 0.87461
2022-09-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.0317 | 76.9588 | 401.5572 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 174.0317 | 76.9588 | 401.5572 | 652.5476 | 0 | 0.65255
2022-09-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.4327 | 76.9588 | 83.7266 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.4327 | 76.9588 | 83.7266 | 243.118 | 0 | 0.24312
2022-09-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5983 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5983 | 230.4586 | 0 | 0.23046
2022-09-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 2729.2397 | 480.7631 | 0 | 65.3953 | 37137.0357 | 825.1533 | 76.9588 | 2794.635 | 3696.7471 | 0.54616 | 3.1506
2022-09-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 619.9745 | 752.1665 | 0 | 74.5919 | 37137.0357 | 1116.0105 | 76.9588 | 694.5664 | 1887.5356 | 0.82676 | 1.0608
2022-09-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5864 | 0 | 6410.3345 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7850.7992 | 76.5864 | 8004.2871 | 6.4103 | 1.594
2022-09-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.2975 | 1564.4198 | 97.244 | 0 | 11906.226 | 0 | 37137.0357 | 155.2975 | 13470.6458 | 97.244 | 13723.1873 | 11.9062 | 1.817
2022-09-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.8892 | 1564.4198 | 102.3358 | 0 | 6893.6704 | 0 | 37137.0357 | 113.8892 | 8458.0902 | 102.3358 | 8674.3151 | 6.8937 | 1.7806
2022-09-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4371 | 1564.4198 | 81.4359 | 0 | 2127.7166 | 0 | 37137.0357 | 93.4371 | 3692.1364 | 81.4359 | 3867.0095 | 2.1277 | 1.7393
2022-09-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.026 | 1564.4198 | 84.2491 | 0 | 922.9775 | 0 | 37137.0357 | 77.026 | 2487.3973 | 84.2491 | 2648.6725 | 0.92298 | 1.7257
2022-09-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.7992 | 1564.4198 | 102.2957 | 0 | 263.3821 | 0 | 37137.0357 | 120.7992 | 1827.8019 | 102.2957 | 2050.8968 | 0.26338 | 1.7875
2022-09-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 268.7811 | 1564.4198 | 262.9411 | 0 | 143.2427 | 0 | 37137.0357 | 268.7811 | 1707.6625 | 262.9411 | 2239.3848 | 0.14324 | 2.0961
2022-09-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 287.1401 | 1440.4647 | 366.1776 | 0 | 110.4432 | 0 | 37137.0357 | 287.1401 | 1550.9079 | 366.1776 | 2204.2257 | 0.11044 | 2.0938
2022-09-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.392 | 76.9588 | 253.5981 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 188.392 | 76.9588 | 253.5981 | 518.9488 | 0 | 0.51895
2022-09-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.8634 | 76.9588 | 134.1476 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.8634 | 76.9588 | 134.1476 | 301.9698 | 0 | 0.30197
2022-09-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3936 | 76.9588 | 109.5332 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3936 | 76.9588 | 109.5332 | 263.8856 | 0 | 0.26389
2022-09-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.6208 | 1316.5096 | 140.2918 | 0 | 140.9358 | 0 | 37137.0357 | 100.6208 | 1457.4455 | 140.2918 | 1698.3581 | 0.14094 | 1.5574
2022-09-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 214.7753 | 1564.4198 | 343.0309 | 0 | 769.4641 | 0 | 37137.0357 | 214.7753 | 2333.8839 | 343.0309 | 2891.69 | 0.76946 | 2.1222
2022-09-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 259.8772 | 1539.6288 | 388.5257 | 0 | 729.5433 | 0 | 37137.0357 | 259.8772 | 2269.1721 | 388.5257 | 2917.5751 | 0.72954 | 2.188
2022-09-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 239.9963 | 76.9588 | 345.3209 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 239.9963 | 76.9588 | 345.3209 | 662.2759 | 0 | 0.66228
2022-09-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.9627 | 76.9588 | 295.0105 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.9627 | 76.9588 | 295.0105 | 501.932 | 0 | 0.50193
2022-09-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6484 | 76.9588 | 84.952 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6484 | 76.9588 | 84.952 | 238.5591 | 0 | 0.23856
2022-09-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6151 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6151 | 230.4754 | 0 | 0.23048
2022-09-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-09-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.2537 | 76.9588 | 3593.206 | 1615.184 | 0 | 262.0563 | 37137.0357 | 1964.4377 | 76.9588 | 3855.2623 | 5896.6587 | 1.8772 | 4.0194
2022-09-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 660.9746 | 1835.5093 | 0 | 346.9657 | 37137.0357 | 2204.2167 | 76.9588 | 1007.9403 | 3289.1157 | 2.1825 | 1.1066
2022-09-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4658 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4658 | 230.3261 | 0 | 0.23033
2022-09-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.8853 | 76.9588 | 99.4645 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 143.8853 | 76.9588 | 99.4645 | 320.3086 | 0 | 0.32031
2022-09-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.7581 | 76.9588 | 117.9186 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.7581 | 76.9588 | 117.9186 | 314.6355 | 0 | 0.31464
2022-09-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.6423 | 76.9588 | 81.1139 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.6423 | 76.9588 | 81.1139 | 265.715 | 0 | 0.26571
2022-09-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3195 | 76.9588 | 77.0413 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.3195 | 76.9588 | 77.0413 | 233.3195 | 0 | 0.23332
2022-09-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7753 | 76.9588 | 85.7679 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.7753 | 76.9588 | 85.7679 | 249.502 | 0 | 0.2495
2022-09-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.436 | 76.9588 | 220.3338 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 189.436 | 76.9588 | 220.3338 | 486.7286 | 0 | 0.48673
2022-09-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 307.5372 | 76.9588 | 397.7748 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 307.5372 | 76.9588 | 397.7748 | 782.2707 | 0 | 0.78227
2022-09-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 243.0295 | 76.9588 | 334.0454 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 243.0295 | 76.9588 | 334.0454 | 654.0336 | 0 | 0.65403
2022-09-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.5328 | 76.9588 | 186.308 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.5328 | 76.9588 | 186.308 | 392.7996 | 0 | 0.3928
2022-09-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.6966 | 76.9588 | 183.4408 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 143.6966 | 76.9588 | 183.4408 | 404.0961 | 0 | 0.4041
2022-09-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.1045 | 76.9588 | 199.9561 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 142.1045 | 76.9588 | 199.9561 | 419.0194 | 0 | 0.41902
2022-09-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 212.8153 | 76.9588 | 314.2284 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 212.8153 | 76.9588 | 314.2284 | 604.0024 | 0 | 0.604
2022-09-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 538.7313 | 76.9588 | 965.7996 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 538.7313 | 76.9588 | 965.7996 | 1581.4896 | 0 | 1.5815
2022-09-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 543.4095 | 76.9588 | 1348.9542 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 543.4095 | 76.9588 | 1348.9542 | 1969.3225 | 0 | 1.9693
2022-09-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 309.7315 | 76.9588 | 661.2108 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 309.7315 | 76.9588 | 661.2108 | 1047.901 | 0 | 1.0479
2022-09-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.2054 | 76.9588 | 313.6507 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.2054 | 76.9588 | 313.6507 | 550.8149 | 0 | 0.55081
2022-09-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.2071 | 76.9588 | 86.2882 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.2071 | 76.9588 | 86.2882 | 248.4541 | 0 | 0.24845
2022-09-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6344 | 76.9588 | 76.5983 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6344 | 76.9588 | 76.5983 | 230.1915 | 0 | 0.23019
2022-10-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 1290.952 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 1290.952 | 1444.8123 | 0 | 1.4448
2022-10-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1088.3136 | 76.9588 | 77.2179 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1088.3136 | 76.9588 | 77.2179 | 1242.4903 | 0 | 1.2425
2022-10-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5891 | 76.9588 | 84.2548 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5891 | 76.9588 | 84.2548 | 237.8027 | 0 | 0.2378
2022-10-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6657 | 76.9588 | 81.4499 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6657 | 76.9588 | 81.4499 | 235.0743 | 0 | 0.23507
2022-10-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4885 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4885 | 230.3488 | 0 | 0.23035
2022-10-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.8798 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.8798 | 230.7402 | 0 | 0.23074
2022-10-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 250.0629 | 76.9588 | 85.0548 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 250.0629 | 76.9588 | 85.0548 | 412.0764 | 0 | 0.41208
2022-10-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.6233 | 76.9588 | 150.0598 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.6233 | 76.9588 | 150.0598 | 342.6418 | 0 | 0.34264
2022-10-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.0699 | 76.9588 | 308.1409 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 201.0699 | 76.9588 | 308.1409 | 586.1696 | 0 | 0.58617
2022-10-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 251.9223 | 76.9588 | 407.0132 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 251.9223 | 76.9588 | 407.0132 | 735.8943 | 0 | 0.73589
2022-10-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 206.1619 | 76.9588 | 295.4741 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 206.1619 | 76.9588 | 295.4741 | 578.5948 | 0 | 0.57859
2022-10-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.6662 | 76.9588 | 135.5137 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.6662 | 76.9588 | 135.5137 | 305.1386 | 0 | 0.30514
2022-10-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0548 | 76.9588 | 145.1789 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.0548 | 76.9588 | 145.1789 | 302.1924 | 0 | 0.30219
2022-10-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.0609 | 76.9588 | 166.723 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.0609 | 76.9588 | 166.723 | 333.7427 | 0 | 0.33374
2022-10-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.9709 | 76.9588 | 204.9198 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.9709 | 76.9588 | 204.9198 | 401.8495 | 0 | 0.40185
2022-10-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.5799 | 76.9588 | 272.0247 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 151.5799 | 76.9588 | 272.0247 | 500.5633 | 0 | 0.50056
2022-10-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.2456 | 76.9588 | 268.2383 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.2456 | 76.9588 | 268.2383 | 489.4427 | 0 | 0.48944
2022-10-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.6705 | 76.9588 | 164.2968 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.6705 | 76.9588 | 164.2968 | 351.926 | 0 | 0.35193
2022-10-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6599 | 76.9588 | 79.2992 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6599 | 76.9588 | 79.2992 | 232.9178 | 0 | 0.23292
2022-10-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5681 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5681 | 230.4284 | 0 | 0.23043
2022-10-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7046 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7046 | 230.565 | 0 | 0.23056
2022-10-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 3207.834 | 438.0181 | 0 | 0 | 37137.0357 | 782.4083 | 76.9588 | 3207.834 | 4067.2011 | 0.43802 | 3.6292
2022-10-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 76.4986 | 757.8603 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1121.7043 | 76.9588 | 76.4986 | 1275.1617 | 0.75786 | 0.5173
2022-10-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.7622 | 0 | 13650.233 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 15090.6977 | 76.7622 | 15244.3615 | 13.6502 | 1.5941
2022-10-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.2003 | 1564.4198 | 99.7024 | 0 | 23496.256 | 0 | 37137.0357 | 149.2003 | 25060.6758 | 99.7024 | 25309.5785 | 23.4963 | 1.8133
2022-10-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.125 | 1564.4198 | 106.4029 | 0 | 12515.374 | 0 | 37137.0357 | 111.125 | 14079.7938 | 106.4029 | 14297.3217 | 12.5154 | 1.7819
2022-10-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.7445 | 1564.4198 | 77.2369 | 0 | 2823.681 | 0 | 37137.0357 | 90.7445 | 4388.1008 | 77.2369 | 4556.0822 | 2.8237 | 1.7324
2022-10-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.69 | 1564.4198 | 80.7656 | 0 | 864.1296 | 0 | 37137.0357 | 76.69 | 2428.5494 | 80.7656 | 2586.005 | 0.86413 | 1.7219
2022-10-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.0264 | 1564.4198 | 107.7164 | 0 | 211.944 | 0 | 37137.0357 | 120.0264 | 1776.3638 | 107.7164 | 2004.1066 | 0.21194 | 1.7922
2022-10-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 313.6727 | 1316.5096 | 260.3531 | 0 | 73.5054 | 0 | 37137.0357 | 313.6727 | 1390.015 | 260.3531 | 1964.0409 | 0.073505 | 1.8905
2022-10-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 378.6495 | 76.9588 | 520.8215 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 378.6495 | 76.9588 | 520.8215 | 976.4298 | 0 | 0.97643
2022-10-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 263.8754 | 76.9588 | 434.143 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 263.8754 | 76.9588 | 434.143 | 774.9772 | 0 | 0.77498
2022-10-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.5103 | 106.1867 | 151.5725 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.5103 | 106.1867 | 151.5725 | 384.2694 | 0 | 0.38427
2022-10-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.8684 | 76.9317 | 124.4356 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.8684 | 76.9317 | 124.4356 | 316.2356 | 0 | 0.31624
2022-10-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.5972 | 1068.5995 | 185.9685 | 0 | 60.1731 | 0 | 37137.0357 | 138.5972 | 1128.7726 | 185.9685 | 1453.3383 | 0.060173 | 1.3932
2022-10-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 230.9221 | 1564.4198 | 428.5418 | 0 | 395.2923 | 0 | 37137.0357 | 230.9221 | 1959.7121 | 428.5418 | 2619.176 | 0.39529 | 2.2239
2022-10-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 328.8662 | 1514.8378 | 618.7745 | 0 | 426.3532 | 0 | 37137.0357 | 328.8662 | 1941.191 | 618.7745 | 2888.8317 | 0.42635 | 2.4625
2022-10-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 258.7433 | 76.9588 | 496.8468 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 258.7433 | 76.9588 | 496.8468 | 832.5489 | 0 | 0.83255
2022-10-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.97 | 76.9588 | 188.6414 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 143.97 | 76.9588 | 188.6414 | 409.5701 | 0 | 0.40957
2022-10-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4872 | 76.9588 | 76.5266 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.4872 | 76.9588 | 76.5266 | 231.9726 | 0 | 0.23197
2022-10-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6619 | 76.9588 | 76.6031 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6619 | 76.9588 | 76.6031 | 230.2237 | 0 | 0.23022
2022-10-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 3302.1848 | 1961.8721 | 0 | 432.1949 | 37137.0357 | 2315.9892 | 76.9588 | 3734.3797 | 6127.3276 | 2.3941 | 3.7333
2022-10-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 670.9462 | 2494.6047 | 0 | 620.8126 | 37137.0357 | 2863.3121 | 76.9588 | 1291.7588 | 4232.0296 | 3.1154 | 1.1166
2022-10-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.4846 | 0 | 11316.614 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 12757.0787 | 76.4846 | 12910.4648 | 11.3166 | 1.5939
2022-10-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.8138 | 1564.4198 | 85.1675 | 0 | 20604.91 | 0 | 37137.0357 | 164.8138 | 22169.3298 | 85.1675 | 22419.3111 | 20.6049 | 1.8144
2022-10-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.4637 | 1564.4198 | 86.9427 | 0 | 10498.978 | 0 | 37137.0357 | 84.4637 | 12063.3978 | 86.9427 | 12234.8042 | 10.499 | 1.7358
2022-10-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1049 | 1564.4198 | 77.0976 | 0 | 1073.8563 | 0 | 37137.0357 | 77.1049 | 2638.2761 | 77.0976 | 2792.4786 | 1.0739 | 1.7186
2022-10-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1003 | 1564.4198 | 77.3323 | 0 | 210.4414 | 0 | 37137.0357 | 83.1003 | 1774.8612 | 77.3323 | 1935.2938 | 0.21044 | 1.7249
2022-10-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.1472 | 1188.351 | 88.247 | 0 | 64.2195 | 0 | 37137.0357 | 116.1472 | 1252.5705 | 88.247 | 1456.9647 | 0.064219 | 1.3927
2022-10-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 327.5209 | 76.91 | 355.6646 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 327.5209 | 76.91 | 355.6646 | 760.0955 | 0 | 0.7601
2022-10-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 561.6722 | 76.8104 | 995.936 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 561.6722 | 76.8104 | 995.936 | 1634.4187 | 0 | 1.6344
2022-10-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 518.4528 | 76.7663 | 1133.2777 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 518.4528 | 76.7663 | 1133.2777 | 1728.4968 | 0 | 1.7285
2022-10-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 330.7772 | 76.7616 | 625.0071 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 330.7772 | 76.7616 | 625.0071 | 1032.546 | 0 | 1.0325
2022-10-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 287.5418 | 76.7678 | 461.8318 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 287.5418 | 76.7678 | 461.8318 | 826.1413 | 0 | 0.82614
2022-10-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 379.2002 | 76.8791 | 656.5444 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 379.2002 | 76.8791 | 656.5444 | 1112.6238 | 0 | 1.1126
2022-10-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 630.6871 | 1316.5096 | 1348.1093 | 0 | 82.8732 | 0 | 37137.0357 | 630.6871 | 1399.3828 | 1348.1093 | 3378.1792 | 0.082873 | 3.2953
2022-10-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 798.7325 | 1440.4647 | 2343.051 | 0 | 81.5794 | 0 | 37137.0357 | 798.7325 | 1522.0441 | 2343.051 | 4663.8276 | 0.081579 | 4.5822
2022-10-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 763.4691 | 76.9588 | 2718.0266 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 763.4691 | 76.9588 | 2718.0266 | 3558.4544 | 0 | 3.5585
2022-10-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 593.4916 | 76.9588 | 2092.5603 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 593.4916 | 76.9588 | 2092.5603 | 2763.0107 | 0 | 2.763
2022-10-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.8682 | 76.9588 | 529.1363 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 197.8682 | 76.9588 | 529.1363 | 803.9633 | 0 | 0.80396
2022-10-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.1803 | 76.9588 | 112.4525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.1803 | 76.9588 | 112.4525 | 269.5916 | 0 | 0.26959
2022-10-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8485 | 76.9588 | 76.4969 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8485 | 76.9588 | 76.4969 | 230.3041 | 0 | 0.2303
2022-10-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5611 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5611 | 230.4214 | 0 | 0.23042
2022-10-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 578.5393 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 578.5393 | 732.3996 | 0 | 0.7324
2022-10-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.6146 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.6146 | 231.475 | 0 | 0.23147
2022-10-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 78.1862 | 0 | 1948.5654 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3389.0301 | 78.1862 | 3544.1179 | 1.9486 | 1.5956
2022-10-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.7753 | 1564.4198 | 80.9791 | 0 | 5450.996 | 0 | 37137.0357 | 183.7753 | 7015.4158 | 80.9791 | 7280.1701 | 5.451 | 1.8292
2022-10-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.5574 | 1564.4198 | 78.7189 | 0 | 2094.5442 | 0 | 37137.0357 | 145.5574 | 3658.964 | 78.7189 | 3883.2403 | 2.0945 | 1.7887
2022-10-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.8099 | 1564.4198 | 86.2241 | 0 | 237.3848 | 0 | 37137.0357 | 91.8099 | 1801.8046 | 86.2241 | 1979.8386 | 0.23738 | 1.7425
2022-10-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.0079 | 1316.5096 | 110.1531 | 0 | 82.3143 | 0 | 37137.0357 | 91.0079 | 1398.8239 | 110.1531 | 1599.9849 | 0.082314 | 1.5177
2022-10-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.6484 | 192.8193 | 202.5538 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.6484 | 192.8193 | 202.5538 | 562.0215 | 0 | 0.56202
2022-10-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 378.5626 | 76.9356 | 471.8395 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 378.5626 | 76.9356 | 471.8395 | 927.3377 | 0 | 0.92734
2022-10-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 431.509 | 76.9588 | 595.6259 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 431.509 | 76.9588 | 595.6259 | 1104.0937 | 0 | 1.1041
2022-10-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 289.7302 | 76.9588 | 448.4636 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 289.7302 | 76.9588 | 448.4636 | 815.1525 | 0 | 0.81515
2022-10-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.5856 | 302.3342 | 164.0793 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 139.5856 | 302.3342 | 164.0793 | 605.9991 | 0 | 0.606
2022-10-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.4589 | 77.1244 | 145.38 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 146.4589 | 77.1244 | 145.38 | 368.9633 | 0 | 0.36896
2022-10-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 191.3691 | 820.6893 | 205.1887 | 0 | 38.3766 | 0 | 37137.0357 | 191.3691 | 859.0659 | 205.1887 | 1255.6237 | 0.038377 | 1.2172
2022-10-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.485 | 1564.4198 | 414.19 | 0 | 277.848 | 0 | 37137.0357 | 295.485 | 1842.2678 | 414.19 | 2551.9428 | 0.27785 | 2.2741
2022-10-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 456.5607 | 1514.8378 | 810.7601 | 0 | 286.5034 | 0 | 37137.0357 | 456.5607 | 1801.3412 | 810.7601 | 3068.662 | 0.2865 | 2.7822
2022-10-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.7385 | 76.9588 | 769.869 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 344.7385 | 76.9588 | 769.869 | 1191.5662 | 0 | 1.1916
2022-10-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.0967 | 76.9588 | 324.2693 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 171.0967 | 76.9588 | 324.2693 | 572.3248 | 0 | 0.57232
2022-10-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9581 | 76.9588 | 115.5189 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.9581 | 76.9588 | 115.5189 | 279.4358 | 0 | 0.27944
2022-10-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7725 | 76.9588 | 76.5201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7725 | 76.9588 | 76.5201 | 230.2513 | 0 | 0.23025
2022-10-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 1436.4452 | 34.4194 | 0 | 0 | 37137.0357 | 378.8097 | 76.9588 | 1436.4452 | 1892.2136 | 0.034419 | 1.8578
2022-10-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 76.483 | 40.5832 | 0 | 0 | 37137.0357 | 399.5637 | 76.9588 | 76.483 | 553.0054 | 0.040583 | 0.51242
2022-10-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.8799 | 0 | 4897.1626 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6337.6273 | 76.8799 | 6491.4088 | 4.8972 | 1.5942
2022-10-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.6732 | 1564.4198 | 102.4558 | 0 | 10231.813 | 0 | 37137.0357 | 138.6732 | 11796.2328 | 102.4558 | 12037.3618 | 10.2318 | 1.8055
2022-10-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.9393 | 1564.4198 | 109.1189 | 0 | 4485.6943 | 0 | 37137.0357 | 131.9393 | 6050.1141 | 109.1189 | 6291.1723 | 4.4857 | 1.8055
2022-10-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.0764 | 1564.4198 | 80.7534 | 0 | 188.8246 | 0 | 37137.0357 | 113.0764 | 1753.2444 | 80.7534 | 1947.0742 | 0.18882 | 1.7582
2022-10-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.4536 | 1303.3878 | 87.8946 | 0 | 64.575 | 0 | 37137.0357 | 87.4536 | 1367.9627 | 87.8946 | 1543.311 | 0.064575 | 1.4787
2022-10-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.683 | 76.9309 | 166.0977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 140.683 | 76.9309 | 166.0977 | 383.7116 | 0 | 0.38371
2022-10-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 491.4687 | 76.9054 | 826.8481 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 491.4687 | 76.9054 | 826.8481 | 1395.2223 | 0 | 1.3952
2022-10-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 691.9523 | 76.8433 | 1872.194 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 691.9523 | 76.8433 | 1872.194 | 2640.9897 | 0 | 2.641
2022-10-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 585.7938 | 76.8341 | 1774.0873 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 585.7938 | 76.8341 | 1774.0873 | 2436.7152 | 0 | 2.4367
2022-10-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.3014 | 76.7704 | 867.5271 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 369.3014 | 76.7704 | 867.5271 | 1313.5989 | 0 | 1.3136
2022-10-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.312 | 76.6848 | 676.142 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 342.312 | 76.6848 | 676.142 | 1095.1388 | 0 | 1.0951
2022-10-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 467.6256 | 76.8129 | 1037.9443 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 467.6256 | 76.8129 | 1037.9443 | 1582.3827 | 0 | 1.5824
2022-10-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 757.1324 | 1093.3771 | 2076.602 | 0 | 39.956 | 0 | 37137.0357 | 757.1324 | 1133.3331 | 2076.602 | 3967.0675 | 0.039956 | 3.9271
2022-10-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 929.8245 | 1192.5546 | 3570.5984 | 0 | 45.9137 | 0 | 37137.0357 | 929.8245 | 1238.4683 | 3570.5984 | 5738.8912 | 0.045914 | 5.693
2022-10-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 856.0967 | 76.9588 | 4048.778 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 856.0967 | 76.9588 | 4048.778 | 4981.8335 | 0 | 4.9818
2022-10-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 629.7405 | 76.9588 | 2924.5781 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 629.7405 | 76.9588 | 2924.5781 | 3631.2774 | 0 | 3.6313
2022-10-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.0723 | 76.9588 | 584.8359 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 177.0723 | 76.9588 | 584.8359 | 838.867 | 0 | 0.83887
2022-10-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6761 | 76.9588 | 76.5667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6761 | 76.9588 | 76.5667 | 230.2016 | 0 | 0.2302
2022-10-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 276.3022 | 76.9588 | 540.0948 | 8.2761 | 0 | 0 | 37137.0357 | 284.5783 | 76.9588 | 540.0948 | 901.6319 | 0.0082761 | 0.89336
2022-10-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.7559 | 76.9588 | 77.2348 | 10.9595 | 0 | 0 | 37137.0357 | 306.7154 | 76.9588 | 77.2348 | 460.909 | 0.010959 | 0.44995
2022-10-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 77.947 | 0 | 2843.9514 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4284.4161 | 77.947 | 4439.2647 | 2.844 | 1.5953
2022-10-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.5065 | 1564.4198 | 79.0047 | 0 | 7632.392 | 0 | 37137.0357 | 152.5065 | 9196.8118 | 79.0047 | 9428.3231 | 7.6324 | 1.7959
2022-10-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.9739 | 1564.4198 | 81.4246 | 0 | 3394.6787 | 0 | 37137.0357 | 127.9739 | 4959.0985 | 81.4246 | 5168.497 | 3.3947 | 1.7738
2022-10-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.494 | 1564.4198 | 88.005 | 0 | 153.166 | 0 | 37137.0357 | 81.494 | 1717.5858 | 88.005 | 1887.0847 | 0.15317 | 1.7339
2022-10-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6557 | 1564.4198 | 85.7796 | 0 | 105.0688 | 0 | 37137.0357 | 76.6557 | 1669.4886 | 85.7796 | 1831.9239 | 0.10507 | 1.7269
2022-10-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.9776 | 1316.5096 | 112.9494 | 0 | 70.4867 | 0 | 37137.0357 | 106.9776 | 1386.9963 | 112.9494 | 1606.9233 | 0.070487 | 1.5364
2022-10-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 311.705 | 1068.5995 | 322.6276 | 0 | 47.5171 | 0 | 37137.0357 | 311.705 | 1116.1166 | 322.6276 | 1750.4493 | 0.047517 | 1.7029
2022-10-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 355.7621 | 1192.5546 | 463.4959 | 0 | 53.9421 | 0 | 37137.0357 | 355.7621 | 1246.4967 | 463.4959 | 2065.7547 | 0.053942 | 2.0118
2022-10-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.9904 | 76.9588 | 257.1037 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.9904 | 76.9588 | 257.1037 | 501.0529 | 0 | 0.50105
2022-10-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1442 | 76.9588 | 98.7902 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.1442 | 76.9588 | 98.7902 | 254.8931 | 0 | 0.25489
2022-10-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.7972 | 76.9588 | 86.2292 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.7972 | 76.9588 | 86.2292 | 247.9851 | 0 | 0.24799
2022-10-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.365 | 1316.5096 | 139.9663 | 0 | 99.9584 | 0 | 37137.0357 | 148.365 | 1416.468 | 139.9663 | 1704.7992 | 0.099958 | 1.6048
2022-10-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 259.4039 | 1564.4198 | 296.2103 | 0 | 550.7806 | 0 | 37137.0357 | 259.4039 | 2115.2004 | 296.2103 | 2670.8146 | 0.55078 | 2.12
2022-10-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 258.0288 | 1514.8378 | 434.0642 | 0 | 524.3831 | 0 | 37137.0357 | 258.0288 | 2039.2209 | 434.0642 | 2731.3139 | 0.52438 | 2.2069
2022-10-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.7365 | 76.9588 | 429.107 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 163.7365 | 76.9588 | 429.107 | 669.8022 | 0 | 0.6698
2022-10-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.375 | 76.9588 | 210.4551 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 137.375 | 76.9588 | 210.4551 | 424.7889 | 0 | 0.42479
2022-10-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7818 | 76.9588 | 76.5153 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.7818 | 76.9588 | 76.5153 | 232.2558 | 0 | 0.23226
2022-10-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6735 | 76.9588 | 76.6018 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6735 | 76.9588 | 76.6018 | 230.234 | 0 | 0.23023
2022-10-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 3350.9785 | 953.1955 | 0 | 402.9391 | 37137.0357 | 1307.3126 | 76.9588 | 3753.9176 | 5138.1889 | 1.3561 | 3.7821
2022-10-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 671.2408 | 1380.6752 | 0 | 570.9467 | 37137.0357 | 1749.3826 | 76.9588 | 1242.1875 | 3068.5289 | 1.9516 | 1.1169
2022-10-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4686 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4686 | 230.3289 | 0 | 0.23033
2022-10-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.6439 | 76.9588 | 87.4003 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 155.6439 | 76.9588 | 87.4003 | 320.0029 | 0 | 0.32
2022-10-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.8836 | 76.9588 | 91.029 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.8836 | 76.9588 | 91.029 | 283.8714 | 0 | 0.28387
2022-10-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.5754 | 76.9588 | 76.4443 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.5754 | 76.9588 | 76.4443 | 250.9784 | 0 | 0.25098
2022-10-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0386 | 76.9588 | 76.4884 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0386 | 76.9588 | 76.4884 | 230.4858 | 0 | 0.23049
2022-10-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.0366 | 76.9588 | 76.7357 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.0366 | 76.9588 | 76.7357 | 234.731 | 0 | 0.23473
2022-10-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.0275 | 76.9588 | 77.2846 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.0275 | 76.9588 | 77.2846 | 261.2708 | 0 | 0.26127
2022-10-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.3459 | 76.9588 | 86.2205 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.3459 | 76.9588 | 86.2205 | 295.5252 | 0 | 0.29553
2022-10-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.3315 | 76.9588 | 96.6359 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.3315 | 76.9588 | 96.6359 | 297.9261 | 0 | 0.29793
2022-10-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7108 | 76.9588 | 88.953 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.7108 | 76.9588 | 88.953 | 252.6226 | 0 | 0.25262
2022-10-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3578 | 76.9588 | 82.672 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.3578 | 76.9588 | 82.672 | 237.9886 | 0 | 0.23799
2022-10-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7775 | 76.9588 | 80.3525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.7775 | 76.9588 | 80.3525 | 244.0887 | 0 | 0.24409
2022-10-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.2865 | 76.9588 | 83.391 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 157.2865 | 76.9588 | 83.391 | 317.6363 | 0 | 0.31764
2022-10-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 192.8416 | 76.9588 | 114.0834 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 192.8416 | 76.9588 | 114.0834 | 383.8838 | 0 | 0.38388
2022-10-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.5504 | 76.9588 | 165.7117 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 171.5504 | 76.9588 | 165.7117 | 414.2209 | 0 | 0.41422
2022-10-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.2793 | 76.9588 | 92.5736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 130.2793 | 76.9588 | 92.5736 | 299.8117 | 0 | 0.29981
2022-10-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.492 | 76.9588 | 76.4997 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.492 | 76.9588 | 76.4997 | 243.9505 | 0 | 0.24395
2022-10-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6769 | 76.9588 | 76.539 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6769 | 76.9588 | 76.539 | 230.1746 | 0 | 0.23017
2022-10-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 4026.7646 | 2492.512 | 0 | 2263.5105 | 37137.0357 | 2851.4925 | 76.9588 | 6290.2751 | 9218.7264 | 4.756 | 4.4627
2022-10-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 681.7041 | 4956.954 | 0 | 3951.7048 | 37137.0357 | 5325.6614 | 76.9588 | 4633.4089 | 10036.029 | 8.9087 | 1.1274
2022-10-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 680.2103 | 2198.8723 | 0 | 1329.0726 | 37137.0357 | 2567.5797 | 76.9588 | 2009.2829 | 4653.8213 | 3.5279 | 1.1259
2022-10-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 659.929 | 488.2893 | 0 | 418.6948 | 37137.0357 | 852.1333 | 76.9588 | 1078.6238 | 2007.7158 | 0.90698 | 1.1007
2022-10-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5936 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5936 | 230.4539 | 0 | 0.23045
2022-10-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.2705 | 76.9588 | 633.2338 | 5280.2695 | 0 | 5442.3193 | 37137.0357 | 5648.54 | 76.9588 | 6075.5531 | 11801.0519 | 10.7226 | 1.0785
2022-10-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.638 | 76.9588 | 3593.2375 | 5798.437 | 0 | 6093.3833 | 37137.0357 | 6180.075 | 76.9588 | 9686.6208 | 15943.6546 | 11.8918 | 4.0518
2022-10-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1692.7269 | 76.9588 | 581.465 | 0 | 0 | 26.7258 | 37137.0357 | 1692.7269 | 76.9588 | 608.1907 | 2377.8764 | 0.026726 | 2.3512
2022-10-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2364 | 76.9588 | 76.5212 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2364 | 76.9588 | 76.5212 | 230.7163 | 0 | 0.23072
2022-10-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.8414 | 76.9588 | 76.712 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.8414 | 76.9588 | 76.712 | 237.5122 | 0 | 0.23751
2022-10-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.9917 | 76.9588 | 76.5999 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.9917 | 76.9588 | 76.5999 | 234.5504 | 0 | 0.23455
2022-10-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7301 | 76.9588 | 76.5613 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7301 | 76.9588 | 76.5613 | 230.2501 | 0 | 0.23025
2022-10-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5585 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5585 | 230.4189 | 0 | 0.23042
2022-10-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.9412 | 76.9588 | 76.5549 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 170.9412 | 76.9588 | 76.5549 | 324.4549 | 0 | 0.32445
2022-10-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.9118 | 76.9588 | 76.5512 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.9118 | 76.9588 | 76.5512 | 234.4217 | 0 | 0.23442
2022-10-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.0396 | 76.9588 | 76.4988 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.0396 | 76.9588 | 76.4988 | 247.4972 | 0 | 0.2475
2022-10-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.4013 | 76.9588 | 76.6546 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.4013 | 76.9588 | 76.6546 | 278.0147 | 0 | 0.27801
2022-10-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.0406 | 820.6893 | 76.6181 | 0 | 40.6524 | 0 | 37137.0357 | 101.0406 | 861.3417 | 76.6181 | 1039.0004 | 0.040652 | 0.99835
2022-10-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6537 | 1564.4198 | 76.6147 | 0 | 119.0903 | 0 | 37137.0357 | 76.6537 | 1683.5101 | 76.6147 | 1836.7784 | 0.11909 | 1.7177
2022-10-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.1702 | 1564.4198 | 76.7133 | 1.744 | 123.3432 | 0 | 37137.0357 | 175.9142 | 1687.763 | 76.7133 | 1940.3904 | 0.12509 | 1.8153
2022-10-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.4873 | 1564.4198 | 76.7133 | 2.927 | 124.7166 | 0 | 37137.0357 | 201.4143 | 1689.1364 | 76.7133 | 1967.2639 | 0.12764 | 1.8396
2022-10-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 126.3585 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1690.7783 | 76.7133 | 1844.3931 | 0.12636 | 1.718
2022-10-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 144.6074 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1709.0272 | 76.7133 | 1862.642 | 0.14461 | 1.718
2022-10-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 203.6849 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1768.1047 | 76.7133 | 1921.7195 | 0.20368 | 1.718
2022-10-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 375.1938 | 1564.4198 | 633.2338 | 5441.856 | 238.3033 | 5030.2793 | 37137.0357 | 5817.0498 | 1802.7231 | 5663.5131 | 13283.286 | 10.7104 | 2.5728
2022-10-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.6109 | 1564.4198 | 683.8265 | 6409.0757 | 266.0594 | 6592.5513 | 37137.0357 | 6805.6866 | 1830.4792 | 7276.3778 | 15912.5436 | 13.2677 | 2.6449
2022-10-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1646.4359 | 76.7133 | 0 | 32089.709 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 33736.1449 | 76.7133 | 33889.7597 | 32.0897 | 1.8001
2022-10-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 426.1375 | 2048.3137 | 944.3732 | 10.0721 | 57553.387 | 49.4338 | 37137.0357 | 436.2095 | 59601.7007 | 993.807 | 61031.7173 | 57.6129 | 3.4188
2022-10-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.6169 | 1663.3414 | 630.8618 | 9.4076 | 31361.115 | 47.3268 | 37137.0357 | 327.0245 | 33024.4564 | 678.1886 | 34029.6695 | 31.4178 | 2.6118
2022-10-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.0271 | 1564.4198 | 1086.8528 | 0 | 9892.171 | 0 | 37137.0357 | 194.0271 | 11456.5908 | 1086.8528 | 12737.4707 | 9.8922 | 2.8453
2022-10-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6527 | 1564.4198 | 76.5633 | 0 | 4588.512 | 0 | 37137.0357 | 76.6527 | 6152.9318 | 76.5633 | 6306.1477 | 4.5885 | 1.7176
2022-10-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6064 | 1551.057 | 76.5725 | 0 | 2571.3293 | 0 | 37137.0357 | 76.6064 | 4122.3863 | 76.5725 | 4275.5652 | 2.5713 | 1.7042
2022-10-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.2763 | 1559.255 | 85.0468 | 0 | 2237.805 | 0 | 37137.0357 | 98.2763 | 3797.06 | 85.0468 | 3980.3831 | 2.2378 | 1.7426
2022-10-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 251.479 | 1557.9965 | 111.0227 | 0 | 1312.1588 | 0 | 37137.0357 | 251.479 | 2870.1553 | 111.0227 | 3232.657 | 1.3122 | 1.9205
2022-10-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 219.0784 | 1558.415 | 98.4938 | 0 | 427.1667 | 0 | 37137.0357 | 219.0784 | 1985.5817 | 98.4938 | 2303.154 | 0.42717 | 1.876
2022-10-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4645 | 1561.7651 | 76.4967 | 0 | 362.611 | 0 | 37137.0357 | 78.4645 | 1924.3761 | 76.4967 | 2079.3373 | 0.36261 | 1.7167
2022-10-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5273 | 1563.3866 | 76.5019 | 0 | 258.5265 | 0 | 37137.0357 | 76.5273 | 1821.9131 | 76.5019 | 1974.9424 | 0.25853 | 1.7164
2022-10-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5938 | 1563.8981 | 81.3251 | 0 | 624.9883 | 0 | 37137.0357 | 76.5938 | 2188.8864 | 81.3251 | 2346.8054 | 0.62499 | 1.7218
2022-10-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.3844 | 1564.4198 | 128.1847 | 0 | 5221.064 | 0 | 37137.0357 | 118.3844 | 6785.4838 | 128.1847 | 7032.0529 | 5.2211 | 1.811
2022-10-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.8361 | 1539.6288 | 161.2167 | 0 | 4165.284 | 0 | 37137.0357 | 194.8361 | 5704.9128 | 161.2167 | 6060.9656 | 4.1653 | 1.8957
2022-10-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.0569 | 76.9588 | 117.0128 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.0569 | 76.9588 | 117.0128 | 358.0284 | 0 | 0.35803
2022-10-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.8282 | 76.9588 | 79.814 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.8282 | 76.9588 | 79.814 | 277.6009 | 0 | 0.2776
2022-10-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.0098 | 76.9588 | 77.2015 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.0098 | 76.9588 | 77.2015 | 239.17 | 0 | 0.23917
2022-10-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7737 | 76.9588 | 76.657 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7737 | 76.9588 | 76.657 | 230.3894 | 0 | 0.23039
2022-10-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 633.2338 | 245.7671 | 0 | 307.9031 | 37137.0357 | 599.8842 | 76.9588 | 941.1368 | 1617.9798 | 0.55367 | 1.0643
2022-10-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 3582.2415 | 474.0006 | 0 | 531.0239 | 37137.0357 | 837.8445 | 76.9588 | 4113.2654 | 5028.0687 | 1.005 | 4.023
2022-10-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5357 | 0 | 8971.245 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 10411.7097 | 76.5357 | 10565.147 | 8.9712 | 1.5939
2022-10-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.9 | 1564.4198 | 87.0734 | 0 | 17749.006 | 0 | 37137.0357 | 144.9 | 19313.4258 | 87.0734 | 19545.3991 | 17.749 | 1.7964
2022-10-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.3734 | 1564.4198 | 110.1108 | 0 | 9470.5625 | 0 | 37137.0357 | 83.3734 | 11034.9823 | 110.1108 | 11228.4665 | 9.4706 | 1.7579
2022-10-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5797 | 1564.4198 | 90.9033 | 0 | 1450.8055 | 0 | 37137.0357 | 76.5797 | 3015.2253 | 90.9033 | 3182.7083 | 1.4508 | 1.7319
2022-10-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6465 | 1550.996 | 78.2251 | 0 | 234.3142 | 0 | 37137.0357 | 76.6465 | 1785.3102 | 78.2251 | 1940.1819 | 0.23431 | 1.7059
2022-10-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.3593 | 1558.6089 | 131.6535 | 0 | 110.3719 | 0 | 37137.0357 | 114.3593 | 1668.9808 | 131.6535 | 1914.9936 | 0.11037 | 1.8046
2022-10-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.5616 | 1553.5795 | 501.6763 | 0 | 88.0819 | 0 | 37137.0357 | 367.5616 | 1641.6614 | 501.6763 | 2510.8992 | 0.088082 | 2.4228
2022-10-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 532.5511 | 1059.0275 | 977.6101 | 0 | 49.6292 | 0 | 37137.0357 | 532.5511 | 1108.6567 | 977.6101 | 2618.8178 | 0.049629 | 2.5692
2022-10-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 476.9034 | 76.8955 | 1018.8976 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 476.9034 | 76.8955 | 1018.8976 | 1572.6966 | 0 | 1.5727
2022-10-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 296.6776 | 77.9623 | 519.7093 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 296.6776 | 77.9623 | 519.7093 | 894.3492 | 0 | 0.89435
2022-10-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 281.2224 | 82.2731 | 396.6952 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 281.2224 | 82.2731 | 396.6952 | 760.1906 | 0 | 0.76019
2022-10-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 383.3671 | 1068.167 | 620.1074 | 0 | 46.4703 | 0 | 37137.0357 | 383.3671 | 1114.6373 | 620.1074 | 2118.1117 | 0.04647 | 2.0716
2022-10-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 515.4761 | 1551.2753 | 1160.3221 | 0 | 287.0992 | 0 | 37137.0357 | 515.4761 | 1838.3745 | 1160.3221 | 3514.1727 | 0.2871 | 3.2271
2022-10-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 594.6999 | 1514.8378 | 1407.0345 | 0 | 302.8736 | 0 | 37137.0357 | 594.6999 | 1817.7114 | 1407.0345 | 3819.4458 | 0.30287 | 3.5166
2022-10-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 493.2401 | 76.9588 | 1188.4086 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 493.2401 | 76.9588 | 1188.4086 | 1758.6075 | 0 | 1.7586
2022-10-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 263.3344 | 76.9588 | 515.6416 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 263.3344 | 76.9588 | 515.6416 | 855.9348 | 0 | 0.85593
2022-10-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7772 | 76.9588 | 121.1294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.7772 | 76.9588 | 121.1294 | 284.8654 | 0 | 0.28487
2022-10-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.84 | 76.9588 | 76.5324 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.84 | 76.9588 | 76.5324 | 230.3312 | 0 | 0.23033
2022-10-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.2537 | 76.9588 | 2097.378 | 208.2825 | 0 | 52.9271 | 37137.0357 | 557.5361 | 76.9588 | 2150.3051 | 2784.8 | 0.26121 | 2.5236
2022-10-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 629.096 | 351.802 | 0 | 58.6527 | 37137.0357 | 715.6459 | 76.9588 | 687.7487 | 1480.3534 | 0.41045 | 1.0699
2022-10-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.98 | 0 | 5344.6714 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6785.1361 | 76.98 | 6939.0177 | 5.3447 | 1.5943
2022-10-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.429 | 1564.4198 | 104.8874 | 0 | 11194.43 | 0 | 37137.0357 | 130.429 | 12758.8498 | 104.8874 | 12994.1662 | 11.1944 | 1.7997
2022-10-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.3605 | 1564.4198 | 110.7595 | 0 | 4930.4844 | 0 | 37137.0357 | 105.3605 | 6494.9042 | 110.7595 | 6711.0242 | 4.9305 | 1.7805
2022-10-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0863 | 1550.1254 | 79.2764 | 0 | 185.1068 | 0 | 37137.0357 | 82.0863 | 1735.2321 | 79.2764 | 1896.5948 | 0.18511 | 1.7115
2022-10-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.6671 | 1558.0555 | 112.3641 | 0 | 100.55 | 0 | 37137.0357 | 94.6671 | 1658.6055 | 112.3641 | 1865.6367 | 0.10055 | 1.7651
2022-10-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 235.7343 | 1060.4934 | 343.8954 | 0 | 48.8718 | 0 | 37137.0357 | 235.7343 | 1109.3652 | 343.8954 | 1688.9949 | 0.048872 | 1.6401
2022-10-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 620.717 | 77.1072 | 1370.8109 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 620.717 | 77.1072 | 1370.8109 | 2068.6351 | 0 | 2.0686
2022-10-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 842.0534 | 77.3243 | 3084.8909 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 842.0534 | 77.3243 | 3084.8909 | 4004.2686 | 0 | 4.0043
2022-10-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 724.0167 | 77.2957 | 3060.0764 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 724.0167 | 77.2957 | 3060.0764 | 3861.3888 | 0 | 3.8614
2022-10-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 472.9796 | 78.849 | 1540.5087 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 472.9796 | 78.849 | 1540.5087 | 2092.3373 | 0 | 2.0923
2022-10-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 469.9844 | 91.6393 | 1219.7544 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 469.9844 | 91.6393 | 1219.7544 | 1781.3781 | 0 | 1.7814
2022-10-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 628.4382 | 100.8892 | 1863.1141 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 628.4382 | 100.8892 | 1863.1141 | 2592.4415 | 0 | 2.5924
2022-10-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 864.1108 | 1199.9263 | 3815.7454 | 0 | 46.5955 | 0 | 37137.0357 | 864.1108 | 1246.5218 | 3815.7454 | 5926.3781 | 0.046596 | 5.8798
2022-10-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1029.9878 | 1316.5096 | 8797.871 | 0 | 54.3326 | 0 | 37137.0357 | 1029.9878 | 1370.8422 | 8797.871 | 11198.701 | 0.054333 | 11.1444
2022-10-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 929.3733 | 76.9588 | 12682.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 929.3733 | 76.9588 | 12682.429 | 13688.7611 | 0 | 13.6888
2022-10-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 680.5205 | 76.9588 | 12434.231 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 680.5205 | 76.9588 | 12434.231 | 13191.7103 | 0 | 13.1917
2022-10-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 222.3171 | 76.9588 | 3218.764 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 222.3171 | 76.9588 | 3218.764 | 3518.0398 | 0 | 3.518
2022-10-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.6716 | 76.9588 | 153.4065 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.6716 | 76.9588 | 153.4065 | 310.0368 | 0 | 0.31004
2022-10-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 77.6788 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 77.6788 | 231.5391 | 0 | 0.23154
2022-10-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5494 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5494 | 230.4097 | 0 | 0.23041
2022-10-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 508.4209 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 508.4209 | 662.2813 | 0 | 0.66228
2022-10-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.6921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.6921 | 232.5524 | 0 | 0.23255
2022-10-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 78.6078 | 0 | 587.3888 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2027.8535 | 78.6078 | 2183.3628 | 0.58739 | 1.596
2022-10-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.0969 | 1564.4198 | 87.581 | 0 | 1676.8444 | 0 | 37137.0357 | 188.0969 | 3241.2642 | 87.581 | 3516.9422 | 1.6768 | 1.8401
2022-10-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.7872 | 1564.4198 | 104.1607 | 0 | 916.2164 | 0 | 37137.0357 | 145.7872 | 2480.6362 | 104.1607 | 2730.584 | 0.91622 | 1.8144
2022-10-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.1844 | 1564.4198 | 150.8079 | 0 | 149.8975 | 0 | 37137.0357 | 120.1844 | 1714.3173 | 150.8079 | 1985.3096 | 0.1499 | 1.8354
2022-10-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.1185 | 1136.431 | 226.5553 | 0 | 74.1782 | 0 | 37137.0357 | 147.1185 | 1210.6092 | 226.5553 | 1584.283 | 0.074178 | 1.5101
2022-10-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.5109 | 76.9301 | 381.6384 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 211.5109 | 76.9301 | 381.6384 | 670.0795 | 0 | 0.67008
2022-10-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 559.9999 | 76.9285 | 1295.1881 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 559.9999 | 76.9285 | 1295.1881 | 1932.1165 | 0 | 1.9321
2022-10-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 764.2617 | 76.93 | 2773.0295 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 764.2617 | 76.93 | 2773.0295 | 3614.2212 | 0 | 3.6142
2022-10-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 627.6509 | 76.8719 | 2514.5547 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 627.6509 | 76.8719 | 2514.5547 | 3219.0775 | 0 | 3.2191
2022-10-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.8823 | 76.9466 | 1289.8577 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 417.8823 | 76.9466 | 1289.8577 | 1784.6866 | 0 | 1.7847
2022-10-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 385.7609 | 77.441 | 969.0876 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 385.7609 | 77.441 | 969.0876 | 1432.2895 | 0 | 1.4323
2022-10-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 511.3216 | 76.9484 | 1398.7523 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 511.3216 | 76.9484 | 1398.7523 | 1987.0223 | 0 | 1.987
2022-10-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 794.1108 | 1315.8287 | 2773.9707 | 0 | 96.3371 | 0 | 37137.0357 | 794.1108 | 1412.1658 | 2773.9707 | 4980.2473 | 0.096337 | 4.8839
2022-10-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 987.7341 | 1415.6737 | 5179.933 | 0 | 100.6003 | 0 | 37137.0357 | 987.7341 | 1516.274 | 5179.933 | 7683.9411 | 0.1006 | 7.5833
2022-10-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 923.7303 | 76.9588 | 5935.897 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 923.7303 | 76.9588 | 5935.897 | 6936.5861 | 0 | 6.9366
2022-10-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 689.7294 | 76.9588 | 4434.844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 689.7294 | 76.9588 | 4434.844 | 5201.5322 | 0 | 5.2015
2022-10-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.2808 | 76.9588 | 833.3524 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 194.2808 | 76.9588 | 833.3524 | 1104.592 | 0 | 1.1046
2022-10-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1004 | 76.9588 | 96.7651 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.1004 | 76.9588 | 96.7651 | 251.8242 | 0 | 0.25182
2022-10-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5596 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5596 | 230.4199 | 0 | 0.23042
2022-10-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6447 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6447 | 230.505 | 0 | 0.23051
2022-10-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 386.184 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 386.184 | 540.0443 | 0 | 0.54004
2022-10-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 79.1739 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 79.1739 | 233.0342 | 0 | 0.23303
2022-10-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 78.9733 | 0 | 1424.9366 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2865.4013 | 78.9733 | 3021.2762 | 1.4249 | 1.5963
2022-10-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.0483 | 1564.4198 | 81.476 | 0 | 4242.059 | 0 | 37137.0357 | 193.0483 | 5806.4788 | 81.476 | 6081.0031 | 4.2421 | 1.8389
2022-10-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.4362 | 1564.4198 | 78.9313 | 0 | 2158.304 | 0 | 37137.0357 | 117.4362 | 3722.7238 | 78.9313 | 3919.0913 | 2.1583 | 1.7608
2022-10-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4583 | 1564.4198 | 79.2083 | 0 | 303.7774 | 0 | 37137.0357 | 79.4583 | 1868.1972 | 79.2083 | 2026.8639 | 0.30378 | 1.7231
2022-10-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0619 | 1316.5096 | 80.5958 | 0 | 97.95 | 0 | 37137.0357 | 84.0619 | 1414.4596 | 80.5958 | 1579.1173 | 0.09795 | 1.4812
2022-10-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.9436 | 76.9588 | 111.9106 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 127.9436 | 76.9588 | 111.9106 | 316.8129 | 0 | 0.31681
2022-10-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 285.7881 | 76.9588 | 333.8984 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 285.7881 | 76.9588 | 333.8984 | 696.6453 | 0 | 0.69665
2022-10-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 309.1887 | 76.9588 | 491.1191 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 309.1887 | 76.9588 | 491.1191 | 877.2665 | 0 | 0.87727
2022-10-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.608 | 76.9588 | 287.7717 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 159.608 | 76.9588 | 287.7717 | 524.3385 | 0 | 0.52434
2022-10-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2868 | 76.9588 | 82.0813 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.2868 | 76.9588 | 82.0813 | 238.3269 | 0 | 0.23833
2022-10-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6898 | 76.9588 | 80.8948 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6898 | 76.9588 | 80.8948 | 234.5433 | 0 | 0.23454
2022-10-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.3749 | 1192.5546 | 128.1532 | 0 | 107.6745 | 0 | 37137.0357 | 110.3749 | 1300.2291 | 128.1532 | 1538.7572 | 0.10767 | 1.4311
2022-10-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.1868 | 1564.4198 | 352.4062 | 0 | 732.9926 | 0 | 37137.0357 | 193.1868 | 2297.4124 | 352.4062 | 2843.0054 | 0.73299 | 2.11
2022-10-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 219.1545 | 1539.6288 | 475.6659 | 0 | 817.3078 | 0 | 37137.0357 | 219.1545 | 2356.9366 | 475.6659 | 3051.757 | 0.81731 | 2.2344
2022-10-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.3974 | 76.9588 | 219.6952 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 161.3974 | 76.9588 | 219.6952 | 458.0514 | 0 | 0.45805
2022-10-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8579 | 76.9588 | 76.615 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8579 | 76.9588 | 76.615 | 230.4317 | 0 | 0.23043
2022-10-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7142 | 76.9588 | 76.6498 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7142 | 76.9588 | 76.6498 | 230.3227 | 0 | 0.23032
2022-10-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6069 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6069 | 230.4673 | 0 | 0.23047
2022-10-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 3589.0608 | 1259.5724 | 0 | 88.3957 | 37137.0357 | 1603.9626 | 76.9588 | 3677.4565 | 5358.3779 | 1.348 | 4.0104
2022-10-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 651.0924 | 1582.336 | 0 | 103.0617 | 37137.0357 | 1951.0434 | 76.9588 | 754.154 | 2782.1562 | 1.6854 | 1.0968
2022-10-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4914 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4914 | 230.3517 | 0 | 0.23035
2022-10-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.1505 | 76.9588 | 87.7426 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 145.1505 | 76.9588 | 87.7426 | 309.8518 | 0 | 0.30985
2022-10-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.7283 | 76.9588 | 91.8273 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.7283 | 76.9588 | 91.8273 | 277.5143 | 0 | 0.27751
2022-10-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.5025 | 76.9588 | 76.4685 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.5025 | 76.9588 | 76.4685 | 243.9297 | 0 | 0.24393
2022-10-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.675 | 76.9588 | 76.5102 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.675 | 76.9588 | 76.5102 | 230.1439 | 0 | 0.23014
2022-10-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.4413 | 76.9588 | 76.53 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.4413 | 76.9588 | 76.53 | 245.9301 | 0 | 0.24593
2022-10-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.8114 | 76.9588 | 78.0419 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.8114 | 76.9588 | 78.0419 | 265.812 | 0 | 0.26581
2022-10-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.2184 | 76.9588 | 79.2511 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.2184 | 76.9588 | 79.2511 | 245.4283 | 0 | 0.24543
2022-10-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.493 | 76.9588 | 77.2276 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.493 | 76.9588 | 77.2276 | 240.6794 | 0 | 0.24068
2022-10-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7564 | 76.9588 | 76.5202 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7564 | 76.9588 | 76.5202 | 230.2353 | 0 | 0.23024
2022-10-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 767.2268 | 76.9588 | 76.5126 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 767.2268 | 76.9588 | 76.5126 | 920.6981 | 0 | 0.9207
2022-10-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7308 | 76.9588 | 76.5017 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7308 | 76.9588 | 76.5017 | 230.1913 | 0 | 0.23019
2022-10-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.1568 | 76.9588 | 80.0179 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.1568 | 76.9588 | 80.0179 | 254.1335 | 0 | 0.25413
2022-10-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.1492 | 76.9588 | 145.1467 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.1492 | 76.9588 | 145.1467 | 366.2547 | 0 | 0.36625
2022-10-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.3822 | 76.9588 | 131.6041 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.3822 | 76.9588 | 131.6041 | 320.9451 | 0 | 0.32095
2022-10-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.7716 | 76.9588 | 79.7344 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.7716 | 76.9588 | 79.7344 | 264.4647 | 0 | 0.26446
2022-10-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.9327 | 76.9588 | 77.7112 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.9327 | 76.9588 | 77.7112 | 248.6027 | 0 | 0.2486
2022-10-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6448 | 76.9588 | 76.5955 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6448 | 76.9588 | 76.5955 | 230.1991 | 0 | 0.2302
2022-10-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 200.9139 | 76.7133 | 0 | 7.6921 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 208.606 | 76.7133 | 362.2208 | 0.0076921 | 0.35453
2022-10-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 124.4316 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1688.8514 | 76.7133 | 1842.4662 | 0.12443 | 1.718
2022-10-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.8702 | 1564.4198 | 633.2338 | 4180.119 | 151.217 | 3967.6257 | 37137.0357 | 4546.9892 | 1715.6368 | 4600.8595 | 10863.4854 | 8.299 | 2.5645
2022-10-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 389.3718 | 1564.4198 | 3485.425 | 8654.124 | 164.0794 | 7845.144 | 37137.0357 | 9043.4958 | 1728.4992 | 11330.569 | 22102.5641 | 16.6633 | 5.4392
2022-10-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 681.6505 | 5005.241 | 213.2598 | 5022.993 | 37137.0357 | 5373.9484 | 1777.6796 | 5704.6435 | 12856.2715 | 10.2415 | 2.6148
2022-10-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1564.4198 | 671.5872 | 1441.2715 | 402.4358 | 1562.8892 | 37137.0357 | 1805.1155 | 1966.8556 | 2234.4764 | 6006.4474 | 3.4066 | 2.5999
2022-10-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.6189 | 0 | 351.8196 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1916.2394 | 76.6189 | 2069.7598 | 0.35182 | 1.7179
2022-10-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.4175 | 1564.4198 | 633.2338 | 5737.883 | 173.4865 | 4860.8774 | 37137.0357 | 6110.3005 | 1737.9063 | 5494.1112 | 13342.3179 | 10.7722 | 2.5701
2022-10-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 390.8439 | 1192.5546 | 1979.0797 | 6363.6816 | 107.0396 | 6245.0117 | 37137.0357 | 6754.5255 | 1299.5942 | 8224.0914 | 16278.211 | 12.7157 | 3.5625
2022-10-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 598.5203 | 76.9588 | 621.6074 | 0 | 0 | 36.1419 | 37137.0357 | 598.5203 | 76.9588 | 657.7492 | 1333.2283 | 0.036142 | 1.2971
2022-10-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8905 | 76.9588 | 76.6418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.8905 | 76.9588 | 76.6418 | 231.4911 | 0 | 0.23149
2022-10-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.8762 | 76.9588 | 80.0377 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.8762 | 76.9588 | 80.0377 | 238.8726 | 0 | 0.23887
2022-10-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1557 | 76.9588 | 78.8938 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.1557 | 76.9588 | 78.8938 | 234.0082 | 0 | 0.23401
2022-10-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7574 | 76.9588 | 76.553 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7574 | 76.9588 | 76.553 | 230.2692 | 0 | 0.23027
2022-10-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7314 | 76.9588 | 76.5506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7314 | 76.9588 | 76.5506 | 230.2408 | 0 | 0.23024
2022-10-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.6423 | 76.9588 | 76.5463 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.6423 | 76.9588 | 76.5463 | 233.1473 | 0 | 0.23315
2022-10-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.5242 | 76.9588 | 76.5467 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.5242 | 76.9588 | 76.5467 | 247.0297 | 0 | 0.24703
2022-10-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.8042 | 76.9588 | 76.5363 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.8042 | 76.9588 | 76.5363 | 278.2992 | 0 | 0.2783
2022-10-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.5455 | 1068.5995 | 76.5696 | 0 | 82.1919 | 0 | 37137.0357 | 155.5455 | 1150.7914 | 76.5696 | 1382.9064 | 0.082192 | 1.3007
2022-10-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.8286 | 1564.4198 | 76.5639 | 0 | 156.9861 | 0 | 37137.0357 | 101.8286 | 1721.4059 | 76.5639 | 1899.7983 | 0.15699 | 1.7428
2022-10-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8411 | 1564.4198 | 76.6091 | 0 | 179.3796 | 0 | 37137.0357 | 76.8411 | 1743.7994 | 76.6091 | 1897.2495 | 0.17938 | 1.7179
2022-10-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 1564.4198 | 633.2338 | 16.1532 | 210.0689 | 149.8636 | 37137.0357 | 336.2263 | 1774.4887 | 783.0973 | 2893.8123 | 0.37609 | 2.5177
2022-10-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 663.5894 | 17.1969 | 260.9366 | 198.8936 | 37137.0357 | 361.5871 | 1825.3564 | 862.483 | 3049.4265 | 0.47703 | 2.5724
2022-10-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 310.9325 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1875.3523 | 76.7133 | 2028.9671 | 0.31093 | 1.718
2022-10-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 392.1923 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1956.6121 | 76.7133 | 2110.227 | 0.39219 | 1.718
2022-10-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 764.7618 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2329.1816 | 76.7133 | 2482.7964 | 0.76476 | 1.718
2022-10-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.3308 | 1564.4198 | 633.2338 | 6526.031 | 1142.8414 | 7185.9824 | 37137.0357 | 6907.3618 | 2707.2612 | 7819.2162 | 17433.8391 | 14.8549 | 2.579
2022-10-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 457.7884 | 1564.4198 | 3615.6213 | 12641.379 | 1312.4323 | 14061.515 | 37137.0357 | 13099.1674 | 2876.8521 | 17677.1363 | 33653.1558 | 28.0153 | 5.6378
2022-10-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.201 | 1709.9601 | 682.4328 | 7044.9946 | 38374.645 | 8970.148 | 37137.0357 | 7418.1956 | 40084.6051 | 9652.5808 | 57155.3815 | 54.3898 | 2.7656
2022-10-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 476.6919 | 2201.3767 | 671.9211 | 1974.8213 | 62161.63 | 2816.8318 | 37137.0357 | 2451.5132 | 64363.0067 | 3488.7529 | 70303.2728 | 66.9533 | 3.35
2022-10-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.735 | 1690.1959 | 76.5869 | 0 | 33799.277 | 0 | 37137.0357 | 76.735 | 35489.4729 | 76.5869 | 35642.7948 | 33.7993 | 1.8435
2022-10-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 13990.565 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 15554.9848 | 76.7133 | 15708.5996 | 13.9906 | 1.718
2022-10-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 1674.4062 | 0 | 8239.366 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9803.7858 | 1674.4062 | 11555.0936 | 8.2394 | 3.3157
2022-10-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 231.7972 | 1564.4198 | 76.5713 | 0 | 4946.4526 | 0 | 37137.0357 | 231.7972 | 6510.8724 | 76.5713 | 6819.2409 | 4.9465 | 1.8728
2022-10-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.3405 | 1564.4198 | 77.9917 | 0 | 4793.5054 | 0 | 37137.0357 | 109.3405 | 6357.9252 | 77.9917 | 6545.2574 | 4.7935 | 1.7518
2022-10-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.2283 | 1564.4198 | 84.3831 | 0 | 3595.5222 | 0 | 37137.0357 | 145.2283 | 5159.942 | 84.3831 | 5389.5534 | 3.5955 | 1.794
2022-10-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9399 | 1564.4198 | 80.1478 | 0 | 1828.4276 | 0 | 37137.0357 | 90.9399 | 3392.8474 | 80.1478 | 3563.9351 | 1.8284 | 1.7355
2022-10-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2962 | 1564.4198 | 76.5605 | 0 | 1943.7699 | 0 | 37137.0357 | 80.2962 | 3508.1897 | 76.5605 | 3665.0464 | 1.9438 | 1.7213
2022-10-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6203 | 1564.4198 | 76.5577 | 0 | 1256.1534 | 0 | 37137.0357 | 76.6203 | 2820.5732 | 76.5577 | 2973.7512 | 1.2562 | 1.7176
2022-10-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0354 | 1564.4198 | 77.454 | 0 | 2093.7766 | 0 | 37137.0357 | 78.0354 | 3658.1964 | 77.454 | 3813.6858 | 2.0938 | 1.7199
2022-10-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.8952 | 1564.4198 | 92.2222 | 0 | 11025.809 | 0 | 37137.0357 | 123.8952 | 12590.2288 | 92.2222 | 12806.3462 | 11.0258 | 1.7805
2022-10-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.0797 | 1564.4198 | 87.7082 | 0 | 7029.524 | 0 | 37137.0357 | 167.0797 | 8593.9438 | 87.7082 | 8848.7318 | 7.0295 | 1.8192
2022-10-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.0323 | 76.9588 | 76.5308 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.0323 | 76.9588 | 76.5308 | 279.5218 | 0 | 0.27952
2022-10-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.1114 | 76.9588 | 76.6324 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.1114 | 76.9588 | 76.6324 | 255.7026 | 0 | 0.2557
2022-10-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0045 | 76.9588 | 76.5129 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.0045 | 76.9588 | 76.5129 | 231.4762 | 0 | 0.23148
2022-10-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 643.3524 | 31.05 | 0 | 219.1145 | 37137.0357 | 375.4402 | 76.9588 | 862.4669 | 1314.8658 | 0.25016 | 1.0647
2022-10-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 673.708 | 41.9662 | 0 | 364.3161 | 37137.0357 | 400.9467 | 76.9588 | 1038.0241 | 1515.9295 | 0.40628 | 1.1096
2022-10-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 440.2727 | 696.7342 | 633.2338 | 9116.374 | 13.5837 | 8073.057 | 37137.0357 | 9556.6467 | 710.3179 | 8706.2908 | 18973.2554 | 17.203 | 1.7702
2022-10-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 623.9625 | 1564.4198 | 3302.9075 | 16842.1 | 72.8048 | 15538.228 | 37137.0357 | 17466.0625 | 1637.2246 | 18841.1355 | 37944.4226 | 32.4531 | 5.4913
2022-10-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 415.1838 | 1575.4908 | 681.9874 | 10123.513 | 19803.37 | 10232.509 | 37137.0357 | 10538.6968 | 21378.8608 | 10914.4964 | 42832.054 | 40.1594 | 2.6727
2022-10-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 610.6952 | 1698.2247 | 681.5482 | 3322.0032 | 42560.207 | 3376.1902 | 37137.0357 | 3932.6984 | 44258.4317 | 4057.7384 | 52248.8685 | 49.2584 | 2.9905
2022-10-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 338.66 | 1577.4686 | 590.9246 | 14.7914 | 23631.604 | 31.9981 | 37137.0357 | 353.4515 | 25209.0726 | 622.9227 | 26185.4467 | 23.6784 | 2.5071
2022-10-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.0853 | 1564.4198 | 3678.4504 | 0 | 6490.201 | 0 | 37137.0357 | 94.0853 | 8054.6208 | 3678.4504 | 11827.1565 | 6.4902 | 5.337
2022-10-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4527 | 1576.0668 | 76.5956 | 0 | 3846.7148 | 0 | 37137.0357 | 77.4527 | 5422.7816 | 76.5956 | 5576.8299 | 3.8467 | 1.7301
2022-10-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.632 | 1562.1715 | 76.5436 | 0 | 2405.8286 | 0 | 37137.0357 | 76.632 | 3968.0001 | 76.5436 | 4121.1757 | 2.4058 | 1.7153
2022-10-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.5957 | 1558.4144 | 84.9943 | 0 | 2087.6953 | 0 | 37137.0357 | 81.5957 | 3646.1097 | 84.9943 | 3812.6997 | 2.0877 | 1.725
2022-10-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.0249 | 1557.5189 | 119.7502 | 0 | 1402.9703 | 0 | 37137.0357 | 107.0249 | 2960.4892 | 119.7502 | 3187.2643 | 1.403 | 1.7843
2022-10-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.0208 | 1557.0415 | 105.4574 | 0 | 414.5679 | 0 | 37137.0357 | 114.0208 | 1971.6094 | 105.4574 | 2191.0875 | 0.41457 | 1.7765
2022-10-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7462 | 1553.3961 | 77.5871 | 0 | 331.2835 | 0 | 37137.0357 | 86.7462 | 1884.6796 | 77.5871 | 2049.0128 | 0.33128 | 1.7177
2022-10-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3808 | 1544.9784 | 76.5228 | 0 | 353.8644 | 0 | 37137.0357 | 77.3808 | 1898.8428 | 76.5228 | 2052.7464 | 0.35386 | 1.6989
2022-10-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.0757 | 1545.4799 | 76.5941 | 0 | 836.7468 | 0 | 37137.0357 | 96.0757 | 2382.2267 | 76.5941 | 2554.8965 | 0.83675 | 1.7181
2022-10-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 180.134 | 1559.0785 | 81.8648 | 0 | 3308.7307 | 0 | 37137.0357 | 180.134 | 4867.8092 | 81.8648 | 5129.808 | 3.3087 | 1.8211
2022-10-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 259.1016 | 1539.6288 | 118.7634 | 0 | 2423.2673 | 0 | 37137.0357 | 259.1016 | 3962.8961 | 118.7634 | 4340.7611 | 2.4233 | 1.9175
2022-10-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 248.6295 | 76.9588 | 122.322 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 248.6295 | 76.9588 | 122.322 | 447.9103 | 0 | 0.44791
2022-10-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.6924 | 76.9588 | 78.3645 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 125.6924 | 76.9588 | 78.3645 | 281.0157 | 0 | 0.28102
2022-10-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0324 | 76.9588 | 76.6453 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0324 | 76.9588 | 76.6453 | 230.6364 | 0 | 0.23064
2022-10-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 633.2338 | 21.737 | 0 | 49.0102 | 37137.0357 | 366.1272 | 76.9588 | 682.2439 | 1125.3299 | 0.070747 | 1.0546
2022-10-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 643.3524 | 26.0057 | 0 | 59.0052 | 37137.0357 | 380.1228 | 76.9588 | 702.3575 | 1159.4391 | 0.085011 | 1.0744
2022-10-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.6334 | 76.9588 | 633.2338 | 5568.7637 | 0 | 3927.5212 | 37137.0357 | 5935.3972 | 76.9588 | 4560.755 | 10573.1109 | 9.4963 | 1.0768
2022-10-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.5791 | 76.9588 | 2698.3616 | 10007.803 | 0 | 7972.7134 | 37137.0357 | 10413.3821 | 76.9588 | 10671.075 | 21161.4159 | 17.9805 | 3.1809
2022-10-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1440.4647 | 681.77 | 4681.2173 | 15286.449 | 4754.2983 | 37137.0357 | 5049.9247 | 16726.9137 | 5436.0683 | 27212.9066 | 24.722 | 2.4909
2022-10-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.2955 | 1564.4198 | 670.8365 | 1141.972 | 27279.96 | 1465.7994 | 37137.0357 | 1538.2675 | 28844.3798 | 2136.6359 | 32519.2832 | 29.8877 | 2.6316
2022-10-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8376 | 1564.4198 | 76.5417 | 0 | 16454.21 | 0 | 37137.0357 | 76.8376 | 18018.6298 | 76.5417 | 18172.009 | 16.4542 | 1.7178
2022-10-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.1462 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7432.561 | 0 | 37137.0357 | 100.1462 | 8996.9808 | 76.7133 | 9173.8403 | 7.4326 | 1.7413
2022-10-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6042 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5167.746 | 0 | 37137.0357 | 76.6042 | 6732.1658 | 76.7133 | 6885.4833 | 5.1677 | 1.7177
2022-10-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.8214 | 1564.4198 | 1704.3602 | 0 | 2731.8096 | 0 | 37137.0357 | 89.8214 | 4296.2294 | 1704.3602 | 6090.411 | 2.7318 | 3.3586
2022-10-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.2609 | 1564.4198 | 77.8043 | 0 | 1606.7455 | 0 | 37137.0357 | 131.2609 | 3171.1653 | 77.8043 | 3380.2305 | 1.6067 | 1.7735
2022-10-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.5194 | 1564.4198 | 87.1226 | 0 | 976.3899 | 0 | 37137.0357 | 168.5194 | 2540.8097 | 87.1226 | 2796.4517 | 0.97639 | 1.8201
2022-10-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.501 | 1564.4198 | 82.5239 | 0 | 483.5078 | 0 | 37137.0357 | 101.501 | 2047.9276 | 82.5239 | 2231.9524 | 0.48351 | 1.7484
2022-10-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7195 | 1564.4198 | 76.5486 | 0 | 450.9809 | 0 | 37137.0357 | 76.7195 | 2015.4007 | 76.5486 | 2168.6688 | 0.45098 | 1.7177
2022-10-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6385 | 1564.4198 | 76.522 | 0 | 475.114 | 0 | 37137.0357 | 76.6385 | 2039.5338 | 76.522 | 2192.6943 | 0.47511 | 1.7176
2022-10-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.0508 | 1564.4198 | 76.5036 | 0 | 1390.7764 | 0 | 37137.0357 | 85.0508 | 2955.1962 | 76.5036 | 3116.7507 | 1.3908 | 1.726
2022-10-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.9055 | 1564.4198 | 98.6748 | 0 | 7272.4585 | 0 | 37137.0357 | 137.9055 | 8836.8783 | 98.6748 | 9073.4586 | 7.2725 | 1.801
2022-10-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.6271 | 1539.6288 | 111.1726 | 0 | 4507.557 | 0 | 37137.0357 | 144.6271 | 6047.1858 | 111.1726 | 6302.9855 | 4.5076 | 1.7954
2022-10-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.7966 | 76.9588 | 77.354 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.7966 | 76.9588 | 77.354 | 287.1094 | 0 | 0.28711
2022-10-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.2636 | 76.9588 | 77.8642 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.2636 | 76.9588 | 77.8642 | 262.0866 | 0 | 0.26209
2022-10-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8586 | 76.9588 | 76.5633 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8586 | 76.9588 | 76.5633 | 230.3807 | 0 | 0.23038
2022-10-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6876 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6876 | 230.5479 | 0 | 0.23055
2022-10-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 1130.576 | 0 | 1244.8778 | 37137.0357 | 1489.5565 | 76.9588 | 1878.1116 | 3444.6268 | 2.3755 | 1.0692
2022-10-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 1661.7772 | 0 | 2026.8701 | 37137.0357 | 2025.6212 | 76.9588 | 2700.5781 | 4803.158 | 3.6886 | 1.1145
2022-10-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 2371.5593 | 0 | 8468.507 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9908.9717 | 2371.5593 | 12357.4326 | 8.4685 | 3.8889
2022-10-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.1985 | 1564.4198 | 80.7217 | 0 | 18124.781 | 0 | 37137.0357 | 132.1985 | 19689.2008 | 80.7217 | 19902.121 | 18.1248 | 1.7773
2022-10-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.7019 | 1564.4198 | 83.068 | 0 | 11937.762 | 0 | 37137.0357 | 93.7019 | 13502.1818 | 83.068 | 13678.9517 | 11.9378 | 1.7412
2022-10-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.7715 | 1564.4198 | 76.5434 | 0 | 5139.988 | 0 | 37137.0357 | 83.7715 | 6704.4078 | 76.5434 | 6864.7227 | 5.14 | 1.7247
2022-10-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5558 | 1564.4198 | 76.5539 | 0 | 2333.1165 | 0 | 37137.0357 | 76.5558 | 3897.5363 | 76.5539 | 4050.646 | 2.3331 | 1.7175
2022-10-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.8455 | 1564.4198 | 76.5568 | 0 | 694.5836 | 0 | 37137.0357 | 93.8455 | 2259.0034 | 76.5568 | 2429.4056 | 0.69458 | 1.7348
2022-10-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.4274 | 1564.4198 | 116.8005 | 0 | 392.7478 | 0 | 37137.0357 | 205.4274 | 1957.1676 | 116.8005 | 2279.3955 | 0.39275 | 1.8866
2022-10-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 240.0427 | 1564.4198 | 195.4689 | 0 | 212.2329 | 0 | 37137.0357 | 240.0427 | 1776.6527 | 195.4689 | 2212.1643 | 0.21223 | 1.9999
2022-10-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.4735 | 944.6444 | 116.0977 | 0 | 58.21 | 0 | 37137.0357 | 130.4735 | 1002.8544 | 116.0977 | 1249.4256 | 0.05821 | 1.1912
2022-10-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7233 | 1564.4198 | 76.5233 | 0 | 115.6899 | 0 | 37137.0357 | 76.7233 | 1680.1097 | 76.5233 | 1833.3563 | 0.11569 | 1.7177
2022-10-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.738 | 1564.4198 | 76.678 | 0 | 160.4253 | 0 | 37137.0357 | 76.738 | 1724.8451 | 76.678 | 1878.2611 | 0.16043 | 1.7178
2022-10-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.2844 | 1564.4198 | 91.4345 | 0 | 738.7497 | 0 | 37137.0357 | 86.2844 | 2303.1695 | 91.4345 | 2480.8884 | 0.73875 | 1.7421
2022-10-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.9711 | 1564.4198 | 133.2102 | 0 | 5525.324 | 0 | 37137.0357 | 204.9711 | 7089.7438 | 133.2102 | 7427.9251 | 5.5253 | 1.9026
2022-10-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 262.9337 | 1539.6288 | 131.3425 | 0 | 4019.6082 | 0 | 37137.0357 | 262.9337 | 5559.237 | 131.3425 | 5953.5132 | 4.0196 | 1.9339
2022-10-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 238.6583 | 76.9588 | 110.5513 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 238.6583 | 76.9588 | 110.5513 | 426.1684 | 0 | 0.42617
2022-10-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.7724 | 76.9588 | 90.4616 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.7724 | 76.9588 | 90.4616 | 332.1927 | 0 | 0.33219
2022-10-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.0581 | 76.9588 | 76.5473 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.0581 | 76.9588 | 76.5473 | 234.5641 | 0 | 0.23456
2022-10-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6437 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6437 | 230.5041 | 0 | 0.2305
2022-10-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 4451.102 | 1548.4691 | 0 | 1441.892 | 37137.0357 | 1907.4496 | 76.9588 | 5892.994 | 7877.4024 | 2.9904 | 4.887
2022-10-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 672.9275 | 2136.1514 | 0 | 2247.0947 | 37137.0357 | 2504.8588 | 76.9588 | 2920.0222 | 5501.8397 | 4.3832 | 1.1186
2022-10-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 1370.3751 | 0 | 9490.362 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 10930.8267 | 1370.3751 | 12378.1034 | 9.4904 | 2.8877
2022-10-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.9736 | 1564.4198 | 77.9131 | 0 | 20031.023 | 0 | 37137.0357 | 140.9736 | 21595.4428 | 77.9131 | 21814.3296 | 20.031 | 1.7833
2022-10-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.551 | 1564.4198 | 78.9021 | 0 | 11853.366 | 0 | 37137.0357 | 81.551 | 13417.7858 | 78.9021 | 13578.2389 | 11.8534 | 1.7249
2022-10-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5974 | 1564.4198 | 76.5315 | 0 | 3056.4514 | 0 | 37137.0357 | 76.5974 | 4620.8712 | 76.5315 | 4774 | 3.0565 | 1.7175
2022-10-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9077 | 1564.4198 | 76.5244 | 0 | 1195.2126 | 0 | 37137.0357 | 76.9077 | 2759.6324 | 76.5244 | 2913.0645 | 1.1952 | 1.7179
2022-10-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.9073 | 1620.8058 | 76.5121 | 0 | 460.1552 | 0 | 37137.0357 | 81.9073 | 2080.961 | 76.5121 | 2239.3804 | 0.46016 | 1.7792
2022-10-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.3996 | 1563.5443 | 92.8734 | 0 | 237.3879 | 0 | 37137.0357 | 108.3996 | 1800.9323 | 92.8734 | 2002.2052 | 0.23739 | 1.7648
2022-10-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 213.1442 | 1314.783 | 138.6732 | 0 | 104.9797 | 0 | 37137.0357 | 213.1442 | 1419.7627 | 138.6732 | 1771.5801 | 0.10498 | 1.6666
2022-10-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.7785 | 76.8782 | 115.7813 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 220.7785 | 76.8782 | 115.7813 | 413.4379 | 0 | 0.41344
2022-10-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9506 | 76.9092 | 76.9264 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.9506 | 76.9092 | 76.9264 | 244.7862 | 0 | 0.24479
2022-10-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.4066 | 200.8933 | 76.9458 | 0 | 4.2287 | 0 | 37137.0357 | 84.4066 | 205.122 | 76.9458 | 366.4744 | 0.0042287 | 0.36225
2022-10-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.9625 | 1564.4198 | 98.0999 | 0 | 312.5241 | 0 | 37137.0357 | 109.9625 | 1876.9439 | 98.0999 | 2085.0063 | 0.31252 | 1.7725
2022-10-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.1038 | 1564.4198 | 162.9469 | 0 | 1847.6681 | 0 | 37137.0357 | 146.1038 | 3412.0879 | 162.9469 | 3721.1386 | 1.8477 | 1.8735
2022-10-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.5882 | 1539.6288 | 164.3576 | 0 | 1613.8583 | 0 | 37137.0357 | 169.5882 | 3153.4871 | 164.3576 | 3487.4329 | 1.6139 | 1.8736
2022-10-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.7929 | 76.9588 | 110.5168 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.7929 | 76.9588 | 110.5168 | 348.2685 | 0 | 0.34827
2022-10-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.3255 | 76.9588 | 83.7424 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 131.3255 | 76.9588 | 83.7424 | 292.0267 | 0 | 0.29203
2022-10-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6776 | 76.9588 | 76.555 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6776 | 76.9588 | 76.555 | 230.1914 | 0 | 0.23019
2022-10-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6586 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6586 | 230.5189 | 0 | 0.23052
2022-10-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 2438.0164 | 1561.8374 | 0 | 957.0819 | 37137.0357 | 1920.8179 | 76.9588 | 3395.0983 | 5392.8749 | 2.5189 | 2.874
2022-10-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 3155.2532 | 2204.9233 | 0 | 1710.0992 | 37137.0357 | 2573.6307 | 76.9588 | 4865.3524 | 7515.9418 | 3.915 | 3.6009
2022-10-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5584 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5584 | 230.4187 | 0 | 0.23042
2022-10-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.0378 | 76.9588 | 85.4417 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.0378 | 76.9588 | 85.4417 | 294.4382 | 0 | 0.29444
2022-10-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.1355 | 76.9588 | 95.0587 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.1355 | 76.9588 | 95.0587 | 280.153 | 0 | 0.28015
2022-10-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4914 | 76.9588 | 77.0704 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.4914 | 76.9588 | 77.0704 | 247.5206 | 0 | 0.24752
2022-10-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5257 | 76.9588 | 76.4495 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5257 | 76.9588 | 76.4495 | 229.9339 | 0 | 0.22993
2022-10-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.9635 | 76.9588 | 115.0076 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.9635 | 76.9588 | 115.0076 | 307.9299 | 0 | 0.30793
2022-10-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 273.9487 | 76.9588 | 325.4192 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 273.9487 | 76.9588 | 325.4192 | 676.3267 | 0 | 0.67633
2022-10-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 352.9541 | 76.9588 | 547.8844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 352.9541 | 76.9588 | 547.8844 | 977.7973 | 0 | 0.9778
2022-10-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.1764 | 76.9588 | 604.5451 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 351.1764 | 76.9588 | 604.5451 | 1032.6802 | 0 | 1.0327
2022-10-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 291.0996 | 76.9588 | 476.5032 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 291.0996 | 76.9588 | 476.5032 | 844.5615 | 0 | 0.84456
2022-10-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 301.2024 | 76.9588 | 482.7425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 301.2024 | 76.9588 | 482.7425 | 860.9036 | 0 | 0.8609
2022-10-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 310.2274 | 76.9588 | 519.0571 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 310.2274 | 76.9588 | 519.0571 | 906.2432 | 0 | 0.90624
2022-10-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 377.1794 | 76.9588 | 680.3405 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 377.1794 | 76.9588 | 680.3405 | 1134.4787 | 0 | 1.1345
2022-10-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 625.482 | 76.9588 | 1324.8641 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 625.482 | 76.9588 | 1324.8641 | 2027.3049 | 0 | 2.0273
2022-10-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 556.929 | 76.9588 | 1355.339 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 556.929 | 76.9588 | 1355.339 | 1989.2268 | 0 | 1.9892
2022-10-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 364.1687 | 76.9588 | 767.3232 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 364.1687 | 76.9588 | 767.3232 | 1208.4507 | 0 | 1.2085
2022-10-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 267.3145 | 76.9588 | 571.9749 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 267.3145 | 76.9588 | 571.9749 | 916.2481 | 0 | 0.91625
2022-10-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.6331 | 76.9588 | 143.457 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.6331 | 76.9588 | 143.457 | 310.0488 | 0 | 0.31005
2022-10-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7083 | 76.9588 | 76.8954 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7083 | 76.9588 | 76.8954 | 230.5625 | 0 | 0.23056
2022-10-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6354 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6354 | 230.4957 | 0 | 0.2305
2022-10-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 750.9927 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 750.9927 | 904.853 | 0 | 0.90485
2022-10-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 715.4317 | 76.9588 | 79.6014 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 715.4317 | 76.9588 | 79.6014 | 871.9919 | 0 | 0.87199
2022-10-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6422 | 76.9588 | 90.2345 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6422 | 76.9588 | 90.2345 | 243.8355 | 0 | 0.24384
2022-10-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7378 | 76.9588 | 83.8123 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7378 | 76.9588 | 83.8123 | 237.5089 | 0 | 0.23751
2022-10-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4831 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.4831 | 230.3434 | 0 | 0.23034
2022-10-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.4702 | 76.9588 | 88.3684 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 354.4702 | 76.9588 | 88.3684 | 519.7974 | 0 | 0.5198
2022-10-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.2158 | 76.9588 | 177.0103 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.2158 | 76.9588 | 177.0103 | 350.1849 | 0 | 0.35018
2022-10-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 192.5798 | 76.9588 | 349.2852 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 192.5798 | 76.9588 | 349.2852 | 618.8238 | 0 | 0.61882
2022-10-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9565 | 76.9588 | 721.8081 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 358.9565 | 76.9588 | 721.8081 | 1157.7233 | 0 | 1.1577
2022-10-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 477.1454 | 76.9588 | 1226.8994 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 477.1454 | 76.9588 | 1226.8994 | 1781.0036 | 0 | 1.781
2022-10-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 439.8473 | 76.9588 | 1271.4087 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 439.8473 | 76.9588 | 1271.4087 | 1788.2148 | 0 | 1.7882
2022-10-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 324.8271 | 76.9588 | 858.5256 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 324.8271 | 76.9588 | 858.5256 | 1260.3115 | 0 | 1.2603
2022-10-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0518 | 76.9588 | 775.0532 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 320.0518 | 76.9588 | 775.0532 | 1172.0637 | 0 | 1.1721
2022-10-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 377.1028 | 76.9588 | 960.5922 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 377.1028 | 76.9588 | 960.5922 | 1414.6537 | 0 | 1.4147
2022-10-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 472.385 | 76.9588 | 1327.6381 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 472.385 | 76.9588 | 1327.6381 | 1876.9819 | 0 | 1.877
2022-10-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 581.7538 | 76.9588 | 1844.722 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 581.7538 | 76.9588 | 1844.722 | 2503.4346 | 0 | 2.5034
2022-10-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 619.6945 | 76.9588 | 2179.787 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 619.6945 | 76.9588 | 2179.787 | 2876.4403 | 0 | 2.8764
2022-10-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 510.5645 | 76.9588 | 1891.6803 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 510.5645 | 76.9588 | 1891.6803 | 2479.2035 | 0 | 2.4792
2022-10-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 186.7569 | 76.9588 | 600.5344 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 186.7569 | 76.9588 | 600.5344 | 864.2501 | 0 | 0.86425
2022-10-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.6483 | 76.9588 | 153.9949 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.6483 | 76.9588 | 153.9949 | 314.602 | 0 | 0.3146
2022-10-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6626 | 76.9588 | 85.8604 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6626 | 76.9588 | 85.8604 | 239.4818 | 0 | 0.23948
2022-10-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5264 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5264 | 230.3868 | 0 | 0.23039
2022-10-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 458.9683 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 458.9683 | 612.8286 | 0 | 0.61283
2022-10-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 79.4782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 79.4782 | 233.3385 | 0 | 0.23334
2022-10-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 79.1988 | 0 | 7749.4126 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9189.8773 | 79.1988 | 9345.9776 | 7.7494 | 1.5966
2022-10-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.6633 | 1564.4198 | 82.0886 | 0 | 12964.458 | 0 | 37137.0357 | 211.6633 | 14528.8778 | 82.0886 | 14822.6297 | 12.9645 | 1.8582
2022-10-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.8742 | 1564.4198 | 78.9705 | 0 | 4695.107 | 0 | 37137.0357 | 120.8742 | 6259.5268 | 78.9705 | 6459.3715 | 4.6951 | 1.7643
2022-10-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.9107 | 1564.4198 | 76.904 | 0 | 627.9715 | 0 | 37137.0357 | 83.9107 | 2192.3913 | 76.904 | 2353.206 | 0.62797 | 1.7252
2022-10-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.7762 | 1564.4198 | 86.649 | 0 | 555.7806 | 0 | 37137.0357 | 93.7762 | 2120.2004 | 86.649 | 2300.6256 | 0.55578 | 1.7448
2022-10-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.1624 | 1564.4198 | 136.6239 | 0 | 402.0538 | 0 | 37137.0357 | 112.1624 | 1966.4736 | 136.6239 | 2215.2599 | 0.40205 | 1.8132
2022-10-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 242.4174 | 1564.4198 | 286.0259 | 0 | 552.6243 | 0 | 37137.0357 | 242.4174 | 2117.0441 | 286.0259 | 2645.4874 | 0.55262 | 2.0929
2022-10-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 306.2971 | 1564.4198 | 363.0908 | 0 | 608.2272 | 0 | 37137.0357 | 306.2971 | 2172.647 | 363.0908 | 2842.0349 | 0.60823 | 2.2338
2022-10-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.8621 | 1564.4198 | 161.3337 | 0 | 274.4449 | 0 | 37137.0357 | 174.8621 | 1838.8647 | 161.3337 | 2175.0606 | 0.27444 | 1.9006
2022-10-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.3476 | 1564.4198 | 76.4926 | 0 | 293.4473 | 0 | 37137.0357 | 86.3476 | 1857.8671 | 76.4926 | 2020.7072 | 0.29345 | 1.7273
2022-10-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5031 | 1564.4198 | 76.6315 | 0 | 373.6886 | 0 | 37137.0357 | 78.5031 | 1938.1084 | 76.6315 | 2093.2431 | 0.37369 | 1.7196
2022-10-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.5403 | 1564.4198 | 86.5547 | 0 | 1182.7933 | 0 | 37137.0357 | 94.5403 | 2747.2131 | 86.5547 | 2928.3081 | 1.1828 | 1.7455
2022-10-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.1145 | 1564.4198 | 156.8967 | 0 | 9638.329 | 0 | 37137.0357 | 188.1145 | 11202.7488 | 156.8967 | 11547.76 | 9.6383 | 1.9094
2022-10-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 239.6246 | 1564.4198 | 174.0608 | 0 | 6159.9277 | 0 | 37137.0357 | 239.6246 | 7724.3475 | 174.0608 | 8138.0329 | 6.1599 | 1.9781
2022-10-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 191.2559 | 76.9588 | 145.4086 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 191.2559 | 76.9588 | 145.4086 | 413.6232 | 0 | 0.41362
2022-10-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.6252 | 76.9588 | 110.0011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.6252 | 76.9588 | 110.0011 | 353.5851 | 0 | 0.35359
2022-10-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8134 | 76.9588 | 76.5939 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.8134 | 76.9588 | 76.5939 | 232.3661 | 0 | 0.23237
2022-10-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.6753 | 76.9588 | 3838.264 | 5049.476 | 0 | 2875.949 | 37137.0357 | 5418.1513 | 76.9588 | 6714.213 | 12209.323 | 7.9254 | 4.2839
2022-10-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.3336 | 76.9588 | 681.4575 | 9800.476 | 0 | 5757.234 | 37137.0357 | 10214.8096 | 76.9588 | 6438.6915 | 16730.4598 | 15.5577 | 1.1727
2022-10-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2403.03 | 1440.4647 | 677.811 | 4849.687 | 12639.745 | 2376.7168 | 37137.0357 | 7252.717 | 14080.2097 | 3054.5278 | 24387.4545 | 19.8661 | 4.5213
2022-10-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 361.7018 | 1564.4198 | 655.9461 | 1247.1866 | 26328.328 | 372.207 | 37137.0357 | 1608.8883 | 27892.7478 | 1028.1531 | 30529.7893 | 27.9477 | 2.5821
2022-10-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6714 | 1564.4198 | 76.5173 | 0 | 15600.62 | 0 | 37137.0357 | 76.6714 | 17165.0398 | 76.5173 | 17318.2285 | 15.6006 | 1.7176
2022-10-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.5275 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7541.688 | 0 | 37137.0357 | 94.5275 | 9106.1078 | 76.7133 | 9277.3485 | 7.5417 | 1.7357
2022-10-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1967 | 1564.4198 | 3668.0598 | 0 | 4605.1367 | 0 | 37137.0357 | 77.1967 | 6169.5565 | 3668.0598 | 9914.813 | 4.6051 | 5.3097
2022-10-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1511 | 1564.4198 | 651.0122 | 0 | 2812.1824 | 0 | 37137.0357 | 87.1511 | 4376.6022 | 651.0122 | 5114.7655 | 2.8122 | 2.3026
2022-10-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.2906 | 1564.4198 | 82.1322 | 0 | 2228.609 | 0 | 37137.0357 | 112.2906 | 3793.0288 | 82.1322 | 3987.4516 | 2.2286 | 1.7588
2022-10-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.2241 | 1564.4198 | 102.9132 | 0 | 1459.6517 | 0 | 37137.0357 | 138.2241 | 3024.0715 | 102.9132 | 3265.2088 | 1.4597 | 1.8056
2022-10-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.8372 | 1564.4198 | 96.185 | 0 | 452.8105 | 0 | 37137.0357 | 127.8372 | 2017.2303 | 96.185 | 2241.2524 | 0.45281 | 1.7884
2022-10-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.796 | 1564.4198 | 77.1343 | 0 | 448.348 | 0 | 37137.0357 | 76.796 | 2012.7678 | 77.1343 | 2166.6981 | 0.44835 | 1.7184
2022-10-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6338 | 1564.4198 | 76.5451 | 0 | 520.8857 | 0 | 37137.0357 | 76.6338 | 2085.3055 | 76.5451 | 2238.4844 | 0.52089 | 1.7176
2022-10-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.1476 | 1564.4198 | 81.4519 | 0 | 1034.7325 | 0 | 37137.0357 | 107.1476 | 2599.1523 | 81.4519 | 2787.7518 | 1.0347 | 1.753
2022-10-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.3211 | 1564.4198 | 122.9912 | 0 | 6038.6777 | 0 | 37137.0357 | 189.3211 | 7603.0975 | 122.9912 | 7915.4098 | 6.0387 | 1.8767
2022-10-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 233.4232 | 1539.6288 | 113.4582 | 0 | 4566.197 | 0 | 37137.0357 | 233.4232 | 6105.8258 | 113.4582 | 6452.7072 | 4.5662 | 1.8865
2022-10-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.8665 | 76.9588 | 77.5078 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.8665 | 76.9588 | 77.5078 | 378.3331 | 0 | 0.37833
2022-10-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.8557 | 76.9588 | 76.5081 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 134.8557 | 76.9588 | 76.5081 | 288.3226 | 0 | 0.28832
2022-10-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.2536 | 76.9588 | 76.591 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.2536 | 76.9588 | 76.591 | 236.8034 | 0 | 0.2368
2022-10-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 582.641 | 18.5147 | 0 | 51.7375 | 37137.0357 | 362.905 | 76.9588 | 634.3785 | 1074.2423 | 0.070252 | 1.004
2022-10-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 633.2338 | 23.6244 | 0 | 65.1929 | 37137.0357 | 377.7414 | 76.9588 | 698.4267 | 1153.1268 | 0.088817 | 1.0643
2022-10-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.8377 | 76.9588 | 633.2338 | 4667.4487 | 0 | 4454.41 | 37137.0357 | 5033.2864 | 76.9588 | 5087.6438 | 10197.8889 | 9.1219 | 1.076
2022-10-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.4211 | 76.9588 | 683.8265 | 5365.6987 | 0 | 5216.895 | 37137.0357 | 5742.1198 | 76.9588 | 5900.7215 | 11719.8001 | 10.5826 | 1.1372
2022-10-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 3779.6924 | 0 | 12279.343 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13719.8077 | 3779.6924 | 17576.4017 | 12.2793 | 5.2971
2022-10-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.9615 | 1564.4198 | 275.5086 | 0 | 24724.354 | 2.2652 | 37137.0357 | 141.9615 | 26288.7738 | 277.7738 | 26708.509 | 24.7266 | 1.9819
2022-10-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2073 | 1564.4198 | 294.8703 | 0 | 14821.394 | 9.3122 | 37137.0357 | 77.2073 | 16385.8138 | 304.1825 | 16767.2036 | 14.8307 | 1.9365
2022-10-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7308 | 1564.4198 | 76.5543 | 0 | 5022.677 | 0 | 37137.0357 | 76.7308 | 6587.0968 | 76.5543 | 6740.3819 | 5.0227 | 1.7177
2022-10-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2054 | 1564.4198 | 76.5475 | 0 | 1846.0538 | 0 | 37137.0357 | 78.2054 | 3410.4736 | 76.5475 | 3565.2265 | 1.8461 | 1.7192
2022-10-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.7181 | 1564.4198 | 76.5555 | 0 | 1265.2286 | 0 | 37137.0357 | 87.7181 | 2829.6484 | 76.5555 | 2993.9221 | 1.2652 | 1.7287
2022-10-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.8047 | 1599.3595 | 88.9131 | 0 | 1030.8019 | 0 | 37137.0357 | 109.8047 | 2630.1614 | 88.9131 | 2828.8792 | 1.0308 | 1.7981
2022-10-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 216.4169 | 1563.1642 | 162.6283 | 0 | 552.4211 | 0 | 37137.0357 | 216.4169 | 2115.5853 | 162.6283 | 2494.6305 | 0.55242 | 1.9422
2022-10-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 257.9807 | 1562.2394 | 161.5524 | 0 | 128.6325 | 0 | 37137.0357 | 257.9807 | 1690.8719 | 161.5524 | 2110.405 | 0.12863 | 1.9818
2022-10-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.0279 | 200.6645 | 108.8408 | 0 | 8.8434 | 0 | 37137.0357 | 157.0279 | 209.5078 | 108.8408 | 475.3765 | 0.0088434 | 0.46653
2022-10-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.1095 | 76.9179 | 126.7218 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 150.1095 | 76.9179 | 126.7218 | 353.7491 | 0 | 0.35375
2022-10-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 229.3322 | 1315.9955 | 242.5386 | 0 | 219.8307 | 0 | 37137.0357 | 229.3322 | 1535.8262 | 242.5386 | 2007.6969 | 0.21983 | 1.7879
2022-10-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.7591 | 1564.4198 | 520.2787 | 0 | 935.0067 | 0 | 37137.0357 | 411.7591 | 2499.4264 | 520.2787 | 3431.4642 | 0.93501 | 2.4965
2022-10-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 533.1089 | 1514.8378 | 825.718 | 0 | 746.7649 | 0 | 37137.0357 | 533.1089 | 2261.6028 | 825.718 | 3620.4297 | 0.74676 | 2.8737
2022-10-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 479.7757 | 76.9588 | 820.3214 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 479.7757 | 76.9588 | 820.3214 | 1377.0558 | 0 | 1.3771
2022-10-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 255.8852 | 76.9588 | 372.2206 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 255.8852 | 76.9588 | 372.2206 | 705.0645 | 0 | 0.70506
2022-10-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.3182 | 76.9588 | 98.846 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.3182 | 76.9588 | 98.846 | 266.1229 | 0 | 0.26612
2022-10-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7471 | 76.9588 | 76.5975 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7471 | 76.9588 | 76.5975 | 230.3034 | 0 | 0.2303
2022-10-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 2084.5393 | 9.3865 | 0 | 0 | 37137.0357 | 329.4596 | 76.9588 | 2084.5393 | 2490.9577 | 0.0093865 | 2.4816
2022-10-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 339.5268 | 76.9588 | 76.4951 | 10.0602 | 0 | 0 | 37137.0357 | 349.587 | 76.9588 | 76.4951 | 503.0409 | 0.01006 | 0.49298
2022-10-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5833 | 0 | 4704.904 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6145.3687 | 76.5833 | 6298.8535 | 4.7049 | 1.5939
2022-10-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.1735 | 1564.4198 | 78.4446 | 0 | 9421.462 | 0 | 37137.0357 | 134.1735 | 10985.8818 | 78.4446 | 11198.4999 | 9.4215 | 1.777
2022-10-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.0888 | 1564.4198 | 88.8874 | 0 | 4032.7195 | 0 | 37137.0357 | 116.0888 | 5597.1393 | 88.8874 | 5802.1155 | 4.0327 | 1.7694
2022-10-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.0455 | 1564.4198 | 108.1035 | 0 | 752.2175 | 0 | 37137.0357 | 96.0455 | 2316.6373 | 108.1035 | 2520.7863 | 0.75222 | 1.7686
2022-10-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.6635 | 1564.4198 | 94.0906 | 0 | 631.6961 | 0 | 37137.0357 | 95.6635 | 2196.1159 | 94.0906 | 2385.87 | 0.6317 | 1.7542
2022-10-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.052 | 1564.4198 | 77.4056 | 0 | 636.6356 | 0 | 37137.0357 | 125.052 | 2201.0554 | 77.4056 | 2403.5129 | 0.63664 | 1.7669
2022-10-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 340.8532 | 1564.4198 | 148.9293 | 0 | 538.7541 | 0 | 37137.0357 | 340.8532 | 2103.1739 | 148.9293 | 2592.9563 | 0.53875 | 2.0542
2022-10-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 347.889 | 1564.4198 | 188.4755 | 0 | 375.7553 | 0 | 37137.0357 | 347.889 | 1940.1751 | 188.4755 | 2476.5397 | 0.37576 | 2.1008
2022-10-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.2073 | 1564.4198 | 79.6954 | 0 | 173.2542 | 0 | 37137.0357 | 108.2073 | 1737.674 | 79.6954 | 1925.5767 | 0.17325 | 1.7523
2022-10-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0232 | 1564.4198 | 76.5037 | 0 | 237.6934 | 0 | 37137.0357 | 77.0232 | 1802.1132 | 76.5037 | 1955.64 | 0.23769 | 1.7179
2022-10-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5555 | 1564.4198 | 77.0586 | 0 | 316.0491 | 0 | 37137.0357 | 79.5555 | 1880.4689 | 77.0586 | 2037.083 | 0.31605 | 1.721
2022-10-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.5666 | 1564.4198 | 98.2503 | 0 | 1074.976 | 0 | 37137.0357 | 103.5666 | 2639.3958 | 98.2503 | 2841.2126 | 1.075 | 1.7662
2022-10-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 195.4412 | 1564.4198 | 196.3128 | 0 | 5650.7246 | 0 | 37137.0357 | 195.4412 | 7215.1444 | 196.3128 | 7606.8984 | 5.6507 | 1.9562
2022-10-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.3375 | 1539.6288 | 256.8947 | 0 | 3482.3125 | 0 | 37137.0357 | 241.3375 | 5021.9413 | 256.8947 | 5520.1736 | 3.4823 | 2.0379
2022-10-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.6552 | 76.9588 | 204.0961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 205.6552 | 76.9588 | 204.0961 | 486.71 | 0 | 0.48671
2022-10-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.6569 | 76.9588 | 99.2887 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.6569 | 76.9588 | 99.2887 | 300.9044 | 0 | 0.3009
2022-10-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.5572 | 76.9588 | 76.5506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.5572 | 76.9588 | 76.5506 | 239.0666 | 0 | 0.23907
2022-10-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7958 | 76.9588 | 76.6471 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7958 | 76.9588 | 76.6471 | 230.4017 | 0 | 0.2304
2022-10-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 3674.6882 | 1772.8666 | 0 | 1146.1747 | 37137.0357 | 2131.8471 | 76.9588 | 4820.8629 | 7029.6688 | 2.919 | 4.1106
2022-10-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 672.0803 | 2536.426 | 0 | 1909.236 | 37137.0357 | 2905.1334 | 76.9588 | 2581.3163 | 5563.4084 | 4.4457 | 1.1177
2022-10-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.562 | 0 | 10644.6455 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 12085.1102 | 76.562 | 12238.5738 | 10.6446 | 1.5939
2022-10-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.2473 | 1564.4198 | 78.9828 | 0 | 21551.113 | 0 | 37137.0357 | 135.2473 | 23115.5328 | 78.9828 | 23329.7629 | 21.5511 | 1.7786
2022-10-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4854 | 1564.4198 | 80.2219 | 0 | 14458.266 | 0 | 37137.0357 | 80.4854 | 16022.6858 | 80.2219 | 16183.393 | 14.4583 | 1.7251
2022-10-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9268 | 1564.4198 | 76.5366 | 0 | 4821.345 | 0 | 37137.0357 | 76.9268 | 6385.7648 | 76.5366 | 6539.2282 | 4.8213 | 1.7179
2022-10-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1675 | 1604.4733 | 76.5301 | 0 | 1451.9824 | 0 | 37137.0357 | 77.1675 | 3056.4557 | 76.5301 | 3210.1534 | 1.452 | 1.7582
2022-10-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1397 | 1562.6342 | 76.5398 | 0 | 868.0333 | 0 | 37137.0357 | 78.1397 | 2430.6675 | 76.5398 | 2585.3469 | 0.86803 | 1.7173
2022-10-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.7721 | 1561.9233 | 91.9253 | 0 | 677.1589 | 0 | 37137.0357 | 174.7721 | 2239.0822 | 91.9253 | 2505.7796 | 0.67716 | 1.8286
2022-10-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 202.0603 | 1563.5514 | 102.3362 | 0 | 571.3891 | 0 | 37137.0357 | 202.0603 | 2134.9405 | 102.3362 | 2439.337 | 0.57139 | 1.8679
2022-10-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6303 | 1564.4198 | 85.4859 | 0 | 236.382 | 0 | 37137.0357 | 80.6303 | 1800.8018 | 85.4859 | 1966.918 | 0.23638 | 1.7305
2022-10-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6839 | 1564.4198 | 80.088 | 0 | 152.5161 | 0 | 37137.0357 | 76.6839 | 1716.9358 | 80.088 | 1873.7077 | 0.15252 | 1.7212
2022-10-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6453 | 1564.4198 | 76.5193 | 0 | 151.6211 | 0 | 37137.0357 | 76.6453 | 1716.0409 | 76.5193 | 1869.2056 | 0.15162 | 1.7176
2022-10-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5201 | 1564.4198 | 84.7739 | 0 | 402.8702 | 0 | 37137.0357 | 76.5201 | 1967.2899 | 84.7739 | 2128.5839 | 0.40287 | 1.7257
2022-10-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.9853 | 1564.4198 | 148.3606 | 0 | 2407.6829 | 0 | 37137.0357 | 95.9853 | 3972.1027 | 148.3606 | 4216.4486 | 2.4077 | 1.8088
2022-10-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.9052 | 1539.6288 | 179.9546 | 0 | 2072.6543 | 0 | 37137.0357 | 177.9052 | 3612.2831 | 179.9546 | 3970.1429 | 2.0727 | 1.8975
2022-10-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 216.2739 | 76.9588 | 110.5889 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 216.2739 | 76.9588 | 110.5889 | 403.8216 | 0 | 0.40382
2022-10-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.723 | 76.9588 | 77.294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 139.723 | 76.9588 | 77.294 | 293.9757 | 0 | 0.29398
2022-10-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7339 | 76.9588 | 76.5092 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7339 | 76.9588 | 76.5092 | 230.2018 | 0 | 0.2302
2022-10-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7183 | 76.9588 | 76.6661 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7183 | 76.9588 | 76.6661 | 230.3432 | 0 | 0.23034
2022-10-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 4408.346 | 791.6 | 0 | 706.8692 | 37137.0357 | 1150.5805 | 76.9588 | 5115.2152 | 6342.7545 | 1.4985 | 4.8443
2022-10-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 672.0103 | 1263.403 | 0 | 1250.1246 | 37137.0357 | 1632.1104 | 76.9588 | 1922.1349 | 3631.204 | 2.5135 | 1.1177
2022-10-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5347 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5347 | 230.395 | 0 | 0.23039
2022-10-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.6274 | 76.9588 | 88.3317 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 163.6274 | 76.9588 | 88.3317 | 328.9179 | 0 | 0.32892
2022-10-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.0543 | 76.9588 | 98.1058 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.0543 | 76.9588 | 98.1058 | 283.1189 | 0 | 0.28312
2022-10-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.9556 | 76.9588 | 76.9834 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.9556 | 76.9588 | 76.9834 | 251.8978 | 0 | 0.2519
2022-10-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.409 | 76.9588 | 76.4802 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.409 | 76.9588 | 76.4802 | 231.8479 | 0 | 0.23185
2022-10-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.6209 | 76.9588 | 82.4977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.6209 | 76.9588 | 82.4977 | 247.0774 | 0 | 0.24708
2022-10-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.953 | 76.9588 | 91.3454 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.953 | 76.9588 | 91.3454 | 288.2572 | 0 | 0.28826
2022-10-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.3402 | 76.9588 | 81.8595 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 137.3402 | 76.9588 | 81.8595 | 296.1585 | 0 | 0.29616
2022-10-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.5837 | 76.9588 | 78.0212 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.5837 | 76.9588 | 78.0212 | 274.5637 | 0 | 0.27456
2022-10-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2988 | 76.9588 | 76.5055 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.2988 | 76.9588 | 76.5055 | 232.7631 | 0 | 0.23276
2022-10-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4675 | 76.9588 | 76.4881 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.4675 | 76.9588 | 76.4881 | 231.9143 | 0 | 0.23191
2022-10-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.2173 | 76.9588 | 76.4464 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.2173 | 76.9588 | 76.4464 | 245.6225 | 0 | 0.24562
2022-10-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.6951 | 76.9588 | 81.1067 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 141.6951 | 76.9588 | 81.1067 | 299.7605 | 0 | 0.29976
2022-10-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 237.6166 | 76.9588 | 132.6429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 237.6166 | 76.9588 | 132.6429 | 447.2183 | 0 | 0.44722
2022-10-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.3305 | 76.9588 | 116.5509 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.3305 | 76.9588 | 116.5509 | 416.8401 | 0 | 0.41684
2022-10-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.2725 | 76.9588 | 81.5791 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 158.2725 | 76.9588 | 81.5791 | 316.8104 | 0 | 0.31681
2022-10-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.9225 | 76.9588 | 82.7225 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.9225 | 76.9588 | 82.7225 | 276.6037 | 0 | 0.2766
2022-10-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7457 | 76.9588 | 76.5383 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7457 | 76.9588 | 76.5383 | 230.2427 | 0 | 0.23024
2022-10-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 360.0637 | 1068.5995 | 4371.5073 | 3903.1104 | 77.0257 | 3255.845 | 37137.0357 | 4263.1741 | 1145.6252 | 7627.3523 | 13036.1516 | 7.236 | 5.8002
2022-10-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.8101 | 1564.4198 | 1248.2878 | 7629.326 | 142.4289 | 6654.433 | 37137.0357 | 8006.1361 | 1706.8487 | 7902.7208 | 17615.7056 | 14.4262 | 3.1895
2022-10-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 681.1867 | 4355.6567 | 183.3115 | 4228.232 | 37137.0357 | 4724.3641 | 1747.7313 | 4909.4187 | 11381.5141 | 8.7672 | 2.6143
2022-10-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1564.4198 | 671.1249 | 1537.5284 | 223.5058 | 1886.7563 | 37137.0357 | 1901.3724 | 1787.9256 | 2557.8812 | 6247.1792 | 3.6478 | 2.5994
2022-10-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.6179 | 0 | 225.3611 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1789.7809 | 76.6179 | 1943.3004 | 0.22536 | 1.7179
2022-10-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.6054 | 1564.4198 | 633.2338 | 6753.804 | 178.4825 | 4920.526 | 37137.0357 | 7134.4094 | 1742.9023 | 5553.7598 | 14431.0715 | 11.8528 | 2.5783
2022-10-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.9621 | 944.6444 | 683.8265 | 7317.398 | 76.3124 | 6624.705 | 37137.0357 | 7725.3601 | 1020.9568 | 7308.5315 | 16054.8484 | 14.0184 | 2.0364
2022-10-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.1526 | 76.9588 | 2968.697 | 0 | 0 | 98.4591 | 37137.0357 | 132.1526 | 76.9588 | 3067.1561 | 3276.2674 | 0.098459 | 3.1778
2022-10-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6886 | 76.9588 | 76.5784 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.6886 | 76.9588 | 76.5784 | 231.2257 | 0 | 0.23123
2022-10-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8828 | 76.9588 | 76.6704 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.8828 | 76.9588 | 76.6704 | 236.5119 | 0 | 0.23651
2022-10-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.3715 | 76.9588 | 76.7977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.3715 | 76.9588 | 76.7977 | 236.128 | 0 | 0.23613
2022-10-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6448 | 76.9588 | 76.5744 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6448 | 76.9588 | 76.5744 | 230.178 | 0 | 0.23018
2022-10-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5704 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5704 | 230.4307 | 0 | 0.23043
2022-10-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.5557 | 76.9588 | 76.5697 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 400.5557 | 76.9588 | 76.5697 | 554.0842 | 0 | 0.55408
2022-10-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2654 | 944.6444 | 76.537 | 0 | 70.2593 | 0 | 37137.0357 | 77.2654 | 1014.9037 | 76.537 | 1168.7061 | 0.070259 | 1.0984
2022-10-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3271 | 1564.4198 | 76.5628 | 0 | 194.0549 | 0 | 37137.0357 | 81.3271 | 1758.4747 | 76.5628 | 1916.3647 | 0.19405 | 1.7223
2022-10-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.9908 | 1564.4198 | 77.276 | 0 | 335.0461 | 0 | 37137.0357 | 82.9908 | 1899.4659 | 77.276 | 2059.7328 | 0.33505 | 1.7247
2022-10-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3661 | 1564.4198 | 77.829 | 0 | 582.8028 | 0 | 37137.0357 | 78.3661 | 2147.2226 | 77.829 | 2303.4177 | 0.5828 | 1.7206
2022-10-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 888.5139 | 169.713 | 37137.0357 | 76.9016 | 2452.9336 | 802.9468 | 3332.782 | 1.0582 | 2.2746
2022-10-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 260.3167 | 1242.0403 | 1566.0182 | 37137.0357 | 604.7069 | 2806.4601 | 2249.8447 | 5661.0117 | 3.0684 | 2.5926
2022-10-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1564.4198 | 673.708 | 517.9256 | 1277.6228 | 1363.2877 | 37137.0357 | 881.7696 | 2842.0426 | 2036.9957 | 5760.8079 | 3.1588 | 2.602
2022-10-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1444.544 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3008.9638 | 76.7133 | 3162.5786 | 1.4445 | 1.718
2022-10-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2087.0146 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3651.4344 | 76.7133 | 3805.0492 | 2.087 | 1.718
2022-10-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2161.196 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3725.6158 | 76.7133 | 3879.2306 | 2.1612 | 1.718
2022-10-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 483.076 | 1564.4198 | 637.4508 | 10311.598 | 2741.2717 | 10638.707 | 37137.0357 | 10794.674 | 4305.6915 | 11276.1578 | 26376.5233 | 23.6916 | 2.6849
2022-10-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 756.9844 | 1564.4198 | 3919.8367 | 19153.291 | 3415.804 | 21774.588 | 37137.0357 | 19910.2754 | 4980.2238 | 25694.4247 | 50584.9239 | 44.3437 | 6.2412
2022-10-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 451.6282 | 1823.0216 | 689.3496 | 11819.906 | 41838.44 | 16517.16 | 37137.0357 | 12271.5342 | 43661.4616 | 17206.5096 | 73139.5054 | 70.1755 | 2.964
2022-10-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 745.4248 | 2406.6077 | 682.016 | 3800.5676 | 64943.434 | 6069.918 | 37137.0357 | 4545.9924 | 67350.0417 | 6751.934 | 78647.9682 | 74.8139 | 3.834
2022-10-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.3026 | 1697.0177 | 631.6828 | 10.8236 | 38323.133 | 85.8893 | 37137.0357 | 330.1262 | 40020.1507 | 717.5721 | 41067.8491 | 38.4198 | 2.648
2022-10-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.6845 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 19768.494 | 0 | 37137.0357 | 103.6845 | 21332.9138 | 76.7133 | 21513.3116 | 19.7685 | 1.7448
2022-10-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9903 | 1564.4198 | 2229.6633 | 0 | 8922.877 | 0 | 37137.0357 | 76.9903 | 10487.2968 | 2229.6633 | 12793.9504 | 8.9229 | 3.8711
2022-10-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.676 | 1551.0714 | 76.5546 | 0 | 5147.8486 | 0 | 37137.0357 | 76.676 | 6698.92 | 76.5546 | 6852.1506 | 5.1478 | 1.7043
2022-10-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.8627 | 1558.3937 | 81.4836 | 0 | 3907.8428 | 0 | 37137.0357 | 123.8627 | 5466.2365 | 81.4836 | 5671.5828 | 3.9078 | 1.7637
2022-10-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 231.9167 | 1555.7291 | 122.8223 | 0 | 2154.7358 | 0 | 37137.0357 | 231.9167 | 3710.4649 | 122.8223 | 4065.2039 | 2.1547 | 1.9105
2022-10-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.0779 | 1554.649 | 121.6911 | 0 | 735.9504 | 0 | 37137.0357 | 201.0779 | 2290.5994 | 121.6911 | 2613.3685 | 0.73595 | 1.8774
2022-10-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.8545 | 1553.1945 | 84.4761 | 0 | 598.1227 | 0 | 37137.0357 | 127.8545 | 2151.3172 | 84.4761 | 2363.6477 | 0.59812 | 1.7655
2022-10-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.8828 | 1546.2622 | 88.7179 | 0 | 530.8736 | 0 | 37137.0357 | 120.8828 | 2077.1358 | 88.7179 | 2286.7364 | 0.53087 | 1.7559
2022-10-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.3071 | 1552.2657 | 123.5782 | 0 | 878.9524 | 0 | 37137.0357 | 143.3071 | 2431.2181 | 123.5782 | 2698.1035 | 0.87895 | 1.8192
2022-10-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.6023 | 1564.4198 | 165.8933 | 0 | 5672.606 | 0 | 37137.0357 | 156.6023 | 7237.0258 | 165.8933 | 7559.5214 | 5.6726 | 1.8869
2022-10-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.651 | 1539.6288 | 137.6696 | 0 | 4499.0796 | 0 | 37137.0357 | 144.651 | 6038.7084 | 137.6696 | 6321.029 | 4.4991 | 1.8219
2022-10-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.9819 | 76.9588 | 86.5425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 128.9819 | 76.9588 | 86.5425 | 292.4831 | 0 | 0.29248
2022-10-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.7392 | 76.9588 | 77.7692 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.7392 | 76.9588 | 77.7692 | 249.4672 | 0 | 0.24947
2022-10-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0076 | 76.9588 | 76.5272 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.0076 | 76.9588 | 76.5272 | 232.4936 | 0 | 0.23249
2022-10-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7538 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7538 | 76.9588 | 76.7133 | 230.4258 | 0 | 0.23043
2022-10-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-10-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 1134.9678 | 0 | 1058.1637 | 37137.0357 | 1493.9483 | 76.9588 | 1691.3975 | 3262.3045 | 2.1931 | 1.0692
2022-10-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 3215.865 | 1747.1093 | 0 | 1795.337 | 37137.0357 | 2110.9533 | 76.9588 | 5011.202 | 7199.114 | 3.5424 | 3.6567
2022-10-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5212 | 0 | 10734.245 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 12174.7097 | 76.5212 | 12328.1325 | 10.7342 | 1.5939
2022-10-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.8049 | 1564.4198 | 83.8738 | 0 | 21965.74 | 0 | 37137.0357 | 170.8049 | 23530.1598 | 83.8738 | 23784.8385 | 21.9657 | 1.8191
2022-10-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.8011 | 1564.4198 | 86.2163 | 0 | 13394.289 | 0 | 37137.0357 | 96.8011 | 14958.7088 | 86.2163 | 15141.7262 | 13.3943 | 1.7474
2022-10-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.781 | 1564.4198 | 76.513 | 0 | 3498.7434 | 0 | 37137.0357 | 84.781 | 5063.1632 | 76.513 | 5224.4572 | 3.4987 | 1.7257
2022-10-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5173 | 1551.1879 | 76.4652 | 0 | 647.7841 | 0 | 37137.0357 | 76.5173 | 2198.972 | 76.4652 | 2351.9545 | 0.64778 | 1.7042
2022-10-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.129 | 1556.764 | 86.5452 | 0 | 320.9344 | 0 | 37137.0357 | 99.129 | 1877.6984 | 86.5452 | 2063.3725 | 0.32093 | 1.7424
2022-10-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.9026 | 1552.1586 | 273.1974 | 0 | 237.8963 | 0 | 37137.0357 | 318.9026 | 1790.0549 | 273.1974 | 2382.1548 | 0.2379 | 2.1443
2022-10-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 454.1712 | 1547.732 | 595.8065 | 0 | 187.2178 | 0 | 37137.0357 | 454.1712 | 1734.9498 | 595.8065 | 2784.9275 | 0.18722 | 2.5977
2022-10-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.6643 | 1547.2428 | 537.935 | 0 | 109.51 | 0 | 37137.0357 | 349.6643 | 1656.7528 | 537.935 | 2544.3521 | 0.10951 | 2.4348
2022-10-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.9854 | 1548.2598 | 189.4549 | 0 | 104.3024 | 0 | 37137.0357 | 185.9854 | 1652.5622 | 189.4549 | 2028.0024 | 0.1043 | 1.9237
2022-10-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.6742 | 1545.8427 | 142.5297 | 0 | 107.2476 | 0 | 37137.0357 | 100.6742 | 1653.0903 | 142.5297 | 1896.2942 | 0.10725 | 1.789
2022-10-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.9906 | 1553.3042 | 174.4447 | 0 | 280.6431 | 0 | 37137.0357 | 106.9906 | 1833.9473 | 174.4447 | 2115.3825 | 0.28064 | 1.8347
2022-10-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 192.1988 | 1564.0209 | 300.7766 | 0 | 1453.419 | 0 | 37137.0357 | 192.1988 | 3017.4399 | 300.7766 | 3510.4154 | 1.4534 | 2.057
2022-10-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 255.336 | 1539.6288 | 479.1132 | 0 | 1242.4537 | 0 | 37137.0357 | 255.336 | 2782.0825 | 479.1132 | 3516.5318 | 1.2425 | 2.2741
2022-10-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.7909 | 76.9588 | 205.1771 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 210.7909 | 76.9588 | 205.1771 | 492.9268 | 0 | 0.49293
2022-10-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.9772 | 76.9588 | 100.1903 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 138.9772 | 76.9588 | 100.1903 | 316.1262 | 0 | 0.31613
2022-10-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.3413 | 76.9588 | 82.9048 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.3413 | 76.9588 | 82.9048 | 245.2049 | 0 | 0.2452
2022-10-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5994 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5994 | 230.4597 | 0 | 0.23046
2022-10-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 4053.0857 | 1754.4175 | 0 | 1041.4453 | 37137.0357 | 2113.398 | 76.9588 | 5094.531 | 7284.8878 | 2.7959 | 4.489
2022-11-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 671.6264 | 2420.2456 | 0 | 1727.8151 | 37137.0357 | 2788.953 | 76.9588 | 2399.4415 | 5265.3532 | 4.1481 | 1.1173
2022-11-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.4794 | 0 | 10663.654 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 12104.1187 | 76.4794 | 12257.4997 | 10.6637 | 1.5938
2022-11-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.1279 | 1564.4198 | 80.8348 | 0 | 18700.865 | 0 | 37137.0357 | 137.1279 | 20265.2848 | 80.8348 | 20483.2474 | 18.7009 | 1.7824
2022-11-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.0753 | 1564.4198 | 81.5116 | 0 | 11474.711 | 0 | 37137.0357 | 92.0753 | 13039.1308 | 81.5116 | 13212.7177 | 11.4747 | 1.738
2022-11-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5728 | 1564.4198 | 76.5415 | 0 | 3906.2136 | 0 | 37137.0357 | 77.5728 | 5470.6334 | 76.5415 | 5624.7477 | 3.9062 | 1.7185
2022-11-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2443 | 1564.4198 | 76.5387 | 0 | 1212.8452 | 0 | 37137.0357 | 78.2443 | 2777.265 | 76.5387 | 2932.048 | 1.2128 | 1.7192
2022-11-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8087 | 1551.2301 | 76.5108 | 0 | 571.2944 | 0 | 37137.0357 | 78.8087 | 2122.5245 | 76.5108 | 2277.844 | 0.57129 | 1.7065
2022-11-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.2372 | 1560.2417 | 122.3906 | 0 | 439.4402 | 0 | 37137.0357 | 120.2372 | 1999.6819 | 122.3906 | 2242.3097 | 0.43944 | 1.8029
2022-11-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 212.3288 | 1558.6265 | 245.1076 | 0 | 271.1663 | 0 | 37137.0357 | 212.3288 | 1829.7928 | 245.1076 | 2287.2292 | 0.27117 | 2.0161
2022-11-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.1273 | 1560.5356 | 167.2857 | 0 | 135.4494 | 0 | 37137.0357 | 142.1273 | 1695.985 | 167.2857 | 2005.398 | 0.13545 | 1.8699
2022-11-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.6451 | 1563.3291 | 76.7074 | 0 | 197.9762 | 0 | 37137.0357 | 86.6451 | 1761.3053 | 76.7074 | 1924.6577 | 0.19798 | 1.7267
2022-11-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.113 | 1564.1855 | 76.5054 | 0 | 311.9354 | 0 | 37137.0357 | 96.113 | 1876.1209 | 76.5054 | 2048.7393 | 0.31194 | 1.7368
2022-11-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.159 | 1564.4198 | 81.1823 | 0 | 826.208 | 0 | 37137.0357 | 113.159 | 2390.6278 | 81.1823 | 2584.9692 | 0.82621 | 1.7588
2022-11-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 196.2852 | 1564.4198 | 109.3951 | 0 | 5119.249 | 0 | 37137.0357 | 196.2852 | 6683.6688 | 109.3951 | 6989.3491 | 5.1192 | 1.8701
2022-11-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 281.848 | 1539.6288 | 138.972 | 0 | 3724.9119 | 0 | 37137.0357 | 281.848 | 5264.5407 | 138.972 | 5685.3607 | 3.7249 | 1.9604
2022-11-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 262.4724 | 76.9588 | 151.5607 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 262.4724 | 76.9588 | 151.5607 | 490.9919 | 0 | 0.49099
2022-11-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.8398 | 76.9588 | 115.2729 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 143.8398 | 76.9588 | 115.2729 | 336.0714 | 0 | 0.33607
2022-11-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2381 | 76.9588 | 77.1321 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.2381 | 76.9588 | 77.1321 | 233.3289 | 0 | 0.23333
2022-11-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6765 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6765 | 230.5369 | 0 | 0.23054
2022-11-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 359.2022 | 76.9588 | 633.2338 | 3509 | 0 | 2735.9626 | 37137.0357 | 3868.2022 | 76.9588 | 3369.1964 | 7314.3573 | 6.245 | 1.0694
2022-11-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.986 | 76.9588 | 683.8265 | 4545.0083 | 0 | 3740.0857 | 37137.0357 | 4915.9943 | 76.9588 | 4423.9122 | 9416.8653 | 8.2851 | 1.1318
2022-11-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 2303.9407 | 0 | 11444.555 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 12885.0197 | 2303.9407 | 15265.862 | 11.4446 | 3.8213
2022-11-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.9118 | 1564.4198 | 77.705 | 0 | 22484.617 | 0 | 37137.0357 | 144.9118 | 24049.0368 | 77.705 | 24271.6535 | 22.4846 | 1.787
2022-11-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8252 | 1564.4198 | 78.2655 | 0 | 15242.101 | 0 | 37137.0357 | 78.8252 | 16806.5208 | 78.2655 | 16963.6115 | 15.2421 | 1.7215
2022-11-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6235 | 1564.4198 | 76.5357 | 0 | 9487.504 | 0 | 37137.0357 | 76.6235 | 11051.9238 | 76.5357 | 11205.0831 | 9.4875 | 1.7176
2022-11-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.508 | 1564.4198 | 76.5091 | 0 | 7423.389 | 0 | 37137.0357 | 76.508 | 8987.8088 | 76.5091 | 9140.8259 | 7.4234 | 1.7174
2022-11-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.0129 | 1564.4198 | 76.7661 | 0 | 5205.685 | 0 | 37137.0357 | 88.0129 | 6770.1048 | 76.7661 | 6934.8838 | 5.2057 | 1.7292
2022-11-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.0188 | 1564.4198 | 93.2393 | 0 | 4480.49 | 0 | 37137.0357 | 111.0188 | 6044.9098 | 93.2393 | 6249.168 | 4.4805 | 1.7687
2022-11-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.5568 | 1564.4198 | 104.4126 | 0 | 3393.2288 | 0 | 37137.0357 | 108.5568 | 4957.6486 | 104.4126 | 5170.618 | 3.3932 | 1.7774
2022-11-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.3637 | 1564.4198 | 80.2599 | 0 | 976.3554 | 0 | 37137.0357 | 91.3637 | 2540.7752 | 80.2599 | 2712.3988 | 0.97636 | 1.736
2022-11-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7042 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1303.5707 | 0 | 37137.0357 | 76.7042 | 2867.9905 | 76.7133 | 3021.4079 | 1.3036 | 1.7178
2022-11-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 173.2739 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2401.8376 | 0 | 37137.0357 | 173.2739 | 3966.2574 | 76.7133 | 4216.2446 | 2.4018 | 1.8144
2022-11-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7602 | 1564.4198 | 4600.4194 | 0 | 5802.1387 | 0 | 37137.0357 | 78.7602 | 7366.5585 | 4600.4194 | 12045.7381 | 5.8021 | 6.2436
2022-11-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.3678 | 1564.4198 | 76.9968 | 0 | 11003.11 | 0 | 37137.0357 | 136.3678 | 12567.5298 | 76.9968 | 12780.8944 | 11.0031 | 1.7778
2022-11-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.5829 | 1564.4198 | 77.786 | 0 | 6295.8516 | 0 | 37137.0357 | 171.5829 | 7860.2714 | 77.786 | 8109.6402 | 6.2959 | 1.8138
2022-11-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.334 | 76.9588 | 80.3602 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 138.334 | 76.9588 | 80.3602 | 295.653 | 0 | 0.29565
2022-11-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.6071 | 76.9588 | 80.9524 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.6071 | 76.9588 | 80.9524 | 284.5182 | 0 | 0.28452
2022-11-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0154 | 76.9588 | 76.6295 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0154 | 76.9588 | 76.6295 | 230.6036 | 0 | 0.2306
2022-11-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 643.3524 | 28.0711 | 0 | 462.4075 | 37137.0357 | 372.4614 | 76.9588 | 1105.7598 | 1555.18 | 0.49048 | 1.0647
2022-11-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 673.708 | 35.3137 | 0 | 839.0696 | 37137.0357 | 394.2942 | 76.9588 | 1512.7776 | 1984.0306 | 0.87438 | 1.1096
2022-11-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 403.9154 | 76.9588 | 636.4372 | 7909.8384 | 0 | 10185.708 | 37137.0357 | 8313.7538 | 76.9588 | 10822.1452 | 19212.8578 | 18.0955 | 1.1173
2022-11-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 529.1889 | 76.9588 | 2219.7014 | 15048.026 | 0 | 19276.55 | 37137.0357 | 15577.2149 | 76.9588 | 21496.2514 | 37150.4251 | 34.3246 | 2.8258
2022-11-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.1825 | 1440.9834 | 681.8007 | 9030.781 | 16756.193 | 13239.418 | 37137.0357 | 9423.9635 | 18197.1764 | 13921.2187 | 41542.3586 | 39.0264 | 2.516
2022-11-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.5022 | 1592.6683 | 681.1223 | 2859.6594 | 36592.99 | 5515.0854 | 37137.0357 | 3267.1616 | 38185.6583 | 6196.2077 | 47649.0276 | 44.9677 | 2.6813
2022-11-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6081 | 1564.4198 | 631.2105 | 0 | 23899.055 | 70.9147 | 37137.0357 | 76.6081 | 25463.4748 | 702.1251 | 26242.208 | 23.97 | 2.2722
2022-11-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.271 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 9631.351 | 0 | 37137.0357 | 94.271 | 11195.7708 | 76.7133 | 11366.7551 | 9.6314 | 1.7354
2022-11-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6406 | 1564.4198 | 2456.5947 | 0 | 4572.774 | 0 | 37137.0357 | 76.6406 | 6137.1938 | 2456.5947 | 8670.4291 | 4.5728 | 4.0977
2022-11-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6841 | 1552.0449 | 1772.494 | 0 | 3664.2766 | 0 | 37137.0357 | 76.6841 | 5216.3215 | 1772.494 | 7065.4996 | 3.6643 | 3.4012
2022-11-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.7076 | 1559.668 | 83.2667 | 0 | 3490.045 | 0 | 37137.0357 | 124.7076 | 5049.713 | 83.2667 | 5257.6873 | 3.49 | 1.7676
2022-11-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 203.9633 | 1556.9779 | 99.5607 | 0 | 1995.4352 | 0 | 37137.0357 | 203.9633 | 3552.4131 | 99.5607 | 3855.9371 | 1.9954 | 1.8605
2022-11-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.8887 | 1557.0127 | 84.5848 | 0 | 763.5427 | 0 | 37137.0357 | 139.8887 | 2320.5554 | 84.5848 | 2545.0289 | 0.76354 | 1.7815
2022-11-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.3278 | 1558.9238 | 76.4593 | 0 | 698.1523 | 0 | 37137.0357 | 90.3278 | 2257.0761 | 76.4593 | 2423.8632 | 0.69815 | 1.7257
2022-11-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5384 | 1560.9877 | 76.4596 | 0 | 692.438 | 0 | 37137.0357 | 76.5384 | 2253.4257 | 76.4596 | 2406.4238 | 0.69244 | 1.714
2022-11-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8372 | 1563.3706 | 76.4898 | 0 | 1210.036 | 0 | 37137.0357 | 84.8372 | 2773.4066 | 76.4898 | 2934.7335 | 1.21 | 1.7247
2022-11-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 215.2702 | 1564.4198 | 79.5508 | 0 | 5241.731 | 0 | 37137.0357 | 215.2702 | 6806.1508 | 79.5508 | 7100.9718 | 5.2417 | 1.8592
2022-11-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 245.3083 | 1539.6288 | 100.0122 | 0 | 3678.162 | 0 | 37137.0357 | 245.3083 | 5217.7908 | 100.0122 | 5563.1113 | 3.6782 | 1.8849
2022-11-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.9668 | 76.9588 | 105.6931 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 161.9668 | 76.9588 | 105.6931 | 344.6187 | 0 | 0.34462
2022-11-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.4497 | 76.9588 | 80.5977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.4497 | 76.9588 | 80.5977 | 310.0061 | 0 | 0.31001
2022-11-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.896 | 76.9588 | 76.6034 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.896 | 76.9588 | 76.6034 | 239.4581 | 0 | 0.23946
2022-11-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 1379.8973 | 0 | 1316.4343 | 37137.0357 | 1738.8778 | 76.9588 | 1949.6681 | 3765.5046 | 2.6963 | 1.0692
2022-11-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 2050.829 | 0 | 2162.8772 | 37137.0357 | 2414.673 | 76.9588 | 2836.5852 | 5328.2169 | 4.2137 | 1.1145
2022-11-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 3922.8152 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 3922.8152 | 4076.6755 | 0 | 4.0767
2022-11-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.2952 | 76.9588 | 76.5616 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 136.2952 | 76.9588 | 76.5616 | 289.8156 | 0 | 0.28982
2022-11-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.6439 | 76.9588 | 76.5591 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.6439 | 76.9588 | 76.5591 | 240.1618 | 0 | 0.24016
2022-11-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2028 | 76.9588 | 76.5961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.2028 | 76.9588 | 76.5961 | 232.7577 | 0 | 0.23276
2022-11-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1961 | 76.9588 | 76.5535 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.1961 | 76.9588 | 76.5535 | 235.7084 | 0 | 0.23571
2022-11-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.2359 | 76.9588 | 77.4329 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.2359 | 76.9588 | 77.4329 | 243.6275 | 0 | 0.24363
2022-11-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.9745 | 76.9588 | 103.608 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.9745 | 76.9588 | 103.608 | 325.5412 | 0 | 0.32554
2022-11-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 219.9017 | 76.9588 | 155.9277 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 219.9017 | 76.9588 | 155.9277 | 452.7881 | 0 | 0.45279
2022-11-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 212.5343 | 76.9588 | 166.5905 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 212.5343 | 76.9588 | 166.5905 | 456.0836 | 0 | 0.45608
2022-11-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 182.3303 | 76.9588 | 159.0135 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 182.3303 | 76.9588 | 159.0135 | 418.3025 | 0 | 0.4183
2022-11-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.3041 | 76.9588 | 188.8474 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 194.3041 | 76.9588 | 188.8474 | 460.1102 | 0 | 0.46011
2022-11-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.4171 | 76.9588 | 211.0452 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 211.4171 | 76.9588 | 211.0452 | 499.4211 | 0 | 0.49942
2022-11-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 268.5794 | 76.9588 | 313.2523 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 268.5794 | 76.9588 | 313.2523 | 658.7905 | 0 | 0.65879
2022-11-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 483.7848 | 76.9588 | 735.817 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 483.7848 | 76.9588 | 735.817 | 1296.5605 | 0 | 1.2966
2022-11-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 474.6479 | 76.9588 | 856.5674 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 474.6479 | 76.9588 | 856.5674 | 1408.1741 | 0 | 1.4082
2022-11-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 269.1028 | 76.9588 | 365.0005 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 269.1028 | 76.9588 | 365.0005 | 711.062 | 0 | 0.71106
2022-11-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.9174 | 76.9588 | 171.74 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 170.9174 | 76.9588 | 171.74 | 419.6161 | 0 | 0.41962
2022-11-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.3658 | 76.9588 | 86.9615 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.3658 | 76.9588 | 86.9615 | 250.286 | 0 | 0.25029
2022-11-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7786 | 76.9588 | 76.5351 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7786 | 76.9588 | 76.5351 | 230.2725 | 0 | 0.23027
2022-11-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 1388.5966 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 1388.5966 | 1542.4569 | 0 | 1.5425
2022-11-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 673.2023 | 76.9588 | 77.034 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 673.2023 | 76.9588 | 77.034 | 827.1951 | 0 | 0.8272
2022-11-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5936 | 76.9588 | 82.364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5936 | 76.9588 | 82.364 | 235.9164 | 0 | 0.23592
2022-11-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6781 | 76.9588 | 81.2325 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6781 | 76.9588 | 81.2325 | 234.8694 | 0 | 0.23487
2022-11-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 78.1943 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 78.1943 | 232.0546 | 0 | 0.23205
2022-11-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.5229 | 76.9588 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 165.5229 | 76.9588 | 100.2 | 342.6816 | 0 | 0.34268
2022-11-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.5927 | 76.9588 | 155.9236 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.5927 | 76.9588 | 155.9236 | 352.4751 | 0 | 0.35248
2022-11-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.3114 | 76.9588 | 229.4605 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.3114 | 76.9588 | 229.4605 | 470.7306 | 0 | 0.47073
2022-11-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 274.343 | 76.9588 | 412.7147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 274.343 | 76.9588 | 412.7147 | 764.0165 | 0 | 0.76402
2022-11-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.2911 | 76.9588 | 661.9771 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 363.2911 | 76.9588 | 661.9771 | 1102.227 | 0 | 1.1022
2022-11-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 329.4722 | 76.9588 | 665.1269 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 329.4722 | 76.9588 | 665.1269 | 1071.5579 | 0 | 1.0716
2022-11-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.0118 | 76.9588 | 397.8813 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 211.0118 | 76.9588 | 397.8813 | 685.8519 | 0 | 0.68585
2022-11-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.4451 | 76.9588 | 200.2085 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 153.4451 | 76.9588 | 200.2085 | 430.6124 | 0 | 0.43061
2022-11-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.3405 | 76.9588 | 131.5293 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.3405 | 76.9588 | 131.5293 | 314.8286 | 0 | 0.31483
2022-11-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.0668 | 76.9588 | 173.0598 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 136.0668 | 76.9588 | 173.0598 | 386.0854 | 0 | 0.38609
2022-11-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.9926 | 76.9588 | 206.1831 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 210.9926 | 76.9588 | 206.1831 | 494.1345 | 0 | 0.49413
2022-11-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.371 | 76.9588 | 191.874 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 171.371 | 76.9588 | 191.874 | 440.2037 | 0 | 0.4402
2022-11-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.9882 | 76.9588 | 96.5729 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.9882 | 76.9588 | 96.5729 | 282.5198 | 0 | 0.28252
2022-11-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5507 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5507 | 230.4111 | 0 | 0.23041
2022-11-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6199 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.6199 | 230.4802 | 0 | 0.23048
2022-11-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 76.9588 | 2479.7139 | 1251.5675 | 0 | 451.937 | 37137.0357 | 1605.6846 | 76.9588 | 2931.6509 | 4614.2942 | 1.7035 | 2.9108
2022-11-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 670.5905 | 1813.7806 | 0 | 776.874 | 37137.0357 | 2177.6246 | 76.9588 | 1447.4644 | 3702.0478 | 2.5907 | 1.1114
2022-11-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5117 | 0 | 16095.176 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 17535.6407 | 76.5117 | 17689.054 | 16.0952 | 1.5939
2022-11-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.3401 | 1564.4198 | 82.1849 | 0 | 31026.709 | 0 | 37137.0357 | 134.3401 | 32591.1288 | 82.1849 | 32807.6538 | 31.0267 | 1.7809
2022-11-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.6264 | 1564.4198 | 82.569 | 0 | 16547.111 | 0 | 37137.0357 | 96.6264 | 18111.5308 | 82.569 | 18290.7262 | 16.5471 | 1.7436
2022-11-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.869 | 1564.4198 | 76.4932 | 0 | 5319.617 | 0 | 37137.0357 | 88.869 | 6884.0368 | 76.4932 | 7049.3989 | 5.3196 | 1.7298
2022-11-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1286 | 1564.4198 | 76.488 | 0 | 3324.7588 | 0 | 37137.0357 | 77.1286 | 4889.1786 | 76.488 | 5042.7951 | 3.3248 | 1.718
2022-11-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.0405 | 1564.4198 | 76.7699 | 0 | 2474.5295 | 0 | 37137.0357 | 81.0405 | 4038.9493 | 76.7699 | 4196.7597 | 2.4745 | 1.7222
2022-11-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.1503 | 1564.4198 | 117.2719 | 0 | 2763.5383 | 0 | 37137.0357 | 126.1503 | 4327.9581 | 117.2719 | 4571.3803 | 2.7635 | 1.8078
2022-11-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.3595 | 1564.4198 | 157.113 | 0 | 3585.6018 | 0 | 37137.0357 | 149.3595 | 5150.0216 | 157.113 | 5456.4941 | 3.5856 | 1.8709
2022-11-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.8466 | 1564.4198 | 94.7686 | 0 | 3210.217 | 0 | 37137.0357 | 115.8466 | 4774.6368 | 94.7686 | 4985.2519 | 3.2102 | 1.775
2022-11-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7414 | 1564.4198 | 76.538 | 0 | 2778.7961 | 0 | 37137.0357 | 79.7414 | 4343.2159 | 76.538 | 4499.4953 | 2.7788 | 1.7207
2022-11-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7035 | 1564.4198 | 76.5308 | 0 | 3327.8171 | 0 | 37137.0357 | 76.7035 | 4892.2369 | 76.5308 | 5045.4712 | 3.3278 | 1.7177
2022-11-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.6276 | 1564.4198 | 77.8772 | 0 | 6086.703 | 0 | 37137.0357 | 94.6276 | 7651.1228 | 77.8772 | 7823.6276 | 6.0867 | 1.7369
2022-11-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.7688 | 1564.4198 | 118.475 | 0 | 11158.078 | 0 | 37137.0357 | 117.7688 | 12722.4978 | 118.475 | 12958.7416 | 11.1581 | 1.8007
2022-11-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.4477 | 1564.4198 | 139.5393 | 0 | 7064.514 | 0 | 37137.0357 | 160.4477 | 8628.9338 | 139.5393 | 8928.9208 | 7.0645 | 1.8644
2022-11-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 215.579 | 76.9588 | 93.338 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 215.579 | 76.9588 | 93.338 | 385.8758 | 0 | 0.38588
2022-11-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.0904 | 76.9588 | 76.5799 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 121.0904 | 76.9588 | 76.5799 | 274.6291 | 0 | 0.27463
2022-11-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.2202 | 76.9588 | 76.5572 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.2202 | 76.9588 | 76.5572 | 239.7361 | 0 | 0.23974
2022-11-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 633.2338 | 16.2728 | 0 | 205.5608 | 37137.0357 | 336.3459 | 76.9588 | 838.7945 | 1252.0992 | 0.22183 | 1.0303
2022-11-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 673.708 | 20.217 | 0 | 324.7569 | 37137.0357 | 364.6072 | 76.9588 | 998.4649 | 1440.0309 | 0.34497 | 1.0951
2022-11-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.2896 | 76.9588 | 3384.259 | 6762.779 | 0 | 7604.0903 | 37137.0357 | 7144.0686 | 76.9588 | 10988.3493 | 18209.3766 | 14.3669 | 3.8425
2022-11-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 455.1297 | 76.9588 | 1775.2303 | 12497.948 | 0 | 13682.505 | 37137.0357 | 12953.0777 | 76.9588 | 15457.7353 | 28487.7718 | 26.1805 | 2.3073
2022-11-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.7007 | 1440.4647 | 680.522 | 7018.024 | 15375.086 | 9423.363 | 37137.0357 | 7389.7247 | 16815.5507 | 10103.885 | 34309.1604 | 31.8165 | 2.4927
2022-11-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 402.7603 | 1566.3003 | 669.1148 | 2097.6516 | 34235.855 | 3411.432 | 37137.0357 | 2500.4119 | 35802.1553 | 4080.5468 | 42383.114 | 39.7449 | 2.6382
2022-11-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8133 | 1564.4198 | 76.5286 | 0 | 21460.102 | 0 | 37137.0357 | 76.8133 | 23024.5218 | 76.5286 | 23177.8637 | 21.4601 | 1.7178
2022-11-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6252 | 1564.4198 | 406.5727 | 0 | 10735.769 | 0 | 37137.0357 | 76.6252 | 12300.1888 | 406.5727 | 12783.3867 | 10.7358 | 2.0476
2022-11-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5192 | 1564.4198 | 76.5682 | 0 | 8693.714 | 0 | 37137.0357 | 76.5192 | 10258.1338 | 76.5682 | 10411.2212 | 8.6937 | 1.7175
2022-11-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.212 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6023.8286 | 0 | 37137.0357 | 83.212 | 7588.2484 | 76.7133 | 7748.1737 | 6.0238 | 1.7243
2022-11-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.9818 | 1564.4198 | 188.3332 | 0 | 5196.511 | 0 | 37137.0357 | 113.9818 | 6760.9308 | 188.3332 | 7063.2458 | 5.1965 | 1.8667
2022-11-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.1039 | 1564.4198 | 94.3007 | 0 | 5339.8345 | 0 | 37137.0357 | 147.1039 | 6904.2543 | 94.3007 | 7145.659 | 5.3398 | 1.8058
2022-11-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.3776 | 1564.4198 | 80.9524 | 0 | 2702.7075 | 0 | 37137.0357 | 125.3776 | 4267.1273 | 80.9524 | 4473.4573 | 2.7027 | 1.7707
2022-11-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9699 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1557.8324 | 0 | 37137.0357 | 76.9699 | 3122.2522 | 76.7133 | 3275.9353 | 1.5578 | 1.7181
2022-11-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.8071 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2326.0227 | 0 | 37137.0357 | 135.8071 | 3890.4425 | 76.7133 | 4102.9629 | 2.326 | 1.7769
2022-11-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.6766 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6461.969 | 0 | 37137.0357 | 84.6766 | 8026.3888 | 76.7133 | 8187.7787 | 6.462 | 1.7258
2022-11-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.2482 | 1564.4198 | 320.0125 | 0 | 11509.1045 | 0 | 37137.0357 | 152.2482 | 13073.5243 | 320.0125 | 13545.7849 | 11.5091 | 2.0367
2022-11-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.0402 | 1564.4198 | 80.7771 | 0 | 6783.203 | 0 | 37137.0357 | 165.0402 | 8347.6228 | 80.7771 | 8593.4401 | 6.7832 | 1.8102
2022-11-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.0907 | 76.9588 | 82.2077 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.0907 | 76.9588 | 82.2077 | 283.2572 | 0 | 0.28326
2022-11-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.6077 | 76.9588 | 78.3415 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.6077 | 76.9588 | 78.3415 | 275.9079 | 0 | 0.27591
2022-11-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0662 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.0662 | 76.9588 | 76.7133 | 235.7382 | 0 | 0.23574
2022-11-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 633.2338 | 10.8376 | 0 | 137.508 | 37137.0357 | 330.9107 | 76.9588 | 770.7417 | 1178.6112 | 0.14835 | 1.0303
2022-11-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 663.5894 | 13.5437 | 0 | 192.742 | 37137.0357 | 357.9339 | 76.9588 | 856.3314 | 1291.2241 | 0.20629 | 1.0849
2022-11-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 364.7634 | 76.9588 | 633.2338 | 4309.7056 | 0 | 6189.0073 | 37137.0357 | 4674.469 | 76.9588 | 6822.2411 | 11573.6688 | 10.4987 | 1.075
2022-11-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.4276 | 76.9588 | 683.8265 | 5171.968 | 0 | 7142.82 | 37137.0357 | 5545.3956 | 76.9588 | 7826.6465 | 13449.0009 | 12.3148 | 1.1342
2022-11-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.7133 | 0 | 11581.397 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13021.8617 | 76.7133 | 13175.4765 | 11.5814 | 1.5941
2022-11-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.3933 | 1564.4198 | 246.8983 | 0 | 25303.234 | 0 | 37137.0357 | 144.3933 | 26867.6538 | 246.8983 | 27258.9454 | 25.3032 | 1.9557
2022-11-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.271 | 1564.4198 | 77.0353 | 0 | 15696.02 | 0 | 37137.0357 | 77.271 | 17260.4398 | 77.0353 | 17414.7461 | 15.696 | 1.7187
2022-11-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6287 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 8976.385 | 0 | 37137.0357 | 76.6287 | 10540.8048 | 76.7133 | 10694.1467 | 8.9764 | 1.7178
2022-11-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4983 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7398.2485 | 0 | 37137.0357 | 76.4983 | 8962.6683 | 76.7133 | 9115.8798 | 7.3982 | 1.7176
2022-11-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.7545 | 1564.4198 | 2223.0222 | 0 | 6103.811 | 0 | 37137.0357 | 82.7545 | 7668.2308 | 2223.0222 | 9974.0075 | 6.1038 | 3.8702
2022-11-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.8411 | 1564.4198 | 85.0681 | 0 | 5106.8657 | 0 | 37137.0357 | 151.8411 | 6671.2855 | 85.0681 | 6908.1947 | 5.1069 | 1.8013
2022-11-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.6063 | 1564.4198 | 89.3599 | 0 | 3922.3867 | 0 | 37137.0357 | 145.6063 | 5486.8065 | 89.3599 | 5721.7727 | 3.9224 | 1.7994
2022-11-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.8498 | 1564.4198 | 76.5949 | 0 | 3194.294 | 0 | 37137.0357 | 88.8498 | 4758.7138 | 76.5949 | 4924.1584 | 3.1943 | 1.7299
2022-11-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.3691 | 1564.4198 | 76.6206 | 0 | 2772.8 | 0 | 37137.0357 | 83.3691 | 4337.2198 | 76.6206 | 4497.2095 | 2.7728 | 1.7244
2022-11-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6369 | 1564.4198 | 76.6139 | 0 | 2870.131 | 0 | 37137.0357 | 76.6369 | 4434.5508 | 76.6139 | 4587.8017 | 2.8701 | 1.7177
2022-11-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.8217 | 1564.4198 | 76.5887 | 0 | 6031.0566 | 0 | 37137.0357 | 81.8217 | 7595.4764 | 76.5887 | 7753.8868 | 6.0311 | 1.7228
2022-11-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.5708 | 1564.4198 | 77.2993 | 0 | 10219.101 | 0 | 37137.0357 | 167.5708 | 11783.5208 | 77.2993 | 12028.3908 | 10.2191 | 1.8093
2022-11-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 209.4173 | 1564.4198 | 81.004 | 0 | 5939.364 | 0 | 37137.0357 | 209.4173 | 7503.7838 | 81.004 | 7794.2051 | 5.9394 | 1.8548
2022-11-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.3666 | 76.9588 | 78.6798 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 148.3666 | 76.9588 | 78.6798 | 304.0052 | 0 | 0.30401
2022-11-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.7826 | 76.9588 | 76.8664 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 137.7826 | 76.9588 | 76.8664 | 291.6078 | 0 | 0.29161
2022-11-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.3168 | 76.9588 | 76.6254 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.3168 | 76.9588 | 76.6254 | 236.9009 | 0 | 0.2369
2022-11-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.7559 | 76.9588 | 633.2338 | 5.4419 | 0 | 129.4531 | 37137.0357 | 301.1978 | 76.9588 | 762.6869 | 1140.8434 | 0.13489 | 1.0059
2022-11-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 76.9588 | 663.5894 | 7.7512 | 0 | 183.23 | 37137.0357 | 327.8243 | 76.9588 | 846.8194 | 1251.6024 | 0.19098 | 1.0606
2022-11-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.2692 | 76.9588 | 633.2338 | 4635.488 | 0 | 7963.2324 | 37137.0357 | 5002.7572 | 76.9588 | 8596.4662 | 13676.1821 | 12.5987 | 1.0775
2022-11-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 379.7061 | 76.9588 | 683.8265 | 5637.5723 | 0 | 9188.232 | 37137.0357 | 6017.2784 | 76.9588 | 9872.0585 | 15966.2957 | 14.8258 | 1.1405
2022-11-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.7133 | 0 | 11717.161 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13157.6257 | 76.7133 | 13311.2405 | 11.7172 | 1.5941
2022-11-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.7043 | 1564.4198 | 286.7285 | 0 | 25180.688 | 0 | 37137.0357 | 140.7043 | 26745.1078 | 286.7285 | 27172.5406 | 25.1807 | 1.9919
2022-11-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4477 | 1564.4198 | 76.957 | 0 | 15177.43 | 0 | 37137.0357 | 77.4477 | 16741.8498 | 76.957 | 16896.2545 | 15.1774 | 1.7188
2022-11-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6261 | 1564.4198 | 76.6596 | 0 | 8182.096 | 0 | 37137.0357 | 76.6261 | 9746.5158 | 76.6596 | 9899.8014 | 8.1821 | 1.7177
2022-11-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6038 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5604.19 | 0 | 37137.0357 | 76.6038 | 7168.6098 | 76.7133 | 7321.9269 | 5.6042 | 1.7177
2022-11-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.3248 | 1564.4198 | 1274.1072 | 0 | 3643.2722 | 0 | 37137.0357 | 92.3248 | 5207.692 | 1274.1072 | 6574.124 | 3.6433 | 2.9309
2022-11-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.2828 | 1564.4198 | 88.6885 | 0 | 2735.3303 | 0 | 37137.0357 | 118.2828 | 4299.7501 | 88.6885 | 4506.7214 | 2.7353 | 1.7714
2022-11-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.605 | 1564.4198 | 111.1347 | 0 | 1547.1266 | 0 | 37137.0357 | 168.605 | 3111.5464 | 111.1347 | 3391.2861 | 1.5471 | 1.8442
2022-11-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.9367 | 1564.4198 | 88.0332 | 0 | 984.29 | 0 | 37137.0357 | 168.9367 | 2548.7098 | 88.0332 | 2805.6797 | 0.98429 | 1.8214
2022-11-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.6784 | 1564.4198 | 76.9974 | 0 | 1127.9049 | 0 | 37137.0357 | 83.6784 | 2692.3247 | 76.9974 | 2853.0005 | 1.1279 | 1.7251
2022-11-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5747 | 1564.4198 | 76.5945 | 0 | 1525.0631 | 0 | 37137.0357 | 76.5747 | 3089.4829 | 76.5945 | 3242.6521 | 1.5251 | 1.7176
2022-11-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5346 | 1564.4198 | 76.5553 | 0 | 3356.2932 | 0 | 37137.0357 | 83.5346 | 4920.713 | 76.5553 | 5080.8029 | 3.3563 | 1.7245
2022-11-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.2521 | 1564.4198 | 79.2728 | 0 | 9112.185 | 0 | 37137.0357 | 122.2521 | 10676.6048 | 79.2728 | 10878.1297 | 9.1122 | 1.7659
2022-11-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.8145 | 1539.6288 | 81.4189 | 0 | 4893.2163 | 0 | 37137.0357 | 151.8145 | 6432.8451 | 81.4189 | 6666.0784 | 4.8932 | 1.7729
2022-11-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.331 | 76.9588 | 79.2524 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 178.331 | 76.9588 | 79.2524 | 334.5421 | 0 | 0.33454
2022-11-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.9913 | 76.9588 | 80.205 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.9913 | 76.9588 | 80.205 | 310.1551 | 0 | 0.31016
2022-11-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.6196 | 76.9588 | 76.6662 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.6196 | 76.9588 | 76.6662 | 237.2446 | 0 | 0.23724
2022-11-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 633.2338 | 2071.897 | 0 | 3495.0137 | 37137.0357 | 2435.741 | 76.9588 | 4128.2475 | 6640.9472 | 5.5669 | 1.074
2022-11-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 683.8265 | 2972.1155 | 0 | 5106.745 | 37137.0357 | 3340.8229 | 76.9588 | 5790.5715 | 9208.3531 | 8.0789 | 1.1295
2022-11-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 3943.2864 | 0 | 8876.484 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 10316.9487 | 3943.2864 | 14337.1367 | 8.8765 | 5.4607
2022-11-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.4718 | 1564.4198 | 392.435 | 0 | 19521.943 | 0 | 37137.0357 | 134.4718 | 21086.3628 | 392.435 | 21613.2696 | 19.5219 | 2.0913
2022-11-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3907 | 1564.4198 | 76.4506 | 0 | 12608.79 | 0 | 37137.0357 | 79.3907 | 14173.2098 | 76.4506 | 14329.0511 | 12.6088 | 1.7203
2022-11-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0451 | 1564.4198 | 76.8108 | 0 | 5550.7876 | 0 | 37137.0357 | 77.0451 | 7115.2074 | 76.8108 | 7269.0633 | 5.5508 | 1.7183
2022-11-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4609 | 1564.4198 | 77.1531 | 0 | 3196.751 | 0 | 37137.0357 | 77.4609 | 4761.1708 | 77.1531 | 4915.7848 | 3.1968 | 1.719
2022-11-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.4511 | 1564.4198 | 76.5888 | 0 | 2808.8574 | 0 | 37137.0357 | 86.4511 | 4373.2772 | 76.5888 | 4536.3171 | 2.8089 | 1.7275
2022-11-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.5665 | 1564.4198 | 80.0186 | 0 | 4066.383 | 0 | 37137.0357 | 183.5665 | 5630.8028 | 80.0186 | 5894.3879 | 4.0664 | 1.828
2022-11-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 231.5527 | 1564.4198 | 84.2606 | 0 | 3461.3416 | 0 | 37137.0357 | 231.5527 | 5025.7614 | 84.2606 | 5341.5747 | 3.4613 | 1.8802
2022-11-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.3843 | 1564.4198 | 77.6432 | 0 | 2102.6501 | 0 | 37137.0357 | 142.3843 | 3667.0699 | 77.6432 | 3887.0973 | 2.1027 | 1.7844
2022-11-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.9077 | 1564.4198 | 76.5866 | 0 | 2311.78 | 0 | 37137.0357 | 79.9077 | 3876.1998 | 76.5866 | 4032.6941 | 2.3118 | 1.7209
2022-11-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4622 | 1564.4198 | 76.5787 | 0 | 3376.0847 | 0 | 37137.0357 | 77.4622 | 4940.5045 | 76.5787 | 5094.5454 | 3.3761 | 1.7185
2022-11-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.4593 | 1564.4198 | 76.5122 | 0 | 5991.9336 | 0 | 37137.0357 | 104.4593 | 7556.3534 | 76.5122 | 7737.3248 | 5.9919 | 1.7454
2022-11-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 173.9301 | 1564.4198 | 102.4831 | 0 | 9196.017 | 0 | 37137.0357 | 173.9301 | 10760.4368 | 102.4831 | 11036.85 | 9.196 | 1.8408
2022-11-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 202.0237 | 1564.4198 | 122.4989 | 0 | 5101.0415 | 0 | 37137.0357 | 202.0237 | 6665.4613 | 122.4989 | 6989.9839 | 5.101 | 1.8889
2022-11-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.7321 | 76.9588 | 91.7755 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 162.7321 | 76.9588 | 91.7755 | 331.4663 | 0 | 0.33147
2022-11-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.1159 | 76.9588 | 85.239 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.1159 | 76.9588 | 85.239 | 265.3137 | 0 | 0.26531
2022-11-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2586 | 76.9588 | 76.5691 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.2586 | 76.9588 | 76.5691 | 235.7866 | 0 | 0.23579
2022-11-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7548 | 76.9588 | 633.2338 | 0 | 0 | 45.6025 | 37137.0357 | 76.7548 | 76.9588 | 678.8363 | 832.5499 | 0.045603 | 0.78695
2022-11-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 653.4709 | 0 | 0 | 56.7705 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 710.2414 | 864.1017 | 0.056771 | 0.80733
2022-11-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.3446 | 76.9588 | 637.567 | 4509.5073 | 0 | 9719.993 | 37137.0357 | 4878.8519 | 76.9588 | 10357.56 | 15313.3707 | 14.2295 | 1.0839
2022-11-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 384.9687 | 76.9588 | 700.251 | 5565.399 | 0 | 11215.13 | 37137.0357 | 5950.3677 | 76.9588 | 11915.381 | 17942.7075 | 16.7805 | 1.1622
2022-11-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 1932.2267 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 1932.2267 | 2086.087 | 0 | 2.0861
2022-11-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.7463 | 76.9588 | 625.5967 | 0 | 0 | 143.3803 | 37137.0357 | 146.7463 | 76.9588 | 768.977 | 992.682 | 0.14338 | 0.8493
2022-11-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9214 | 76.9588 | 673.8174 | 0 | 0 | 222.1714 | 37137.0357 | 78.9214 | 76.9588 | 895.9888 | 1051.869 | 0.22217 | 0.8297
2022-11-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6155 | 76.9588 | 631.5959 | 0 | 0 | 47.8412 | 37137.0357 | 76.6155 | 76.9588 | 679.4371 | 833.0113 | 0.047841 | 0.78517
2022-11-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6087 | 76.9588 | 76.6495 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6087 | 76.9588 | 76.6495 | 230.217 | 0 | 0.23022
2022-11-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.5535 | 76.9588 | 1058.7223 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.5535 | 76.9588 | 1058.7223 | 1243.2346 | 0 | 1.2432
2022-11-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.5069 | 76.9588 | 76.5726 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.5069 | 76.9588 | 76.5726 | 257.0383 | 0 | 0.25704
2022-11-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.3779 | 76.9588 | 76.6211 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.3779 | 76.9588 | 76.6211 | 272.9577 | 0 | 0.27296
2022-11-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.8147 | 76.9588 | 76.6404 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.8147 | 76.9588 | 76.6404 | 245.4138 | 0 | 0.24541
2022-11-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2883 | 76.9588 | 3792.3545 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.2883 | 76.9588 | 3792.3545 | 3947.6015 | 0 | 3.9476
2022-11-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6608 | 76.9588 | 90.7114 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.6608 | 76.9588 | 90.7114 | 245.3309 | 0 | 0.24533
2022-11-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0887 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.0887 | 76.9588 | 76.7133 | 232.7607 | 0 | 0.23276
2022-11-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.8153 | 1068.5995 | 448.2967 | 0 | 33.8249 | 0 | 37137.0357 | 105.8153 | 1102.4244 | 448.2967 | 1656.5363 | 0.033825 | 1.6227
2022-11-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.2831 | 1564.4198 | 77.1626 | 0 | 78.3304 | 0 | 37137.0357 | 147.2831 | 1642.7502 | 77.1626 | 1867.1959 | 0.07833 | 1.7889
2022-11-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.3246 | 1564.4198 | 78.039 | 0 | 101.2357 | 0 | 37137.0357 | 144.3246 | 1665.6554 | 78.039 | 1888.0191 | 0.10124 | 1.7868
2022-11-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.9372 | 1564.4198 | 76.5606 | 0 | 191.7039 | 0 | 37137.0357 | 129.9372 | 1756.1237 | 76.5606 | 1962.6215 | 0.1917 | 1.7709
2022-11-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.9272 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 322.3235 | 0 | 37137.0357 | 85.9272 | 1886.7433 | 76.7133 | 2049.3837 | 0.32232 | 1.7271
2022-11-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6991 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 584.7169 | 0 | 37137.0357 | 76.6991 | 2149.1367 | 76.7133 | 2302.549 | 0.58472 | 1.7178
2022-11-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 788.7114 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2353.1312 | 76.7133 | 2506.746 | 0.78871 | 1.718
2022-11-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 834.2361 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2398.6559 | 76.7133 | 2552.2707 | 0.83424 | 1.718
2022-11-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1153.1733 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2717.5931 | 76.7133 | 2871.2079 | 1.1532 | 1.718
2022-11-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1777.5038 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3341.9236 | 76.7133 | 3495.5384 | 1.7775 | 1.718
2022-11-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 378.3963 | 1564.4198 | 633.2338 | 5419.7764 | 2129.0454 | 7149.3345 | 37137.0357 | 5798.1727 | 3693.4652 | 7782.5683 | 17274.2061 | 14.6982 | 2.576
2022-11-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 458.6107 | 1564.4198 | 683.8265 | 12228.723 | 2140.6072 | 15224.927 | 37137.0357 | 12687.3337 | 3705.027 | 15908.7535 | 32301.1142 | 29.5943 | 2.7069
2022-11-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.3702 | 1564.4198 | 2208.6604 | 8647.938 | 3003.078 | 12798.801 | 37137.0357 | 9034.3082 | 4567.4978 | 15007.4614 | 28609.2674 | 24.4498 | 4.1595
2022-11-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 404.2394 | 1564.4198 | 681.4576 | 2999.6545 | 3651.0447 | 5253.9995 | 37137.0357 | 3403.8939 | 5215.4645 | 5935.4571 | 14554.8155 | 11.9047 | 2.6501
2022-11-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8152 | 1564.4198 | 76.5474 | 0 | 2546.5957 | 0 | 37137.0357 | 76.8152 | 4111.0155 | 76.5474 | 4264.3781 | 2.5466 | 1.7178
2022-11-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7484 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 898.2251 | 104.9344 | 37137.0357 | 76.7484 | 2462.6449 | 738.1681 | 3277.5615 | 1.0032 | 2.2744
2022-11-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7421 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 634.3334 | 128.9873 | 37137.0357 | 76.7421 | 2198.7532 | 812.8138 | 3088.3092 | 0.76332 | 2.325
2022-11-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6894 | 1564.4198 | 2353.74 | 0 | 290.5795 | 25.7067 | 37137.0357 | 76.6894 | 1854.9993 | 2379.4467 | 4311.1354 | 0.31629 | 3.9948
2022-11-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7419 | 1564.4198 | 76.5554 | 0 | 159.922 | 0 | 37137.0357 | 76.7419 | 1724.3417 | 76.5554 | 1877.6391 | 0.15992 | 1.7177
2022-11-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2197 | 696.7342 | 76.888 | 0 | 57.9378 | 0 | 37137.0357 | 77.2197 | 754.672 | 76.888 | 908.7797 | 0.057938 | 0.85084
2022-11-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6294 | 76.9588 | 77.0222 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6294 | 76.9588 | 77.0222 | 230.6103 | 0 | 0.23061
2022-11-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8197 | 76.9588 | 76.6055 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8197 | 76.9588 | 76.6055 | 230.384 | 0 | 0.23038
2022-11-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1028.2106 | 944.6444 | 2302.034 | 0 | 81.3038 | 0 | 37137.0357 | 1028.2106 | 1025.9481 | 2302.034 | 4356.1927 | 0.081304 | 4.2749
2022-11-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6603 | 1564.4198 | 76.5809 | 0 | 212.5535 | 0 | 37137.0357 | 76.6603 | 1776.9733 | 76.5809 | 1930.2145 | 0.21255 | 1.7177
2022-11-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6041 | 1564.4198 | 76.5864 | 0 | 249.3433 | 0 | 37137.0357 | 78.6041 | 1813.7631 | 76.5864 | 1968.9536 | 0.24934 | 1.7196
2022-11-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.059 | 1564.4198 | 76.5947 | 0 | 292.4797 | 0 | 37137.0357 | 94.059 | 1856.8995 | 76.5947 | 2027.5533 | 0.29248 | 1.7351
2022-11-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.0689 | 1564.4198 | 76.5954 | 0 | 334.2733 | 0 | 37137.0357 | 129.0689 | 1898.6931 | 76.5954 | 2104.3575 | 0.33427 | 1.7701
2022-11-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.4523 | 1564.4198 | 76.6059 | 0 | 418.7799 | 0 | 37137.0357 | 109.4523 | 1983.1997 | 76.6059 | 2169.2578 | 0.41878 | 1.7505
2022-11-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8052 | 1564.4198 | 582.641 | 0 | 500.0591 | 41.4491 | 37137.0357 | 76.8052 | 2064.4788 | 624.0901 | 2765.3742 | 0.54151 | 2.2239
2022-11-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 482.2582 | 188.7219 | 37137.0357 | 76.9016 | 2046.678 | 872.5484 | 2996.128 | 0.67098 | 2.3251
2022-11-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 589.229 | 179.7678 | 37137.0357 | 76.9016 | 2153.6488 | 843.3572 | 3073.9075 | 0.769 | 2.3049
2022-11-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 576.3441 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2140.7639 | 76.7133 | 2294.3787 | 0.57634 | 1.718
2022-11-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 453.8848 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2018.3046 | 76.7133 | 2171.9194 | 0.45388 | 1.718
2022-11-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 446.9276 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2011.3474 | 76.7133 | 2164.9623 | 0.44693 | 1.718
2022-11-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1564.4198 | 633.2338 | 3185.1062 | 809.2045 | 5256.828 | 37137.0357 | 3548.9502 | 2373.6243 | 5890.0618 | 11812.6362 | 9.2511 | 2.5615
2022-11-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4211.529 | 1044.5796 | 5875.181 | 37137.0357 | 4580.2364 | 2608.9994 | 6559.0075 | 13748.2433 | 11.1313 | 2.617
2022-11-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1641.5997 | 76.7133 | 0 | 36114.234 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 37755.8337 | 76.7133 | 37909.4485 | 36.1142 | 1.7952
2022-11-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.8318 | 2035.6061 | 616.4941 | 0 | 58284.344 | 39.2628 | 37137.0357 | 153.8318 | 60319.9501 | 655.757 | 61129.5389 | 58.3236 | 2.8059
2022-11-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.926 | 1683.1495 | 629.6822 | 0 | 35870.87 | 38.1178 | 37137.0357 | 76.926 | 37554.0195 | 667.8 | 38298.7456 | 35.909 | 2.3898
2022-11-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 385.2878 | 1564.4198 | 172.182 | 0 | 18092.975 | 0 | 37137.0357 | 385.2878 | 19657.3948 | 172.182 | 20214.8646 | 18.093 | 2.1219
2022-11-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7 | 1564.4198 | 76.57 | 0 | 13441.485 | 0 | 37137.0357 | 76.7 | 15005.9048 | 76.57 | 15159.1748 | 13.4415 | 1.7177
2022-11-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.0373 | 1564.4198 | 165.7746 | 0 | 10226.589 | 0 | 37137.0357 | 85.0373 | 11791.0088 | 165.7746 | 12041.8208 | 10.2266 | 1.8152
2022-11-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.7188 | 1564.4198 | 76.5092 | 0 | 9711.889 | 0 | 37137.0357 | 148.7188 | 11276.3088 | 76.5092 | 11501.5368 | 9.7119 | 1.7896
2022-11-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 173.4487 | 1564.4198 | 77.6411 | 0 | 8661.878 | 0 | 37137.0357 | 173.4487 | 10226.2978 | 77.6411 | 10477.3876 | 8.6619 | 1.8155
2022-11-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.575 | 1564.4198 | 77.2788 | 0 | 5324.2485 | 0 | 37137.0357 | 123.575 | 6888.6683 | 77.2788 | 7089.5221 | 5.3242 | 1.7653
2022-11-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6985 | 1564.4198 | 582.641 | 0 | 5134.401 | 41.9426 | 37137.0357 | 80.6985 | 6698.8208 | 624.5836 | 7404.1029 | 5.1763 | 2.2278
2022-11-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4605 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5715.303 | 48.3371 | 37137.0357 | 78.4605 | 7279.7228 | 732.1636 | 8090.3469 | 5.7636 | 2.3267
2022-11-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.6085 | 1564.4198 | 2967.4324 | 0 | 8607.428 | 19.406 | 37137.0357 | 103.6085 | 10171.8478 | 2986.8384 | 13262.2947 | 8.6268 | 4.6355
2022-11-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.5579 | 1564.4198 | 77.3681 | 0 | 15456.474 | 0 | 37137.0357 | 162.5579 | 17020.8938 | 77.3681 | 17260.8198 | 15.4565 | 1.8043
2022-11-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.4396 | 1564.4198 | 80.5236 | 0 | 9647.706 | 0 | 37137.0357 | 155.4396 | 11212.1258 | 80.5236 | 11448.0889 | 9.6477 | 1.8004
2022-11-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.7161 | 76.9588 | 79.4368 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.7161 | 76.9588 | 79.4368 | 266.1116 | 0 | 0.26611
2022-11-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.2503 | 76.9588 | 76.9195 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.2503 | 76.9588 | 76.9195 | 257.1286 | 0 | 0.25713
2022-11-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4496 | 76.9588 | 76.5802 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.4496 | 76.9588 | 76.5802 | 231.9885 | 0 | 0.23199
2022-11-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 633.2338 | 0 | 0 | 158.149 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 791.3828 | 945.2431 | 0.15815 | 0.78709
2022-11-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 663.5894 | 0 | 0 | 212.5322 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 876.1216 | 1029.9819 | 0.21253 | 0.81745
2022-11-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.1611 | 76.9588 | 633.2338 | 4173.3413 | 0 | 8078.988 | 37137.0357 | 4540.5024 | 76.9588 | 8712.2218 | 13329.6829 | 12.2523 | 1.0774
2022-11-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 379.4582 | 76.9588 | 683.8265 | 5279.303 | 0 | 8952.716 | 37137.0357 | 5658.7612 | 76.9588 | 9636.5425 | 15372.2624 | 14.232 | 1.1402
2022-11-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 3188.9053 | 0 | 13413.472 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 14853.9367 | 3188.9053 | 18119.7436 | 13.4135 | 4.7063
2022-11-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.847 | 1564.4198 | 77.9599 | 0 | 29411.469 | 0 | 37137.0357 | 153.847 | 30975.8888 | 77.9599 | 31207.6957 | 29.4115 | 1.7962
2022-11-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5258 | 1564.4198 | 78.9616 | 0 | 15526.841 | 0 | 37137.0357 | 78.5258 | 17091.2608 | 78.9616 | 17248.7481 | 15.5268 | 1.7219
2022-11-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5865 | 1564.4198 | 76.5538 | 0 | 6035.5156 | 0 | 37137.0357 | 76.5865 | 7599.9354 | 76.5538 | 7753.0756 | 6.0355 | 1.7176
2022-11-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6982 | 1564.4198 | 76.5549 | 0 | 5105.675 | 0 | 37137.0357 | 76.6982 | 6670.0948 | 76.5549 | 6823.348 | 5.1057 | 1.7177
2022-11-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.4567 | 1564.4198 | 76.5702 | 0 | 3390.7097 | 0 | 37137.0357 | 118.4567 | 4955.1295 | 76.5702 | 5150.1564 | 3.3907 | 1.7594
2022-11-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.8381 | 1564.4198 | 102.1924 | 0 | 2510.2122 | 0 | 37137.0357 | 126.8381 | 4074.632 | 102.1924 | 4303.6625 | 2.5102 | 1.7935
2022-11-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.9667 | 1564.4198 | 140.6954 | 0 | 1984.6432 | 0 | 37137.0357 | 172.9667 | 3549.063 | 140.6954 | 3862.7251 | 1.9846 | 1.8781
2022-11-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.0678 | 1564.4198 | 92.3627 | 0 | 964.5851 | 0 | 37137.0357 | 105.0678 | 2529.0049 | 92.3627 | 2726.4355 | 0.96459 | 1.7619
2022-11-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6334 | 1564.4198 | 76.5594 | 0 | 1082.2145 | 0 | 37137.0357 | 76.6334 | 2646.6343 | 76.5594 | 2799.827 | 1.0822 | 1.7176
2022-11-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6276 | 1564.4198 | 76.5611 | 0 | 1319.3638 | 0 | 37137.0357 | 76.6276 | 2883.7836 | 76.5611 | 3036.9723 | 1.3194 | 1.7176
2022-11-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.1272 | 1564.4198 | 76.527 | 0 | 2742.6716 | 0 | 37137.0357 | 95.1272 | 4307.0914 | 76.527 | 4478.7456 | 2.7427 | 1.7361
2022-11-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.2539 | 1564.4198 | 83.6933 | 0 | 9034.257 | 0 | 37137.0357 | 169.2539 | 10598.6768 | 83.6933 | 10851.624 | 9.0343 | 1.8174
2022-11-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 236.2051 | 1564.4198 | 88.0437 | 0 | 5160.6084 | 0 | 37137.0357 | 236.2051 | 6725.0282 | 88.0437 | 7049.277 | 5.1606 | 1.8887
2022-11-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 259.8812 | 76.9588 | 81.2794 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 259.8812 | 76.9588 | 81.2794 | 418.1194 | 0 | 0.41812
2022-11-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.933 | 76.9588 | 82.1529 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 159.933 | 76.9588 | 82.1529 | 319.0446 | 0 | 0.31904
2022-11-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9742 | 76.9588 | 76.5643 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9742 | 76.9588 | 76.5643 | 230.4972 | 0 | 0.2305
2022-11-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.5456 | 76.9588 | 633.2338 | 5733.4634 | 0 | 5222.5933 | 37137.0357 | 6114.009 | 76.9588 | 5855.8271 | 12046.7948 | 10.9561 | 1.0907
2022-11-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 451.3328 | 76.9588 | 2658.6128 | 11764.966 | 0 | 12334.208 | 37137.0357 | 12216.2988 | 76.9588 | 14992.8208 | 27286.0783 | 24.0992 | 3.1869
2022-11-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.0586 | 1440.4647 | 680.7858 | 6886.357 | 16771 | 8442.546 | 37137.0357 | 7257.4156 | 18211.4647 | 9123.3318 | 34592.2121 | 32.0999 | 2.4923
2022-11-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 436.2374 | 1580.2279 | 669.4062 | 2150.9658 | 35571.312 | 3102.3555 | 37137.0357 | 2587.2032 | 37151.5399 | 3771.7617 | 43510.5048 | 40.8246 | 2.6859
2022-11-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6742 | 1564.4198 | 76.5233 | 0 | 18993.197 | 0 | 37137.0357 | 76.6742 | 20557.6168 | 76.5233 | 20710.8143 | 18.9932 | 1.7176
2022-11-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 284.6291 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5769.1934 | 0 | 37137.0357 | 284.6291 | 7333.6132 | 76.7133 | 7694.9556 | 5.7692 | 1.9258
2022-11-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7562 | 1564.4198 | 3900.9421 | 0 | 4428.062 | 0 | 37137.0357 | 76.7562 | 5992.4818 | 3900.9421 | 9970.18 | 4.4281 | 5.5421
2022-11-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7346 | 1554.0245 | 76.5683 | 0 | 3331.2598 | 0 | 37137.0357 | 76.7346 | 4885.2843 | 76.5683 | 5038.5872 | 3.3313 | 1.7073
2022-11-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.9387 | 1562.0326 | 82.0041 | 0 | 1804.0306 | 0 | 37137.0357 | 79.9387 | 3366.0632 | 82.0041 | 3528.0061 | 1.804 | 1.724
2022-11-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.0144 | 1560.8766 | 94.6484 | 0 | 966.6183 | 0 | 37137.0357 | 105.0144 | 2527.495 | 94.6484 | 2727.1578 | 0.96662 | 1.7605
2022-11-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.5881 | 1560.5109 | 83.4887 | 0 | 762.5374 | 0 | 37137.0357 | 98.5881 | 2323.0483 | 83.4887 | 2505.1251 | 0.76254 | 1.7426
2022-11-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7372 | 1562.3711 | 76.5452 | 0 | 781.1695 | 0 | 37137.0357 | 76.7372 | 2343.5406 | 76.5452 | 2496.823 | 0.78117 | 1.7157
2022-11-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3469 | 1563.7269 | 76.5517 | 0 | 950.1987 | 0 | 37137.0357 | 77.3469 | 2513.9256 | 76.5517 | 2667.8242 | 0.9502 | 1.7176
2022-11-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.6852 | 1564.4198 | 76.5395 | 0 | 2161.1877 | 0 | 37137.0357 | 89.6852 | 3725.6075 | 76.5395 | 3891.8322 | 2.1612 | 1.7306
2022-11-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.8038 | 1564.4198 | 81.8642 | 0 | 7292.7324 | 0 | 37137.0357 | 152.8038 | 8857.1522 | 81.8642 | 9091.8202 | 7.2927 | 1.7991
2022-11-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.8878 | 1539.6288 | 96.1299 | 0 | 4231.014 | 0 | 37137.0357 | 210.8878 | 5770.6428 | 96.1299 | 6077.6605 | 4.231 | 1.8466
2022-11-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.806 | 76.9588 | 98.8133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.806 | 76.9588 | 98.8133 | 351.5781 | 0 | 0.35158
2022-11-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.477 | 76.9588 | 86.9031 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.477 | 76.9588 | 86.9031 | 269.3388 | 0 | 0.26934
2022-11-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6677 | 76.9588 | 76.5887 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6677 | 76.9588 | 76.5887 | 230.2151 | 0 | 0.23022
2022-11-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7431 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7431 | 76.9588 | 76.7133 | 230.4151 | 0 | 0.23042
2022-11-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 773.1452 | 0 | 767.4578 | 37137.0357 | 1132.1257 | 76.9588 | 1400.6915 | 2609.776 | 1.5406 | 1.0692
2022-11-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 1252.6892 | 0 | 1402.0055 | 37137.0357 | 1616.5332 | 76.9588 | 2075.7135 | 3769.2054 | 2.6547 | 1.1145
2022-11-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 2603.6458 | 0 | 8009.5 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9449.9647 | 2603.6458 | 12130.5121 | 8.0095 | 4.121
2022-11-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.1374 | 1564.4198 | 76.5115 | 0 | 16672.697 | 0 | 37137.0357 | 144.1374 | 18237.1168 | 76.5115 | 18457.7657 | 16.6727 | 1.7851
2022-11-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2927 | 1564.4198 | 76.5632 | 0 | 9800.89 | 0 | 37137.0357 | 82.2927 | 11365.3098 | 76.5632 | 11524.1657 | 9.8009 | 1.7233
2022-11-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5452 | 1564.4198 | 76.573 | 0 | 2184.03 | 0 | 37137.0357 | 77.5452 | 3748.4498 | 76.573 | 3902.568 | 2.184 | 1.7185
2022-11-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8891 | 1564.4198 | 77.0625 | 0 | 508.651 | 0 | 37137.0357 | 80.8891 | 2073.0708 | 77.0625 | 2231.0224 | 0.50865 | 1.7224
2022-11-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.4803 | 1564.4198 | 111.9157 | 0 | 184.5574 | 0 | 37137.0357 | 120.4803 | 1748.9772 | 111.9157 | 1981.3732 | 0.18456 | 1.7968
2022-11-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 348.5245 | 1616.5278 | 355.4271 | 0 | 91.856 | 0 | 37137.0357 | 348.5245 | 1708.3838 | 355.4271 | 2412.3354 | 0.091856 | 2.3205
2022-11-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 465.2234 | 448.6345 | 628.9934 | 0 | 20.1761 | 0 | 37137.0357 | 465.2234 | 468.8107 | 628.9934 | 1563.0275 | 0.020176 | 1.5429
2022-11-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 333.0136 | 76.9588 | 459.748 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 333.0136 | 76.9588 | 459.748 | 869.7204 | 0 | 0.86972
2022-11-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.9289 | 448.824 | 201.9964 | 0 | 13.078 | 0 | 37137.0357 | 151.9289 | 461.902 | 201.9964 | 815.8273 | 0.013078 | 0.80275
2022-11-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.4526 | 448.824 | 171.7366 | 0 | 21.0418 | 0 | 37137.0357 | 128.4526 | 469.8658 | 171.7366 | 770.055 | 0.021042 | 0.74901
2022-11-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.379 | 1316.5096 | 293.8712 | 0 | 183.7289 | 0 | 37137.0357 | 221.379 | 1500.2385 | 293.8712 | 2015.4887 | 0.18373 | 1.8318
2022-11-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.2237 | 1564.4198 | 295.5702 | 0 | 2977.996 | 0 | 37137.0357 | 388.2237 | 4542.4158 | 295.5702 | 5226.2097 | 2.978 | 2.2482
2022-11-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.3424 | 1539.6288 | 98.8018 | 0 | 3334.156 | 0 | 37137.0357 | 342.3424 | 4873.7848 | 98.8018 | 5314.9289 | 3.3342 | 1.9808
2022-11-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.1101 | 76.9588 | 82.0398 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 140.1101 | 76.9588 | 82.0398 | 299.1086 | 0 | 0.29911
2022-11-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.8726 | 76.9588 | 86.2215 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.8726 | 76.9588 | 86.2215 | 252.0529 | 0 | 0.25205
2022-11-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5471 | 76.9588 | 80.104 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5471 | 76.9588 | 80.104 | 233.6099 | 0 | 0.23361
2022-11-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6284 | 76.9588 | 582.641 | 0 | 0 | 39.6642 | 37137.0357 | 76.6284 | 76.9588 | 622.3052 | 775.8924 | 0.039664 | 0.73623
2022-11-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 633.2338 | 0 | 0 | 51.3568 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 684.5906 | 838.4509 | 0.051357 | 0.78709
2022-11-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 2948.3044 | 3371.4832 | 0 | 6902.299 | 37137.0357 | 3735.3272 | 76.9588 | 9850.6034 | 13662.8893 | 10.2738 | 3.3891
2022-11-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.092 | 76.9588 | 681.5081 | 4268.4985 | 0 | 7833.3926 | 37137.0357 | 4637.5905 | 76.9588 | 8514.9007 | 13229.45 | 12.1019 | 1.1276
2022-11-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.4674 | 0 | 12766.772 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 14207.2367 | 76.4674 | 14360.6057 | 12.7668 | 1.5938
2022-11-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.5236 | 1564.4198 | 620.0275 | 0 | 25893.523 | 126.7927 | 37137.0357 | 197.5236 | 27457.9428 | 746.8202 | 28402.2866 | 26.0203 | 2.382
2022-11-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0683 | 1564.4198 | 670.0318 | 0 | 17555.871 | 553.384 | 37137.0357 | 79.0683 | 19120.2908 | 1223.4158 | 20422.7749 | 18.1093 | 2.3135
2022-11-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6288 | 1564.4198 | 680.256 | 0 | 10028.842 | 458.5878 | 37137.0357 | 76.6288 | 11593.2618 | 1138.8438 | 12808.7344 | 10.4874 | 2.3213
2022-11-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4797 | 1564.4198 | 680.1609 | 0 | 7392.8677 | 175.0246 | 37137.0357 | 76.4797 | 8957.2875 | 855.1855 | 9888.9527 | 7.5679 | 2.3211
2022-11-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.9793 | 1564.4198 | 658.7828 | 0 | 6236.7837 | 190.8236 | 37137.0357 | 85.9793 | 7801.2035 | 849.6064 | 8736.7892 | 6.4276 | 2.3092
2022-11-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.4162 | 1564.4198 | 96.8973 | 0 | 6491.855 | 0 | 37137.0357 | 105.4162 | 8056.2748 | 96.8973 | 8258.5883 | 6.4919 | 1.7667
2022-11-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.0679 | 1564.4198 | 105.3518 | 0 | 6201.262 | 0 | 37137.0357 | 105.0679 | 7765.6818 | 105.3518 | 7976.1016 | 6.2013 | 1.7748
2022-11-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.6594 | 1564.4198 | 78.596 | 0 | 4703.8457 | 0 | 37137.0357 | 100.6594 | 6268.2655 | 78.596 | 6447.5209 | 4.7038 | 1.7437
2022-11-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6883 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 4674.996 | 327.5922 | 37137.0357 | 80.6883 | 6239.4158 | 960.826 | 7280.9301 | 5.0026 | 2.2783
2022-11-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5913 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5498.4634 | 784.9916 | 37137.0357 | 76.5913 | 7062.8832 | 1468.8181 | 8608.2926 | 6.2835 | 2.3248
2022-11-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4601 | 1564.4198 | 1022.8642 | 0 | 7346.179 | 202.5037 | 37137.0357 | 79.4601 | 8910.5988 | 1225.3679 | 10215.4269 | 7.5487 | 2.6667
2022-11-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.0183 | 1564.4198 | 87.4419 | 0 | 12573.507 | 0 | 37137.0357 | 143.0183 | 14137.9268 | 87.4419 | 14368.3871 | 12.5735 | 1.7949
2022-11-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.6297 | 1564.4198 | 101.475 | 0 | 7744.424 | 0 | 37137.0357 | 166.6297 | 9308.8438 | 101.475 | 9576.9484 | 7.7444 | 1.8325
2022-11-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.0486 | 76.9588 | 86.2074 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.0486 | 76.9588 | 86.2074 | 277.2148 | 0 | 0.27721
2022-11-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.3851 | 76.9588 | 78.2002 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.3851 | 76.9588 | 78.2002 | 275.5441 | 0 | 0.27554
2022-11-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.4195 | 76.9588 | 76.9341 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.4195 | 76.9588 | 76.9341 | 239.3123 | 0 | 0.23931
2022-11-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 653.4709 | 48.7272 | 0 | 1661.3231 | 37137.0357 | 393.1174 | 76.9588 | 2314.794 | 2784.8702 | 1.7101 | 1.0748
2022-11-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 673.708 | 72.6225 | 0 | 2364.4236 | 37137.0357 | 431.603 | 76.9588 | 3038.1316 | 3546.6933 | 2.437 | 1.1096
2022-11-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 443.9735 | 76.9588 | 656.1635 | 9293.249 | 0 | 13076.012 | 37137.0357 | 9737.2225 | 76.9588 | 13732.1755 | 23546.3568 | 22.3693 | 1.1771
2022-11-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 644.6767 | 76.9588 | 3046.152 | 17393.318 | 0 | 24564.697 | 37137.0357 | 18037.9947 | 76.9588 | 27610.849 | 45725.8025 | 41.958 | 3.7678
2022-11-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 434.8019 | 1068.5995 | 692.7203 | 11298.13 | 36.3716 | 17321.834 | 37137.0357 | 11732.9319 | 1104.9711 | 18014.5543 | 30852.4573 | 28.6563 | 2.1961
2022-11-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.0599 | 1564.4198 | 680.8301 | 3938.0295 | 114.6376 | 7020.672 | 37137.0357 | 4343.0894 | 1679.0573 | 7701.5021 | 13723.6489 | 11.0733 | 2.6503
2022-11-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7135 | 1564.4198 | 76.5383 | 0 | 116.3115 | 0 | 37137.0357 | 76.7135 | 1680.7313 | 76.5383 | 1833.983 | 0.11631 | 1.7177
2022-11-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6193 | 1564.4198 | 430.6846 | 0 | 78.2998 | 0 | 37137.0357 | 76.6193 | 1642.7196 | 430.6846 | 2150.0235 | 0.0783 | 2.0717
2022-11-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5518 | 696.7342 | 581.197 | 0 | 27.503 | 44.4413 | 37137.0357 | 76.5518 | 724.2372 | 625.6383 | 1426.4272 | 0.071944 | 1.3545
2022-11-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.3786 | 76.9588 | 1370.4828 | 0 | 0 | 41.975 | 37137.0357 | 82.3786 | 76.9588 | 1412.4578 | 1571.7951 | 0.041975 | 1.5298
2022-11-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.2784 | 76.9588 | 76.9778 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.2784 | 76.9588 | 76.9778 | 246.215 | 0 | 0.24621
2022-11-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.5407 | 76.9588 | 77.6495 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.5407 | 76.9588 | 77.6495 | 246.1489 | 0 | 0.24615
2022-11-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.4576 | 76.9588 | 76.5115 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.4576 | 76.9588 | 76.5115 | 242.9278 | 0 | 0.24293
2022-11-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6973 | 76.9588 | 76.5682 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6973 | 76.9588 | 76.5682 | 230.2242 | 0 | 0.23022
2022-11-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7361 | 1068.5995 | 76.5844 | 0 | 45.4508 | 0 | 37137.0357 | 76.7361 | 1114.0503 | 76.5844 | 1267.3708 | 0.045451 | 1.2219
2022-11-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.809 | 1564.4198 | 76.6297 | 0 | 91.5329 | 0 | 37137.0357 | 211.809 | 1655.9527 | 76.6297 | 1944.3914 | 0.091533 | 1.8529
2022-11-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.5229 | 1564.4198 | 76.586 | 0 | 102.8792 | 0 | 37137.0357 | 103.5229 | 1667.299 | 76.586 | 1847.4079 | 0.10288 | 1.7445
2022-11-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.0916 | 1564.4198 | 79.6433 | 0 | 163.3147 | 0 | 37137.0357 | 140.0916 | 1727.7345 | 79.6433 | 1947.4695 | 0.16331 | 1.7842
2022-11-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.6554 | 1564.4198 | 81.5949 | 0 | 350.3335 | 0 | 37137.0357 | 126.6554 | 1914.7533 | 81.5949 | 2123.0036 | 0.35033 | 1.7727
2022-11-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.9794 | 1564.4198 | 189.882 | 0 | 546.8953 | 0 | 37137.0357 | 108.9794 | 2111.3151 | 189.882 | 2410.1764 | 0.5469 | 1.8633
2022-11-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.4707 | 1564.4198 | 76.51 | 0 | 801.0893 | 0 | 37137.0357 | 83.4707 | 2365.5091 | 76.51 | 2525.4898 | 0.80109 | 1.7244
2022-11-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7545 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1123.5194 | 0 | 37137.0357 | 76.7545 | 2687.9392 | 76.7133 | 2841.407 | 1.1235 | 1.7179
2022-11-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1218.919 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2783.3388 | 76.7133 | 2936.9536 | 1.2189 | 1.718
2022-11-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1302.9033 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2867.3231 | 76.7133 | 3020.9379 | 1.3029 | 1.718
2022-11-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1605.11 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3169.5298 | 76.7133 | 3323.1446 | 1.6051 | 1.718
2022-11-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1869.2501 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3433.6699 | 76.7133 | 3587.2847 | 1.8693 | 1.718
2022-11-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.9928 | 1564.4198 | 633.2338 | 7184.0034 | 2720.1882 | 6149.472 | 37137.0357 | 7594.9962 | 4284.608 | 6782.7058 | 18662.31 | 16.0537 | 2.6086
2022-11-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 558.9341 | 1564.4198 | 683.8265 | 15076.284 | 3263.1443 | 14035.387 | 37137.0357 | 15635.2181 | 4827.5641 | 14719.2135 | 35181.9957 | 32.3748 | 2.8072
2022-11-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.9073 | 1564.4198 | 2720.6443 | 9869.983 | 2938.218 | 11561.964 | 37137.0357 | 10279.8903 | 4502.6378 | 14282.6083 | 29065.1364 | 24.3702 | 4.695
2022-11-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 390.2977 | 1564.4198 | 681.6703 | 3392.4084 | 3015.6584 | 5047.1357 | 37137.0357 | 3782.7061 | 4580.0782 | 5728.8061 | 14091.5904 | 11.4552 | 2.6364
2022-11-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2789 | 1564.4198 | 76.5589 | 0 | 3171.2861 | 0 | 37137.0357 | 79.2789 | 4735.7059 | 76.5589 | 4891.5436 | 3.1713 | 1.7203
2022-11-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6406 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 1821.7743 | 155.4933 | 37137.0357 | 76.6406 | 3386.1941 | 788.7271 | 4251.5617 | 1.9773 | 2.2743
2022-11-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.5417 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 867.775 | 235.1621 | 37137.0357 | 169.5417 | 2432.1948 | 918.9886 | 3520.7251 | 1.1029 | 2.4178
2022-11-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.69 | 1564.4198 | 582.641 | 0 | 522.1275 | 42.3862 | 37137.0357 | 76.69 | 2086.5473 | 625.0272 | 2788.2646 | 0.56451 | 2.2238
2022-11-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.99 | 1564.4198 | 1948.1686 | 0 | 259.1841 | 0 | 37137.0357 | 76.99 | 1823.6039 | 1948.1686 | 3848.7625 | 0.25918 | 3.5896
2022-11-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5108 | 1564.4198 | 76.5096 | 0 | 198.4027 | 0 | 37137.0357 | 83.5108 | 1762.8225 | 76.5096 | 1922.843 | 0.1984 | 1.7244
2022-11-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3951 | 1564.4198 | 76.5252 | 0 | 214.6123 | 0 | 37137.0357 | 81.3951 | 1779.0322 | 76.5252 | 1936.9525 | 0.21461 | 1.7223
2022-11-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6976 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 255.7434 | 0 | 37137.0357 | 76.6976 | 1820.1632 | 76.7133 | 1973.574 | 0.25574 | 1.7178
2022-11-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 404.4572 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1968.877 | 76.7133 | 2122.4918 | 0.40446 | 1.718
2022-11-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 578.5827 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 563.7854 | 0 | 37137.0357 | 578.5827 | 2128.2052 | 76.7133 | 2783.5012 | 0.56379 | 2.2197
2022-11-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9493 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 707.3198 | 0 | 37137.0357 | 77.9493 | 2271.7396 | 76.7133 | 2426.4022 | 0.70732 | 1.7191
2022-11-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.0653 | 1564.4198 | 335.305 | 0 | 1007.4177 | 0 | 37137.0357 | 108.0653 | 2571.8375 | 335.305 | 3015.2078 | 1.0074 | 2.0078
2022-11-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.5481 | 1564.4198 | 76.5345 | 0 | 1294.6761 | 0 | 37137.0357 | 151.5481 | 2859.0959 | 76.5345 | 3087.1786 | 1.2947 | 1.7925
2022-11-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.426 | 1564.4198 | 76.591 | 0 | 1349.6454 | 0 | 37137.0357 | 113.426 | 2914.0652 | 76.591 | 3104.0822 | 1.3496 | 1.7544
2022-11-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6758 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1295.4169 | 0 | 37137.0357 | 76.6758 | 2859.8367 | 76.7133 | 3013.2257 | 1.2954 | 1.7178
2022-11-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 276.3022 | 1564.4198 | 633.2338 | 4.963 | 1580.3668 | 127.269 | 37137.0357 | 281.2652 | 3144.7866 | 760.5027 | 4186.5546 | 1.7126 | 2.474
2022-11-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.7559 | 1564.4198 | 663.5894 | 7.6443 | 1512.0591 | 144.4804 | 37137.0357 | 303.4003 | 3076.4789 | 808.0698 | 4187.949 | 1.6642 | 2.5238
2022-11-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1170.847 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2735.2668 | 76.7133 | 2888.8816 | 1.1708 | 1.718
2022-11-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 853.0522 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2417.472 | 76.7133 | 2571.0868 | 0.85305 | 1.718
2022-11-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1123.5704 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2687.9902 | 76.7133 | 2841.605 | 1.1236 | 1.718
2022-11-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 364.3434 | 1564.4198 | 633.2338 | 4036.4316 | 1547.7318 | 6281.699 | 37137.0357 | 4400.775 | 3112.1516 | 6914.9328 | 14427.8594 | 11.8659 | 2.562
2022-11-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.9018 | 1564.4198 | 683.8265 | 5053.9897 | 1375.4906 | 6907.0156 | 37137.0357 | 5425.8915 | 2939.9104 | 7590.8421 | 15956.644 | 13.3365 | 2.6201
2022-11-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 2091.6633 | 76.7133 | 0 | 48788.05 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 50879.7133 | 76.7133 | 51033.3281 | 48.7881 | 2.2453
2022-11-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.9099 | 2998.2812 | 237.3321 | 0 | 73782.23 | 0 | 37137.0357 | 142.9099 | 76780.5112 | 237.3321 | 77160.7531 | 73.7822 | 3.3785
2022-11-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8584 | 1740.5406 | 76.5456 | 0 | 38649.457 | 0 | 37137.0357 | 76.8584 | 40389.9976 | 76.5456 | 40543.4016 | 38.6495 | 1.8939
2022-11-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.2742 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 20901.326 | 0 | 37137.0357 | 100.2742 | 22465.7458 | 76.7133 | 22642.7333 | 20.9013 | 1.7414
2022-11-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.604 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 15035.97 | 0 | 37137.0357 | 76.604 | 16600.3898 | 76.7133 | 16753.7071 | 15.036 | 1.7177
2022-11-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.5404 | 1564.4198 | 2409.3352 | 0 | 9239.476 | 0 | 37137.0357 | 89.5404 | 10803.8958 | 2409.3352 | 13302.7714 | 9.2395 | 4.0633
2022-11-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.5919 | 1564.4198 | 80.8432 | 0 | 7336.228 | 0 | 37137.0357 | 136.5919 | 8900.6478 | 80.8432 | 9118.0829 | 7.3362 | 1.7819
2022-11-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.0968 | 1564.4198 | 88.3577 | 0 | 7165.037 | 0 | 37137.0357 | 161.0968 | 8729.4568 | 88.3577 | 8978.9113 | 7.165 | 1.8139
2022-11-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.6586 | 1564.4198 | 77.3062 | 0 | 5660.633 | 0 | 37137.0357 | 129.6586 | 7225.0528 | 77.3062 | 7432.0177 | 5.6606 | 1.7714
2022-11-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.8924 | 1564.4198 | 76.684 | 0 | 6156.875 | 0 | 37137.0357 | 85.8924 | 7721.2948 | 76.684 | 7883.8712 | 6.1569 | 1.727
2022-11-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6667 | 1564.4198 | 3412.611 | 0 | 6644.8647 | 0 | 37137.0357 | 76.6667 | 8209.2845 | 3412.611 | 11698.5622 | 6.6449 | 5.0537
2022-11-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.5075 | 1564.4198 | 76.5769 | 0 | 8255.392 | 0 | 37137.0357 | 82.5075 | 9819.8118 | 76.5769 | 9978.8962 | 8.2554 | 1.7235
2022-11-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.1988 | 1564.4198 | 79.1195 | 0 | 14865.981 | 0 | 37137.0357 | 143.1988 | 16430.4008 | 79.1195 | 16652.719 | 14.866 | 1.7867
2022-11-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.0774 | 1564.4198 | 81.5808 | 0 | 9228.13 | 0 | 37137.0357 | 183.0774 | 10792.5498 | 81.5808 | 11057.2079 | 9.2281 | 1.8291
2022-11-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.0832 | 76.9588 | 77.0313 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 130.0832 | 76.9588 | 77.0313 | 284.0733 | 0 | 0.28407
2022-11-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.0836 | 76.9588 | 77.1333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.0836 | 76.9588 | 77.1333 | 257.1757 | 0 | 0.25718
2022-11-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3742 | 76.9588 | 76.5168 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.3742 | 76.9588 | 76.5168 | 234.8497 | 0 | 0.23485
2022-11-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 643.3524 | 26.0833 | 0 | 599.7531 | 37137.0357 | 370.4735 | 76.9588 | 1243.1055 | 1690.5377 | 0.62584 | 1.0647
2022-11-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 673.708 | 32.5887 | 0 | 1123.7994 | 37137.0357 | 391.5693 | 76.9588 | 1797.5074 | 2266.0354 | 1.1564 | 1.1096
2022-11-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.414 | 76.9588 | 642.9298 | 6659.5923 | 0 | 11349.004 | 37137.0357 | 7040.0063 | 76.9588 | 11991.9338 | 19108.8988 | 18.0086 | 1.1003
2022-11-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.6279 | 76.9588 | 713.2974 | 7277.4565 | 0 | 12365.215 | 37137.0357 | 7685.0844 | 76.9588 | 13078.5124 | 20840.5555 | 19.6427 | 1.1979
2022-11-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1446.264 | 76.7133 | 0 | 18414.303 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 19860.567 | 76.7133 | 20014.1818 | 18.4143 | 1.5999
2022-11-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.5019 | 1649.1124 | 783.6926 | 0 | 40086.285 | 447.2028 | 37137.0357 | 158.5019 | 41735.3974 | 1230.8954 | 43124.7947 | 40.5335 | 2.5913
2022-11-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7168 | 1565.4589 | 678.9676 | 0 | 24730.719 | 1303.9957 | 37137.0357 | 76.7168 | 26296.1779 | 1982.9633 | 28355.858 | 26.0347 | 2.3211
2022-11-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6272 | 1564.4198 | 1081.1011 | 0 | 12483.099 | 324.5963 | 37137.0357 | 76.6272 | 14047.5188 | 1405.6974 | 15529.8434 | 12.8077 | 2.7221
2022-11-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5586 | 1564.4198 | 530.7886 | 0 | 10259.799 | 493.6769 | 37137.0357 | 76.5586 | 11824.2188 | 1024.4655 | 12925.2429 | 10.7535 | 2.1718
2022-11-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.137 | 1564.4198 | 1699.813 | 0 | 8191.215 | 729.7581 | 37137.0357 | 81.137 | 9755.6348 | 2429.5711 | 12266.3429 | 8.921 | 3.3454
2022-11-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.7878 | 1564.4198 | 79.9201 | 0 | 6763.3716 | 0 | 37137.0357 | 133.7878 | 8327.7914 | 79.9201 | 8541.4993 | 6.7634 | 1.7781
2022-11-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.7062 | 1564.4198 | 88.4869 | 0 | 5351.1587 | 0 | 37137.0357 | 138.7062 | 6915.5785 | 88.4869 | 7142.7716 | 5.3512 | 1.7916
2022-11-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.5514 | 1564.4198 | 78.8471 | 0 | 3857.616 | 0 | 37137.0357 | 88.5514 | 5422.0358 | 78.8471 | 5589.4343 | 3.8576 | 1.7318
2022-11-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5621 | 1564.4198 | 532.0482 | 0 | 4681.1753 | 43.7995 | 37137.0357 | 78.5621 | 6245.5951 | 575.8477 | 6900.0049 | 4.725 | 2.175
2022-11-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6295 | 1564.4198 | 582.641 | 0 | 6172.394 | 53.7341 | 37137.0357 | 76.6295 | 7736.8138 | 636.375 | 8449.8184 | 6.2261 | 2.2237
2022-11-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.1065 | 1564.4198 | 737.5421 | 0 | 8259.533 | 0 | 37137.0357 | 84.1065 | 9823.9528 | 737.5421 | 10645.6014 | 8.2595 | 2.3861
2022-11-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.101 | 1564.4198 | 81.6711 | 0 | 13539.403 | 0 | 37137.0357 | 134.101 | 15103.8228 | 81.6711 | 15319.5949 | 13.5394 | 1.7802
2022-11-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.4165 | 1564.4198 | 87.3732 | 0 | 8595.891 | 0 | 37137.0357 | 165.4165 | 10160.3108 | 87.3732 | 10413.1005 | 8.5959 | 1.8172
2022-11-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.5002 | 76.9588 | 78.4192 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 154.5002 | 76.9588 | 78.4192 | 309.8781 | 0 | 0.30988
2022-11-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.2585 | 76.9588 | 76.4648 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.2585 | 76.9588 | 76.4648 | 266.6821 | 0 | 0.26668
2022-11-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2277 | 76.9588 | 76.5284 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.2277 | 76.9588 | 76.5284 | 231.7149 | 0 | 0.23171
2022-11-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 663.5894 | 161.2475 | 0 | 1115.3451 | 37137.0357 | 505.6378 | 76.9588 | 1778.9345 | 2361.531 | 1.2766 | 1.0849
2022-11-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 333.7336 | 0 | 1784.2631 | 37137.0357 | 697.5775 | 76.9588 | 2457.9711 | 3232.5074 | 2.118 | 1.1145
2022-11-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.7072 | 76.9588 | 633.2338 | 7871.324 | 0 | 9139.3 | 37137.0357 | 8267.0311 | 76.9588 | 9772.5338 | 18116.5237 | 17.0106 | 1.1059
2022-11-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 501.3462 | 76.9588 | 3099.1199 | 14399.124 | 0 | 17014.717 | 37137.0357 | 14900.4702 | 76.9588 | 20113.8369 | 35091.2659 | 31.4138 | 3.6774
2022-11-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 382.3985 | 1441.3649 | 682.051 | 8252.705 | 16821.346 | 10771.044 | 37137.0357 | 8635.1035 | 18262.7109 | 11453.095 | 38350.9093 | 35.8451 | 2.5058
2022-11-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 406.426 | 1593.7428 | 671.3561 | 2476.0696 | 36828.062 | 3759.368 | 37137.0357 | 2882.4956 | 38421.8048 | 4430.7241 | 45735.0246 | 43.0635 | 2.6715
2022-11-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.616 | 1564.4198 | 76.5573 | 0 | 22727.31 | 0 | 37137.0357 | 76.616 | 24291.7298 | 76.5573 | 24444.9031 | 22.7273 | 1.7176
2022-11-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.4784 | 1564.4198 | 939.3484 | 0 | 11220.519 | 0 | 37137.0357 | 102.4784 | 12784.9388 | 939.3484 | 13826.7656 | 11.2205 | 2.6062
2022-11-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5484 | 1564.4198 | 76.5995 | 0 | 8954.608 | 0 | 37137.0357 | 76.5484 | 10519.0278 | 76.5995 | 10672.1757 | 8.9546 | 1.7176
2022-11-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4477 | 1564.4198 | 1489.7993 | 0 | 7285.01 | 0 | 37137.0357 | 80.4477 | 8849.4298 | 1489.7993 | 10419.6768 | 7.285 | 3.1347
2022-11-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.9333 | 1564.4198 | 77.1663 | 0 | 6327.53 | 0 | 37137.0357 | 128.9333 | 7891.9498 | 77.1663 | 8098.0494 | 6.3275 | 1.7705
2022-11-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.9389 | 1564.4198 | 82.444 | 0 | 4485.3223 | 0 | 37137.0357 | 141.9389 | 6049.7421 | 82.444 | 6274.125 | 4.4853 | 1.7888
2022-11-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.5546 | 1564.4198 | 79.5116 | 0 | 2274.9138 | 0 | 37137.0357 | 90.5546 | 3839.3336 | 79.5116 | 4009.3998 | 2.2749 | 1.7345
2022-11-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8575 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2956.1155 | 0 | 37137.0357 | 77.8575 | 4520.5353 | 76.7133 | 4675.1061 | 2.9561 | 1.719
2022-11-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6444 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4010.6924 | 0 | 37137.0357 | 76.6444 | 5575.1122 | 76.7133 | 5728.4699 | 4.0107 | 1.7178
2022-11-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8929 | 1564.4198 | 3060.3943 | 0 | 7865.2495 | 0 | 37137.0357 | 77.8929 | 9429.6693 | 3060.3943 | 12567.9565 | 7.8652 | 4.7027
2022-11-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.0987 | 1564.4198 | 77.2309 | 0 | 13343.62 | 0 | 37137.0357 | 115.0987 | 14908.0398 | 77.2309 | 15100.3693 | 13.3436 | 1.7567
2022-11-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.2565 | 1564.4198 | 78.1626 | 0 | 8434.908 | 0 | 37137.0357 | 155.2565 | 9999.3278 | 78.1626 | 10232.7469 | 8.4349 | 1.7978
2022-11-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.8533 | 76.9588 | 80.3401 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.8533 | 76.9588 | 80.3401 | 290.1522 | 0 | 0.29015
2022-11-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.9417 | 76.9588 | 81.8301 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.9417 | 76.9588 | 81.8301 | 261.7306 | 0 | 0.26173
2022-11-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1348 | 76.9588 | 76.5552 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1348 | 76.9588 | 76.5552 | 230.6488 | 0 | 0.23065
2022-11-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 569.5794 | 0 | 931.7105 | 37137.0357 | 928.5599 | 76.9588 | 1564.9442 | 2570.4629 | 1.5013 | 1.0692
2022-11-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 1018.8607 | 0 | 1647.3207 | 37137.0357 | 1382.7046 | 76.9588 | 2321.0287 | 3780.6921 | 2.6662 | 1.1145
2022-11-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.3641 | 76.9588 | 635.6158 | 9464.339 | 0 | 9747.66 | 37137.0357 | 9916.7031 | 76.9588 | 10383.2758 | 20376.9377 | 19.212 | 1.1649
2022-11-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 642.3714 | 76.9588 | 3264.5261 | 17094.78 | 0 | 17729.084 | 37137.0357 | 17737.1514 | 76.9588 | 20993.6101 | 38807.7203 | 34.8239 | 3.9839
2022-11-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.9715 | 1567.6627 | 682.1617 | 9246.61 | 17844.213 | 9470.3545 | 37137.0357 | 9645.5815 | 19411.8757 | 10152.5162 | 39209.9734 | 36.5612 | 2.6488
2022-11-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 499.283 | 1627.7339 | 681.9411 | 2758.2874 | 39253.2 | 3295.2305 | 37137.0357 | 3257.5704 | 40880.9339 | 3977.1716 | 48115.6759 | 45.3067 | 2.809
2022-11-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7319 | 1564.889 | 631.6979 | 0 | 24556.678 | 43.4959 | 37137.0357 | 76.7319 | 26121.567 | 675.1938 | 26873.4927 | 24.6002 | 2.2733
2022-11-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.7084 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 12473.819 | 0 | 37137.0357 | 101.7084 | 14038.2388 | 76.7133 | 14216.6605 | 12.4738 | 1.7428
2022-11-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5813 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 9715.653 | 0 | 37137.0357 | 76.5813 | 11280.0728 | 76.7133 | 11433.3674 | 9.7157 | 1.7177
2022-11-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4168 | 1564.4198 | 1627.2533 | 0 | 6882.8374 | 0 | 37137.0357 | 80.4168 | 8447.2572 | 1627.2533 | 10154.9273 | 6.8828 | 3.2721
2022-11-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.4109 | 1564.4198 | 79.5823 | 0 | 6239.806 | 0 | 37137.0357 | 127.4109 | 7804.2258 | 79.5823 | 8011.219 | 6.2398 | 1.7714
2022-11-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.6623 | 1564.4198 | 88.7833 | 0 | 5547.4937 | 0 | 37137.0357 | 135.6623 | 7111.9135 | 88.7833 | 7336.3591 | 5.5475 | 1.7889
2022-11-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.1194 | 1564.4198 | 79.0918 | 0 | 4307.505 | 0 | 37137.0357 | 89.1194 | 5871.9248 | 79.0918 | 6040.136 | 4.3075 | 1.7326
2022-11-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8077 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4645.547 | 0 | 37137.0357 | 78.8077 | 6209.9668 | 76.7133 | 6365.4877 | 4.6455 | 1.7199
2022-11-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6227 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4935.255 | 0 | 37137.0357 | 76.6227 | 6499.6748 | 76.7133 | 6653.0107 | 4.9353 | 1.7178
2022-11-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0571 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 8029.3345 | 0 | 37137.0357 | 84.0571 | 9593.7543 | 76.7133 | 9754.5247 | 8.0293 | 1.7252
2022-11-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.483 | 1564.4198 | 374.7367 | 0 | 13038.246 | 0 | 37137.0357 | 133.483 | 14602.6658 | 374.7367 | 15110.8855 | 13.0382 | 2.0726
2022-11-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.8641 | 1564.4198 | 76.6994 | 0 | 8072.162 | 0 | 37137.0357 | 155.8641 | 9636.5818 | 76.6994 | 9869.1453 | 8.0722 | 1.797
2022-11-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.908 | 76.9588 | 78.0317 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 134.908 | 76.9588 | 78.0317 | 289.8985 | 0 | 0.2899
2022-11-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.4164 | 76.9588 | 78.3333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.4164 | 76.9588 | 78.3333 | 258.7084 | 0 | 0.25871
2022-11-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.102 | 76.9588 | 76.5466 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.102 | 76.9588 | 76.5466 | 230.6074 | 0 | 0.23061
2022-11-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 706.6884 | 0 | 1340.2421 | 37137.0357 | 1065.6689 | 76.9588 | 1973.4759 | 3116.1035 | 2.0469 | 1.0692
2022-11-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 1221.196 | 0 | 2168.1404 | 37137.0357 | 1585.04 | 76.9588 | 2841.8484 | 4503.8471 | 3.3893 | 1.1145
2022-11-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1068.5995 | 76.7133 | 0 | 35.6419 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1104.2414 | 76.7133 | 1257.8563 | 0.035642 | 1.2222
2022-11-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 622.9306 | 1564.4198 | 658.1534 | 12667.177 | 100.5319 | 13116.472 | 37137.0357 | 13290.1076 | 1664.9517 | 13774.6254 | 28729.6847 | 25.8842 | 2.8455
2022-11-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1148.7493 | 1564.4198 | 3395.5334 | 23726.861 | 276.3759 | 26099.74 | 37137.0357 | 24875.6103 | 1840.7957 | 29495.2734 | 56211.6795 | 50.103 | 6.1087
2022-11-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 554.3099 | 1589.1503 | 709.6238 | 15250.653 | 24095.322 | 18741.002 | 37137.0357 | 15804.9629 | 25684.4723 | 19450.6258 | 60940.061 | 58.087 | 2.8531
2022-11-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 786.5659 | 1767.1342 | 681.9183 | 5199.266 | 46730.67 | 7925.6694 | 37137.0357 | 5985.8319 | 48497.8042 | 8607.5877 | 63091.2238 | 59.8556 | 3.2356
2022-11-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.6753 | 1588.1339 | 631.5745 | 41.4256 | 28641.79 | 111.775 | 37137.0357 | 385.1009 | 30229.9239 | 743.3495 | 31358.3743 | 28.795 | 2.5634
2022-11-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.8459 | 1564.4198 | 863.8586 | 0 | 13494.058 | 0 | 37137.0357 | 105.8459 | 15058.4778 | 863.8586 | 16028.1823 | 13.4941 | 2.5341
2022-11-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7349 | 1564.4198 | 76.6068 | 0 | 9105.286 | 0 | 37137.0357 | 76.7349 | 10669.7058 | 76.6068 | 10823.0474 | 9.1053 | 1.7178
2022-11-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2902 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6311.2812 | 0 | 37137.0357 | 77.2902 | 7875.701 | 76.7133 | 8029.7044 | 6.3113 | 1.7184
2022-11-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.7572 | 1564.4198 | 149.0355 | 0 | 4554.22 | 0 | 37137.0357 | 124.7572 | 6118.6398 | 149.0355 | 6392.4326 | 4.5542 | 1.8382
2022-11-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.8291 | 1552.2773 | 84.4327 | 0 | 2939.7136 | 0 | 37137.0357 | 168.8291 | 4491.9909 | 84.4327 | 4745.2527 | 2.9397 | 1.8055
2022-11-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.2751 | 1563.4789 | 78.5573 | 0 | 2158.2043 | 0 | 37137.0357 | 101.2751 | 3721.6832 | 78.5573 | 3901.5156 | 2.1582 | 1.7433
2022-11-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.3298 | 1563.9136 | 76.7133 | 0 | 2470.4534 | 0 | 37137.0357 | 80.3298 | 4034.367 | 76.7133 | 4191.4101 | 2.4705 | 1.721
2022-11-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7115 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3070.3555 | 0 | 37137.0357 | 76.7115 | 4634.7753 | 76.7133 | 4788.2 | 3.0704 | 1.7178
2022-11-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.8092 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5380.5283 | 0 | 37137.0357 | 106.8092 | 6944.9481 | 76.7133 | 7128.4705 | 5.3805 | 1.7479
2022-11-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.6328 | 1564.4198 | 184.8553 | 0 | 11256.091 | 0 | 37137.0357 | 105.6328 | 12820.5108 | 184.8553 | 13110.9988 | 11.2561 | 1.8549
2022-11-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.6595 | 1564.4198 | 90.8083 | 0 | 6935.4907 | 0 | 37137.0357 | 126.6595 | 8499.9105 | 90.8083 | 8717.3782 | 6.9355 | 1.7819
2022-11-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.9085 | 76.9588 | 79.7569 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 135.9085 | 76.9588 | 79.7569 | 292.6241 | 0 | 0.29262
2022-11-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.6737 | 76.9588 | 81.7342 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.6737 | 76.9588 | 81.7342 | 261.3667 | 0 | 0.26137
2022-11-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.109 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.109 | 76.9588 | 76.7133 | 230.7811 | 0 | 0.23078
2022-11-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 317.6536 | 0 | 662.6801 | 37137.0357 | 676.6341 | 76.9588 | 1295.9139 | 2049.5067 | 0.98033 | 1.0692
2022-11-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 623.952 | 0 | 1227.174 | 37137.0357 | 987.7959 | 76.9588 | 1900.882 | 2965.6367 | 1.8511 | 1.1145
2022-11-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1192.5546 | 76.7133 | 0 | 42.0228 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1234.5774 | 76.7133 | 1388.1922 | 0.042023 | 1.3462
2022-11-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 103.3889 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1667.8087 | 76.7133 | 1821.4235 | 0.10339 | 1.718
2022-11-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 533.6865 | 1564.4198 | 641.6322 | 11351.53 | 246.4233 | 11147.363 | 37137.0357 | 11885.2165 | 1810.8431 | 11788.9952 | 25485.0548 | 22.7453 | 2.7397
2022-11-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 936.8743 | 1564.4198 | 767.5306 | 21534.086 | 406.2757 | 22721.451 | 37137.0357 | 22470.9603 | 1970.6955 | 23488.9816 | 47930.6374 | 44.6618 | 3.2688
2022-11-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 523.8072 | 1564.4198 | 2721.502 | 14707.328 | 607.418 | 18271.076 | 37137.0357 | 15231.1352 | 2171.8378 | 20992.578 | 38395.551 | 33.5858 | 4.8097
2022-11-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 419.5603 | 1564.4198 | 681.9858 | 4926.5146 | 1072.9563 | 7376.504 | 37137.0357 | 5346.0749 | 2637.3761 | 8058.4898 | 16041.9408 | 13.376 | 2.666
2022-11-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5354 | 1564.4198 | 580.9916 | 0 | 820.0244 | 24.0775 | 37137.0357 | 76.5354 | 2384.4441 | 605.0691 | 3066.0487 | 0.8441 | 2.2219
2022-11-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7205 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 204.9531 | 0 | 37137.0357 | 76.7205 | 1769.3729 | 76.7133 | 1922.8066 | 0.20495 | 1.7179
2022-11-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7662 | 1440.4647 | 3348.7727 | 0 | 136.5371 | 0 | 37137.0357 | 76.7662 | 1577.0018 | 3348.7727 | 5002.5406 | 0.13654 | 4.866
2022-11-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7419 | 76.9588 | 76.5844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7419 | 76.9588 | 76.5844 | 230.285 | 0 | 0.23029
2022-11-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.9194 | 76.9588 | 77.1749 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.9194 | 76.9588 | 77.1749 | 237.0531 | 0 | 0.23705
2022-11-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.3571 | 76.9588 | 79.4117 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.3571 | 76.9588 | 79.4117 | 254.7275 | 0 | 0.25473
2022-11-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.9041 | 76.9588 | 77.7099 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.9041 | 76.9588 | 77.7099 | 240.5727 | 0 | 0.24057
2022-11-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3118 | 76.9588 | 76.5158 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3118 | 76.9588 | 76.5158 | 230.7863 | 0 | 0.23079
2022-11-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6848 | 76.9588 | 76.5549 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6848 | 76.9588 | 76.5549 | 230.1985 | 0 | 0.2302
2022-11-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7553 | 76.9588 | 76.5493 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7553 | 76.9588 | 76.5493 | 230.2634 | 0 | 0.23026
2022-11-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.6699 | 200.9139 | 77.6726 | 0 | 4.4565 | 0 | 37137.0357 | 91.6699 | 205.3703 | 77.6726 | 374.7128 | 0.0044565 | 0.37026
2022-11-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.5208 | 1564.4198 | 107.0826 | 0 | 139.9781 | 0 | 37137.0357 | 188.5208 | 1704.3979 | 107.0826 | 2000.0013 | 0.13998 | 1.86
2022-11-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.6215 | 1564.4198 | 124.9648 | 0 | 153.3412 | 0 | 37137.0357 | 157.6215 | 1717.761 | 124.9648 | 2000.3473 | 0.15334 | 1.847
2022-11-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.3533 | 1564.4198 | 86.4188 | 0 | 162.8032 | 0 | 37137.0357 | 108.3533 | 1727.223 | 86.4188 | 1921.9951 | 0.1628 | 1.7592
2022-11-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.9814 | 1564.4198 | 76.5284 | 0 | 169.4629 | 0 | 37137.0357 | 105.9814 | 1733.8827 | 76.5284 | 1916.3925 | 0.16946 | 1.7469
2022-11-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7713 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 175.4169 | 0 | 37137.0357 | 76.7713 | 1739.8367 | 76.7133 | 1893.3213 | 0.17542 | 1.7179
2022-11-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 182.7614 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1747.1812 | 76.7133 | 1900.796 | 0.18276 | 1.718
2022-11-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 188.3124 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1752.7322 | 76.7133 | 1906.347 | 0.18831 | 1.718
2022-11-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 179.5763 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1743.9961 | 76.7133 | 1897.611 | 0.17958 | 1.718
2022-11-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 177.3743 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1741.7941 | 76.7133 | 1895.4089 | 0.17737 | 1.718
2022-11-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 1564.4198 | 633.2338 | 881.2332 | 171.0072 | 897.095 | 37137.0357 | 1240.2137 | 1735.427 | 1530.3288 | 4505.9694 | 1.9493 | 2.5566
2022-11-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 3199.5361 | 1757.6781 | 161.9034 | 2693.9712 | 37137.0357 | 2126.3855 | 1726.3232 | 5893.5073 | 9746.216 | 4.6136 | 5.1327
2022-11-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 681.3508 | 108.8203 | 160.9099 | 1083.1315 | 37137.0357 | 477.5277 | 1725.3296 | 1764.4823 | 3967.3396 | 1.3529 | 2.6145
2022-11-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0731 | 1564.4198 | 661.1082 | 17.3095 | 160.6741 | 195.948 | 37137.0357 | 337.3826 | 1725.0939 | 857.0562 | 2919.5327 | 0.37393 | 2.5456
2022-11-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.6181 | 0 | 151.6378 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1716.0576 | 76.6181 | 1869.5773 | 0.15164 | 1.7179
2022-11-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1068.5995 | 3235.711 | 436.9429 | 84.4916 | 1256.6732 | 37137.0357 | 781.3331 | 1153.0911 | 4492.3842 | 6426.8084 | 1.7781 | 4.6487
2022-11-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1707.4673 | 76.9588 | 672.1558 | 691.9116 | 0 | 1865.4044 | 37137.0357 | 2399.3789 | 76.9588 | 2537.5602 | 5013.8978 | 2.5573 | 2.4566
2022-11-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9207 | 76.9588 | 76.6633 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9207 | 76.9588 | 76.6633 | 230.5428 | 0 | 0.23054
2022-11-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.6516 | 76.9588 | 100.5228 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.6516 | 76.9588 | 100.5228 | 282.1332 | 0 | 0.28213
2022-11-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.9127 | 76.9588 | 184.1716 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 177.9127 | 76.9588 | 184.1716 | 439.043 | 0 | 0.43904
2022-11-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.0504 | 76.9588 | 198.2201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 189.0504 | 76.9588 | 198.2201 | 464.2293 | 0 | 0.46423
2022-11-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.9537 | 76.9588 | 125.2864 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.9537 | 76.9588 | 125.2864 | 332.1989 | 0 | 0.3322
2022-11-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.6012 | 76.9588 | 107.1488 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.6012 | 76.9588 | 107.1488 | 280.7088 | 0 | 0.28071
2022-11-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.4641 | 76.9588 | 112.1663 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.4641 | 76.9588 | 112.1663 | 289.5891 | 0 | 0.28959
2022-11-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.3834 | 76.9588 | 155.1796 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 155.3834 | 76.9588 | 155.1796 | 387.5217 | 0 | 0.38752
2022-11-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.6892 | 76.9588 | 205.2404 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.6892 | 76.9588 | 205.2404 | 451.8883 | 0 | 0.45189
2022-11-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.5053 | 76.9588 | 221.8665 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 147.5053 | 76.9588 | 221.8665 | 446.3306 | 0 | 0.44633
2022-11-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.3578 | 76.9588 | 173.7251 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.3578 | 76.9588 | 173.7251 | 380.0417 | 0 | 0.38004
2022-11-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.862 | 76.9588 | 77.6505 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.862 | 76.9588 | 77.6505 | 232.4712 | 0 | 0.23247
2022-11-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5864 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.5864 | 230.4468 | 0 | 0.23045
2022-11-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 3395.4187 | 0 | 0 | 23.6843 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 3419.1031 | 3572.9634 | 0.023684 | 3.5493
2022-11-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 530.103 | 0 | 0 | 32.2385 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 562.3415 | 716.2018 | 0.032239 | 0.68396
2022-11-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.6276 | 0 | 15770.343 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 17210.8077 | 76.6276 | 17364.3369 | 15.7703 | 1.594
2022-11-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.3187 | 1564.4198 | 81.3187 | 0 | 27268.424 | 0 | 37137.0357 | 184.3187 | 28832.8438 | 81.3187 | 29098.4813 | 27.2684 | 1.8301
2022-11-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.6712 | 1564.4198 | 101.2057 | 0 | 14118.57 | 0 | 37137.0357 | 111.6712 | 15682.9898 | 101.2057 | 15895.8666 | 14.1186 | 1.7773
2022-11-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.1208 | 1564.4198 | 90.749 | 0 | 5325.681 | 0 | 37137.0357 | 101.1208 | 6890.1008 | 90.749 | 7081.9706 | 5.3257 | 1.7563
2022-11-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8648 | 1564.4198 | 76.4808 | 0 | 3837.2937 | 0 | 37137.0357 | 80.8648 | 5401.7135 | 76.4808 | 5559.0591 | 3.8373 | 1.7218
2022-11-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.3737 | 1553.5006 | 94.1681 | 0 | 1422.3776 | 0 | 37137.0357 | 90.3737 | 2975.8782 | 94.1681 | 3160.42 | 1.4224 | 1.738
2022-11-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 239.0416 | 1562.1041 | 273.2884 | 0 | 839.9731 | 0 | 37137.0357 | 239.0416 | 2402.0772 | 273.2884 | 2914.4072 | 0.83997 | 2.0744
2022-11-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 305.2095 | 1563.7583 | 356.6286 | 0 | 836.0529 | 0 | 37137.0357 | 305.2095 | 2399.8112 | 356.6286 | 3061.6493 | 0.83605 | 2.2256
2022-11-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.7994 | 1564.4198 | 154.7388 | 0 | 1014.9344 | 0 | 37137.0357 | 162.7994 | 2579.3542 | 154.7388 | 2896.8924 | 1.0149 | 1.882
2022-11-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.0553 | 1564.4198 | 96.4019 | 0 | 1683.4203 | 0 | 37137.0357 | 86.0553 | 3247.8401 | 96.4019 | 3430.2974 | 1.6834 | 1.7469
2022-11-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2092 | 1564.4198 | 80.9035 | 0 | 2160.0974 | 0 | 37137.0357 | 82.2092 | 3724.5172 | 80.9035 | 3887.6299 | 2.1601 | 1.7275
2022-11-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.2999 | 1564.4198 | 78.3697 | 0 | 4066.8801 | 0 | 37137.0357 | 111.2999 | 5631.2999 | 78.3697 | 5820.9695 | 4.0669 | 1.7541
2022-11-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 206.835 | 1564.4198 | 150.3144 | 0 | 10181.846 | 0 | 37137.0357 | 206.835 | 11746.2658 | 150.3144 | 12103.4152 | 10.1818 | 1.9216
2022-11-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 248.08 | 1564.4198 | 188.4148 | 0 | 5652.0864 | 0 | 37137.0357 | 248.08 | 7216.5062 | 188.4148 | 7653.001 | 5.6521 | 2.0009
2022-11-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.4188 | 76.9588 | 137.1394 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.4188 | 76.9588 | 137.1394 | 389.517 | 0 | 0.38952
2022-11-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.2167 | 76.9588 | 113.3368 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 158.2167 | 76.9588 | 113.3368 | 348.5123 | 0 | 0.34851
2022-11-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.9034 | 76.9588 | 77.1588 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.9034 | 76.9588 | 77.1588 | 239.021 | 0 | 0.23902
2022-11-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7554 | 76.9588 | 430.8627 | 0 | 0 | 13.2256 | 37137.0357 | 76.7554 | 76.9588 | 444.0883 | 597.8024 | 0.013226 | 0.58458
2022-11-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 481.4554 | 0 | 0 | 21.9998 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 503.4552 | 657.3155 | 0.022 | 0.63532
2022-11-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 3789.8342 | 2893.8 | 0 | 2174.6628 | 37137.0357 | 3252.7805 | 76.9588 | 5964.497 | 9294.2363 | 5.0685 | 4.2258
2022-11-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 681.9576 | 3441.3376 | 0 | 2928.3103 | 37137.0357 | 3810.045 | 76.9588 | 3610.2679 | 7497.2716 | 6.3696 | 1.1276
2022-11-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.5248 | 0 | 12096.356 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13536.8207 | 76.5248 | 13690.2471 | 12.0964 | 1.5939
2022-11-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.3807 | 1564.4198 | 625.75 | 0 | 26003.43 | 72.1977 | 37137.0357 | 139.3807 | 27567.8498 | 697.9477 | 28405.1782 | 26.0756 | 2.3296
2022-11-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8549 | 1564.4198 | 676.7937 | 0 | 16348.844 | 80.1146 | 37137.0357 | 78.8549 | 17913.2638 | 756.9083 | 18749.0269 | 16.429 | 2.3201
2022-11-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.631 | 1564.4198 | 379.3979 | 0 | 9418.598 | 18.7469 | 37137.0357 | 76.631 | 10983.0178 | 398.1448 | 11457.7936 | 9.4373 | 2.0204
2022-11-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.554 | 1564.4198 | 76.6111 | 0 | 6971.3228 | 0 | 37137.0357 | 76.554 | 8535.7426 | 76.6111 | 8688.9077 | 6.9713 | 1.7176
2022-11-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.3206 | 1564.4198 | 857.1228 | 0 | 5439.76 | 0 | 37137.0357 | 84.3206 | 7004.1798 | 857.1228 | 7945.6232 | 5.4398 | 2.5059
2022-11-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.7994 | 1564.4198 | 79.0474 | 0 | 5605.4136 | 0 | 37137.0357 | 151.7994 | 7169.8334 | 79.0474 | 7400.6802 | 5.6054 | 1.7953
2022-11-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.4466 | 1564.4198 | 83.6404 | 0 | 5448.488 | 0 | 37137.0357 | 175.4466 | 7012.9078 | 83.6404 | 7271.9947 | 5.4485 | 1.8235
2022-11-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.8731 | 1564.4198 | 77.3405 | 0 | 4361.604 | 0 | 37137.0357 | 110.8731 | 5926.0238 | 77.3405 | 6114.2374 | 4.3616 | 1.7526
2022-11-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9123 | 1564.4198 | 177.8988 | 0 | 4694.055 | 2.504 | 37137.0357 | 77.9123 | 6258.4748 | 180.4029 | 6516.79 | 4.6966 | 1.8202
2022-11-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.637 | 1564.4198 | 228.4916 | 0 | 5822.7026 | 7.3791 | 37137.0357 | 76.637 | 7387.1224 | 235.8706 | 7699.63 | 5.8301 | 1.8695
2022-11-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.2559 | 1564.4198 | 660.6633 | 0 | 7500.869 | 0 | 37137.0357 | 85.2559 | 9065.2888 | 660.6633 | 9811.208 | 7.5009 | 2.3103
2022-11-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.7943 | 1564.4198 | 83.9841 | 0 | 12997.901 | 0 | 37137.0357 | 134.7943 | 14562.3208 | 83.9841 | 14781.0991 | 12.9979 | 1.7832
2022-11-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.477 | 1564.4198 | 90.2575 | 0 | 8343.654 | 0 | 37137.0357 | 158.477 | 9908.0738 | 90.2575 | 10156.8083 | 8.3437 | 1.8132
2022-11-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.8339 | 76.9588 | 79.4776 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.8339 | 76.9588 | 79.4776 | 301.2703 | 0 | 0.30127
2022-11-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.2065 | 76.9588 | 76.585 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.2065 | 76.9588 | 76.585 | 263.7503 | 0 | 0.26375
2022-11-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5091 | 76.9588 | 581.9058 | 0 | 0 | 67.0802 | 37137.0357 | 77.5091 | 76.9588 | 648.986 | 803.4538 | 0.06708 | 0.73637
2022-11-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 428.1184 | 0 | 2104.869 | 37137.0357 | 772.5086 | 76.9588 | 2788.6955 | 3638.1629 | 2.533 | 1.1052
2022-11-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 813.3003 | 0 | 2465.398 | 37137.0357 | 1177.1443 | 76.9588 | 3139.106 | 4393.2091 | 3.2787 | 1.1145
2022-11-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 493.4072 | 76.9588 | 667.1048 | 10395.367 | 0 | 14196.872 | 37137.0357 | 10888.7742 | 76.9588 | 14863.9768 | 25829.7098 | 24.5922 | 1.2375
2022-11-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 754.3142 | 76.9588 | 2681.297 | 18866.514 | 0 | 26888.814 | 37137.0357 | 19620.8282 | 76.9588 | 29570.111 | 49267.898 | 45.7553 | 3.5126
2022-11-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 431.5691 | 1450.8428 | 701.1347 | 10978.169 | 19515.48 | 17921.186 | 37137.0357 | 11409.7381 | 20966.3228 | 18622.3207 | 50998.3816 | 48.4148 | 2.5835
2022-11-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.8856 | 1677.1315 | 681.3995 | 3538.0508 | 41674.016 | 7581.81 | 37137.0357 | 3947.9364 | 43351.1475 | 8263.2095 | 55562.2935 | 52.7939 | 2.7684
2022-11-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6314 | 1567.3818 | 681.8989 | 0 | 25718.195 | 265.2731 | 37137.0357 | 76.6314 | 27285.5768 | 947.172 | 28309.3802 | 25.9835 | 2.3259
2022-11-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.5666 | 1564.4198 | 1061.1016 | 0 | 13179.878 | 78.3044 | 37137.0357 | 116.5666 | 14744.2978 | 1139.406 | 16000.2704 | 13.2582 | 2.7421
2022-11-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5863 | 1564.4198 | 581.3752 | 0 | 9461.144 | 163.7416 | 37137.0357 | 76.5863 | 11025.5638 | 745.1168 | 11847.2669 | 9.6249 | 2.2224
2022-11-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9291 | 1564.4198 | 1412.1406 | 0 | 7908.138 | 191.7357 | 37137.0357 | 78.9291 | 9472.5578 | 1603.8763 | 11155.3632 | 8.0999 | 3.0555
2022-11-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.5254 | 1564.4198 | 79.4703 | 0 | 7723.2056 | 0 | 37137.0357 | 118.5254 | 9287.6254 | 79.4703 | 9485.6211 | 7.7232 | 1.7624
2022-11-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.3041 | 1564.4198 | 84.3929 | 0 | 7312.0386 | 0 | 37137.0357 | 128.3041 | 8876.4584 | 84.3929 | 9089.1553 | 7.312 | 1.7771
2022-11-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6501 | 1564.4198 | 76.7272 | 0 | 6828.1895 | 0 | 37137.0357 | 85.6501 | 8392.6093 | 76.7272 | 8554.9866 | 6.8282 | 1.7268
2022-11-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8534 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 6865.426 | 178.7962 | 37137.0357 | 77.8534 | 8429.8458 | 812.0299 | 9319.7292 | 7.0442 | 2.2755
2022-11-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.1411 | 1564.4198 | 2566.337 | 0 | 6830.147 | 227.9654 | 37137.0357 | 166.1411 | 8394.5668 | 2794.3024 | 11355.0103 | 7.0581 | 4.2969
2022-11-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1571 | 1564.4198 | 76.5051 | 0 | 7824.137 | 0 | 37137.0357 | 82.1571 | 9388.5568 | 76.5051 | 9547.219 | 7.8241 | 1.7231
2022-11-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.0943 | 1564.4198 | 81.9154 | 0 | 13161.02 | 0 | 37137.0357 | 127.0943 | 14725.4398 | 81.9154 | 14934.4495 | 13.161 | 1.7734
2022-11-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.0438 | 1564.4198 | 83.6575 | 0 | 8280.568 | 0 | 37137.0357 | 158.0438 | 9844.9878 | 83.6575 | 10086.6891 | 8.2806 | 1.8061
2022-11-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.4023 | 76.9588 | 87.0889 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 145.4023 | 76.9588 | 87.0889 | 309.4499 | 0 | 0.30945
2022-11-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.5962 | 76.9588 | 90.0115 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.5962 | 76.9588 | 90.0115 | 273.5665 | 0 | 0.27357
2022-11-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3366 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3366 | 76.9588 | 76.7133 | 231.0086 | 0 | 0.23101
2022-11-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 633.2338 | 282.2214 | 0 | 927.1127 | 37137.0357 | 641.2019 | 76.9588 | 1560.3465 | 2278.5071 | 1.2093 | 1.0692
2022-11-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 571.8561 | 0 | 1546.1504 | 37137.0357 | 935.7001 | 76.9588 | 2219.8584 | 3232.5173 | 2.118 | 1.1145
2022-11-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-11-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 389.0412 | 76.9588 | 636.3599 | 7529.1226 | 0 | 10547.238 | 37137.0357 | 7918.1638 | 76.9588 | 11183.5979 | 19178.7205 | 18.0764 | 1.1024
2022-11-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 422.0851 | 76.9588 | 697.4777 | 7877.3354 | 0 | 11217.359 | 37137.0357 | 8299.4204 | 76.9588 | 11914.8367 | 20291.2159 | 19.0947 | 1.1965
2022-11-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1441.0767 | 76.7133 | 0 | 16677.107 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 18118.1837 | 76.7133 | 18271.7985 | 16.6771 | 1.5947
2022-11-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 389.5552 | 1597.4103 | 738.5972 | 11.8679 | 37247.16 | 641.6772 | 37137.0357 | 401.4231 | 38844.5703 | 1380.2744 | 40626.2678 | 37.9007 | 2.7256
2022-11-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.5432 | 1564.4198 | 679.3102 | 9.6661 | 24252.01 | 1732.6129 | 37137.0357 | 327.2093 | 25816.4298 | 2411.9231 | 28555.5622 | 25.9943 | 2.5613
2022-11-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.635 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 12422.026 | 279.1027 | 37137.0357 | 76.635 | 13986.4458 | 942.6921 | 15005.7729 | 12.7011 | 2.3046
2022-11-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5848 | 1564.4198 | 532.0482 | 0 | 10434.304 | 1093.8243 | 37137.0357 | 76.5848 | 11998.7238 | 1625.8725 | 13701.1811 | 11.5281 | 2.1731
2022-11-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7618 | 1564.4198 | 1055.7455 | 0 | 9778.192 | 1713.642 | 37137.0357 | 79.7618 | 11342.6118 | 2769.3875 | 14191.7611 | 11.4918 | 2.6999
2022-11-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.4691 | 1564.4198 | 81.0498 | 0 | 9737.347 | 0 | 37137.0357 | 97.4691 | 11301.7668 | 81.0498 | 11480.2857 | 9.7373 | 1.7429
2022-11-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.1252 | 1564.4198 | 84.6875 | 0 | 9043.089 | 0 | 37137.0357 | 119.1252 | 10607.5088 | 84.6875 | 10811.3214 | 9.0431 | 1.7682
2022-11-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.5944 | 1564.4198 | 288.3414 | 0 | 7868.2124 | 8.2172 | 37137.0357 | 103.5944 | 9432.6322 | 296.5586 | 9832.7852 | 7.8764 | 1.9564
2022-11-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6633 | 1564.4198 | 681.8362 | 0 | 7833.9155 | 384.0011 | 37137.0357 | 76.6633 | 9398.3353 | 1065.8374 | 10540.836 | 8.2179 | 2.3229
2022-11-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 187.6627 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 7469.8086 | 637.0023 | 37137.0357 | 187.6627 | 9034.2284 | 1320.8288 | 10542.7198 | 8.1068 | 2.4359
2022-11-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7715 | 1564.4198 | 2758.2961 | 0 | 8718.997 | 58.7783 | 37137.0357 | 81.7715 | 10283.4168 | 2817.0744 | 13182.2627 | 8.7778 | 4.4045
2022-11-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.8769 | 1564.4198 | 77.3395 | 0 | 14356.655 | 0 | 37137.0357 | 102.8769 | 15921.0748 | 77.3395 | 16101.2912 | 14.3567 | 1.7446
2022-11-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.3197 | 1564.4198 | 80.7676 | 0 | 9175.413 | 0 | 37137.0357 | 138.3197 | 10739.8328 | 80.7676 | 10958.9201 | 9.1754 | 1.7835
2022-11-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.3974 | 76.9588 | 79.2402 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 162.3974 | 76.9588 | 79.2402 | 318.5963 | 0 | 0.3186
2022-11-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.3764 | 76.9588 | 76.5622 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 123.3764 | 76.9588 | 76.5622 | 276.8973 | 0 | 0.2769
2022-11-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5549 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5549 | 76.9588 | 76.7133 | 232.2269 | 0 | 0.23223
2022-11-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 653.4709 | 89.9754 | 0 | 1352.2147 | 37137.0357 | 434.3656 | 76.9588 | 2005.6856 | 2517.01 | 1.4422 | 1.0748
2022-12-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 162.9436 | 0 | 2042.2281 | 37137.0357 | 526.7876 | 76.9588 | 2715.9361 | 3319.6824 | 2.2052 | 1.1145
2022-12-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 364.8144 | 76.9588 | 633.2338 | 4678.886 | 0 | 7619.3384 | 37137.0357 | 5043.7004 | 76.9588 | 8252.5722 | 13373.2313 | 12.2982 | 1.075
2022-12-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.6406 | 76.9588 | 683.8265 | 5276.3345 | 0 | 8513.261 | 37137.0357 | 5649.9751 | 76.9588 | 9197.0875 | 14924.0214 | 13.7896 | 1.1344
2022-12-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.7133 | 0 | 11673.2 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13113.6647 | 76.7133 | 13267.2795 | 11.6732 | 1.5941
2022-12-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.2378 | 1564.4198 | 214.1661 | 0 | 27631.094 | 0 | 37137.0357 | 137.2378 | 29195.5138 | 214.1661 | 29546.9177 | 27.6311 | 1.9158
2022-12-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9155 | 1564.4198 | 79.0132 | 0 | 18667.076 | 0 | 37137.0357 | 77.9155 | 20231.4958 | 79.0132 | 20388.4245 | 18.6671 | 1.7213
2022-12-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6836 | 1564.4198 | 76.4978 | 0 | 7920.405 | 0 | 37137.0357 | 76.6836 | 9484.8248 | 76.4978 | 9638.0061 | 7.9204 | 1.7176
2022-12-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7862 | 1564.4198 | 76.4981 | 0 | 6249.7876 | 0 | 37137.0357 | 76.7862 | 7814.2074 | 76.4981 | 7967.4916 | 6.2498 | 1.7177
2022-12-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.2407 | 1564.4198 | 80.0367 | 0 | 5078.364 | 0 | 37137.0357 | 133.2407 | 6642.7838 | 80.0367 | 6856.0612 | 5.0784 | 1.7777
2022-12-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.0937 | 1564.4198 | 126.7644 | 0 | 3656.788 | 0 | 37137.0357 | 161.0937 | 5221.2078 | 126.7644 | 5509.0659 | 3.6568 | 1.8523
2022-12-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.5963 | 1564.4198 | 126.8689 | 0 | 2981.735 | 0 | 37137.0357 | 220.5963 | 4546.1548 | 126.8689 | 4893.62 | 2.9817 | 1.9119
2022-12-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.597 | 1564.4198 | 76.8361 | 0 | 4166.9644 | 0 | 37137.0357 | 118.597 | 5731.3842 | 76.8361 | 5926.8173 | 4.167 | 1.7599
2022-12-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.031 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 5725.442 | 158.6517 | 37137.0357 | 77.031 | 7289.8618 | 791.8854 | 8158.7783 | 5.8841 | 2.2747
2022-12-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7195 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5972.67 | 487.8942 | 37137.0357 | 76.7195 | 7537.0898 | 1171.7207 | 8785.53 | 6.4606 | 2.325
2022-12-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9579 | 1564.4198 | 1419.3208 | 0 | 7512.0034 | 184.6833 | 37137.0357 | 86.9579 | 9076.4232 | 1604.0041 | 10767.3852 | 7.6967 | 3.0707
2022-12-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.1411 | 1564.4198 | 80.7877 | 0 | 12593.274 | 0 | 37137.0357 | 160.1411 | 14157.6938 | 80.7877 | 14398.6226 | 12.5933 | 1.8053
2022-12-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.267 | 1564.4198 | 88.4184 | 0 | 8182.237 | 0 | 37137.0357 | 132.267 | 9746.6568 | 88.4184 | 9967.3422 | 8.1822 | 1.7851
2022-12-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.6936 | 76.9588 | 80.1826 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 123.6936 | 76.9588 | 80.1826 | 280.835 | 0 | 0.28084
2022-12-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.0213 | 76.9588 | 77.6011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 153.0213 | 76.9588 | 77.6011 | 307.5812 | 0 | 0.30758
2022-12-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.269 | 76.9588 | 528.5373 | 0 | 0 | 30.8645 | 37137.0357 | 79.269 | 76.9588 | 559.4018 | 715.6295 | 0.030864 | 0.68477
2022-12-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 32.8366 | 0 | 3025.995 | 37137.0357 | 377.2268 | 76.9588 | 3709.8215 | 4164.0071 | 3.0588 | 1.1052
2022-12-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 683.8265 | 43.3441 | 0 | 3641.1926 | 37137.0357 | 402.3246 | 76.9588 | 4325.0191 | 4804.3025 | 3.6845 | 1.1198
2022-12-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 362.8458 | 76.9588 | 722.546 | 6896.928 | 0 | 15166.434 | 37137.0357 | 7259.7738 | 76.9588 | 15888.98 | 23225.7126 | 22.0634 | 1.1624
2022-12-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.1322 | 76.9588 | 789.1011 | 7441.1235 | 0 | 16219.965 | 37137.0357 | 7852.2557 | 76.9588 | 17009.0661 | 24938.2806 | 23.6611 | 1.2772
2022-12-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 820.6893 | 2348.63 | 0 | 19.1022 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 839.7915 | 2348.63 | 3265.323 | 0.019102 | 3.2462
2022-12-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 480.5343 | 1564.4198 | 650.2656 | 31.9371 | 77.4922 | 4003.72 | 37137.0357 | 512.4714 | 1641.912 | 4653.9856 | 6808.369 | 4.1131 | 2.6952
2022-12-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 352.859 | 1564.4198 | 680.5747 | 25.9523 | 78.6092 | 6410.2915 | 37137.0357 | 378.8112 | 1643.029 | 7090.8662 | 9112.7065 | 6.5149 | 2.5979
2022-12-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.4092 | 1564.4198 | 855.0156 | 0 | 99.9884 | 1893.0889 | 37137.0357 | 118.4092 | 1664.4082 | 2748.1045 | 4530.9218 | 1.9931 | 2.5378
2022-12-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6311 | 1564.4198 | 682.0132 | 0 | 83.4925 | 3865.4597 | 37137.0357 | 76.6311 | 1647.9123 | 4547.4729 | 6272.0163 | 3.949 | 2.3231
2022-12-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8043 | 820.6893 | 781.5488 | 0 | 31.0649 | 2173.3977 | 37137.0357 | 78.8043 | 851.7542 | 2954.9465 | 3885.505 | 2.2045 | 1.681
2022-12-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.1475 | 76.9588 | 76.4496 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.1475 | 76.9588 | 76.4496 | 239.5558 | 0 | 0.23956
2022-12-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6123 | 76.9588 | 76.4917 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.6123 | 76.9588 | 76.4917 | 239.0628 | 0 | 0.23906
2022-12-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.3337 | 696.7342 | 76.5991 | 0 | 22.4443 | 0 | 37137.0357 | 80.3337 | 719.1785 | 76.5991 | 876.1113 | 0.022444 | 0.85367
2022-12-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.55 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 104.8551 | 582.5781 | 37137.0357 | 76.55 | 1669.2749 | 1215.8118 | 2961.6367 | 0.68743 | 2.2742
2022-12-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5624 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 392.6228 | 1954.1626 | 37137.0357 | 76.5624 | 1957.0426 | 2637.9891 | 4671.5941 | 2.3468 | 2.3248
2022-12-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8232 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 1255.7059 | 1409.9093 | 37137.0357 | 76.8232 | 2820.1257 | 2093.7358 | 4990.6847 | 2.6656 | 2.3251
2022-12-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8582 | 1564.4198 | 905.3989 | 0 | 2375.6514 | 404.7588 | 37137.0357 | 92.8582 | 3940.0712 | 1310.1577 | 5343.0871 | 2.7804 | 2.5627
2022-12-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.968 | 1564.4198 | 80.2502 | 0 | 2419.4985 | 0 | 37137.0357 | 158.968 | 3983.9183 | 80.2502 | 4223.1366 | 2.4195 | 1.8036
2022-12-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.6022 | 1564.4198 | 84.4687 | 0 | 2323.118 | 0 | 37137.0357 | 154.6022 | 3887.5378 | 84.4687 | 4126.6087 | 2.3231 | 1.8035
2022-12-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.4029 | 1564.4198 | 78.5904 | 0 | 3661.29 | 0 | 37137.0357 | 107.4029 | 5225.7098 | 78.5904 | 5411.7031 | 3.6613 | 1.7504
2022-12-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.0552 | 1564.4198 | 76.5416 | 0 | 3778.1865 | 0 | 37137.0357 | 83.0552 | 5342.6063 | 76.5416 | 5502.203 | 3.7782 | 1.724
2022-12-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.2599 | 1564.4198 | 633.2338 | 13.7008 | 3884.9026 | 1856.6307 | 37137.0357 | 332.9608 | 5449.3224 | 2489.8645 | 8272.1476 | 5.7552 | 2.5169
2022-12-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 673.708 | 16.2649 | 4424.53 | 2568.3313 | 37137.0357 | 360.6551 | 5988.9498 | 3242.0393 | 9591.6442 | 7.0091 | 2.5825
2022-12-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3651.1453 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5215.5651 | 76.7133 | 5369.1799 | 3.6511 | 1.718
2022-12-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3806.3875 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5370.8073 | 76.7133 | 5524.4221 | 3.8064 | 1.718
2022-12-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4200.48 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5764.8998 | 76.7133 | 5918.5146 | 4.2005 | 1.718
2022-12-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 432.7408 | 1564.4198 | 668.587 | 8817.905 | 3859.332 | 14523.661 | 37137.0357 | 9250.6458 | 5423.7518 | 15192.248 | 29866.6457 | 27.2009 | 2.6657
2022-12-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 646.9548 | 1564.4198 | 902.8376 | 17849.6 | 4726.2056 | 28972.947 | 37137.0357 | 18496.5548 | 6290.6254 | 29875.7846 | 54662.9648 | 51.5488 | 3.1142
2022-12-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 460.6969 | 1564.4198 | 2549.1995 | 12486.946 | 4632.898 | 22198.695 | 37137.0357 | 12947.6429 | 6197.3178 | 24747.8945 | 43892.8552 | 39.3185 | 4.5743
2022-12-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.9747 | 1564.4198 | 682.3503 | 4180.4463 | 4464.6196 | 8472.195 | 37137.0357 | 4581.421 | 6029.0394 | 9154.5453 | 19765.0058 | 17.1173 | 2.6477
2022-12-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5899 | 1564.4198 | 76.5701 | 0 | 4594.264 | 0 | 37137.0357 | 76.5899 | 6158.6838 | 76.5701 | 6311.8438 | 4.5943 | 1.7176
2022-12-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.802 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 3127.2957 | 269.3586 | 37137.0357 | 76.802 | 4691.7155 | 902.5923 | 5671.1099 | 3.3967 | 2.2745
2022-12-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 471.7018 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 1918.213 | 417.417 | 37137.0357 | 471.7018 | 3482.6328 | 1101.2435 | 5055.5781 | 2.3356 | 2.7199
2022-12-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6567 | 1564.4198 | 532.0482 | 0 | 1545.629 | 34.7814 | 37137.0357 | 76.6567 | 3110.0488 | 566.8296 | 3753.5351 | 1.5804 | 2.1731
2022-12-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1146 | 1564.4198 | 2558.3875 | 0 | 1794.4274 | 0 | 37137.0357 | 81.1146 | 3358.8472 | 2558.3875 | 5998.3493 | 1.7944 | 4.2039
2022-12-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.2306 | 1564.4198 | 76.5408 | 0 | 1871.4508 | 0 | 37137.0357 | 85.2306 | 3435.8706 | 76.5408 | 3597.642 | 1.8715 | 1.7262
2022-12-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0018 | 1564.4198 | 76.5139 | 0 | 1878.1989 | 0 | 37137.0357 | 79.0018 | 3442.6187 | 76.5139 | 3598.1344 | 1.8782 | 1.7199
2022-12-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7302 | 1564.4198 | 581.4422 | 0 | 2349.1433 | 94.3689 | 37137.0357 | 76.7302 | 3913.5631 | 675.8111 | 4666.1044 | 2.4435 | 2.2226
2022-12-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 415.4168 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 4297.3296 | 732.3049 | 37137.0357 | 415.4168 | 5861.7494 | 1416.1314 | 7693.2976 | 5.0296 | 2.6637
2022-12-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5788 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 6096.1343 | 886.4275 | 37137.0357 | 76.5788 | 7660.5541 | 1570.2541 | 9307.3869 | 6.9826 | 2.3248
2022-12-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.575 | 1564.4198 | 662.4455 | 0 | 5741.9927 | 76.7657 | 37137.0357 | 80.575 | 7306.4125 | 739.2112 | 8126.1987 | 5.8188 | 2.3074
2022-12-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.3414 | 1564.4198 | 78.4636 | 0 | 7887.821 | 0 | 37137.0357 | 90.3414 | 9452.2408 | 78.4636 | 9621.0457 | 7.8878 | 1.7332
2022-12-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.9837 | 1564.4198 | 76.9711 | 0 | 7511.4077 | 0 | 37137.0357 | 94.9837 | 9075.8275 | 76.9711 | 9247.7823 | 7.5114 | 1.7364
2022-12-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0989 | 1564.4198 | 530.2888 | 0 | 6084.8066 | 44.307 | 37137.0357 | 84.0989 | 7649.2264 | 574.5958 | 8307.9211 | 6.1291 | 2.1788
2022-12-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 109.1716 | 7528.6367 | 3623.333 | 37137.0357 | 453.5618 | 9093.0565 | 4307.1595 | 13853.7778 | 11.2611 | 2.5926
2022-12-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2774.7742 | 7867.687 | 9205.071 | 37137.0357 | 3143.4816 | 9432.1068 | 9888.8975 | 22464.4859 | 19.8475 | 2.617
2022-12-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2656.1897 | 5879.4976 | 5011.388 | 37137.0357 | 3024.8971 | 7443.9174 | 5695.2145 | 16164.029 | 13.5471 | 2.617
2022-12-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7184.828 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8749.2478 | 76.7133 | 8902.8626 | 7.1848 | 1.718
2022-12-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7829.989 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9394.4088 | 76.7133 | 9548.0236 | 7.83 | 1.718
2022-12-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4816.394 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6380.8138 | 76.7133 | 6534.4286 | 4.8164 | 1.718
2022-12-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 582.8686 | 1564.4198 | 647.4929 | 12123.796 | 5357.6675 | 11562.079 | 37137.0357 | 12706.6646 | 6922.0873 | 12209.5719 | 31838.3238 | 29.0435 | 2.7948
2022-12-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1155.3926 | 1564.4198 | 916.56 | 24349.36 | 6825.061 | 31421.914 | 37137.0357 | 25504.7526 | 8389.4808 | 32338.474 | 66232.7074 | 62.5963 | 3.6364
2022-12-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 671.1044 | 3246.39 | 2547.2766 | 17777.088 | 63196.863 | 30873.07 | 37137.0357 | 18448.1924 | 66443.253 | 33420.3466 | 118311.792 | 111.847 | 6.4648
2022-12-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.4693 | 6066.3794 | 732.7889 | 7910.0405 | 105338.63 | 18813.62 | 37137.0357 | 8311.5098 | 111405.0094 | 19546.4089 | 139262.9281 | 132.0623 | 7.2006
2022-12-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 2425.4602 | 682.4858 | 1101.8778 | 61472.734 | 8706.202 | 37137.0357 | 1470.5852 | 63898.1942 | 9388.6878 | 74757.4672 | 71.2808 | 3.4767
2022-12-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 356.2765 | 1621.5435 | 683.8265 | 13.6548 | 33883.15 | 4385.442 | 37137.0357 | 369.9313 | 35504.6935 | 5069.2685 | 40943.8933 | 38.2822 | 2.6616
2022-12-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5888 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 23715.93 | 4301.9077 | 37137.0357 | 76.5888 | 25280.3498 | 4985.7342 | 30342.6728 | 28.0178 | 2.3248
2022-12-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6409 | 1564.7582 | 2115.947 | 0 | 19003.037 | 3372.8308 | 37137.0357 | 76.6409 | 20567.7952 | 5488.7778 | 26133.2139 | 22.3759 | 3.7573
2022-12-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.9396 | 1563.9155 | 78.514 | 0 | 16064.875 | 0 | 37137.0357 | 85.9396 | 17628.7905 | 78.514 | 17793.2441 | 16.0649 | 1.7284
2022-12-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.6938 | 1564.4198 | 84.183 | 0 | 12054.48 | 0 | 37137.0357 | 94.6938 | 13618.8998 | 84.183 | 13797.7766 | 12.0545 | 1.7433
2022-12-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8595 | 1564.4198 | 77.7975 | 0 | 7254.0356 | 0 | 37137.0357 | 76.8595 | 8818.4554 | 77.7975 | 8973.1123 | 7.254 | 1.7191
2022-12-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7407 | 1564.4198 | 631.98 | 0 | 5726.0483 | 327.8301 | 37137.0357 | 76.7407 | 7290.4681 | 959.8101 | 8327.0188 | 6.0539 | 2.2731
2022-12-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 253.7852 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 6096.5483 | 1116.8097 | 37137.0357 | 253.7852 | 7660.9681 | 1800.6362 | 9715.3895 | 7.2134 | 2.502
2022-12-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5977 | 1564.4198 | 3531.0999 | 0 | 11732.087 | 540.5981 | 37137.0357 | 76.5977 | 13296.5068 | 4071.698 | 17444.8025 | 12.2727 | 5.1721
2022-12-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.1461 | 1564.4198 | 76.9368 | 0 | 19304.943 | 0 | 37137.0357 | 98.1461 | 20869.3628 | 76.9368 | 21044.4457 | 19.3049 | 1.7395
2022-12-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.9407 | 1564.4198 | 78.7013 | 0 | 10913.008 | 0 | 37137.0357 | 130.9407 | 12477.4278 | 78.7013 | 12687.0698 | 10.913 | 1.7741
2022-12-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.3118 | 76.9588 | 78.7538 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 121.3118 | 76.9588 | 78.7538 | 277.0244 | 0 | 0.27702
2022-12-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.0612 | 76.9588 | 77.4571 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.0612 | 76.9588 | 77.4571 | 253.4771 | 0 | 0.25348
2022-12-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9089 | 76.9588 | 581.017 | 0 | 0 | 66.6413 | 37137.0357 | 76.9089 | 76.9588 | 647.6583 | 801.5259 | 0.066641 | 0.73488
2022-12-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 820.6893 | 683.8265 | 1278.2896 | 17.5503 | 3020.0881 | 37137.0357 | 1622.6798 | 838.2396 | 3703.9146 | 6164.834 | 4.3159 | 1.8489
2022-12-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 673.708 | 1904.7891 | 68.1544 | 3290.6624 | 37137.0357 | 2273.4965 | 1632.5742 | 3964.3704 | 7870.4411 | 5.2636 | 2.6068
2022-12-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 116.7477 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1681.1675 | 76.7133 | 1834.7824 | 0.11675 | 1.718
2022-12-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 252.1834 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1816.6032 | 76.7133 | 1970.218 | 0.25218 | 1.718
2022-12-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 638.5716 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2202.9914 | 76.7133 | 2356.6062 | 0.63857 | 1.718
2022-12-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 759.7989 | 1564.4198 | 871.7241 | 14641.914 | 1316.8308 | 21343.713 | 37137.0357 | 15401.7129 | 2881.2506 | 22215.4371 | 40498.4006 | 37.3025 | 3.1959
2022-12-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1538.8954 | 1564.4198 | 3931.6726 | 27656.99 | 1930.1973 | 39333.953 | 37137.0357 | 29195.8854 | 3494.6171 | 43265.6256 | 75956.1281 | 68.9211 | 7.035
2022-12-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 756.207 | 1745.9022 | 917.2823 | 19063.389 | 38593.02 | 29583.63 | 37137.0357 | 19819.596 | 40338.9222 | 30500.9123 | 90659.4305 | 87.24 | 3.4194
2022-12-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 419.3395 | 2302.342 | 750.3523 | 8900.79 | 65741.195 | 19173.266 | 37137.0357 | 9320.1295 | 68043.537 | 19923.6183 | 97287.2848 | 93.8153 | 3.472
2022-12-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1720.0895 | 682.4692 | 1436.7861 | 38928.004 | 7705.5034 | 37137.0357 | 1805.4935 | 40648.0935 | 8387.9726 | 50841.5596 | 48.0703 | 2.7713
2022-12-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.9034 | 1564.4198 | 698.1775 | 37.5263 | 23119.256 | 5354.5767 | 37137.0357 | 437.4297 | 24683.6758 | 6052.7542 | 31173.8598 | 28.5114 | 2.6625
2022-12-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.7446 | 1564.4198 | 681.7694 | 18.7744 | 19778.803 | 8564.638 | 37137.0357 | 337.519 | 21343.2228 | 9246.4074 | 30927.1491 | 28.3622 | 2.5649
2022-12-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 333.5542 | 1564.4198 | 758.9086 | 18.6621 | 16232.058 | 7028.0776 | 37137.0357 | 352.2163 | 17796.4778 | 7786.9862 | 25935.6803 | 23.2788 | 2.6569
2022-12-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.4268 | 1564.4198 | 614.5799 | 0 | 14538.398 | 50.5798 | 37137.0357 | 107.4268 | 16102.8178 | 665.1597 | 16875.4043 | 14.589 | 2.2864
2022-12-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.385 | 1564.4198 | 239.4279 | 0 | 13861.276 | 4.2389 | 37137.0357 | 124.385 | 15425.6958 | 243.6668 | 15793.7476 | 13.8655 | 1.9282
2022-12-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.5611 | 1564.4198 | 666.5495 | 0 | 12531.75 | 753.3643 | 37137.0357 | 88.5611 | 14096.1698 | 1419.9138 | 15604.6447 | 13.2851 | 2.3195
2022-12-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 308.7065 | 1564.4198 | 681.1062 | 10.0939 | 12934.282 | 9739.601 | 37137.0357 | 318.8003 | 14498.7018 | 10420.7072 | 25238.2093 | 22.684 | 2.5542
2022-12-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 917.305 | 1564.4198 | 2374.4966 | 13.4786 | 13307.034 | 14549.344 | 37137.0357 | 930.7836 | 14871.4538 | 16923.8406 | 32726.078 | 27.8699 | 4.8562
2022-12-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0891 | 1564.4198 | 679.8098 | 0 | 16735.018 | 7142.5923 | 37137.0357 | 78.0891 | 18299.4378 | 7822.4021 | 26199.929 | 23.8776 | 2.3223
2022-12-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.0995 | 1564.4198 | 646.1563 | 0 | 24075.943 | 479.3016 | 37137.0357 | 104.0995 | 25640.3628 | 1125.4579 | 26869.9202 | 24.5552 | 2.3147
2022-12-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.3452 | 1564.4198 | 97.574 | 0 | 13452.735 | 0 | 37137.0357 | 121.3452 | 15017.1548 | 97.574 | 15236.074 | 13.4527 | 1.7833
2022-12-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.6835 | 76.9588 | 96.3192 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.6835 | 76.9588 | 96.3192 | 286.9615 | 0 | 0.28696
2022-12-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4851 | 76.9588 | 598.8007 | 0 | 0 | 60.816 | 37137.0357 | 93.4851 | 76.9588 | 659.6167 | 830.0605 | 0.060816 | 0.76924
2022-12-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 327.3091 | 820.6893 | 681.1899 | 23.0167 | 17.8451 | 3118.4421 | 37137.0357 | 350.3257 | 838.5344 | 3799.632 | 4988.4921 | 3.1593 | 1.8292
2022-12-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2780.57 | 70.6211 | 10340.082 | 37137.0357 | 3149.2774 | 1635.0409 | 11023.9085 | 15808.2268 | 13.1913 | 2.617
2022-12-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 3263.2793 | 73.4592 | 6525.182 | 37137.0357 | 3631.9867 | 1637.879 | 7209.0085 | 12478.8741 | 9.8619 | 2.617
2022-12-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 582.641 | 0 | 85.1701 | 21.6901 | 37137.0357 | 76.9016 | 1649.5899 | 604.3311 | 2330.8226 | 0.10686 | 2.224
2022-12-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 282.8708 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1847.2906 | 76.7133 | 2000.9054 | 0.28287 | 1.718
2022-12-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1089.6051 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2654.0249 | 76.7133 | 2807.6397 | 1.0896 | 1.718
2022-12-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 926.3679 | 1564.4198 | 1388.893 | 16745.111 | 2871.5896 | 29835.037 | 37137.0357 | 17671.4789 | 4436.0094 | 31223.93 | 53331.4183 | 49.4517 | 3.8797
2022-12-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1914.7423 | 1564.4198 | 4466.863 | 30886.975 | 4081.3767 | 50971.26 | 37137.0357 | 32801.7173 | 5645.7965 | 55438.123 | 93885.6368 | 85.9396 | 7.946
2022-12-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 805.2558 | 1649.527 | 954.8035 | 19446.697 | 33890.31 | 30285.508 | 37137.0357 | 20251.9528 | 35539.837 | 31240.3115 | 87032.1013 | 83.6225 | 3.4096
2022-12-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.485 | 1997.6769 | 725.31 | 8695.841 | 57045.17 | 17383.088 | 37137.0357 | 9108.326 | 59042.8469 | 18108.398 | 86259.5709 | 83.1241 | 3.1355
2022-12-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1635.6215 | 682.5466 | 1489.995 | 34844.777 | 7408.596 | 37137.0357 | 1858.7024 | 36480.3985 | 8091.1426 | 46430.2435 | 43.7434 | 2.6869
2022-12-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 384.5834 | 1564.4198 | 689.0361 | 18.7835 | 22693.58 | 5845.881 | 37137.0357 | 403.3669 | 24257.9998 | 6534.9171 | 31196.2839 | 28.5582 | 2.638
2022-12-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6279 | 1564.4198 | 681.6503 | 0 | 18148.158 | 7571.7754 | 37137.0357 | 76.6279 | 19712.5778 | 8253.4257 | 28042.6314 | 25.7199 | 2.3227
2022-12-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2341 | 1564.4198 | 712.3765 | 0 | 14559.267 | 5043.067 | 37137.0357 | 78.2341 | 16123.6868 | 5755.4435 | 21957.3644 | 19.6023 | 2.355
2022-12-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.8061 | 1564.4198 | 83.452 | 0 | 14574.941 | 0 | 37137.0357 | 105.8061 | 16139.3608 | 83.452 | 16328.6189 | 14.5749 | 1.7537
2022-12-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.6217 | 1564.4198 | 95.8367 | 0 | 14039.2 | 0 | 37137.0357 | 123.6217 | 15603.6198 | 95.8367 | 15823.0782 | 14.0392 | 1.7839
2022-12-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.15 | 1564.4198 | 628.9179 | 0 | 12041.358 | 313.0811 | 37137.0357 | 91.15 | 13605.7778 | 941.9991 | 14638.9269 | 12.3544 | 2.2845
2022-12-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6889 | 1564.4198 | 680.7394 | 0 | 12401.589 | 6005.7075 | 37137.0357 | 76.6889 | 13966.0088 | 6686.4469 | 20729.1446 | 18.4073 | 2.3218
2022-12-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.1758 | 1564.4198 | 2449.2915 | 0 | 12497.628 | 8872.255 | 37137.0357 | 295.1758 | 14062.0478 | 11321.5465 | 25678.7701 | 21.3699 | 4.3089
2022-12-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8804 | 1564.4198 | 679.152 | 0 | 15283.16 | 3126.5928 | 37137.0357 | 78.8804 | 16847.5798 | 3805.7448 | 20732.2051 | 18.4098 | 2.3225
2022-12-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.3569 | 1564.4198 | 598.1552 | 0 | 22641.625 | 38.4493 | 37137.0357 | 107.3569 | 24206.0448 | 636.6044 | 24950.0061 | 22.6801 | 2.2699
2022-12-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.4576 | 1564.4198 | 101.2432 | 0 | 12992.891 | 0 | 37137.0357 | 126.4576 | 14557.3108 | 101.2432 | 14785.0116 | 12.9929 | 1.7921
2022-12-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.3134 | 76.9588 | 99.7968 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.3134 | 76.9588 | 99.7968 | 295.069 | 0 | 0.29507
2022-12-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.5496 | 76.9588 | 616.3377 | 0 | 0 | 189.0234 | 37137.0357 | 94.5496 | 76.9588 | 805.3611 | 976.8694 | 0.18902 | 0.78785
2022-12-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.0733 | 1192.5546 | 681.1402 | 395.5559 | 48.9862 | 6140.025 | 37137.0357 | 746.6292 | 1241.5408 | 6821.1652 | 8809.3352 | 6.5846 | 2.2248
2022-12-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.2923 | 1564.4198 | 769.7708 | 6399.281 | 372.5269 | 22589.33 | 37137.0357 | 6775.5733 | 1936.9467 | 23359.1008 | 32071.6208 | 29.3611 | 2.7105
2022-12-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 383.4029 | 1564.4198 | 774.1782 | 5534.2734 | 1318.7362 | 17077.936 | 37137.0357 | 5917.6763 | 2883.156 | 17852.1142 | 26652.9466 | 23.9309 | 2.722
2022-12-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 2458.444 | 1259.8455 | 37137.0357 | 76.9016 | 4022.8638 | 1933.5535 | 6033.3189 | 3.7183 | 2.315
2022-12-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4101.8145 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5666.2343 | 76.7133 | 5819.8491 | 4.1018 | 1.718
2022-12-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5722.377 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7286.7968 | 76.7133 | 7440.4116 | 5.7224 | 1.718
2022-12-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1283.2396 | 1564.4198 | 2123.717 | 20257.904 | 6488.18 | 38676.574 | 37137.0357 | 21541.1436 | 8052.5998 | 40800.291 | 70394.0344 | 65.4227 | 4.9714
2022-12-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3012.5935 | 1564.4198 | 6428.2114 | 39145.06 | 7031.649 | 71515.65 | 37137.0357 | 42157.6535 | 8596.0688 | 77943.8614 | 128697.5837 | 117.6924 | 11.0052
2022-12-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1492.6415 | 2374.8499 | 2190.2397 | 26770.88 | 51588.824 | 49198.215 | 37137.0357 | 28263.5215 | 53963.6739 | 51388.4547 | 133615.6501 | 127.5579 | 6.0577
2022-12-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 567.5643 | 3854.1746 | 1094.8788 | 14402.509 | 85206.52 | 32690.508 | 37137.0357 | 14970.0733 | 89060.6946 | 33785.3868 | 137816.1547 | 132.2995 | 5.5166
2022-12-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.6471 | 1920.9865 | 719.2264 | 5247.2188 | 48538.246 | 19778.955 | 37137.0357 | 5616.8659 | 50459.2325 | 20498.1814 | 76574.2798 | 73.5644 | 3.0099
2022-12-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 413.638 | 1565.3519 | 689.9774 | 1094.2753 | 29094.266 | 13042.476 | 37137.0357 | 1507.9133 | 30659.6179 | 13732.4534 | 45899.9846 | 43.231 | 2.669
2022-12-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.9732 | 1564.4198 | 681.9416 | 80.0206 | 21401.951 | 11060.431 | 37137.0357 | 446.9938 | 22966.3708 | 11742.3727 | 35155.7373 | 32.5424 | 2.6133
2022-12-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.8716 | 1564.4198 | 745.7618 | 30.6991 | 17696.6 | 8027.69 | 37137.0357 | 373.5707 | 19261.0198 | 8773.4518 | 28408.0423 | 25.755 | 2.6531
2022-12-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.0551 | 1564.4198 | 663.67 | 0 | 15675.378 | 700.2097 | 37137.0357 | 104.0551 | 17239.7978 | 1363.8797 | 18707.7326 | 16.3756 | 2.3321
2022-12-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.6911 | 1564.4198 | 80.2814 | 0 | 12515.656 | 0 | 37137.0357 | 119.6911 | 14080.0758 | 80.2814 | 14280.0483 | 12.5157 | 1.7644
2022-12-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.3344 | 1564.4198 | 638.3832 | 0 | 10244.524 | 580.091 | 37137.0357 | 87.3344 | 11808.9438 | 1218.4742 | 13114.7524 | 10.8246 | 2.2901
2022-12-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6519 | 1564.4198 | 681.1326 | 0 | 9686.08 | 6755.1523 | 37137.0357 | 76.6519 | 11250.4998 | 7436.2849 | 18763.4366 | 16.4412 | 2.3222
2022-12-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 356.4652 | 1564.4198 | 2498.613 | 0 | 10145.072 | 8348.297 | 37137.0357 | 356.4652 | 11709.4918 | 10846.91 | 22912.867 | 18.4934 | 4.4195
2022-12-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3265 | 1564.4198 | 679.3313 | 0 | 15638.77 | 2817.3337 | 37137.0357 | 78.3265 | 17203.1898 | 3496.665 | 20778.1813 | 18.4561 | 2.3221
2022-12-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.4739 | 1564.4198 | 617.0743 | 0 | 23048.975 | 96.8027 | 37137.0357 | 105.4739 | 24613.3948 | 713.877 | 25432.7457 | 23.1458 | 2.287
2022-12-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.0476 | 1564.4198 | 99.9862 | 0 | 12810.4795 | 0 | 37137.0357 | 124.0476 | 14374.8993 | 99.9862 | 14598.9332 | 12.8105 | 1.7885
2022-12-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115 | 76.9588 | 98.3487 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115 | 76.9588 | 98.3487 | 290.3075 | 0 | 0.29031
2022-12-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.1413 | 944.6444 | 616.6196 | 0 | 26.9197 | 146.8052 | 37137.0357 | 94.1413 | 971.5641 | 763.4248 | 1829.1302 | 0.17372 | 1.6554
2022-12-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 346.3726 | 1564.4198 | 681.2045 | 249.6053 | 87.0368 | 4597.0747 | 37137.0357 | 595.9779 | 1651.4566 | 5278.2792 | 7525.7136 | 4.9337 | 2.592
2022-12-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4634.544 | 177.0289 | 12847.227 | 37137.0357 | 5003.2514 | 1741.4487 | 13531.0535 | 20275.7536 | 17.6588 | 2.617
2022-12-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4148.056 | 473.3968 | 9472.319 | 37137.0357 | 4516.7634 | 2037.8166 | 10156.1455 | 16710.7254 | 14.0938 | 2.617
2022-12-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 1202.0768 | 582.6736 | 37137.0357 | 76.9016 | 2766.4966 | 1246.263 | 4089.6612 | 1.7848 | 2.3049
2022-12-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3023.0603 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4587.4801 | 76.7133 | 4741.0949 | 3.0231 | 1.718
2022-12-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5651.48 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7215.8998 | 76.7133 | 7369.5146 | 5.6515 | 1.718
2022-12-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1315.9186 | 1564.4198 | 1727.9738 | 20630.848 | 6601.469 | 34612.996 | 37137.0357 | 21946.7666 | 8165.8888 | 36340.9698 | 66453.6252 | 61.8453 | 4.6083
2022-12-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3054.9397 | 1564.4198 | 5633.676 | 39406.34 | 7087.266 | 65052.926 | 37137.0357 | 42461.2797 | 8651.6858 | 70686.602 | 121799.5675 | 111.5465 | 10.253
2022-12-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1452.8306 | 2316.2395 | 1664.378 | 26382.822 | 50805.87 | 42554.098 | 37137.0357 | 27835.6526 | 53122.1095 | 44218.476 | 125176.2381 | 119.7428 | 5.4334
2022-12-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 545.4357 | 3721.0144 | 850.3599 | 13852.091 | 83928.27 | 25342.508 | 37137.0357 | 14397.5267 | 87649.2844 | 26192.8679 | 128239.6789 | 123.1229 | 5.1168
2022-12-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.9401 | 1896.7179 | 683.3301 | 5066.618 | 47395.98 | 13779.528 | 37137.0357 | 5435.5581 | 49292.6979 | 14462.8581 | 69191.1141 | 66.2421 | 2.949
2022-12-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.736 | 1564.4198 | 690.147 | 1005.2357 | 28296.61 | 8271.523 | 37137.0357 | 1416.9717 | 29861.0298 | 8961.67 | 40239.6715 | 37.5734 | 2.6663
2022-12-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.6983 | 1564.4198 | 681.8427 | 35.5004 | 20217.15 | 8168.984 | 37137.0357 | 402.1987 | 21781.5698 | 8850.8267 | 31034.5952 | 28.4216 | 2.613
2022-12-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 336.0843 | 1564.4198 | 708.3162 | 20.7572 | 14995.594 | 5230.4062 | 37137.0357 | 356.8416 | 16560.0138 | 5938.7224 | 22855.5777 | 20.2468 | 2.6088
2022-12-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.2315 | 1564.4198 | 604.7562 | 0 | 14202.956 | 39.2704 | 37137.0357 | 106.2315 | 15767.3758 | 644.0266 | 16517.6339 | 14.2422 | 2.2754
2022-12-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.3387 | 1564.4198 | 87.4962 | 0 | 13333.608 | 0 | 37137.0357 | 123.3387 | 14898.0278 | 87.4962 | 15108.8627 | 13.3336 | 1.7753
2022-12-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.242 | 1564.4198 | 589.8724 | 0 | 12067.319 | 49.1838 | 37137.0357 | 91.242 | 13631.7388 | 639.0562 | 14362.037 | 12.1165 | 2.2455
2022-12-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7172 | 1564.4198 | 680.4817 | 0 | 12299.304 | 2456.926 | 37137.0357 | 76.7172 | 13863.7238 | 3137.4077 | 17077.8487 | 14.7562 | 2.3216
2022-12-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 252.4129 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 12235.464 | 5366.3403 | 37137.0357 | 252.4129 | 13799.8838 | 6050.1668 | 20102.4636 | 17.6018 | 2.5007
2022-12-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5613 | 1564.4198 | 780.6436 | 0 | 15599.913 | 2316.1172 | 37137.0357 | 78.5613 | 17164.3328 | 3096.7608 | 20339.6548 | 17.916 | 2.4236
2022-12-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.4223 | 1564.4198 | 619.378 | 0 | 22126.828 | 92.3534 | 37137.0357 | 107.4223 | 23691.2478 | 711.7314 | 24510.4015 | 22.2192 | 2.2912
2022-12-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.5838 | 1564.4198 | 92.9851 | 0 | 12249.997 | 0 | 37137.0357 | 126.5838 | 13814.4168 | 92.9851 | 14033.9857 | 12.25 | 1.784
2022-12-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.0231 | 76.9588 | 98.8553 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.0231 | 76.9588 | 98.8553 | 291.8371 | 0 | 0.29184
2022-12-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.0746 | 76.9588 | 570.9614 | 0 | 0 | 34.1146 | 37137.0357 | 95.0746 | 76.9588 | 605.076 | 777.1093 | 0.034115 | 0.74299
2022-12-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 274.8919 | 1068.5995 | 681.2082 | 7.321 | 28.732 | 2082.9958 | 37137.0357 | 282.2129 | 1097.3315 | 2764.204 | 4143.7485 | 2.119 | 2.0247
2022-12-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2005.372 | 72.3881 | 8436.105 | 37137.0357 | 2374.0794 | 1636.8079 | 9119.9315 | 13130.8188 | 10.5139 | 2.617
2022-12-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2599.8167 | 127.299 | 6253.7715 | 37137.0357 | 2968.5241 | 1691.7188 | 6937.598 | 11597.8409 | 8.9809 | 2.617
2022-12-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 397.3766 | 253.207 | 37137.0357 | 76.9016 | 1961.7964 | 916.7964 | 2955.4943 | 0.65058 | 2.3049
2022-12-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1442.5758 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3006.9956 | 76.7133 | 3160.6104 | 1.4426 | 1.718
2022-12-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2770.3457 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 4334.7655 | 76.7133 | 4488.3803 | 2.7703 | 1.718
2022-12-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 773.2716 | 1564.4198 | 1532.4667 | 15200.724 | 3264.4119 | 32271.37 | 37137.0357 | 15973.9955 | 4828.8317 | 33803.8367 | 54606.664 | 50.7365 | 3.8702
2022-12-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1656.4497 | 1564.4198 | 3155.0105 | 28892.178 | 4142.5464 | 57846.863 | 37137.0357 | 30548.6277 | 5706.9662 | 61001.8735 | 97257.4674 | 90.8816 | 6.3759
2022-12-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 775.9986 | 1564.4198 | 3189.2236 | 19123.586 | 4599.287 | 39930.33 | 37137.0357 | 19899.5846 | 6163.7068 | 43119.5536 | 69182.845 | 63.6532 | 5.5296
2022-12-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 499.8539 | 1564.4198 | 781.8773 | 6166.3125 | 5086.3237 | 18314.271 | 37137.0357 | 6666.1664 | 6650.7435 | 19096.1483 | 32413.0582 | 29.5669 | 2.8462
2022-12-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.9989 | 1564.4198 | 682.4049 | 13.5145 | 5451.0786 | 4766.945 | 37137.0357 | 332.5135 | 7015.4984 | 5449.3498 | 12797.3617 | 10.2315 | 2.5658
2022-12-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7179 | 1564.4198 | 696.0351 | 0 | 5871.8022 | 7296.3496 | 37137.0357 | 76.7179 | 7436.222 | 7992.3847 | 15505.3246 | 13.1682 | 2.3372
2022-12-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7139 | 1564.4198 | 681.7354 | 0 | 5328.7603 | 13202.95 | 37137.0357 | 76.7139 | 6893.1801 | 13884.6854 | 20854.5794 | 18.5317 | 2.3229
2022-12-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.6221 | 1564.4198 | 809.3691 | 0 | 4038.1018 | 11233.302 | 37137.0357 | 90.6221 | 5602.5216 | 12042.6711 | 17735.8148 | 15.2714 | 2.4644
2022-12-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3917 | 1564.4198 | 679.2024 | 0 | 6448.812 | 8017.8374 | 37137.0357 | 79.3917 | 8013.2318 | 8697.0398 | 16789.6633 | 14.4666 | 2.323
2022-12-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8919 | 1564.4198 | 676.4744 | 0 | 5723.02 | 7345.524 | 37137.0357 | 78.8919 | 7287.4398 | 8021.9984 | 15388.3301 | 13.0685 | 2.3198
2022-12-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1551 | 1564.4198 | 678.647 | 0 | 5049.6343 | 10311.409 | 37137.0357 | 77.1551 | 6614.0541 | 10990.056 | 17681.2652 | 15.361 | 2.3202
2022-12-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8636 | 1564.4198 | 681.6956 | 0 | 6963.2603 | 15402.565 | 37137.0357 | 76.8636 | 8527.6801 | 16084.2606 | 24688.8043 | 22.3658 | 2.323
2022-12-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 620.7304 | 1564.4198 | 685.0267 | 0 | 8854.846 | 17348.451 | 37137.0357 | 620.7304 | 10419.2658 | 18033.4777 | 29073.4739 | 26.2033 | 2.8702
2022-12-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7291 | 1564.4198 | 714.5266 | 0 | 9999.316 | 20077.533 | 37137.0357 | 76.7291 | 11563.7358 | 20792.0595 | 32432.5244 | 30.0768 | 2.3557
2022-12-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4031 | 1564.4198 | 685.9016 | 0 | 9712.558 | 12418.383 | 37137.0357 | 80.4031 | 11276.9778 | 13104.2846 | 24461.6654 | 22.1309 | 2.3307
2022-12-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.7553 | 1564.4198 | 659.2549 | 0 | 11204.136 | 1262.149 | 37137.0357 | 110.7553 | 12768.5558 | 1921.4039 | 14800.715 | 12.4663 | 2.3344
2022-12-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.0427 | 1564.4198 | 653.3328 | 0 | 12539.887 | 296.2466 | 37137.0357 | 111.0427 | 14104.3068 | 949.5794 | 15164.9289 | 12.8361 | 2.3288
2022-12-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.9922 | 1564.4198 | 657.5446 | 0 | 11534.159 | 493.3854 | 37137.0357 | 87.9922 | 13098.5788 | 1150.93 | 14337.501 | 12.0275 | 2.31
2022-12-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9619 | 1564.4198 | 670.5099 | 0 | 11348.239 | 3058.7449 | 37137.0357 | 78.9619 | 12912.6588 | 3729.2548 | 16720.8755 | 14.407 | 2.3139
2022-12-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 687.3389 | 2265.9348 | 11803.434 | 13392.61 | 37137.0357 | 2610.325 | 13367.8538 | 14079.9489 | 30058.1277 | 27.462 | 2.5961
2022-12-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 694.2054 | 3326.741 | 11322.278 | 13012.306 | 37137.0357 | 3695.4484 | 12886.6978 | 13706.5114 | 30288.6576 | 27.6613 | 2.6273
2022-12-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 12235.79 | 1301.922 | 37137.0357 | 76.9016 | 13800.2098 | 1975.63 | 15852.7414 | 13.5377 | 2.315
2022-12-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 12008.013 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 13572.4328 | 76.7133 | 13726.0476 | 12.008 | 1.718
2022-12-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 12469.519 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 14033.9388 | 76.7133 | 14187.5536 | 12.4695 | 1.718
2022-12-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1748.3271 | 1564.4198 | 2114.4102 | 23999.889 | 13540.503 | 38906.58 | 37137.0357 | 25748.2161 | 15104.9228 | 41020.9902 | 81874.1291 | 76.447 | 5.4272
2022-12-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4340.394 | 1564.4198 | 5126.0283 | 47221.547 | 15736.706 | 74928.49 | 37137.0357 | 51561.941 | 17301.1258 | 80054.5183 | 148917.5851 | 137.8867 | 11.0308
2022-12-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2225.2405 | 1564.4198 | 4225.276 | 32800.918 | 13540.825 | 54010.84 | 37137.0357 | 35026.1585 | 15105.2448 | 58236.116 | 108367.5193 | 100.3526 | 8.0149
2022-12-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1918.9574 | 1564.4198 | 971.9139 | 16443.047 | 13308.133 | 27796.025 | 37137.0357 | 18362.0044 | 14872.5528 | 28767.9389 | 62002.4961 | 57.5472 | 4.4553
2022-12-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7217 | 1564.4198 | 682.6394 | 4689.2563 | 12819.325 | 14068.858 | 37137.0357 | 5057.978 | 14383.7448 | 14751.4974 | 34193.2202 | 31.5774 | 2.6158
2022-12-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.9898 | 1564.4198 | 683.9233 | 2989.5488 | 10991.589 | 15473.004 | 37137.0357 | 3357.5386 | 12556.0088 | 16156.9273 | 32070.4747 | 29.4541 | 2.6163
2022-12-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 773.166 | 1564.4198 | 684.8041 | 3133.9248 | 8800.135 | 17043.496 | 37137.0357 | 3907.0908 | 10364.5548 | 17728.3001 | 31999.9457 | 28.9776 | 3.0224
2022-12-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.9471 | 1564.4198 | 683.8265 | 489.0663 | 10398.456 | 13549.422 | 37137.0357 | 856.0134 | 11962.8758 | 14233.2485 | 27052.1377 | 24.4369 | 2.6152
2022-12-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 277.8866 | 1564.4198 | 893.0122 | 12.1709 | 8082.5234 | 8254.513 | 37137.0357 | 290.0575 | 9646.9432 | 9147.5252 | 19084.5259 | 16.3492 | 2.7353
2022-12-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5744 | 1564.4198 | 678.9219 | 0 | 4578.2314 | 2300.471 | 37137.0357 | 83.5744 | 6142.6512 | 2979.3929 | 9205.6186 | 6.8787 | 2.3269
2022-12-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4929 | 1564.4198 | 679.1732 | 0 | 4099.565 | 3619.4475 | 37137.0357 | 78.4929 | 5663.9848 | 4298.6207 | 10041.0984 | 7.719 | 2.3221
2022-12-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 83.1283 | 5009.6167 | 8386.273 | 37137.0357 | 427.5185 | 6574.0365 | 9070.0995 | 16071.6545 | 13.479 | 2.5926
2022-12-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1175.028 | 1564.4198 | 3721.0906 | 118.7178 | 6447.191 | 8535.205 | 37137.0357 | 1293.7458 | 8011.6108 | 12256.2956 | 21561.6522 | 15.1011 | 6.4605
2022-12-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 246.0132 | 1564.4198 | 682.175 | 13.173 | 7516.3257 | 4832.345 | 37137.0357 | 259.1862 | 9080.7455 | 5514.52 | 14854.4517 | 12.3618 | 2.4926
2022-12-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0136 | 1564.4198 | 677.9912 | 0 | 8834.863 | 1815.3501 | 37137.0357 | 79.0136 | 10399.2828 | 2493.3413 | 12971.6377 | 10.6502 | 2.3214
2022-12-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.7929 | 1564.4198 | 669.1044 | 0 | 11546.233 | 179.8763 | 37137.0357 | 85.7929 | 13110.6528 | 848.9807 | 14045.4264 | 11.7261 | 2.3193
2022-12-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.537 | 1564.4198 | 663.8956 | 0 | 12376.743 | 107.5155 | 37137.0357 | 88.537 | 13941.1628 | 771.4111 | 14801.1109 | 12.4843 | 2.3169
2022-12-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 336.6249 | 1564.4198 | 671.2877 | 55.6564 | 10688.154 | 1745.9668 | 37137.0357 | 392.2813 | 12252.5738 | 2417.2545 | 15062.1096 | 12.4898 | 2.5723
2022-12-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 2947.3308 | 10575.644 | 7706.261 | 37137.0357 | 3316.0382 | 12140.0638 | 8390.0875 | 23846.1895 | 21.2292 | 2.617
2022-12-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 419.8055 | 1564.4198 | 694.386 | 11708.559 | 14138.391 | 16756.885 | 37137.0357 | 12128.3645 | 15702.8108 | 17451.271 | 45282.4463 | 42.6038 | 2.6786
2022-12-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 415.094 | 1564.4198 | 700.5132 | 7375.6274 | 15912.292 | 13860.274 | 37137.0357 | 7790.7214 | 17476.7118 | 14560.7872 | 39828.2205 | 37.1482 | 2.68
2022-12-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 11252.97 | 1372.8281 | 37137.0357 | 76.9016 | 12817.3898 | 2046.5361 | 14940.8275 | 12.6258 | 2.315
2022-12-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 14081.995 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 15646.4148 | 76.7133 | 15800.0296 | 14.082 | 1.718
2022-12-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 16353.284 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 17917.7038 | 76.7133 | 18071.3186 | 16.3533 | 1.718
2022-12-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2533.447 | 1564.4198 | 1880.5908 | 29399.006 | 11545.43 | 36760.684 | 37137.0357 | 31932.453 | 13109.8498 | 38641.2748 | 83683.5776 | 77.7051 | 5.9785
2022-12-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 6171.826 | 1564.4198 | 4564.929 | 56724.88 | 12894.769 | 71442.71 | 37137.0357 | 62896.706 | 14459.1888 | 76007.639 | 153363.5338 | 141.0624 | 12.3012
2022-12-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2977.6794 | 10730.737 | 3448.7986 | 38074.65 | 127913.04 | 53928.562 | 37137.0357 | 41052.3294 | 138643.777 | 57377.3606 | 237073.467 | 219.9163 | 17.1572
2022-12-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 966.9094 | 17081.533 | 1047.8278 | 20653.18 | 170562.73 | 32235.572 | 37137.0357 | 21620.0894 | 187644.263 | 33283.3998 | 242547.7522 | 223.4515 | 19.0963
2022-12-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 406.0592 | 4684.5107 | 692.6856 | 9370.639 | 92570.59 | 18156.396 | 37137.0357 | 9776.6982 | 97255.1007 | 18849.0815 | 125880.8804 | 120.0976 | 5.7833
2022-12-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 415.3396 | 2851.7227 | 698.7906 | 4940.515 | 73480.945 | 15776.16 | 37137.0357 | 5355.8546 | 76332.6677 | 16474.9506 | 98163.4729 | 94.1976 | 3.9659
2022-12-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.601 | 1975.3446 | 682.2026 | 2812.8857 | 52983.598 | 14830.599 | 37137.0357 | 3179.4867 | 54958.9426 | 15512.8016 | 73651.2309 | 70.6271 | 3.0241
2022-12-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.463 | 1629.6012 | 683.8265 | 851.0525 | 37590.348 | 8592.258 | 37137.0357 | 1209.5156 | 39219.9492 | 9276.0845 | 49705.5493 | 47.0337 | 2.6719
2022-12-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.1796 | 1564.4198 | 673.76 | 0 | 30143.959 | 611.8007 | 37137.0357 | 109.1796 | 31708.3788 | 1285.5606 | 33103.1191 | 30.7558 | 2.3474
2022-12-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.9461 | 1564.4198 | 537.1111 | 0 | 22229.37 | 119.3027 | 37137.0357 | 127.9461 | 23793.7898 | 656.4138 | 24578.1496 | 22.3487 | 2.2295
2022-12-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.1759 | 1564.4198 | 1969.755 | 0 | 16010.75 | 1809.6104 | 37137.0357 | 94.1759 | 17575.1698 | 3779.3654 | 21448.7111 | 17.8204 | 3.6284
2022-12-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 308.4281 | 1564.4198 | 682.5861 | 8.8815 | 13254.527 | 5052.8335 | 37137.0357 | 317.3095 | 14818.9468 | 5735.4196 | 20871.6759 | 18.3162 | 2.5554
2022-12-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 596.7662 | 1564.4198 | 2278.2673 | 12.55 | 13750.566 | 5933.961 | 37137.0357 | 609.3162 | 15314.9858 | 8212.2283 | 24136.5303 | 19.6971 | 4.4395
2022-12-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9628 | 1564.4198 | 681.9547 | 0 | 22815.572 | 3953.513 | 37137.0357 | 78.9628 | 24379.9918 | 4635.4676 | 29094.4222 | 26.7691 | 2.3253
2022-12-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.0899 | 1564.4198 | 651.1242 | 0 | 29519.602 | 204.7774 | 37137.0357 | 111.0899 | 31084.0218 | 855.9017 | 32051.0134 | 29.7244 | 2.3266
2022-12-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.7391 | 1564.4198 | 91.945 | 0 | 15351.009 | 0 | 37137.0357 | 126.7391 | 16915.4288 | 91.945 | 17134.1129 | 15.351 | 1.7831
2022-12-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.9637 | 1192.5546 | 89.639 | 0 | 43.2632 | 0 | 37137.0357 | 115.9637 | 1235.8178 | 89.639 | 1441.4206 | 0.043263 | 1.3982
2022-12-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.9933 | 1564.4198 | 617.3363 | 0 | 139.6589 | 114.6354 | 37137.0357 | 96.9933 | 1704.0787 | 731.9717 | 2533.0437 | 0.25429 | 2.2787
2022-12-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 350.9982 | 1564.4198 | 681.4979 | 1033.6683 | 887.3531 | 4678.597 | 37137.0357 | 1384.6665 | 2451.7729 | 5360.0949 | 9196.5342 | 6.5996 | 2.5969
2022-12-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.2948 | 1564.4198 | 696.4235 | 8656.825 | 2811.0447 | 16820.434 | 37137.0357 | 9050.1198 | 4375.4645 | 17516.8575 | 30942.4418 | 28.2883 | 2.6541
2022-12-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.3801 | 1564.4198 | 701.5303 | 6394.1265 | 5353.3457 | 13408.273 | 37137.0357 | 6793.5066 | 6917.7655 | 14109.8033 | 27821.0754 | 25.1557 | 2.6653
2022-12-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 6511.648 | 1231.8988 | 37137.0357 | 76.9016 | 8076.0678 | 1905.6068 | 10058.5762 | 7.7435 | 2.315
2022-12-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6529.805 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8094.2248 | 76.7133 | 8247.8396 | 6.5298 | 1.718
2022-12-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7210.1465 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8774.5663 | 76.7133 | 8928.1811 | 7.2101 | 1.718
2022-12-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1885.6195 | 1564.4198 | 2093.5178 | 25213.945 | 7844.0806 | 38733.113 | 37137.0357 | 27099.5645 | 9408.5004 | 40826.6308 | 77334.6957 | 71.7911 | 5.5436
2022-12-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4441.2856 | 1564.4198 | 6830.5923 | 47756.113 | 9050.171 | 74932.086 | 37137.0357 | 52197.3986 | 10614.5908 | 81762.6783 | 144574.6677 | 131.7384 | 12.8363
2022-12-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2005.8379 | 4243.772 | 2520.1077 | 31092.146 | 75517.25 | 52849.74 | 37137.0357 | 33097.9839 | 79761.022 | 55369.8477 | 168228.8536 | 159.4591 | 8.7697
2022-12-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 637.6033 | 7619.803 | 985.0776 | 15196.8545 | 117114.445 | 27957.197 | 37137.0357 | 15834.4578 | 124734.248 | 28942.2746 | 169510.9804 | 160.2685 | 9.2425
2022-12-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.3389 | 2418.6106 | 682.7687 | 6137.658 | 61516.42 | 14210.187 | 37137.0357 | 6506.9969 | 63935.0306 | 14892.9557 | 85334.9832 | 81.8643 | 3.4707
2022-12-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.8817 | 1654.5514 | 689.457 | 2194.6494 | 38348.58 | 11134.175 | 37137.0357 | 2606.5311 | 40003.1314 | 11823.632 | 54433.2946 | 51.6774 | 2.7559
2022-12-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.8095 | 1564.4198 | 682.9188 | 865.095 | 31087.29 | 14762.837 | 37137.0357 | 1231.9045 | 32651.7098 | 15445.7558 | 49329.3701 | 46.7152 | 2.6141
2022-12-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 360.7972 | 1564.4198 | 755.831 | 797.3929 | 25417.584 | 13496.313 | 37137.0357 | 1158.1901 | 26982.0038 | 14252.144 | 42392.3379 | 39.7113 | 2.681
2022-12-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.5351 | 1564.4198 | 661.4049 | 0 | 22213.893 | 1492.8643 | 37137.0357 | 98.5351 | 23778.3128 | 2154.2692 | 26031.117 | 23.7068 | 2.3244
2022-12-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.4075 | 1564.4198 | 88.0234 | 0 | 18055.217 | 0 | 37137.0357 | 113.4075 | 19619.6368 | 88.0234 | 19821.0677 | 18.0552 | 1.7659
2022-12-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.5662 | 1564.4198 | 634.8041 | 0 | 14481.487 | 485.1768 | 37137.0357 | 88.5662 | 16045.9068 | 1119.9809 | 17254.4539 | 14.9667 | 2.2878
2022-12-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6576 | 1564.4198 | 681.2034 | 0 | 14619.7295 | 5373.5044 | 37137.0357 | 76.6576 | 16184.1493 | 6054.7078 | 22315.5147 | 19.9932 | 2.3223
2022-12-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.3132 | 1564.4198 | 2186.6199 | 0 | 13983.784 | 7424.7715 | 37137.0357 | 366.3132 | 15548.2038 | 9611.3914 | 25525.9084 | 21.4086 | 4.1174
2022-12-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2825 | 1564.4198 | 681.6329 | 0 | 16896.525 | 3311.5579 | 37137.0357 | 78.2825 | 18460.9448 | 3993.1908 | 22532.4181 | 20.2081 | 2.3243
2022-12-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.4025 | 1564.4198 | 507.9363 | 0 | 23141.938 | 20.2167 | 37137.0357 | 106.4025 | 24706.3578 | 528.153 | 25340.9133 | 23.1622 | 2.1788
2022-12-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.769 | 1564.4198 | 90.1063 | 0 | 12802.875 | 0 | 37137.0357 | 125.769 | 14367.2948 | 90.1063 | 14583.1701 | 12.8029 | 1.7803
2022-12-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.076 | 76.9588 | 91.8337 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.076 | 76.9588 | 91.8337 | 284.8685 | 0 | 0.28487
2022-12-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.9684 | 76.9588 | 230.153 | 0 | 0 | 3.2464 | 37137.0357 | 94.9684 | 76.9588 | 233.3995 | 405.3266 | 0.0032464 | 0.40208
2022-12-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.789 | 1192.5546 | 681.6127 | 0 | 44.8233 | 882.3491 | 37137.0357 | 76.789 | 1237.3779 | 1563.9618 | 2878.1286 | 0.92717 | 1.951
2022-12-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 1156.68 | 78.039 | 6267.521 | 37137.0357 | 1501.0702 | 1642.4588 | 6951.3475 | 10094.8765 | 7.5022 | 2.5926
2022-12-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 1674.3732 | 88.8097 | 4527.112 | 37137.0357 | 2043.0806 | 1653.2295 | 5210.9385 | 8907.2486 | 6.2903 | 2.617
2022-12-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 623.1152 | 0 | 107.7653 | 32.3757 | 37137.0357 | 76.9016 | 1672.1851 | 655.4909 | 2404.5775 | 0.14014 | 2.2644
2022-12-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 135.8453 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1700.2651 | 76.7133 | 1853.8799 | 0.13585 | 1.718
2022-12-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 245.8383 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1810.2581 | 76.7133 | 1963.8729 | 0.24584 | 1.718
2022-12-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 503.2254 | 1564.4198 | 780.8172 | 10604.913 | 517.7846 | 19034.387 | 37137.0357 | 11108.1384 | 2082.2044 | 19815.2042 | 33005.547 | 30.1571 | 2.8485
2022-12-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 827.3909 | 1564.4198 | 3448.871 | 20350.004 | 871.5466 | 35438.133 | 37137.0357 | 21177.3949 | 2435.9664 | 38887.004 | 62500.3653 | 56.6597 | 5.8407
2022-12-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 467.3283 | 1600.6176 | 772.9863 | 12622.151 | 28190.31 | 22269.42 | 37137.0357 | 13089.4793 | 29790.9276 | 23042.4063 | 65922.8132 | 63.0819 | 2.8409
2022-12-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.7264 | 1845.6348 | 682.3247 | 3816.5403 | 51223.188 | 10426.812 | 37137.0357 | 4229.2667 | 53068.8228 | 11109.1367 | 68407.2262 | 65.4665 | 2.9407
2022-12-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6645 | 1630.5264 | 682.3778 | 0 | 33296.445 | 1317.7688 | 37137.0357 | 76.6645 | 34926.9714 | 2000.1466 | 37003.7824 | 34.6142 | 2.3896
2022-12-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.4058 | 1564.4198 | 1178.0138 | 0 | 17865.717 | 82.5713 | 37137.0357 | 106.4058 | 19430.1368 | 1260.5851 | 20797.1277 | 17.9483 | 2.8488
2022-12-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5858 | 1564.4198 | 682.6235 | 0 | 14448.625 | 803.7106 | 37137.0357 | 76.5858 | 16013.0448 | 1486.3341 | 17575.9647 | 15.2523 | 2.3236
2022-12-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8128 | 1564.4198 | 1225.3237 | 0 | 11193.862 | 1282.0703 | 37137.0357 | 78.8128 | 12758.2818 | 2507.394 | 15344.4886 | 12.4759 | 2.8686
2022-12-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.3966 | 1564.4198 | 77.0524 | 0 | 8223.451 | 0 | 37137.0357 | 119.3966 | 9787.8708 | 77.0524 | 9984.3198 | 8.2235 | 1.7609
2022-12-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.4184 | 1564.4198 | 80.823 | 0 | 7364.385 | 0 | 37137.0357 | 130.4184 | 8928.8048 | 80.823 | 9140.0461 | 7.3644 | 1.7757
2022-12-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.5406 | 1564.4198 | 78.4824 | 0 | 7760.0703 | 0 | 37137.0357 | 85.5406 | 9324.4901 | 78.4824 | 9488.5131 | 7.7601 | 1.7284
2022-12-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7474 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 8136.7153 | 112.3615 | 37137.0357 | 77.7474 | 9701.1351 | 745.5952 | 10524.4777 | 8.2491 | 2.2754
2022-12-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.0459 | 1564.4198 | 2665.635 | 0 | 8047.4707 | 131.9701 | 37137.0357 | 168.0459 | 9611.8905 | 2797.6051 | 12577.5415 | 8.1794 | 4.3981
2022-12-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.9778 | 1564.4198 | 76.5189 | 0 | 9494.073 | 0 | 37137.0357 | 81.9778 | 11058.4928 | 76.5189 | 11216.9896 | 9.4941 | 1.7229
2022-12-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.386 | 1564.4198 | 80.8544 | 0 | 15149.595 | 0 | 37137.0357 | 102.386 | 16714.0148 | 80.8544 | 16897.2552 | 15.1496 | 1.7477
2022-12-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.1651 | 1564.4198 | 86.1073 | 0 | 9658.189 | 0 | 37137.0357 | 145.1651 | 11222.6088 | 86.1073 | 11453.8812 | 9.6582 | 1.7957
2022-12-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.949 | 76.9588 | 82.6032 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.949 | 76.9588 | 82.6032 | 335.5109 | 0 | 0.33551
2022-12-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.8281 | 76.9588 | 78.9775 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.8281 | 76.9588 | 78.9775 | 273.7643 | 0 | 0.27376
2022-12-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0768 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0768 | 76.9588 | 76.7133 | 230.7489 | 0 | 0.23075
2022-12-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 643.3524 | 42.6682 | 0 | 1357.9796 | 37137.0357 | 387.0584 | 76.9588 | 2001.332 | 2465.3492 | 1.4006 | 1.0647
2022-12-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 673.708 | 60.9351 | 0 | 2085.852 | 37137.0357 | 419.9156 | 76.9588 | 2759.56 | 3256.4343 | 2.1468 | 1.1096
2022-12-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.7231 | 76.9588 | 633.2338 | 5577.3203 | 0 | 7990.8257 | 37137.0357 | 5947.0434 | 76.9588 | 8624.0595 | 14648.0617 | 13.5681 | 1.0799
2022-12-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 385.7234 | 76.9588 | 683.8265 | 6190.5137 | 0 | 9117.122 | 37137.0357 | 6576.2371 | 76.9588 | 9800.9485 | 16454.1444 | 15.3076 | 1.1465
2022-12-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.7133 | 0 | 13501.017 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 14941.4817 | 76.7133 | 15095.0965 | 13.501 | 1.5941
2022-12-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.2149 | 1564.4198 | 692.9685 | 0 | 29727.64 | 19.3723 | 37137.0357 | 141.2149 | 31292.0598 | 712.3408 | 32145.6155 | 29.747 | 2.3986
2022-12-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9572 | 1564.4198 | 577.7101 | 0 | 18838.102 | 22.2857 | 37137.0357 | 76.9572 | 20402.5218 | 599.9959 | 21079.4749 | 18.8604 | 2.2191
2022-12-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6515 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 11027.527 | 0 | 37137.0357 | 76.6515 | 12591.9468 | 76.7133 | 12745.3116 | 11.0275 | 1.7178
2022-12-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5137 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 8865.032 | 0 | 37137.0357 | 76.5137 | 10429.4518 | 76.7133 | 10582.6787 | 8.865 | 1.7176
2022-12-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.7816 | 1564.4198 | 401.9988 | 0 | 7242.652 | 0 | 37137.0357 | 83.7816 | 8807.0718 | 401.9988 | 9292.8522 | 7.2427 | 2.0502
2022-12-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.1827 | 1564.4198 | 80.7616 | 0 | 6673.2466 | 0 | 37137.0357 | 102.1827 | 8237.6664 | 80.7616 | 8420.6107 | 6.6732 | 1.7474
2022-12-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.1098 | 1564.4198 | 84.7917 | 0 | 5914.1113 | 0 | 37137.0357 | 108.1098 | 7478.5311 | 84.7917 | 7671.4326 | 5.9141 | 1.7573
2022-12-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.7279 | 1564.4198 | 78.1306 | 0 | 4093.0146 | 0 | 37137.0357 | 108.7279 | 5657.4344 | 78.1306 | 5844.2929 | 4.093 | 1.7513
2022-12-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.93 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4442.2554 | 0 | 37137.0357 | 83.93 | 6006.6752 | 76.7133 | 6167.3185 | 4.4423 | 1.7251
2022-12-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0677 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5632.6777 | 0 | 37137.0357 | 77.0677 | 7197.0975 | 76.7133 | 7350.8784 | 5.6327 | 1.7182
2022-12-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5017 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6977.28 | 0 | 37137.0357 | 80.5017 | 8541.6998 | 76.7133 | 8698.9148 | 6.9773 | 1.7216
2022-12-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.3688 | 1564.4198 | 299.4288 | 0 | 11130.608 | 0 | 37137.0357 | 136.3688 | 12695.0278 | 299.4288 | 13130.8254 | 11.1306 | 2.0002
2022-12-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.5523 | 1564.4198 | 77.2193 | 0 | 6639.804 | 0 | 37137.0357 | 166.5523 | 8204.2238 | 77.2193 | 8447.9954 | 6.6398 | 1.8082
2022-12-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.5295 | 76.9588 | 76.5823 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.5295 | 76.9588 | 76.5823 | 286.0705 | 0 | 0.28607
2022-12-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.6253 | 76.9588 | 76.7633 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 127.6253 | 76.9588 | 76.7633 | 281.3474 | 0 | 0.28135
2022-12-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8536 | 76.9588 | 76.5126 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.8536 | 76.9588 | 76.5126 | 232.3249 | 0 | 0.23232
2022-12-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 643.3524 | 35.1043 | 0 | 450.5343 | 37137.0357 | 379.4945 | 76.9588 | 1093.8866 | 1550.3399 | 0.48564 | 1.0647
2022-12-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9805 | 76.9588 | 673.708 | 46.6103 | 0 | 846.4726 | 37137.0357 | 405.5908 | 76.9588 | 1520.1806 | 2002.7302 | 0.89308 | 1.1096
2022-12-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 384.1216 | 76.9588 | 637.287 | 7129.4375 | 0 | 10404.892 | 37137.0357 | 7513.5591 | 76.9588 | 11042.179 | 18632.6969 | 17.5343 | 1.0984
2022-12-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.5157 | 76.9588 | 699.6074 | 7659.1055 | 0 | 11490.21 | 37137.0357 | 8073.6212 | 76.9588 | 12189.8174 | 20340.3973 | 19.1493 | 1.1911
2022-12-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1440.4647 | 76.7133 | 0 | 16337.387 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 17777.8517 | 76.7133 | 17931.4665 | 16.3374 | 1.5941
2022-12-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 302.5611 | 1576.2504 | 887.0981 | 6.5594 | 35614.793 | 416.3226 | 37137.0357 | 309.1206 | 37191.0434 | 1303.4207 | 38803.5847 | 36.0377 | 2.7659
2022-12-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 244.4386 | 1564.4198 | 680.8106 | 5.7852 | 22191.896 | 928.5766 | 37137.0357 | 250.2238 | 23756.3158 | 1609.3872 | 25615.9268 | 23.1263 | 2.4897
2022-12-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6374 | 1564.4198 | 1249.8577 | 0 | 12235.647 | 124.4244 | 37137.0357 | 76.6374 | 13800.0668 | 1374.2821 | 15250.9863 | 12.3601 | 2.8909
2022-12-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5352 | 1564.4198 | 682.1765 | 0 | 10405.724 | 283.2224 | 37137.0357 | 76.5352 | 11970.1438 | 965.3989 | 13012.0779 | 10.6889 | 2.3231
2022-12-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4879 | 1564.4198 | 1818.7987 | 0 | 7929.9204 | 353.9239 | 37137.0357 | 80.4879 | 9494.3402 | 2172.7226 | 11747.5507 | 8.2838 | 3.4637
2022-12-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.4924 | 1564.4198 | 77.5597 | 0 | 6253.842 | 0 | 37137.0357 | 130.4924 | 7818.2618 | 77.5597 | 8026.3139 | 6.2538 | 1.7725
2022-12-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.6489 | 1564.4198 | 80.0474 | 0 | 5111.9854 | 0 | 37137.0357 | 137.6489 | 6676.4052 | 80.0474 | 6894.1015 | 5.112 | 1.7821
2022-12-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.2601 | 1564.4198 | 76.8242 | 0 | 4109.973 | 0 | 37137.0357 | 89.2601 | 5674.3928 | 76.8242 | 5840.4771 | 4.11 | 1.7305
2022-12-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.974 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4594.973 | 0 | 37137.0357 | 78.974 | 6159.3928 | 76.7133 | 6315.0801 | 4.595 | 1.7201
2022-12-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.631 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5464.9087 | 0 | 37137.0357 | 76.631 | 7029.3285 | 76.7133 | 7182.6727 | 5.4649 | 1.7178
2022-12-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.4819 | 1564.4198 | 2700.7283 | 0 | 7320.1367 | 0 | 37137.0357 | 84.4819 | 8884.5565 | 2700.7283 | 11669.7667 | 7.3201 | 4.3496
2022-12-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.8506 | 1564.4198 | 77.3562 | 0 | 11724.8545 | 0 | 37137.0357 | 134.8506 | 13289.2743 | 77.3562 | 13501.4811 | 11.7249 | 1.7766
2022-12-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.6487 | 1564.4198 | 78.5172 | 0 | 7217.5903 | 0 | 37137.0357 | 163.6487 | 8782.0101 | 78.5172 | 9024.176 | 7.2176 | 1.8066
2022-12-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.4456 | 76.9588 | 76.5526 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 150.4456 | 76.9588 | 76.5526 | 303.957 | 0 | 0.30396
2022-12-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.2461 | 76.9588 | 76.46 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.2461 | 76.9588 | 76.46 | 265.6648 | 0 | 0.26566
2022-12-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1489 | 76.9588 | 76.5406 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.1489 | 76.9588 | 76.5406 | 231.6483 | 0 | 0.23165
2022-12-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 663.5894 | 221.8579 | 0 | 1364.287 | 37137.0357 | 566.2481 | 76.9588 | 2027.8764 | 2671.0833 | 1.5861 | 1.0849
2022-12-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 469.3408 | 0 | 2059.584 | 37137.0357 | 833.1848 | 76.9588 | 2733.292 | 3643.4355 | 2.5289 | 1.1145
2022-12-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.2593 | 76.9588 | 633.2338 | 8454.783 | 0 | 8043.715 | 37137.0357 | 8866.0422 | 76.9588 | 8676.9488 | 17619.9498 | 16.4985 | 1.1215
2022-12-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 602.5817 | 1192.5546 | 713.0574 | 17522.729 | 51.557 | 20568.482 | 37137.0357 | 18125.3107 | 1244.1116 | 21281.5394 | 40650.9617 | 38.1428 | 2.5082
2022-12-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 477.8665 | 1564.4198 | 2884.7197 | 13338.618 | 161.5742 | 19421.652 | 37137.0357 | 13816.4845 | 1725.994 | 22306.3717 | 37848.8502 | 32.9218 | 4.927
2022-12-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.9996 | 1564.4198 | 681.7581 | 4372.351 | 235.1587 | 7097.754 | 37137.0357 | 4781.3506 | 1799.5785 | 7779.5121 | 14360.4412 | 11.7053 | 2.6552
2022-12-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6155 | 1564.4198 | 76.5605 | 0 | 271.357 | 0 | 37137.0357 | 76.6155 | 1835.7768 | 76.5605 | 1988.9528 | 0.27136 | 1.7176
2022-12-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6171 | 1564.4198 | 966.3276 | 0 | 239.207 | 0 | 37137.0357 | 76.6171 | 1803.6268 | 966.3276 | 2846.5715 | 0.23921 | 2.6074
2022-12-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5279 | 1564.4198 | 76.6005 | 0 | 129.163 | 0 | 37137.0357 | 76.5279 | 1693.5828 | 76.6005 | 1846.7112 | 0.12916 | 1.7175
2022-12-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5307 | 1192.5546 | 910.5878 | 0 | 74.138 | 0 | 37137.0357 | 76.5307 | 1266.6926 | 910.5878 | 2253.8111 | 0.074138 | 2.1797
2022-12-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5209 | 76.9588 | 76.6205 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5209 | 76.9588 | 76.6205 | 230.1001 | 0 | 0.2301
2022-12-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5108 | 76.9588 | 77.4955 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5108 | 76.9588 | 77.4955 | 230.965 | 0 | 0.23097
2022-12-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2531 | 76.9588 | 76.9172 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.2531 | 76.9588 | 76.9172 | 234.129 | 0 | 0.23413
2022-12-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.9483 | 820.6893 | 76.6052 | 0 | 42.1131 | 0 | 37137.0357 | 80.9483 | 862.8024 | 76.6052 | 1020.3558 | 0.042113 | 0.97824
2022-12-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7836 | 1564.4198 | 76.6427 | 0 | 129.1934 | 0 | 37137.0357 | 76.7836 | 1693.6132 | 76.6427 | 1847.0395 | 0.12919 | 1.7178
2022-12-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 247.6341 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 235.1601 | 0 | 37137.0357 | 247.6341 | 1799.5799 | 76.7133 | 2123.9273 | 0.23516 | 1.8888
2022-12-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.2336 | 1564.4198 | 196.0956 | 0 | 528.1429 | 0 | 37137.0357 | 94.2336 | 2092.5627 | 196.0956 | 2382.8919 | 0.52814 | 1.8547
2022-12-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.6532 | 1564.4198 | 80.6454 | 0 | 788.094 | 0 | 37137.0357 | 124.6532 | 2352.5138 | 80.6454 | 2557.8124 | 0.78809 | 1.7697
2022-12-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.5521 | 1564.4198 | 77.304 | 0 | 950.331 | 0 | 37137.0357 | 126.5521 | 2514.7508 | 77.304 | 2718.6069 | 0.95033 | 1.7683
2022-12-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.3444 | 1564.4198 | 76.8065 | 0 | 1078.038 | 0 | 37137.0357 | 117.3444 | 2642.4578 | 76.8065 | 2836.6087 | 1.078 | 1.7586
2022-12-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1731 | 1564.4198 | 77.025 | 0 | 1356.3293 | 0 | 37137.0357 | 83.1731 | 2920.7491 | 77.025 | 3080.9472 | 1.3563 | 1.7246
2022-12-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 348.1753 | 1564.4198 | 633.2338 | 113.2782 | 1971.4894 | 85.0156 | 37137.0357 | 461.4536 | 3535.9092 | 718.2494 | 4715.6121 | 2.1698 | 2.5458
2022-12-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1564.4198 | 663.5894 | 216.1154 | 3027.654 | 102.9789 | 37137.0357 | 579.9593 | 4592.0738 | 766.5683 | 5938.6015 | 3.3467 | 2.5919
2022-12-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4010.9045 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5575.3243 | 76.7133 | 5728.9391 | 4.0109 | 1.718
2022-12-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4238.874 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5803.2938 | 76.7133 | 5956.9086 | 4.2389 | 1.718
2022-12-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 5647.1763 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7211.5961 | 76.7133 | 7365.2109 | 5.6472 | 1.718
2022-12-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 501.9687 | 1564.4198 | 685.6099 | 10833.083 | 5366.98 | 15691.999 | 37137.0357 | 11335.0517 | 6931.3998 | 16377.6089 | 34644.0604 | 31.8921 | 2.752
2022-12-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 824.935 | 1564.4198 | 926.5464 | 20232.45 | 4207.9873 | 29415.094 | 37137.0357 | 21057.385 | 5772.4071 | 30341.6404 | 57171.4325 | 53.8555 | 3.3159
2022-12-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 494.7749 | 1564.4198 | 2819.432 | 14024.426 | 6012.094 | 22436.633 | 37137.0357 | 14519.2009 | 7576.5138 | 25256.065 | 47351.7797 | 42.4732 | 4.8786
2022-12-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.8912 | 1564.4198 | 689.2079 | 5016.589 | 6495.5435 | 11683.996 | 37137.0357 | 5428.4802 | 8059.9633 | 12373.2039 | 25861.6474 | 23.1961 | 2.6655
2022-12-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 245.456 | 1564.4198 | 661.9583 | 6.1767 | 3583.298 | 657.1149 | 37137.0357 | 251.6326 | 5147.7178 | 1319.0732 | 6718.4236 | 4.2466 | 2.4718
2022-12-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.4182 | 1564.4198 | 532.0482 | 12.5736 | 2453.115 | 2289.75 | 37137.0357 | 331.9918 | 4017.5348 | 2821.7982 | 7171.3248 | 4.7554 | 2.4159
2022-12-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 598.145 | 1564.4198 | 683.8265 | 12.2189 | 3442.7869 | 5654.437 | 37137.0357 | 610.3639 | 5007.2067 | 6338.2635 | 11955.8341 | 9.1094 | 2.8464
2022-12-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.712 | 1564.4198 | 3326.2832 | 0 | 3368.458 | 2544.1807 | 37137.0357 | 76.712 | 4932.8778 | 5870.4639 | 10880.0537 | 5.9126 | 4.9674
2022-12-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0105 | 1564.4198 | 630.5541 | 0 | 1346.5768 | 64.9189 | 37137.0357 | 77.0105 | 2910.9966 | 695.473 | 3683.4801 | 1.4115 | 2.272
2022-12-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3526 | 1564.4198 | 76.5148 | 0 | 886.385 | 0 | 37137.0357 | 77.3526 | 2450.8047 | 76.5148 | 2604.6721 | 0.88638 | 1.7183
2022-12-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7312 | 1564.4198 | 581.3464 | 0 | 1023.8333 | 65.8985 | 37137.0357 | 76.7312 | 2588.2531 | 647.2449 | 3312.2292 | 1.0897 | 2.2225
2022-12-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 1439.0931 | 1131.3546 | 37137.0357 | 76.9016 | 3003.5129 | 1815.1811 | 4895.5956 | 2.5704 | 2.3251
2022-12-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 768.2787 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 2137.6003 | 2189.9265 | 37137.0357 | 768.2787 | 3702.0201 | 2873.753 | 7344.0518 | 4.3275 | 3.0165
2022-12-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5756 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 3104.7932 | 518.5378 | 37137.0357 | 76.5756 | 4669.213 | 1202.3643 | 5948.1529 | 3.6233 | 2.3248
2022-12-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79 | 1564.4198 | 2829.959 | 0 | 4455.7803 | 120.8994 | 37137.0357 | 79 | 6020.2001 | 2950.8584 | 9050.0585 | 4.5767 | 4.4734
2022-12-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.796 | 1564.4198 | 76.5689 | 0 | 4648.431 | 0 | 37137.0357 | 86.796 | 6212.8508 | 76.5689 | 6376.2157 | 4.6484 | 1.7278
2022-12-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.5463 | 1564.4198 | 76.5712 | 0 | 4522.2075 | 0 | 37137.0357 | 90.5463 | 6086.6273 | 76.5712 | 6253.7447 | 4.5222 | 1.7315
2022-12-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1237 | 1564.4198 | 632.6339 | 0 | 4827.3643 | 178.2897 | 37137.0357 | 82.1237 | 6391.7841 | 810.9236 | 7284.8314 | 5.0057 | 2.2792
2022-12-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 61.3628 | 4866.9575 | 4358.1987 | 37137.0357 | 405.753 | 6431.3773 | 5042.0252 | 11879.1555 | 9.2865 | 2.5926
2022-12-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 1880.5726 | 4903.481 | 7713.2456 | 37137.0357 | 2249.28 | 6467.9008 | 8397.0721 | 17114.2529 | 14.4973 | 2.617
2022-12-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 673.708 | 1960.9227 | 4488.0854 | 3916.343 | 37137.0357 | 2329.6301 | 6052.5052 | 4590.051 | 12972.1863 | 10.3654 | 2.6068
2022-12-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3628.1316 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5192.5514 | 76.7133 | 5346.1662 | 3.6281 | 1.718
2022-12-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3523.6018 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5088.0216 | 76.7133 | 5241.6364 | 3.5236 | 1.718
2022-12-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4063.0706 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5627.4904 | 76.7133 | 5781.1052 | 4.0631 | 1.718
2022-12-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 455.0354 | 1564.4198 | 648.8145 | 9683.96 | 3633.4473 | 12049.273 | 37137.0357 | 10138.9954 | 5197.8671 | 12698.0875 | 28034.95 | 25.3667 | 2.6683
2022-12-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 658.7296 | 1564.4198 | 759.9888 | 17840.05 | 3094.1985 | 21994.414 | 37137.0357 | 18498.7796 | 4658.6183 | 22754.4028 | 45911.8007 | 42.9287 | 2.9831
2022-12-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 413.7351 | 3264.6355 | 1458.6445 | 10429.452 | 63767.3 | 14791.918 | 37137.0357 | 10843.1871 | 67031.9355 | 16250.5625 | 94125.6851 | 88.9887 | 5.137
2022-12-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 428.1399 | 5525.309 | 682.3969 | 3454.1257 | 99395.12 | 8080.523 | 37137.0357 | 3882.2656 | 104920.429 | 8762.9199 | 117565.6145 | 110.9298 | 6.6358
2022-12-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6963 | 1990.2101 | 682.5812 | 0 | 50198.645 | 968.6138 | 37137.0357 | 76.6963 | 52188.8551 | 1651.195 | 53916.7464 | 51.1673 | 2.7495
2022-12-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.3613 | 1570.4316 | 683.8265 | 0 | 30919.717 | 351.9494 | 37137.0357 | 103.3613 | 32490.1486 | 1035.7759 | 33629.2857 | 31.2717 | 2.3576
2022-12-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6276 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 23754.963 | 1251.8876 | 37137.0357 | 76.6276 | 25319.3828 | 1935.7141 | 27331.7245 | 25.0069 | 2.3249
2022-12-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4569 | 1564.4198 | 1268.3547 | 0 | 17321.854 | 1499.2559 | 37137.0357 | 78.4569 | 18886.2738 | 2767.6106 | 21732.3413 | 18.8211 | 2.9112
2022-12-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.4125 | 1564.4198 | 77.0092 | 0 | 14877.054 | 0 | 37137.0357 | 114.4125 | 16441.4738 | 77.0092 | 16632.8956 | 14.8771 | 1.7558
2022-12-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.718 | 1564.4198 | 78.8085 | 0 | 12802.938 | 0 | 37137.0357 | 124.718 | 14367.3578 | 78.8085 | 14570.8843 | 12.8029 | 1.7679
2022-12-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.2135 | 1564.4198 | 76.7202 | 0 | 9450.999 | 0 | 37137.0357 | 85.2135 | 11015.4188 | 76.7202 | 11177.3525 | 9.451 | 1.7264
2022-12-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6787 | 1564.4198 | 532.0482 | 0 | 8784.354 | 44.2175 | 37137.0357 | 77.6787 | 10348.7738 | 576.2657 | 11002.7183 | 8.8286 | 2.1741
2022-12-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.5422 | 1564.4198 | 623.1152 | 0 | 8575.941 | 53.8358 | 37137.0357 | 150.5422 | 10140.3608 | 676.951 | 10967.8541 | 8.6298 | 2.3381
2022-12-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3745 | 1564.4198 | 785.817 | 0 | 11348.62 | 0 | 37137.0357 | 81.3745 | 12913.0398 | 785.817 | 13780.2313 | 11.3486 | 2.4316
2022-12-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.0286 | 1564.4198 | 80.2531 | 0 | 19914.041 | 0 | 37137.0357 | 101.0286 | 21478.4608 | 80.2531 | 21659.7425 | 19.914 | 1.7457
2022-12-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.153 | 1564.4198 | 84.2842 | 0 | 12048.276 | 0 | 37137.0357 | 138.153 | 13612.6958 | 84.2842 | 13835.133 | 12.0483 | 1.7869
2022-12-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.1076 | 76.9588 | 79.7733 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 159.1076 | 76.9588 | 79.7733 | 315.8396 | 0 | 0.31584
2022-12-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.3835 | 76.9588 | 77.5104 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.3835 | 76.9588 | 77.5104 | 267.8527 | 0 | 0.26785
2022-12-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.458 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.458 | 76.9588 | 76.7133 | 232.13 | 0 | 0.23213
2022-12-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 663.5894 | 333.7946 | 0 | 1726.4469 | 37137.0357 | 678.1848 | 76.9588 | 2390.0363 | 3145.1799 | 2.0602 | 1.0849
2022-12-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 664.1324 | 0 | 2478.3035 | 37137.0357 | 1027.9764 | 76.9588 | 3152.0115 | 4256.9467 | 3.1424 | 1.1145
2022-12-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.9072 | 76.9588 | 657.0112 | 8856.519 | 0 | 13222.84 | 37137.0357 | 9281.4262 | 76.9588 | 13879.8512 | 23238.2362 | 22.0794 | 1.1589
2022-12-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 590.0158 | 1068.5995 | 3393.089 | 16659.197 | 27.9234 | 24853.47 | 37137.0357 | 17249.2127 | 1096.5229 | 28246.559 | 46592.2946 | 41.5406 | 5.0517
2022-12-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.2309 | 1590.6553 | 686.8797 | 10222.196 | 22371.39 | 16543.893 | 37137.0357 | 10633.4269 | 23962.0453 | 17230.7727 | 51826.2449 | 49.1375 | 2.6888
2022-12-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 504.1878 | 1780.2246 | 681.9903 | 3301.1584 | 47571.207 | 7406.7485 | 37137.0357 | 3805.3462 | 49351.4316 | 8088.7388 | 61245.5166 | 58.2791 | 2.9664
2022-12-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7475 | 1588.6927 | 682.2163 | 0 | 28996.834 | 536.7546 | 37137.0357 | 76.7475 | 30585.5267 | 1218.9709 | 31881.2451 | 29.5336 | 2.3477
2022-12-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4402 | 1564.4198 | 1208.5035 | 0 | 15261.4795 | 119.861 | 37137.0357 | 93.4402 | 16825.8993 | 1328.3645 | 18247.7041 | 15.3813 | 2.8664
2022-12-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.636 | 1564.4198 | 531.1066 | 0 | 11915.128 | 374.262 | 37137.0357 | 76.636 | 13479.5478 | 905.3686 | 14461.5524 | 12.2894 | 2.1722
2022-12-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8572 | 1564.4198 | 742.2785 | 0 | 9761.628 | 538.0537 | 37137.0357 | 78.8572 | 11326.0478 | 1280.3322 | 12685.2372 | 10.2997 | 2.3856
2022-12-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.6029 | 1564.4198 | 80.1182 | 0 | 8621.876 | 0 | 37137.0357 | 116.6029 | 10186.2958 | 80.1182 | 10383.0169 | 8.6219 | 1.7611
2022-12-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.5988 | 1564.4198 | 81.2862 | 0 | 6959.474 | 0 | 37137.0357 | 141.5988 | 8523.8938 | 81.2862 | 8746.7788 | 6.9595 | 1.7873
2022-12-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.7074 | 1564.4198 | 76.5877 | 0 | 6181.8345 | 0 | 37137.0357 | 98.7074 | 7746.2543 | 76.5877 | 7921.5494 | 6.1818 | 1.7397
2022-12-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6099 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 7405.566 | 168.4992 | 37137.0357 | 77.6099 | 8969.9858 | 801.733 | 9849.3287 | 7.5741 | 2.2753
2022-12-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.1842 | 1564.4198 | 1827.3695 | 0 | 7746.2188 | 206.23 | 37137.0357 | 163.1842 | 9310.6386 | 2033.5995 | 11507.4223 | 7.9524 | 3.555
2022-12-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1328 | 1564.4198 | 76.5742 | 0 | 9291.003 | 0 | 37137.0357 | 81.1328 | 10855.4228 | 76.5742 | 11013.1298 | 9.291 | 1.7221
2022-12-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.1438 | 1564.4198 | 77.1043 | 0 | 15723.63 | 0 | 37137.0357 | 121.1438 | 17288.0498 | 77.1043 | 17486.298 | 15.7236 | 1.7627
2022-12-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.2154 | 1564.4198 | 79.7035 | 0 | 9787.341 | 0 | 37137.0357 | 146.2154 | 11351.7608 | 79.7035 | 11577.6797 | 9.7873 | 1.7903
2022-12-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.8009 | 76.9588 | 79.6921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 133.8009 | 76.9588 | 79.6921 | 290.4517 | 0 | 0.29045
2022-12-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.5162 | 76.9588 | 77.5377 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.5162 | 76.9588 | 77.5377 | 260.0126 | 0 | 0.26001
2022-12-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2757 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2757 | 76.9588 | 76.7133 | 230.9478 | 0 | 0.23095
2022-12-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 663.5894 | 442.1722 | 0 | 1916.2894 | 37137.0357 | 786.5625 | 76.9588 | 2579.8788 | 3443.4 | 2.3585 | 1.0849
2022-12-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 838.1409 | 0 | 2612.214 | 37137.0357 | 1201.9848 | 76.9588 | 3285.922 | 4564.8656 | 3.4504 | 1.1145
2022-12-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 486.3856 | 944.6444 | 713.4099 | 10466.542 | 24.5323 | 17309.518 | 37137.0357 | 10952.9276 | 969.1766 | 18022.9279 | 29945.0321 | 27.8006 | 2.1444
2022-12-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 771.997 | 1564.4198 | 3573.7754 | 19575.938 | 76.0641 | 31654.883 | 37137.0357 | 20347.935 | 1640.4839 | 35228.6584 | 57217.0773 | 51.3069 | 5.9102
2022-12-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 468.3793 | 1591.4188 | 766.4699 | 12829.048 | 22805.154 | 22147.328 | 37137.0357 | 13297.4273 | 24396.5728 | 22913.7979 | 60607.798 | 57.7815 | 2.8263
2022-12-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 606.8132 | 1793.0692 | 685.8815 | 4677.7944 | 48399.496 | 12639.535 | 37137.0357 | 5284.6076 | 50192.5652 | 13325.4165 | 68802.5893 | 65.7168 | 3.0858
2022-12-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 353.3169 | 1600.8599 | 682.3327 | 74.5877 | 30626.166 | 5192.1245 | 37137.0357 | 427.9046 | 32227.0259 | 5874.4572 | 38529.3877 | 35.8929 | 2.6365
2022-12-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.5183 | 1564.4198 | 1217.2491 | 0 | 16798.596 | 3304.5105 | 37137.0357 | 105.5183 | 18363.0158 | 4521.7596 | 22990.2937 | 20.1031 | 2.8872
2022-12-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5968 | 1564.4198 | 682.5683 | 0 | 13634.739 | 3993.28 | 37137.0357 | 76.5968 | 15199.1588 | 4675.8483 | 19951.6039 | 17.628 | 2.3236
2022-12-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1729 | 1564.4198 | 751.4504 | 0 | 11468.931 | 3261.66 | 37137.0357 | 78.1729 | 13033.3508 | 4013.1104 | 17124.6341 | 14.7306 | 2.394
2022-12-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.1671 | 1564.4198 | 79.3111 | 0 | 10303.6045 | 0 | 37137.0357 | 114.1671 | 11868.0243 | 79.3111 | 12061.5025 | 10.3036 | 1.7579
2022-12-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.2469 | 1564.4198 | 81.8062 | 0 | 9309.448 | 0 | 37137.0357 | 138.2469 | 10873.8678 | 81.8062 | 11093.9209 | 9.3094 | 1.7845
2022-12-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.0742 | 1564.4198 | 76.5618 | 0 | 8175.8394 | 0 | 37137.0357 | 93.0742 | 9740.2592 | 76.5618 | 9909.8952 | 8.1758 | 1.7341
2022-12-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8483 | 1564.4198 | 631.8984 | 0 | 7433.6714 | 214.6016 | 37137.0357 | 76.8483 | 8998.0912 | 846.5 | 9921.4396 | 7.6483 | 2.2732
2022-12-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.1044 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 7403.144 | 376.313 | 37137.0357 | 184.1044 | 8967.5638 | 1060.1395 | 10211.8077 | 7.7795 | 2.4324
2022-12-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6931 | 1564.4198 | 3009.3489 | 0 | 9359.2 | 57.337 | 37137.0357 | 80.6931 | 10923.6198 | 3066.6859 | 14070.9987 | 9.4165 | 4.6545
2022-12-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.7996 | 1564.4198 | 77.2121 | 0 | 15542.796 | 0 | 37137.0357 | 99.7996 | 17107.2158 | 77.2121 | 17284.2275 | 15.5428 | 1.7414
2022-12-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.0101 | 1564.4198 | 80.3457 | 0 | 10025.745 | 0 | 37137.0357 | 139.0101 | 11590.1648 | 80.3457 | 11809.5206 | 10.0257 | 1.7838
2022-12-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.8366 | 76.9588 | 80.667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 163.8366 | 76.9588 | 80.667 | 321.4624 | 0 | 0.32146
2022-12-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.7944 | 76.9588 | 78.1232 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.7944 | 76.9588 | 78.1232 | 261.8764 | 0 | 0.26188
2022-12-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6647 | 76.9588 | 76.5454 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6647 | 76.9588 | 76.5454 | 230.1688 | 0 | 0.23017
2022-12-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 663.5894 | 303.6268 | 0 | 2006.1782 | 37137.0357 | 648.017 | 76.9588 | 2669.7676 | 3394.7434 | 2.3098 | 1.0849
2022-12-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 76.9588 | 673.708 | 592.1955 | 0 | 2775.2588 | 37137.0357 | 956.0395 | 76.9588 | 3448.9668 | 4481.965 | 3.3675 | 1.1145
2022-12-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 76.9588 | 76.7133 | 230.5736 | 0 | 0.23057
2022-12-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 423.2972 | 76.9588 | 656.4095 | 8893.528 | 0 | 12996.47 | 37137.0357 | 9316.8252 | 76.9588 | 13652.8795 | 23046.6635 | 21.89 | 1.1567
2022-12-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 568.6539 | 76.9588 | 3086.0266 | 15920.011 | 0 | 23812.297 | 37137.0357 | 16488.6649 | 76.9588 | 26898.3236 | 43463.9473 | 39.7323 | 3.7316
2022-12-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.0266 | 1443.8911 | 682.1887 | 8599.451 | 17922.621 | 13228.492 | 37137.0357 | 8987.4776 | 19366.5121 | 13910.6807 | 42264.6704 | 39.7506 | 2.5141
2022-12-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 450.615 | 1631.7074 | 681.7508 | 2500.235 | 39809.99 | 4170.2153 | 37137.0357 | 2950.85 | 41441.6974 | 4851.9661 | 49244.5135 | 46.4804 | 2.7641
2022-12-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7201 | 1565.4567 | 480.0079 | 0 | 25969.367 | 16.4848 | 37137.0357 | 76.7201 | 27534.8237 | 496.4927 | 28108.0365 | 25.9859 | 2.1222
2022-12-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.9017 | 1564.4198 | 732.0649 | 0 | 13992.133 | 0 | 37137.0357 | 100.9017 | 15556.5528 | 732.0649 | 16389.5194 | 13.9921 | 2.3974
2022-12-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5649 | 1564.4198 | 76.6025 | 0 | 10729.713 | 0 | 37137.0357 | 76.5649 | 12294.1328 | 76.6025 | 12447.3001 | 10.7297 | 1.7176
2022-12-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2405 | 1564.4198 | 213.7417 | 0 | 8971.02 | 0 | 37137.0357 | 79.2405 | 10535.4398 | 213.7417 | 10828.4221 | 8.971 | 1.8574
2022-12-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.0144 | 1564.4198 | 80.6519 | 0 | 8310.12 | 0 | 37137.0357 | 120.0144 | 9874.5398 | 80.6519 | 10075.2061 | 8.3101 | 1.7651
2022-12-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.327 | 1564.4198 | 83.8133 | 0 | 6962.971 | 0 | 37137.0357 | 146.327 | 8527.3908 | 83.8133 | 8757.5311 | 6.963 | 1.7946
2022-12-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.6957 | 1564.4198 | 76.6934 | 0 | 6579.5913 | 0 | 37137.0357 | 96.6957 | 8144.0111 | 76.6934 | 8317.4002 | 6.5796 | 1.7378
2022-12-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9099 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 7718.572 | 453.0205 | 37137.0357 | 76.9099 | 9282.9918 | 1086.2542 | 10446.156 | 8.1716 | 2.2746
2022-12-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 192.8486 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 8129.5913 | 1481.1587 | 37137.0357 | 192.8486 | 9694.0111 | 2164.9852 | 12051.8449 | 9.6107 | 2.4411
2022-12-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.9335 | 1564.4198 | 1195.3131 | 0 | 10206.38 | 426.6831 | 37137.0357 | 79.9335 | 11770.7998 | 1621.9962 | 13472.7295 | 10.6331 | 2.8397
2022-12-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.4349 | 1564.4198 | 80.6945 | 0 | 15857.247 | 0 | 37137.0357 | 117.4349 | 17421.6668 | 80.6945 | 17619.7962 | 15.8572 | 1.7625
2022-12-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.2956 | 1564.4198 | 84.746 | 0 | 9827.057 | 0 | 37137.0357 | 141.2956 | 11391.4768 | 84.746 | 11617.5184 | 9.8271 | 1.7905
2022-12-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.9103 | 76.9588 | 82.7888 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 125.9103 | 76.9588 | 82.7888 | 285.6579 | 0 | 0.28566
2022-12-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.3023 | 76.9588 | 534.657 | 0 | 0 | 32.6837 | 37137.0357 | 96.3023 | 76.9588 | 567.3408 | 740.6018 | 0.032684 | 0.70792
2022-12-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.784 | 76.9588 | 681.303 | 0 | 0 | 1222.2281 | 37137.0357 | 76.784 | 76.9588 | 1903.5311 | 2057.2739 | 1.2222 | 0.83505
2022-12-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 76.9588 | 683.8265 | 1559.8033 | 0 | 10007.477 | 37137.0357 | 1904.1935 | 76.9588 | 10691.3035 | 12672.4558 | 11.5673 | 1.1052
2022-12-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 683.8265 | 2364.7434 | 0 | 7977.4985 | 37137.0357 | 2733.4508 | 76.9588 | 8661.325 | 11471.7345 | 10.3422 | 1.1295
2022-12-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 944.6444 | 633.2338 | 0 | 21.6634 | 91.1825 | 37137.0357 | 76.9016 | 966.3078 | 724.4163 | 1767.6256 | 0.11285 | 1.6548
2022-12-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 132.4249 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1696.8447 | 76.7133 | 1850.4595 | 0.13242 | 1.718
2022-12-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 563.1461 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2127.5659 | 76.7133 | 2281.1807 | 0.56315 | 1.718
2022-12-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 966.8359 | 1564.4198 | 1748.576 | 17231.4 | 1965.7213 | 34526.793 | 37137.0357 | 18198.2359 | 3530.1411 | 36275.369 | 58003.746 | 53.7239 | 4.2798
2022-12-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2119.3406 | 1564.4198 | 5666.4937 | 32483.88 | 3603.285 | 63458.043 | 37137.0357 | 34603.2206 | 5167.7048 | 69124.5367 | 108895.4621 | 99.5452 | 9.3503
2022-12-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 902.5672 | 1668.4268 | 1486.9711 | 20552.553 | 35289.246 | 39906.863 | 37137.0357 | 21455.1202 | 36957.6728 | 41393.8341 | 99806.6271 | 95.7487 | 4.058
2022-12-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 419.5223 | 2086.8923 | 810.2785 | 9257.695 | 61035.887 | 23017.404 | 37137.0357 | 9677.2173 | 63122.7793 | 23827.6825 | 96627.6791 | 93.311 | 3.3167
2022-12-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.844 | 1676.211 | 682.5646 | 1691.9586 | 35482.137 | 8932.927 | 37137.0357 | 2055.8026 | 37158.348 | 9615.4916 | 48829.6422 | 46.107 | 2.7226
2022-12-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.8206 | 1564.4198 | 694.15 | 0 | 19720.01 | 4678.488 | 37137.0357 | 167.8206 | 21284.4298 | 5372.638 | 26824.8883 | 24.3985 | 2.4264
2022-12-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6491 | 1564.4198 | 681.7332 | 0 | 16022.571 | 7288.852 | 37137.0357 | 76.6491 | 17586.9908 | 7970.5852 | 25634.2251 | 23.3114 | 2.3228
2022-12-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7053 | 1564.4198 | 740.3646 | 0 | 13045.257 | 4676.402 | 37137.0357 | 77.7053 | 14609.6768 | 5416.7666 | 20104.1487 | 17.7217 | 2.3825
2022-12-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.3282 | 1564.4198 | 624.3046 | 0 | 12552.426 | 68.3911 | 37137.0357 | 104.3282 | 14116.8458 | 692.6957 | 14913.8697 | 12.6208 | 2.2931
2022-12-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.6678 | 1564.4198 | 83.4715 | 0 | 10830.595 | 0 | 37137.0357 | 123.6678 | 12395.0148 | 83.4715 | 12602.1541 | 10.8306 | 1.7716
2022-12-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.5477 | 1564.4198 | 626.1879 | 0 | 8898.767 | 110.0138 | 37137.0357 | 89.5477 | 10463.1868 | 736.2016 | 11288.9362 | 9.0088 | 2.2802
2022-12-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6784 | 1564.4198 | 682.2314 | 0 | 9581.761 | 4043.4102 | 37137.0357 | 76.6784 | 11146.1808 | 4725.6416 | 15948.5008 | 13.6252 | 2.3233
2022-12-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 402.9714 | 1564.4198 | 2199.8962 | 0 | 10097.966 | 7870.6055 | 37137.0357 | 402.9714 | 11662.3858 | 10070.5017 | 22135.8589 | 17.9686 | 4.1673
2022-12-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8562 | 1564.4198 | 681.6923 | 0 | 13831.163 | 4961.514 | 37137.0357 | 77.8562 | 15395.5828 | 5643.2063 | 21116.6452 | 18.7927 | 2.324
2022-12-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.9853 | 1564.4198 | 651.15 | 0 | 22059.266 | 397.4094 | 37137.0357 | 101.9853 | 23623.6858 | 1048.5594 | 24774.2305 | 22.4567 | 2.3176
2022-12-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.1255 | 1564.4198 | 91.2141 | 0 | 13019.761 | 0 | 37137.0357 | 121.1255 | 14584.1808 | 91.2141 | 14796.5204 | 13.0198 | 1.7768
2022-12-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.027 | 76.9588 | 89.235 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.027 | 76.9588 | 89.235 | 281.2207 | 0 | 0.28122
2022-12-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.3799 | 76.9588 | 343.8508 | 0 | 0 | 8.2929 | 37137.0357 | 94.3799 | 76.9588 | 352.1437 | 523.4823 | 0.0082929 | 0.51519
2022-12-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.4111 | 76.9588 | 681.4694 | 58.6635 | 0 | 2657.6184 | 37137.0357 | 400.0747 | 76.9588 | 3339.0878 | 3816.1212 | 2.7163 | 1.0998
2022-12-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 76.9588 | 683.8265 | 3118.6145 | 0 | 12198.269 | 37137.0357 | 3487.3219 | 76.9588 | 12882.0955 | 16446.3761 | 15.3169 | 1.1295
2022-12-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1440.4647 | 683.8265 | 3345.543 | 72.079 | 8899.976 | 37137.0357 | 3714.2504 | 1512.5437 | 9583.8025 | 14810.5966 | 12.3176 | 2.493
2022-12-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 262.4351 | 241.668 | 37137.0357 | 76.9016 | 1826.8549 | 905.2574 | 2809.0139 | 0.5041 | 2.3049
2022-12-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 819.357 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2383.7768 | 76.7133 | 2537.3916 | 0.81936 | 1.718
2022-12-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2001.2233 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3565.6431 | 76.7133 | 3719.2579 | 2.0012 | 1.718
2022-12-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 788.7166 | 1564.4198 | 1360.236 | 15395.422 | 3477.6355 | 29859.076 | 37137.0357 | 16184.1386 | 5042.0553 | 31219.312 | 52445.5059 | 48.7321 | 3.7134
2022-12-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1744.7076 | 1564.4198 | 2716.959 | 29798.791 | 3669.9805 | 53893.074 | 37137.0357 | 31543.4986 | 5234.4003 | 56610.033 | 93387.9319 | 87.3618 | 6.0261
2022-12-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 875.0879 | 1564.4198 | 3070.25 | 20503.42 | 3503.3767 | 38388.137 | 37137.0357 | 21378.5079 | 5067.7965 | 41458.387 | 67904.6914 | 62.3949 | 5.5098
2022-12-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 463.4707 | 1564.4198 | 782.933 | 6867.8438 | 4221.136 | 18948.396 | 37137.0357 | 7331.3145 | 5785.5558 | 19731.329 | 32848.1994 | 30.0374 | 2.8108
2022-12-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.6151 | 1564.4198 | 682.4083 | 41.7633 | 4454.8174 | 5071.0913 | 37137.0357 | 384.3785 | 6019.2372 | 5753.4996 | 12157.1152 | 9.5677 | 2.5894
2022-12-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.581 | 1564.4198 | 1088.1326 | 0 | 3978.3489 | 2972.503 | 37137.0357 | 76.581 | 5542.7687 | 4060.6356 | 9679.9853 | 6.9509 | 2.7291
2022-12-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6104 | 1564.4198 | 682.5934 | 0 | 2514.8108 | 4268.73 | 37137.0357 | 76.6104 | 4079.2306 | 4951.3234 | 9107.1644 | 6.7835 | 2.3236
2022-12-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.0408 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 1676.5135 | 3370.04 | 37137.0357 | 87.0408 | 3240.9333 | 4053.8665 | 7381.8405 | 5.0466 | 2.3353
2022-12-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.9179 | 1564.4198 | 433.1906 | 0 | 706.783 | 12.4267 | 37137.0357 | 83.9179 | 2271.2028 | 445.6173 | 2800.738 | 0.71921 | 2.0815
2022-12-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5213 | 1564.4198 | 76.4922 | 0 | 499.1704 | 0 | 37137.0357 | 80.5213 | 2063.5902 | 76.4922 | 2220.6036 | 0.49917 | 1.7214
2022-12-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7301 | 1564.4198 | 581.0641 | 0 | 603.3338 | 69.7359 | 37137.0357 | 76.7301 | 2167.7536 | 650.8 | 2895.2837 | 0.67307 | 2.2222
2022-12-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6628 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 733.9787 | 224.5783 | 37137.0357 | 76.6628 | 2298.3985 | 908.4048 | 3283.4661 | 0.95856 | 2.3249
2022-12-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.0998 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 976.9727 | 230.963 | 37137.0357 | 110.0998 | 2541.3925 | 914.7895 | 3566.2818 | 1.2079 | 2.3583
2022-12-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7606 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 1414.8207 | 131.5784 | 37137.0357 | 76.7606 | 2979.2405 | 815.4049 | 3871.406 | 1.5464 | 2.325
2022-12-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.9091 | 1564.4198 | 797.2931 | 0 | 1625.3291 | 74.9506 | 37137.0357 | 93.9091 | 3189.7489 | 872.2438 | 4155.9018 | 1.7003 | 2.4556
2022-12-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.6421 | 1564.4198 | 80.227 | 0 | 1560.297 | 0 | 37137.0357 | 122.6421 | 3124.7168 | 80.227 | 3327.5859 | 1.5603 | 1.7673
2022-12-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.3491 | 1564.4198 | 80.4326 | 0 | 1866.4453 | 0 | 37137.0357 | 118.3491 | 3430.8651 | 80.4326 | 3629.6468 | 1.8664 | 1.7632
2022-12-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.4765 | 1564.4198 | 76.8405 | 0 | 2923.4172 | 0 | 37137.0357 | 113.4765 | 4487.837 | 76.8405 | 4678.1539 | 2.9234 | 1.7547
2022-12-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.0561 | 1564.4198 | 77.006 | 0 | 3783.8594 | 0 | 37137.0357 | 85.0561 | 5348.2792 | 77.006 | 5510.3413 | 3.7839 | 1.7265
2022-12-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7577 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 3489.9226 | 209.6721 | 37137.0357 | 76.7577 | 5054.3424 | 842.9058 | 5974.0059 | 3.6996 | 2.2744
2022-12-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 3998.5195 | 281.7606 | 37137.0357 | 76.9016 | 5562.9393 | 945.35 | 6585.1909 | 4.2803 | 2.3049
2022-12-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4974.6353 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6539.0551 | 76.7133 | 6692.6699 | 4.9746 | 1.718
2022-12-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3868.3982 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5432.818 | 76.7133 | 5586.4328 | 3.8684 | 1.718
2022-12-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 3548.74 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 5113.1598 | 76.7133 | 5266.7746 | 3.5487 | 1.718
2022-12-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 430.5958 | 1564.4198 | 672.5531 | 7826.838 | 4352.229 | 16472.922 | 37137.0357 | 8257.4338 | 5916.6488 | 17145.4751 | 31319.5577 | 28.652 | 2.6676
2022-12-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 609.2986 | 1564.4198 | 884.6237 | 16097.245 | 4058.2922 | 27924 | 37137.0357 | 16706.5436 | 5622.712 | 28808.6237 | 51137.8794 | 48.0795 | 3.0583
2022-12-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 425.0751 | 1564.4198 | 2834.5537 | 10768.86 | 4961.9985 | 21025.479 | 37137.0357 | 11193.9351 | 6526.4183 | 23860.0327 | 41580.3861 | 36.7563 | 4.824
2022-12-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 391.1503 | 1564.4198 | 684.0269 | 3886.924 | 4925.6333 | 9640.653 | 37137.0357 | 4278.0743 | 6490.0531 | 10324.6799 | 21092.8073 | 18.4532 | 2.6396
2022-12-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3258 | 1564.4198 | 631.5557 | 0 | 3542.044 | 51.9865 | 37137.0357 | 78.3258 | 5106.4638 | 683.5422 | 5868.3317 | 3.594 | 2.2743
2022-12-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6611 | 1564.4198 | 582.641 | 0 | 3277.678 | 1040.8126 | 37137.0357 | 76.6611 | 4842.0978 | 1623.4536 | 6542.2125 | 4.3185 | 2.2237
2022-12-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 276.1537 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 2526.328 | 2504.21 | 37137.0357 | 276.1537 | 4090.7478 | 3188.0365 | 7554.938 | 5.0305 | 2.5244
2022-12-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7879 | 1564.4198 | 663.5894 | 0 | 1301.5399 | 295.497 | 37137.0357 | 76.7879 | 2865.9597 | 959.0864 | 3901.834 | 1.597 | 2.3048
2022-12-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9247 | 1564.4198 | 2511.4478 | 0 | 592.239 | 0 | 37137.0357 | 77.9247 | 2156.6588 | 2511.4478 | 4746.0312 | 0.59224 | 4.1538
2022-12-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.8597 | 1564.4198 | 76.621 | 0 | 463.0023 | 0 | 37137.0357 | 83.8597 | 2027.4221 | 76.621 | 2187.9028 | 0.463 | 1.7249
2022-12-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.1771 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 496.0148 | 0 | 37137.0357 | 86.1771 | 2060.4346 | 76.7133 | 2223.325 | 0.49601 | 1.7273
2022-12-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7268 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 451.1717 | 0 | 37137.0357 | 76.7268 | 2015.5915 | 76.7133 | 2169.0316 | 0.45117 | 1.7179
2022-12-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6467 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 754.2883 | 0 | 37137.0357 | 76.6467 | 2318.7081 | 76.7133 | 2472.068 | 0.75429 | 1.7178
2022-12-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8126 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1356.8574 | 0 | 37137.0357 | 77.8126 | 2921.2772 | 76.7133 | 3075.8031 | 1.3569 | 1.7189
2022-12-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4793 | 1564.4198 | 1896.558 | 0 | 1962.2891 | 0 | 37137.0357 | 79.4793 | 3526.7089 | 1896.558 | 5502.7462 | 1.9623 | 3.5405
2022-12-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4443 | 1564.4198 | 76.5573 | 0 | 2386.3066 | 0 | 37137.0357 | 93.4443 | 3950.7264 | 76.5573 | 4120.728 | 2.3863 | 1.7344
2022-12-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.0568 | 1564.4198 | 76.5101 | 0 | 2577.7551 | 0 | 37137.0357 | 126.0568 | 4142.1749 | 76.5101 | 4344.7418 | 2.5778 | 1.767
2022-12-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.7642 | 1564.4198 | 76.5759 | 0 | 2538.6338 | 0 | 37137.0357 | 97.7642 | 4103.0536 | 76.5759 | 4277.3938 | 2.5386 | 1.7388
2022-12-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7599 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 2235.9675 | 230.4314 | 37137.0357 | 76.7599 | 3800.3873 | 863.6651 | 4740.8123 | 2.4664 | 2.2744
2022-12-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 19.5943 | 2610.3494 | 2777.7488 | 37137.0357 | 363.9846 | 4174.7692 | 3461.5753 | 8000.3291 | 5.4077 | 2.5926
2022-12-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.1171 | 1564.4198 | 673.708 | 23.3079 | 2722.0742 | 2337.5588 | 37137.0357 | 377.425 | 4286.494 | 3011.2668 | 7675.1858 | 5.0829 | 2.5922
2022-12-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1888.9459 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3453.3657 | 76.7133 | 3606.9805 | 1.8889 | 1.718
2022-12-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 2265.0342 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 3829.454 | 76.7133 | 3983.0688 | 2.265 | 1.718
2022-12-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 4660.5728 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 6224.9926 | 76.7133 | 6378.6074 | 4.6606 | 1.718
2022-12-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.8763 | 1564.4198 | 756.7046 | 9064.396 | 5064.15 | 18810.588 | 37137.0357 | 9483.2723 | 6628.5698 | 19567.2926 | 35679.1347 | 32.9391 | 2.74
2022-12-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 604.0644 | 1564.4198 | 1146.0074 | 16535.822 | 4685.639 | 34516.797 | 37137.0357 | 17139.8865 | 6250.0588 | 35662.8044 | 59052.7496 | 55.7383 | 3.3145
2022-12-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.847 | 2030.6144 | 3482.7156 | 9765.69 | 45523.44 | 25166.703 | 37137.0357 | 10165.537 | 47554.0544 | 28649.4186 | 86369.01 | 80.4558 | 5.9132
2022-12-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 539.4598 | 3334.5479 | 692.8237 | 3486.3389 | 80436.28 | 12413.238 | 37137.0357 | 4025.7987 | 83770.8279 | 13106.0617 | 100902.6883 | 96.3359 | 4.5668
2022-12-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.0602 | 2067.7937 | 682.5278 | 9.0096 | 53867.637 | 4864.694 | 37137.0357 | 304.0698 | 55935.4307 | 5547.2218 | 61786.7223 | 58.7413 | 3.0454
2022-12-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.4793 | 1581.2904 | 693.5446 | 0 | 32887.535 | 4320.3296 | 37137.0357 | 100.4793 | 34468.8254 | 5013.8742 | 39583.1789 | 37.2079 | 2.3753
2022-12-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6094 | 1564.4198 | 681.9043 | 0 | 26937.932 | 5801.326 | 37137.0357 | 76.6094 | 28502.3518 | 6483.2303 | 35062.1915 | 32.7393 | 2.3229
2022-12-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.3312 | 1564.4198 | 747.8108 | 0 | 21983.06 | 5453.005 | 37137.0357 | 86.3312 | 23547.4798 | 6200.8158 | 29834.6268 | 27.4361 | 2.3986
2022-12-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.4173 | 1564.4198 | 78.6611 | 0 | 18629.936 | 0 | 37137.0357 | 110.4173 | 20194.3558 | 78.6611 | 20383.4342 | 18.6299 | 1.7535
2022-12-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.3888 | 1564.4198 | 80.0298 | 0 | 15744.452 | 0 | 37137.0357 | 130.3888 | 17308.8718 | 80.0298 | 17519.2905 | 15.7445 | 1.7748
2022-12-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.4768 | 1564.4198 | 477.7879 | 0 | 12287.898 | 14.5844 | 37137.0357 | 90.4768 | 13852.3178 | 492.3722 | 14435.1669 | 12.3025 | 2.1327
2022-12-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7762 | 1564.4198 | 680.6537 | 0 | 12243.421 | 2845.7546 | 37137.0357 | 76.7762 | 13807.8408 | 3526.4084 | 17411.0254 | 15.0892 | 2.3218
2022-12-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 334.7623 | 1564.4198 | 2699.014 | 0 | 13581.995 | 7386.4883 | 37137.0357 | 334.7623 | 15146.4148 | 10085.5023 | 25566.6794 | 20.9685 | 4.5982
2022-12-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3004 | 1564.4198 | 679.6165 | 0 | 18460.572 | 4259.934 | 37137.0357 | 78.3004 | 20024.9918 | 4939.5505 | 25042.8427 | 22.7205 | 2.3223
2022-12-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.0751 | 1564.4198 | 636.2119 | 0 | 26470.451 | 156.6762 | 37137.0357 | 105.0751 | 28034.8708 | 792.8881 | 28932.834 | 26.6271 | 2.3057
2022-12-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.7159 | 1564.4198 | 98.8401 | 0 | 14478.222 | 0 | 37137.0357 | 123.7159 | 16042.6418 | 98.8401 | 16265.1978 | 14.4782 | 1.787
2022-12-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.1105 | 76.9588 | 92.0645 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.1105 | 76.9588 | 92.0645 | 283.1338 | 0 | 0.28313
2022-12-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.2871 | 572.7791 | 632.4756 | 0 | 8.7549 | 269.0711 | 37137.0357 | 92.2871 | 581.534 | 901.5467 | 1575.3678 | 0.27783 | 1.2975
2022-12-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.1494 | 1564.4198 | 681.3878 | 518.4585 | 120.6697 | 6227.0825 | 37137.0357 | 869.6079 | 1685.0895 | 6908.4703 | 9463.1677 | 6.8662 | 2.597
2022-12-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.5003 | 1564.4198 | 781.2351 | 7730.3022 | 919.9229 | 23513.264 | 37137.0357 | 8118.8025 | 2484.3427 | 24294.4991 | 34897.6442 | 32.1635 | 2.7342
2022-12-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.3856 | 1564.4198 | 796.5608 | 6409.5957 | 3472.1516 | 18493.266 | 37137.0357 | 6808.9814 | 5036.5714 | 19289.8268 | 31135.3795 | 28.375 | 2.7604
2022-12-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 5599.819 | 1482.256 | 37137.0357 | 76.9016 | 7164.2388 | 2155.964 | 9397.1044 | 7.0821 | 2.315
2022-12-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7452.227 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9016.6468 | 76.7133 | 9170.2616 | 7.4522 | 1.718
2022-12-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 9085.239 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 10649.6588 | 76.7133 | 10803.2736 | 9.0852 | 1.718
2022-12-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2537.754 | 1564.4198 | 5206.7783 | 29310.62 | 10183.586 | 61803.53 | 37137.0357 | 31848.374 | 11748.0058 | 67010.3083 | 110606.6881 | 101.2977 | 9.309
2022-12-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 6056.9175 | 1564.4198 | 13166.501 | 55885.598 | 9751.587 | 113888.625 | 37137.0357 | 61942.5155 | 11316.0068 | 127055.126 | 200313.6483 | 179.5258 | 20.7878
2022-12-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2929.7043 | 5120.9497 | 5711.7476 | 37844.168 | 83322.35 | 79437.914 | 37137.0357 | 40773.8723 | 88443.2997 | 85149.6616 | 214366.8336 | 200.6044 | 13.7624
2022-12-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1066.629 | 9118.694 | 2832.1836 | 21996.432 | 127050.41 | 56213.266 | 37137.0357 | 23063.061 | 136169.104 | 59045.4496 | 218277.6146 | 205.2601 | 13.0175
2022-12-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 435.8744 | 2542.4834 | 1018.2154 | 11038.82 | 63827.34 | 31339.096 | 37137.0357 | 11474.6944 | 66369.8234 | 32357.3114 | 110201.8292 | 106.2053 | 3.9966
2022-12-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.1743 | 1685.8771 | 709.8442 | 4668.5273 | 39901.344 | 18814.297 | 37137.0357 | 5079.7016 | 41587.2211 | 19524.1412 | 66191.0639 | 63.3842 | 2.8069
2022-12-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.7509 | 1564.4198 | 682.1105 | 2307.3179 | 29065.9 | 17038.742 | 37137.0357 | 2674.0687 | 30630.3198 | 17720.8525 | 51025.2411 | 48.412 | 2.6133
2022-12-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.4506 | 1564.4198 | 744.6421 | 1305.1417 | 23280.297 | 14517.039 | 37137.0357 | 1671.5923 | 24844.7168 | 15261.6811 | 41777.9902 | 39.1025 | 2.6755
2022-12-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.8822 | 1564.4198 | 674.7606 | 0 | 20767.953 | 3945.7854 | 37137.0357 | 98.8822 | 22332.3728 | 4620.546 | 27051.801 | 24.7137 | 2.3381
2022-12-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.8161 | 1564.4198 | 667.4061 | 0 | 16556.83 | 207.8666 | 37137.0357 | 113.8161 | 18121.2498 | 875.2727 | 19110.3386 | 16.7647 | 2.3456
2022-12-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.078 | 1564.4198 | 674.3343 | 0 | 12987.945 | 3217.507 | 37137.0357 | 85.078 | 14552.3648 | 3891.8413 | 18529.2841 | 16.2055 | 2.3238
2022-12-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.767 | 1564.4198 | 681.4162 | 128.6453 | 12445.983 | 10159.822 | 37137.0357 | 471.4123 | 14010.4028 | 10841.2382 | 25323.0533 | 22.7345 | 2.5886
2022-12-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 849.7678 | 1564.4198 | 2396.3406 | 250.9461 | 13092.411 | 11437.4375 | 37137.0357 | 1100.7139 | 14656.8308 | 13833.7781 | 29591.3228 | 24.7808 | 4.8105
2022-12-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 316.959 | 1564.4198 | 679.8534 | 21.5574 | 19655.541 | 7255.969 | 37137.0357 | 338.5164 | 21219.9608 | 7935.8224 | 29494.2997 | 26.9331 | 2.5612
2022-12-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.6011 | 1564.4198 | 655.9882 | 0 | 28316.242 | 1276.2504 | 37137.0357 | 101.6011 | 29880.6618 | 1932.2386 | 31914.5015 | 29.5925 | 2.322
2022-12-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.6689 | 1564.4198 | 96.2397 | 0 | 15443.218 | 0 | 37137.0357 | 118.6689 | 17007.6378 | 96.2397 | 17222.5465 | 15.4432 | 1.7793
2022-12-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.7685 | 1192.5546 | 429.9842 | 0 | 43.5076 | 12.3911 | 37137.0357 | 111.7685 | 1236.0622 | 442.3753 | 1790.2059 | 0.055899 | 1.7343
2022-12-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.8681 | 1564.4198 | 659.9905 | 0 | 104.6836 | 800.692 | 37137.0357 | 90.8681 | 1669.1034 | 1460.6825 | 3220.654 | 0.90538 | 2.3153
2022-12-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.5002 | 1564.4198 | 681.2435 | 1004.8875 | 406.6749 | 7580.3696 | 37137.0357 | 1356.3877 | 1971.0947 | 8261.6131 | 11589.0955 | 8.9919 | 2.5972
2022-12-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.1644 | 1564.4198 | 818.0845 | 8865.073 | 2714.1553 | 25177.182 | 37137.0357 | 9261.2374 | 4278.5751 | 25995.2665 | 39535.079 | 36.7564 | 2.7787
2022-12-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 406.5031 | 1564.4198 | 850.4037 | 6771.3003 | 5296.238 | 21322.482 | 37137.0357 | 7177.8034 | 6860.6578 | 22172.8858 | 36211.3469 | 33.39 | 2.8213
2022-12-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 6516.301 | 2347.3523 | 37137.0357 | 76.9016 | 8080.7208 | 3021.0603 | 11178.6827 | 8.8637 | 2.315
2022-12-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7442.8237 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9007.2435 | 76.7133 | 9160.8583 | 7.4428 | 1.718
2022-12-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7536.6265 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9101.0463 | 76.7133 | 9254.6611 | 7.5366 | 1.718
2022-12-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2026.9498 | 1564.4198 | 3425.5215 | 26204.318 | 8606.36 | 50426.72 | 37137.0357 | 28231.2678 | 10170.7798 | 53852.2415 | 92254.2891 | 85.2374 | 7.0169
2022-12-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4928.4683 | 1564.4198 | 9607.93 | 50494.01 | 9366.501 | 94930.75 | 37137.0357 | 55422.4783 | 10930.9208 | 104538.68 | 170892.0791 | 154.7913 | 16.1008
2022-12-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2356.7805 | 2808.6887 | 3653.613 | 33770.26 | 60489.082 | 63038.934 | 37137.0357 | 36127.0405 | 63297.7707 | 66692.547 | 166117.3582 | 157.2983 | 8.8191
2022-12-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 737.0804 | 4800.0522 | 1279.0164 | 17069.021 | 94958.805 | 34336.707 | 37137.0357 | 17806.1014 | 99758.8572 | 35615.7234 | 153180.682 | 146.3645 | 6.8161
2022-12-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 374.3598 | 2074.1362 | 691.7129 | 6738.14 | 53746.848 | 16616.883 | 37137.0357 | 7112.4998 | 55820.9842 | 17308.5959 | 80242.0799 | 77.1019 | 3.1402
2022-12-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.5476 | 1578.3934 | 690.7423 | 2192.5898 | 32027.959 | 10662.297 | 37137.0357 | 2603.1374 | 33606.3524 | 11353.0392 | 47562.529 | 44.8828 | 2.6797
2022-12-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.5061 | 1564.4198 | 681.915 | 1234.8082 | 25147.33 | 13047.116 | 37137.0357 | 1601.3143 | 26711.7498 | 13729.031 | 42042.0951 | 39.4293 | 2.6128
2022-12-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.9135 | 1564.4198 | 741.6727 | 1134.384 | 20158.854 | 12621.047 | 37137.0357 | 1493.2975 | 21723.2738 | 13362.7197 | 36579.291 | 33.9143 | 2.665
2022-12-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.5779 | 1564.4198 | 660.8094 | 0 | 17044.578 | 1654.3203 | 37137.0357 | 103.5779 | 18608.9978 | 2315.1297 | 21027.7054 | 18.6989 | 2.3288
2022-12-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.0022 | 1564.4198 | 89.4786 | 0 | 13681.687 | 0 | 37137.0357 | 119.0022 | 15246.1068 | 89.4786 | 15454.5876 | 13.6817 | 1.7729
2022-12-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.9944 | 1564.4198 | 637.6138 | 0 | 9691.877 | 635.653 | 37137.0357 | 88.9944 | 11256.2968 | 1273.2668 | 12618.558 | 10.3275 | 2.291
2022-12-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.2092 | 1564.4198 | 683.8265 | 29.3286 | 10087.182 | 6921.5273 | 37137.0357 | 371.5378 | 11651.6018 | 7605.3538 | 19628.4934 | 17.038 | 2.5905
2022-12-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 747.0273 | 1564.4198 | 2575.801 | 37.8777 | 12438.196 | 9622.909 | 37137.0357 | 784.905 | 14002.6158 | 12198.71 | 26986.2308 | 22.099 | 4.8872
2022-12-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3086 | 1564.4198 | 679.7229 | 0 | 18359.89 | 5637.5444 | 37137.0357 | 78.3086 | 19924.3098 | 6317.2673 | 26319.8857 | 23.9974 | 2.3225
2022-12-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.1464 | 1564.4198 | 655.2686 | 0 | 26150.445 | 700.3118 | 37137.0357 | 105.1464 | 27714.8648 | 1355.5803 | 29175.5915 | 26.8508 | 2.3248
2022-12-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.6262 | 1564.4198 | 97.4264 | 0 | 14309.802 | 0 | 37137.0357 | 121.6262 | 15874.2218 | 97.4264 | 16093.2745 | 14.3098 | 1.7835
2022-12-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.0016 | 944.6444 | 96.5126 | 0 | 22.9244 | 0 | 37137.0357 | 113.0016 | 967.5688 | 96.5126 | 1177.083 | 0.022924 | 1.1542
2022-12-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4436 | 1564.4198 | 617.2504 | 0 | 81.6671 | 133.778 | 37137.0357 | 93.4436 | 1646.0869 | 751.0284 | 2490.5589 | 0.21545 | 2.2751
2022-12-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.0233 | 1564.4198 | 681.3061 | 703.856 | 288.6939 | 5004.431 | 37137.0357 | 1054.8793 | 1853.1137 | 5685.7371 | 8593.7301 | 5.997 | 2.5967
2022-12-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 374.8507 | 1564.4198 | 685.4053 | 6702.267 | 1091.7471 | 15317.117 | 37137.0357 | 7077.1177 | 2656.1669 | 16002.5223 | 25735.807 | 23.1111 | 2.6247
2022-12-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 379.6064 | 1564.4198 | 686.9322 | 5316.9185 | 2131.7854 | 11278.387 | 37137.0357 | 5696.5249 | 3696.2052 | 11965.3192 | 21358.0493 | 18.7271 | 2.631
2022-12-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 3307.2551 | 660.7543 | 37137.0357 | 76.9016 | 4871.6749 | 1334.4623 | 6283.0388 | 3.968 | 2.315
2022-12-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6044.127 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7608.5468 | 76.7133 | 7762.1616 | 6.0441 | 1.718
2022-12-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7276.5894 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8841.0092 | 76.7133 | 8994.624 | 7.2766 | 1.718
2022-12-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1739.2325 | 1564.4198 | 1908.6449 | 24163.467 | 8066.056 | 36779.895 | 37137.0357 | 25902.6995 | 9630.4758 | 38688.5399 | 74221.7152 | 69.0094 | 5.2123
2022-12-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4114.7603 | 1564.4198 | 6065.5586 | 45971.16 | 9167.617 | 69484.1 | 37137.0357 | 50085.9203 | 10732.0368 | 75549.6586 | 136367.6157 | 124.6229 | 11.7447
2022-12-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1971.0558 | 2558.5295 | 2159.5525 | 30961.195 | 55675.688 | 49202.254 | 37137.0357 | 32932.2508 | 58234.2175 | 51361.8065 | 142528.2748 | 135.8391 | 6.6891
2022-12-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 693.8313 | 4227.7383 | 1002.3607 | 16647.986 | 89376.07 | 29407.412 | 37137.0357 | 17341.8173 | 93603.8083 | 30409.7727 | 141355.3983 | 135.4315 | 5.9239
2022-12-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.8197 | 1999.713 | 686.7648 | 7725.9604 | 52405.01 | 18113.014 | 37137.0357 | 8102.7801 | 54404.723 | 18799.7788 | 81307.2819 | 78.244 | 3.0633
2022-12-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.3695 | 1590.931 | 691.2776 | 3998.4602 | 34883.715 | 16131.23 | 37137.0357 | 4409.8297 | 36474.646 | 16822.5076 | 57706.9833 | 55.0134 | 2.6936
2022-12-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.0133 | 1564.4198 | 685.8488 | 2846.67 | 27828.37 | 17845.506 | 37137.0357 | 3213.6833 | 29392.7898 | 18531.3548 | 51137.8279 | 48.5205 | 2.6173
2022-12-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.376 | 1564.4198 | 750.9208 | 1661.1422 | 22391.615 | 15724.636 | 37137.0357 | 2027.5182 | 23956.0348 | 16475.5568 | 42459.1098 | 39.7774 | 2.6817
2022-12-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.3736 | 1564.4198 | 674.81 | 0 | 20869.893 | 3677.761 | 37137.0357 | 95.3736 | 22434.3128 | 4352.571 | 26882.2574 | 24.5477 | 2.3346
2022-12-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.016 | 1564.4198 | 673.9399 | 0 | 18158.463 | 515.8252 | 37137.0357 | 108.016 | 19722.8828 | 1189.7651 | 21020.6639 | 18.6743 | 2.3464
2022-12-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.2882 | 1564.4198 | 1291.6451 | 0 | 13962.657 | 3978.6875 | 37137.0357 | 85.2882 | 15527.0768 | 5270.3326 | 20882.6976 | 17.9413 | 2.9414
2022-12-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.6091 | 1564.4198 | 682.4209 | 32.8104 | 13793.492 | 9999.147 | 37137.0357 | 375.4195 | 15357.9118 | 10681.5679 | 26414.8992 | 23.8254 | 2.5894
2022-12-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 921.2998 | 1564.4198 | 1897.912 | 48.7762 | 14809.909 | 12695.95 | 37137.0357 | 970.076 | 16374.3288 | 14593.862 | 31938.2667 | 27.5546 | 4.3836
2022-12-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 289.0364 | 1564.4198 | 680.4665 | 13.7068 | 20913.182 | 9920.258 | 37137.0357 | 302.7432 | 22477.6018 | 10600.7245 | 33381.0695 | 30.8471 | 2.5339
2022-12-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.8422 | 1564.4198 | 667.4903 | 0 | 30057.6 | 2808.9043 | 37137.0357 | 98.8422 | 31622.0198 | 3476.3946 | 35197.2566 | 32.8665 | 2.3308
2022-12-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.202 | 1564.4198 | 609.6105 | 0 | 16552.191 | 84.8251 | 37137.0357 | 115.202 | 18116.6108 | 694.4357 | 18926.2485 | 16.637 | 2.2892
2022-12-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.1089 | 1192.5546 | 559.1448 | 0 | 54.9845 | 103.9771 | 37137.0357 | 109.1089 | 1247.5391 | 663.1219 | 2019.7699 | 0.15896 | 1.8608
2022-12-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.1475 | 1564.4198 | 659.9625 | 0 | 145.0645 | 2596.276 | 37137.0357 | 89.1475 | 1709.4843 | 3256.2385 | 5054.8702 | 2.7413 | 2.3135
2022-12-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.8191 | 1564.4198 | 681.3725 | 974.9665 | 548.5005 | 10699.118 | 37137.0357 | 1326.7856 | 2112.9203 | 11380.4905 | 14820.1965 | 12.2226 | 2.5976
2022-12-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.3112 | 1564.4198 | 745.4268 | 7686.1445 | 1967.4072 | 21536.82 | 37137.0357 | 8067.4557 | 3531.827 | 22282.2468 | 33881.5295 | 31.1904 | 2.6912
2022-12-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.4314 | 1564.4198 | 734.9459 | 5751.838 | 3624.163 | 15552.047 | 37137.0357 | 6138.2694 | 5188.5828 | 16286.9929 | 27613.845 | 24.928 | 2.6858
2022-12-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 5253.7686 | 1393.0223 | 37137.0357 | 76.9016 | 6818.1884 | 2066.7303 | 8961.8203 | 6.6468 | 2.315
2022-12-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6633.693 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8198.1128 | 76.7133 | 8351.7276 | 6.6337 | 1.718
2022-12-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6979.3413 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8543.7611 | 76.7133 | 8697.3759 | 6.9793 | 1.718
2022-12-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1509.8485 | 1564.4198 | 1941.9213 | 22395.838 | 6896.0464 | 37137.527 | 37137.0357 | 23905.6865 | 8460.4662 | 39079.4483 | 71445.601 | 66.4294 | 5.0162
2022-12-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3467.6184 | 1564.4198 | 6022.381 | 42120.87 | 6870.5327 | 68703.51 | 37137.0357 | 45588.4884 | 8434.9525 | 74725.891 | 128749.3319 | 117.6949 | 11.0544
2022-12-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1565.3265 | 2015.6332 | 2038.1571 | 27513.156 | 45451.55 | 47981.113 | 37137.0357 | 29078.4825 | 47467.1832 | 50019.2701 | 126564.9358 | 120.9458 | 5.6191
2022-12-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 554.0803 | 3185.1738 | 995.2534 | 13747.774 | 79413.37 | 29192.654 | 37137.0357 | 14301.8543 | 82598.5438 | 30187.9074 | 127088.3055 | 122.3538 | 4.7345
2022-12-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1982.0703 | 684.8625 | 5169.1646 | 52032.98 | 17189.03 | 37137.0357 | 5537.872 | 54015.0503 | 17873.8925 | 77426.8148 | 74.3912 | 3.0356
2022-12-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.9253 | 1570.4194 | 689.3889 | 1372.1007 | 29524.447 | 11217.918 | 37137.0357 | 1785.026 | 31094.8664 | 11907.3069 | 44787.1993 | 42.1145 | 2.6727
2022-12-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.8415 | 1564.4198 | 681.9464 | 33.4672 | 21613.158 | 8588.691 | 37137.0357 | 400.3086 | 23177.5778 | 9270.6374 | 32848.5238 | 30.2353 | 2.6132
2022-12-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 309.2368 | 1564.4198 | 729.6485 | 15.3299 | 17349.012 | 5759.4917 | 37137.0357 | 324.5668 | 18913.4318 | 6489.1402 | 25727.1388 | 23.1238 | 2.6033
2022-12-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.1743 | 1564.4198 | 624.6883 | 0 | 17018.197 | 60.9464 | 37137.0357 | 101.1743 | 18582.6168 | 685.6347 | 19369.4258 | 17.0791 | 2.2903
2022-12-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.8189 | 1564.4198 | 86.1225 | 0 | 16294.957 | 0 | 37137.0357 | 114.8189 | 17859.3768 | 86.1225 | 18060.3183 | 16.295 | 1.7654
2022-12-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.2003 | 1564.4198 | 619.3707 | 0 | 11235.52 | 195.9663 | 37137.0357 | 89.2003 | 12799.9398 | 815.337 | 13704.4771 | 11.4315 | 2.273
2022-12-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6657 | 1564.4198 | 681.0245 | 0 | 10854.48 | 4811.964 | 37137.0357 | 76.6657 | 12418.8998 | 5492.9885 | 17988.554 | 15.6664 | 2.3221
2022-12-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 305.0227 | 1564.4198 | 2481.8137 | 0 | 12189.961 | 7000.8574 | 37137.0357 | 305.0227 | 13754.3808 | 9482.6711 | 23542.0746 | 19.1908 | 4.3513
2022-12-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3598 | 1564.4198 | 679.488 | 0 | 16128.782 | 2262.2043 | 37137.0357 | 78.3598 | 17693.2018 | 2941.6923 | 20713.2539 | 18.391 | 2.3223
2022-12-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.2554 | 1564.4198 | 635.7405 | 0 | 22588.36 | 122.6368 | 37137.0357 | 106.2554 | 24152.7798 | 758.3773 | 25017.4124 | 22.711 | 2.3064
2022-12-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.6441 | 1564.4198 | 94.7571 | 0 | 12242.782 | 0 | 37137.0357 | 126.6441 | 13807.2018 | 94.7571 | 14028.603 | 12.2428 | 1.7858
2022-12-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.7912 | 76.9588 | 86.9806 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.7912 | 76.9588 | 86.9806 | 282.7305 | 0 | 0.28273
2022-12-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.2963 | 76.9588 | 81.0898 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.2963 | 76.9588 | 81.0898 | 255.3449 | 0 | 0.25534
2022-12-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8263 | 572.7791 | 631.2631 | 0 | 7.5375 | 268.0392 | 37137.0357 | 76.8263 | 580.3166 | 899.3023 | 1556.4452 | 0.27558 | 1.2809
2022-12-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 1525.0306 | 77.563 | 5281.856 | 37137.0357 | 1869.4208 | 1641.9828 | 5965.6825 | 9477.0862 | 6.8844 | 2.5926
2022-12-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 673.708 | 2187.127 | 89.2951 | 4586.1294 | 37137.0357 | 2555.8344 | 1653.7149 | 5259.8374 | 9469.3867 | 6.8626 | 2.6068
2022-12-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 104.8395 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1669.2593 | 76.7133 | 1822.8741 | 0.10484 | 1.718
2022-12-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 416.9477 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 1981.3675 | 76.7133 | 2134.9824 | 0.41695 | 1.718
2022-12-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 1336.9391 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 2901.3589 | 76.7133 | 3054.9737 | 1.3369 | 1.718
2022-12-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 691.3583 | 1564.4198 | 716.7592 | 13722.7295 | 2462.6558 | 16798.252 | 37137.0357 | 14414.0878 | 4027.0756 | 17515.0112 | 35956.1746 | 32.9836 | 2.9725
2022-12-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1444.3458 | 1564.4198 | 1089.6439 | 27097.9 | 3481.8184 | 35151.555 | 37137.0357 | 28542.2458 | 5046.2382 | 36241.1989 | 69829.6829 | 65.7313 | 4.0984
2022-12-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 743.4174 | 1564.4198 | 2779.373 | 18660.65 | 3913.703 | 26909.158 | 37137.0357 | 19404.0674 | 5478.1228 | 29688.531 | 54570.7212 | 49.4835 | 5.0872
2022-12-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 432.671 | 1564.4198 | 688.5821 | 5826.848 | 4270.563 | 10671.822 | 37137.0357 | 6259.519 | 5834.9828 | 11360.4041 | 23454.906 | 20.7692 | 2.6857
2022-12-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.1253 | 1564.4198 | 682.2286 | 12.8174 | 5115.9233 | 885.1985 | 37137.0357 | 330.9426 | 6680.3431 | 1567.4271 | 8578.7128 | 6.0139 | 2.5648
2022-12-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6215 | 1564.4198 | 695.5803 | 0 | 5139.898 | 964.7759 | 37137.0357 | 76.6215 | 6704.3178 | 1660.3562 | 8441.2955 | 6.1047 | 2.3366
2022-12-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5975 | 1564.4198 | 681.3569 | 0 | 3967.1238 | 4597.748 | 37137.0357 | 76.5975 | 5531.5436 | 5279.1049 | 10887.246 | 8.5649 | 2.3224
2022-12-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9615 | 1564.4198 | 778.5571 | 0 | 3168.6433 | 3450.211 | 37137.0357 | 77.9615 | 4733.0631 | 4228.7681 | 9039.7927 | 6.6189 | 2.4209
2022-12-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.9442 | 1564.4198 | 630.4287 | 0 | 2721.9216 | 57.5246 | 37137.0357 | 82.9442 | 4286.3414 | 687.9533 | 5057.2389 | 2.7794 | 2.2778
2022-12-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.121 | 1564.4198 | 76.4792 | 0 | 2102.0159 | 0 | 37137.0357 | 83.121 | 3666.4357 | 76.4792 | 3826.0359 | 2.102 | 1.724
2022-12-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1706 | 1564.4198 | 631.1667 | 0 | 1750.8553 | 100.3617 | 37137.0357 | 79.1706 | 3315.2751 | 731.5284 | 4125.9741 | 1.8512 | 2.2748
2022-12-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5643 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 2470.0623 | 366.398 | 37137.0357 | 76.5643 | 4034.4821 | 1050.2245 | 5161.2709 | 2.8365 | 2.3248
2022-12-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5842 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 4652.65 | 381.4216 | 37137.0357 | 76.5842 | 6217.0698 | 1065.2481 | 7358.9022 | 5.0341 | 2.3248
2022-12-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8313 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5335.2188 | 408.1938 | 37137.0357 | 76.8313 | 6899.6386 | 1092.0203 | 8068.4902 | 5.7434 | 2.3251
2022-12-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.1629 | 1564.4198 | 953.7461 | 0 | 5300.8667 | 371.3026 | 37137.0357 | 91.1629 | 6865.2865 | 1325.0487 | 8281.4981 | 5.6722 | 2.6093
2022-12-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.3415 | 1564.4198 | 79.4437 | 0 | 4539.955 | 0 | 37137.0357 | 157.3415 | 6104.3748 | 79.4437 | 6341.1599 | 4.54 | 1.8012
2022-12-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.5189 | 1564.4198 | 79.9461 | 0 | 3882.6191 | 0 | 37137.0357 | 147.5189 | 5447.0389 | 79.9461 | 5674.5039 | 3.8826 | 1.7919
2022-12-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.7977 | 1564.4198 | 79.4517 | 0 | 5486.988 | 0 | 37137.0357 | 98.7977 | 7051.4078 | 79.4517 | 7229.6572 | 5.487 | 1.7427
2022-12-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.971 | 1564.4198 | 79.7251 | 0 | 5184.0425 | 0 | 37137.0357 | 81.971 | 6748.4623 | 79.7251 | 6910.1584 | 5.184 | 1.7261
2022-12-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7681 | 1564.4198 | 633.2338 | 0 | 5269.792 | 448.3472 | 37137.0357 | 76.7681 | 6834.2118 | 1081.5809 | 7992.5608 | 5.7181 | 2.2744
2022-12-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 673.708 | 0 | 6019.399 | 689.9452 | 37137.0357 | 76.9016 | 7583.8188 | 1363.6532 | 9024.3736 | 6.7093 | 2.315
2022-12-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6539.66 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 8104.0798 | 76.7133 | 8257.6946 | 6.5397 | 1.718
2022-12-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 7656.0728 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 9220.4926 | 76.7133 | 9374.1074 | 7.6561 | 1.718
2022-12-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9016 | 1564.4198 | 76.7133 | 0 | 6060.5215 | 0 | 37137.0357 | 76.9016 | 7624.9413 | 76.7133 | 7778.5561 | 6.0605 | 1.718
2022-12-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 537.5288 | 1564.4198 | 665.659 | 10032.343 | 7420.228 | 16288.382 | 37137.0357 | 10569.8718 | 8984.6478 | 16954.041 | 36508.5606 | 33.741 | 2.7676
2022-12-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 978.4895 | 1564.4198 | 900.8682 | 21269.162 | 7948.5854 | 29390.475 | 37137.0357 | 22247.6515 | 9513.0052 | 30291.3432 | 62051.9999 | 58.6082 | 3.4438
2022-12-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 557.5017 | 1564.4198 | 2927.1582 | 15475.745 | 6286.7837 | 24593.086 | 37137.0357 | 16033.2467 | 7851.2035 | 27520.2442 | 51404.6944 | 46.3556 | 5.0491
2022-12-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 537.4153 | 1564.4198 | 693.178 | 5344.5464 | 8177.7944 | 11414.371 | 37137.0357 | 5881.9617 | 9742.2142 | 12107.549 | 27731.7249 | 24.9367 | 2.795
2022-12-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.766 | 1564.4198 | 682.1552 | 0 | 8871.968 | 352.7881 | 37137.0357 | 76.766 | 10436.3878 | 1034.9433 | 11548.0971 | 9.2248 | 2.3233
2022-12-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8589 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 5474.5723 | 2146.1245 | 37137.0357 | 76.8589 | 7038.9921 | 2829.951 | 9945.802 | 7.6207 | 2.3251
2022-12-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 531.5829 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 4560.0977 | 4416.4297 | 37137.0357 | 531.5829 | 6124.5175 | 5100.2562 | 11756.3566 | 8.9765 | 2.7798
2022-12-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.617 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 3303.1873 | 862.7347 | 37137.0357 | 76.617 | 4867.6071 | 1546.5612 | 6490.7853 | 4.1659 | 2.3249
2022-12-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4703 | 1564.4198 | 807.9077 | 0 | 2293.4233 | 63.3984 | 37137.0357 | 79.4703 | 3857.8431 | 871.3061 | 4808.6195 | 2.3568 | 2.4518
2022-12-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.984 | 1564.4198 | 76.5406 | 0 | 2852.0107 | 0 | 37137.0357 | 82.984 | 4416.4305 | 76.5406 | 4575.9551 | 2.852 | 1.7239
2022-12-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.363 | 1564.4198 | 582.641 | 0 | 2520.8062 | 79.1988 | 37137.0357 | 78.363 | 4085.226 | 661.8398 | 4825.4289 | 2.6 | 2.2254
2022-12-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7653 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 3198.3896 | 1966.0381 | 37137.0357 | 76.7653 | 4762.8094 | 2649.8646 | 7489.4393 | 5.1644 | 2.325
2022-12-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 454.5419 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 4911.1245 | 3821.089 | 37137.0357 | 454.5419 | 6475.5443 | 4504.9155 | 11435.0017 | 8.7322 | 2.7028
2022-12-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.568 | 1564.4198 | 683.8265 | 0 | 6432.107 | 1929.067 | 37137.0357 | 76.568 | 7996.5268 | 2612.8935 | 10685.9883 | 8.3612 | 2.3248
2022-12-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4691 | 1564.4198 | 982.4423 | 0 | 9070.861 | 509.1528 | 37137.0357 | 79.4691 | 10635.2808 | 1491.5951 | 12206.345 | 9.58 | 2.6263
2022-12-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.641 | 1564.4198 | 78.1483 | 0 | 8379.159 | 0 | 37137.0357 | 88.641 | 9943.5788 | 78.1483 | 10110.3681 | 8.3792 | 1.7312
2022-12-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.9644 | 1564.4198 | 83.5425 | 0 | 6992.8125 | 0 | 37137.0357 | 92.9644 | 8557.2323 | 83.5425 | 8733.7392 | 6.9928 | 1.7409
2022-12-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1277 | 1564.4198 | 643.1083 | 0 | 9310.904 | 1017.2585 | 37137.0357 | 83.1277 | 10875.3238 | 1660.3668 | 12618.8184 | 10.3282 | 2.2907
2022-12-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3902 | 1564.4198 | 683.8265 | 526.4101 | 10374.069 | 7059.9917 | 37137.0357 | 870.8003 | 11938.4888 | 7743.8182 | 20553.1073 | 17.9605 | 2.5926
2022-12-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 4579.2124 | 7946.904 | 11370.659 | 37137.0357 | 4947.9198 | 9511.3238 | 12054.4855 | 26513.7291 | 23.8968 | 2.617
2023-01-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7074 | 1564.4198 | 683.8265 | 7613.559 | 6648.4976 | 13047.601 | 37137.0357 | 7982.2664 | 8212.9174 | 13731.4275 | 29926.6113 | 27.3097 | 2.617

## DES highefficiency raw
datetime | sewer_pump | ghx_pump | distribution_pump | ets_pump_1 | ets_pump_2 | ets_pump_3 | ets_hp_1 | ets_hp_2 | ets_hp_3 | Total Distribution | Building 1 Total ETS | Building 2 Total ETS | Building 3 Total ETS | Total ETS + HP
2022-01-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.2812 | 5204.1772 | 4469.1035 | 8774.33 | 37137.0357 | 5601.6358 | 6176.94 | 9488.6112 | 21267.1871
2022-01-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.6531 | 1707.8365 | 129.8453 | 671.2729 | 6709.987 | 894.2639 | 37137.0357 | 774.926 | 8417.8235 | 1024.1092 | 10216.8587
2022-01-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6088.856 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7796.6925 | 76.7364 | 7950.3725
2022-01-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4830.2256 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6538.0621 | 76.7364 | 6691.7421
2022-01-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 519.1845 | 1707.8365 | 675.0958 | 11082.394 | 5704.0386 | 11112.927 | 37137.0357 | 11601.5785 | 7411.8751 | 11788.0228 | 30801.4764
2022-01-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 872.6533 | 1707.8365 | 820.688 | 22489.334 | 5319.0317 | 24646.422 | 37137.0357 | 23361.9873 | 7026.8682 | 25467.11 | 55855.9655
2022-01-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 548.134 | 1707.8365 | 730.636 | 16290.706 | 5616.5938 | 19744.463 | 37137.0357 | 16838.84 | 7324.4303 | 20475.0991 | 44638.3694
2022-01-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.3961 | 1707.8365 | 714.6718 | 5575.326 | 5673.937 | 8698.878 | 37137.0357 | 5980.7221 | 7381.7735 | 9413.5498 | 22776.0454
2022-01-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8957 | 1707.8365 | 554.3061 | 0 | 5865.0884 | 21.5822 | 37137.0357 | 76.8957 | 7572.9249 | 575.8883 | 8225.7089
2022-01-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.3299 | 1707.8365 | 660.9339 | 11.5668 | 4243.265 | 1153.9587 | 37137.0357 | 328.8967 | 5951.1015 | 1814.8926 | 8094.8908
2022-01-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 714.0427 | 12.5054 | 4166.601 | 3563.7874 | 37137.0357 | 356.5449 | 5874.4375 | 4277.8301 | 10508.8125
2022-01-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.9494 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 2098.6917 | 1256.0265 | 37137.0357 | 83.9494 | 3806.5282 | 1970.0692 | 5860.5468
2022-01-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8383 | 1707.8365 | 547.3647 | 0 | 1388.4731 | 35.0839 | 37137.0357 | 76.8383 | 3096.3096 | 582.4487 | 3755.5965
2022-01-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9475 | 1707.8365 | 76.6529 | 0 | 1425.542 | 0 | 37137.0357 | 77.9475 | 3133.3785 | 76.6529 | 3287.9789
2022-01-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8576 | 1707.8365 | 76.6607 | 0 | 1365.3696 | 0 | 37137.0357 | 76.8576 | 3073.2061 | 76.6607 | 3226.7244
2022-01-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 1298.5311 | 186.1197 | 37137.0357 | 76.9435 | 3006.3676 | 847.0536 | 3930.3647
2022-01-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 2392.521 | 236.2122 | 37137.0357 | 76.9435 | 4100.3575 | 950.2549 | 5127.556
2022-01-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 488.611 | 1707.8365 | 611.8892 | 0 | 4459.3745 | 44.4323 | 37137.0357 | 488.611 | 6167.211 | 656.3215 | 7312.1434
2022-01-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9353 | 1707.8365 | 76.632 | 0 | 6893.2915 | 0 | 37137.0357 | 76.9353 | 8601.128 | 76.632 | 8754.6953
2022-01-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2959 | 1707.8365 | 76.9724 | 0 | 6281.474 | 0 | 37137.0357 | 80.2959 | 7989.3105 | 76.9724 | 8146.5788
2022-01-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.3971 | 1707.8365 | 78.5084 | 0 | 5155.1514 | 0 | 37137.0357 | 83.3971 | 6862.9879 | 78.5084 | 7024.8934
2022-01-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4951 | 1707.8365 | 76.6969 | 0 | 4837.19 | 0 | 37137.0357 | 79.4951 | 6545.0265 | 76.6969 | 6701.2185
2022-01-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 682.1774 | 244.1202 | 4881.0435 | 3724.4114 | 37137.0357 | 614.8693 | 6588.88 | 4406.5888 | 11610.3381
2022-01-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3421.7932 | 6580.0405 | 9819.249 | 37137.0357 | 3819.2519 | 8287.877 | 10533.2917 | 22640.4206
2022-01-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 703.421 | 2872.1182 | 4979.3677 | 5341.2285 | 37137.0357 | 3269.5768 | 6687.2042 | 6044.6495 | 16001.4305
2022-01-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5054.3022 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6762.1387 | 76.7364 | 6915.8187
2022-01-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6219.4634 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7927.2999 | 76.7364 | 8080.9799
2022-01-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5282.782 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6990.6185 | 76.7364 | 7144.2985
2022-01-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 594.8397 | 1707.8365 | 761.3349 | 13141.585 | 6001.1406 | 18799.867 | 37137.0357 | 13736.4247 | 7708.9771 | 19561.2019 | 41006.6037
2022-01-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1093.1373 | 1707.8365 | 1114.5769 | 25580.092 | 4921.557 | 36670.152 | 37137.0357 | 26673.2293 | 6629.3935 | 37784.7289 | 71087.3517
2022-01-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 602.4462 | 4208.151 | 842.3159 | 17652.07 | 80062.086 | 26247.658 | 37137.0357 | 18254.5162 | 84270.237 | 27089.9739 | 129614.7271
2022-01-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.7902 | 7407.342 | 1282.2422 | 7246.0874 | 124722.26 | 14493.578 | 37137.0357 | 7658.8776 | 132129.602 | 15775.8202 | 155564.2998
2022-01-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 2501.4485 | 712.7997 | 675.3939 | 67966.38 | 3961.2852 | 37137.0357 | 1067.5106 | 70467.8285 | 4674.0849 | 76209.4241
2022-01-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.835 | 1837.5562 | 791.5021 | 0 | 46021.645 | 1130.2051 | 37137.0357 | 197.835 | 47859.2012 | 1921.7072 | 49978.7434
2022-01-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7554 | 1711.4746 | 712.5361 | 0 | 36050.062 | 2820.6912 | 37137.0357 | 76.7554 | 37761.5366 | 3533.2273 | 41371.5193
2022-01-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.2396 | 1707.8365 | 835.6738 | 0 | 26794.69 | 3122.6072 | 37137.0357 | 90.2396 | 28502.5265 | 3958.281 | 32551.0471
2022-01-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.437 | 1707.8365 | 77.6147 | 0 | 22366.451 | 0 | 37137.0357 | 94.437 | 24074.2875 | 77.6147 | 24246.3393
2022-01-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.0046 | 1707.8365 | 78.5548 | 0 | 18660.088 | 0 | 37137.0357 | 109.0046 | 20367.9245 | 78.5548 | 20555.4839
2022-01-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5521 | 1707.8365 | 76.4932 | 0 | 14100.622 | 0 | 37137.0357 | 83.5521 | 15808.4585 | 76.4932 | 15968.5038
2022-01-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7204 | 1707.8365 | 659.082 | 0 | 12730.534 | 214.1409 | 37137.0357 | 76.7204 | 14438.3705 | 873.223 | 15388.3139
2022-01-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 12462.421 | 386.82 | 37137.0357 | 76.9435 | 14170.2575 | 1100.8627 | 15348.0637
2022-01-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.5385 | 1707.8365 | 1697.4396 | 0 | 14994.323 | 81.1938 | 37137.0357 | 177.5385 | 16702.1595 | 1778.6334 | 18658.3314
2022-01-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.084 | 1707.8365 | 77.7007 | 0 | 24722.797 | 0 | 37137.0357 | 96.084 | 26430.6335 | 77.7007 | 26604.4182
2022-01-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.227 | 1707.8365 | 86.3645 | 0 | 14865.844 | 0 | 37137.0357 | 110.227 | 16573.6805 | 86.3645 | 16770.2719
2022-01-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.5966 | 76.9129 | 87.5989 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.5966 | 76.9129 | 87.5989 | 267.1085
2022-01-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.6921 | 76.9129 | 78.3668 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.6921 | 76.9129 | 78.3668 | 242.9718
2022-01-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6844 | 76.9129 | 659.4217 | 0 | 0 | 169.0627 | 37137.0357 | 76.6844 | 76.9129 | 828.4844 | 982.0817
2022-01-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 1441.0952 | 0 | 5162.913 | 37137.0357 | 1811.8443 | 76.9129 | 5876.9557 | 7765.7129
2022-01-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2190.2092 | 0 | 4940.6504 | 37137.0357 | 2587.6678 | 76.9129 | 5654.6931 | 8319.2739
2022-01-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 650.3121 | 0 | 0 | 36.8746 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 687.1867 | 841.0432
2022-01-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1300.1057 | 76.7364 | 0 | 54.8209 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1354.9266 | 76.7364 | 1508.6065
2022-01-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 690.794 | 1707.8365 | 977.9488 | 14605.16 | 191.7115 | 24485.734 | 37137.0357 | 15295.954 | 1899.548 | 25463.6828 | 42659.1848
2022-01-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1394.9708 | 1707.8365 | 1655.9464 | 28687.748 | 522.9876 | 44630.598 | 37137.0357 | 30082.7188 | 2230.8241 | 46286.5444 | 78600.0873
2022-01-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 764.5024 | 1906.2861 | 2581.9988 | 20683.096 | 41108.56 | 31820.904 | 37137.0357 | 21447.5984 | 43014.8461 | 34402.9028 | 98865.3473
2022-01-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 442.0019 | 2455.2854 | 753.4829 | 9829.826 | 72337.12 | 18632.854 | 37137.0357 | 10271.8279 | 74792.4054 | 19386.3369 | 104450.5702
2022-01-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1805.0615 | 712.8755 | 1983.7535 | 40086.99 | 6054.1724 | 37137.0357 | 2381.2121 | 41892.0515 | 6767.048 | 51040.3116
2022-01-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 453.0399 | 1707.8365 | 727.5805 | 90.6898 | 24244.545 | 4514.706 | 37137.0357 | 543.7297 | 25952.3815 | 5242.2865 | 31738.3977
2022-01-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.1667 | 1707.8365 | 712.4791 | 32.2029 | 20013.617 | 8732.938 | 37137.0357 | 428.3696 | 21721.4535 | 9445.4171 | 31595.2402
2022-01-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.8108 | 1707.8365 | 805.1013 | 25.7142 | 15741.243 | 5831.1646 | 37137.0357 | 389.525 | 17449.0795 | 6636.2659 | 24474.8704
2022-01-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.5664 | 1707.8365 | 79.2625 | 0 | 14379.95 | 0 | 37137.0357 | 89.5664 | 16087.7865 | 79.2625 | 16256.6154
2022-01-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.207 | 1707.8365 | 86.3669 | 0 | 13345.973 | 0 | 37137.0357 | 98.207 | 15053.8095 | 86.3669 | 15238.3834
2022-01-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.7882 | 1707.8365 | 652.0986 | 0 | 9983.683 | 142.224 | 37137.0357 | 80.7882 | 11691.5195 | 794.3226 | 12566.6303
2022-01-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7908 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 9817.33 | 3720.3757 | 37137.0357 | 76.7908 | 11525.1665 | 4434.4184 | 16036.3757
2022-01-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 10990.815 | 6838.638 | 37137.0357 | 76.9435 | 12698.6515 | 7552.6807 | 20328.2757
2022-01-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.4118 | 1707.8365 | 796.4448 | 0 | 14695.52 | 2941.1316 | 37137.0357 | 164.4118 | 16403.3565 | 3737.5764 | 20305.3447
2022-01-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.066 | 1707.8365 | 82.2092 | 0 | 21704.521 | 0 | 37137.0357 | 92.066 | 23412.3575 | 82.2092 | 23586.6326
2022-01-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.1399 | 1707.8365 | 90.3094 | 0 | 12126.234 | 0 | 37137.0357 | 106.1399 | 13834.0705 | 90.3094 | 14030.5197
2022-01-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.4228 | 76.9129 | 91.1482 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.4228 | 76.9129 | 91.1482 | 269.4839
2022-01-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.5793 | 76.9129 | 82.6166 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.5793 | 76.9129 | 82.6166 | 246.1089
2022-01-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.7532 | 76.9129 | 680.5081 | 190.9351 | 0 | 914.3027 | 37137.0357 | 559.6882 | 76.9129 | 1594.8108 | 2231.412
2022-01-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 5092.65 | 0 | 9306.182 | 37137.0357 | 5490.1086 | 76.9129 | 10020.2247 | 15587.2463
2022-01-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1300.1057 | 714.0427 | 4751.066 | 51.4681 | 9125.369 | 37137.0357 | 5148.5246 | 1351.5738 | 9839.4117 | 16339.5101
2022-01-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 103.972 | 808.6826 | 37137.0357 | 76.9435 | 1811.8085 | 1512.1035 | 3400.8555
2022-01-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 347.9739 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2055.8104 | 76.7364 | 2209.4904
2022-01-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1399.7213 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3107.5578 | 76.7364 | 3261.2378
2022-01-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1351.5638 | 1707.8365 | 1426.3058 | 22422.219 | 4550.356 | 32286.908 | 37137.0357 | 23773.7828 | 6258.1925 | 33713.2138 | 63745.1891
2022-01-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3228.4004 | 1707.8365 | 2961.2383 | 43561.277 | 5884.225 | 59527.035 | 37137.0357 | 46789.6774 | 7592.0615 | 62488.2733 | 116870.0122
2022-01-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1809.3179 | 2473.9807 | 2662.5183 | 32010.877 | 56186.168 | 46945.156 | 37137.0357 | 33820.1949 | 58660.1487 | 49607.6743 | 142088.0179
2022-01-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 760.4339 | 3790.7341 | 1007.3601 | 19261.467 | 91620.85 | 31560.39 | 37137.0357 | 20021.9009 | 95411.5841 | 32567.75 | 148001.2351
2022-01-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.2303 | 1984.4038 | 713.7189 | 7582.982 | 51142.14 | 15300.124 | 37137.0357 | 7991.2123 | 53126.5438 | 16013.8429 | 77131.5991
2022-01-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 474.2599 | 1707.8365 | 723.4602 | 2567.8474 | 29844.65 | 8797.185 | 37137.0357 | 3042.1073 | 31552.4865 | 9520.6452 | 44115.239
2022-01-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.3494 | 1707.8365 | 712.5058 | 1653.6919 | 20542.326 | 8918.347 | 37137.0357 | 2050.0413 | 22250.1625 | 9630.8528 | 33931.0566
2022-01-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.0805 | 1707.8365 | 783.2132 | 903.407 | 17099.06 | 8035.5483 | 37137.0357 | 1291.4876 | 18806.8965 | 8818.7615 | 28917.1456
2022-01-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.109 | 1707.8365 | 695.0175 | 0 | 15174.022 | 968.5335 | 37137.0357 | 91.109 | 16881.8585 | 1663.551 | 18636.5185
2022-01-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.9702 | 1707.8365 | 80.1362 | 0 | 11628.109 | 0 | 37137.0357 | 101.9702 | 13335.9455 | 80.1362 | 13518.0518
2022-01-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.6595 | 1707.8365 | 666.535 | 0 | 8624.732 | 708.3903 | 37137.0357 | 81.6595 | 10332.5685 | 1374.9253 | 11789.1532
2022-01-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.8467 | 1707.8365 | 714.0427 | 50.0733 | 8774.638 | 6080.811 | 37137.0357 | 419.92 | 10482.4745 | 6794.8537 | 17697.2482
2022-01-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 92.5744 | 10604.36 | 8236.062 | 37137.0357 | 490.033 | 12312.1965 | 8950.1047 | 21752.3342
2022-01-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 403.1837 | 1707.8365 | 825.0279 | 28.3675 | 16516.354 | 5997.8276 | 37137.0357 | 431.5513 | 18224.1905 | 6822.8555 | 25478.5973
2022-01-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.7618 | 1707.8365 | 687.2317 | 0 | 23588.125 | 835.1494 | 37137.0357 | 87.7618 | 25295.9615 | 1522.381 | 26906.1044
2022-01-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.3144 | 1707.8365 | 89.8131 | 0 | 12954.978 | 0 | 37137.0357 | 99.3144 | 14662.8145 | 89.8131 | 14851.942
2022-01-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.6182 | 76.9129 | 89.1147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.6182 | 76.9129 | 89.1147 | 260.6458
2022-01-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.3321 | 76.9129 | 646.9808 | 0 | 0 | 200.6715 | 37137.0357 | 83.3321 | 76.9129 | 847.6523 | 1007.8973
2022-01-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.2975 | 1300.1057 | 712.0593 | 379.4214 | 52.9503 | 3716.5828 | 37137.0357 | 748.7189 | 1353.056 | 4428.6421 | 6530.4169
2022-01-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 5672.4185 | 103.3293 | 12215.677 | 37137.0357 | 6069.8771 | 1811.1658 | 12929.7197 | 20810.7627
2022-01-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 4847.945 | 141.3632 | 10382.453 | 37137.0357 | 5245.4036 | 1849.1997 | 11096.4957 | 18191.099
2022-01-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 290.8996 | 786.7692 | 37137.0357 | 76.9435 | 1998.7361 | 1490.1902 | 3565.8698
2022-01-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 705.6551 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2413.4916 | 76.7364 | 2567.1716
2022-01-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1878.6895 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3586.526 | 76.7364 | 3740.206
2022-01-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1123.2206 | 1707.8365 | 1481.584 | 20139.758 | 3725.4426 | 33129.453 | 37137.0357 | 21262.9786 | 5433.2791 | 34611.037 | 61307.2947
2022-01-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2580.158 | 1707.8365 | 3010.0283 | 38946.137 | 5010.982 | 59728.766 | 37137.0357 | 41526.295 | 6718.8185 | 62738.7943 | 110983.9078
2022-01-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1277.9406 | 2168.6377 | 2357.0657 | 26653.717 | 51542.77 | 40593.227 | 37137.0357 | 27931.6576 | 53711.4077 | 42950.2927 | 124593.358
2022-01-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 511.3556 | 3043.839 | 798.3393 | 13307.085 | 81834.195 | 21662.97 | 37137.0357 | 13818.4406 | 84878.034 | 22461.3093 | 121157.7839
2022-01-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1880.8599 | 712.9534 | 5364.939 | 45937.406 | 11162.574 | 37137.0357 | 5762.3976 | 47818.2659 | 11875.5274 | 65456.1909
2022-01-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 457.8608 | 1707.8365 | 722.0745 | 1636.9808 | 27669.64 | 7636.7153 | 37137.0357 | 2094.8416 | 29377.4765 | 8358.7898 | 39831.1079
2022-01-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.3106 | 1707.8365 | 712.4554 | 193.9705 | 19286.97 | 7124.517 | 37137.0357 | 590.2811 | 20994.8065 | 7836.9724 | 29422.06
2022-01-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 387.8017 | 1707.8365 | 714.0427 | 174.923 | 15546.063 | 6213.528 | 37137.0357 | 562.7248 | 17253.8995 | 6927.5707 | 24744.195
2022-01-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.9245 | 1707.8365 | 695.4296 | 0 | 14363.456 | 492.5832 | 37137.0357 | 82.9245 | 16071.2925 | 1188.0128 | 17342.2298
2022-01-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.7867 | 1707.8365 | 82.5118 | 0 | 10700.687 | 0 | 37137.0357 | 90.7867 | 12408.5235 | 82.5118 | 12581.8221
2022-01-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.9409 | 1707.8365 | 650.9024 | 0 | 6676.727 | 215.8748 | 37137.0357 | 83.9409 | 8384.5635 | 866.7772 | 9335.2816
2022-01-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 6708.5464 | 3370.996 | 37137.0357 | 76.9435 | 8416.3829 | 4085.0387 | 12578.3651
2022-01-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7763.011 | 5175.6143 | 37137.0357 | 76.9435 | 9470.8475 | 5889.657 | 15437.448
2022-01-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.0618 | 1707.8365 | 1454.7772 | 0 | 13034.895 | 1836.9541 | 37137.0357 | 178.0618 | 14742.7315 | 3291.7313 | 18212.5246
2022-01-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.1434 | 1707.8365 | 80.3098 | 0 | 19931.564 | 0 | 37137.0357 | 92.1434 | 21639.4005 | 80.3098 | 21811.8537
2022-01-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.881 | 1707.8365 | 90.6211 | 0 | 11224.09 | 0 | 37137.0357 | 105.881 | 12931.9265 | 90.6211 | 13128.4285
2022-01-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.544 | 76.9129 | 90.9744 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.544 | 76.9129 | 90.9744 | 268.4313
2022-01-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.8177 | 76.9129 | 82.6023 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.8177 | 76.9129 | 82.6023 | 246.3329
2022-01-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.7345 | 1028.2852 | 680.5046 | 232.6806 | 28.2864 | 881.3386 | 37137.0357 | 606.4151 | 1056.5716 | 1561.8432 | 3224.8299
2022-01-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 5579.7075 | 102.2441 | 8987.658 | 37137.0357 | 5977.1662 | 1810.0806 | 9701.7007 | 17488.9474
2022-01-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.5452 | 1707.8365 | 714.0427 | 5072.5034 | 117.2523 | 8138.5996 | 37137.0357 | 5470.0486 | 1825.0888 | 8852.6423 | 16147.7797
2022-01-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 269.7837 | 319.819 | 37137.0357 | 76.9435 | 1977.6202 | 1012.6181 | 3067.1818
2022-01-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 656.275 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2364.1115 | 76.7364 | 2517.7914
2022-01-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1755.66 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3463.4965 | 76.7364 | 3617.1765
2022-01-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1384.4581 | 1707.8365 | 1188.6377 | 22723.88 | 4288.4546 | 28539.002 | 37137.0357 | 24108.3381 | 5996.2911 | 29727.6397 | 59832.2689
2022-01-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3187.2039 | 1707.8365 | 2186.4844 | 43099.88 | 5084.2534 | 51043.906 | 37137.0357 | 46287.0839 | 6792.0899 | 53230.3904 | 106309.5642
2022-01-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1466.4335 | 1893.0143 | 1924.5303 | 28455.135 | 43491.734 | 30725.219 | 37137.0357 | 29921.5685 | 45384.7483 | 32649.7493 | 107956.0661
2022-01-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 590.8043 | 2378.2957 | 725.2141 | 16446.523 | 70005.67 | 18604.64 | 37137.0357 | 17037.3273 | 72383.9657 | 19329.854 | 108751.147
2022-01-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 402.8309 | 1794.9808 | 713.0054 | 6842.2114 | 41975.41 | 10701.413 | 37137.0357 | 7245.0423 | 43770.3908 | 11414.4184 | 62429.8515
2022-01-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 454.0489 | 1707.8365 | 723.0062 | 1916.8468 | 25736.25 | 5989.686 | 37137.0357 | 2370.8957 | 27444.0865 | 6712.6922 | 36527.6743
2022-01-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.058 | 1707.8365 | 712.4185 | 365.1997 | 16203.796 | 4173.8706 | 37137.0357 | 761.2577 | 17911.6325 | 4886.2891 | 23559.1793
2022-01-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.2109 | 1707.8365 | 739.2905 | 48.58 | 12051.208 | 1551.7842 | 37137.0357 | 414.7909 | 13759.0445 | 2291.0747 | 16464.9101
2022-01-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.2687 | 1704.7421 | 78.9353 | 0 | 10501.856 | 0 | 37137.0357 | 86.2687 | 12206.5981 | 78.9353 | 12371.802
2022-01-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.2101 | 1707.0643 | 84.0858 | 0 | 7481.0825 | 0 | 37137.0357 | 97.2101 | 9188.1468 | 84.0858 | 9369.4427
2022-01-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.205 | 1706.2675 | 77.8604 | 0 | 4594.7925 | 0 | 37137.0357 | 88.205 | 6301.06 | 77.8604 | 6467.1254
2022-01-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8215 | 1707.162 | 659.7077 | 0 | 4594.6646 | 452.5295 | 37137.0357 | 76.8215 | 6301.8266 | 1112.2372 | 7490.8853
2022-01-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5450.737 | 1555.2085 | 37137.0357 | 76.9435 | 7158.5735 | 2269.2512 | 9504.7682
2022-01-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.5733 | 1707.8365 | 1413.5929 | 0 | 10346.816 | 717.566 | 37137.0357 | 167.5733 | 12054.6525 | 2131.1589 | 14353.3847
2022-01-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.3813 | 1707.8365 | 78.0428 | 0 | 16861.684 | 0 | 37137.0357 | 93.3813 | 18569.5205 | 78.0428 | 18740.9446
2022-01-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.6346 | 1707.8365 | 82.3887 | 0 | 9747.634 | 0 | 37137.0357 | 106.6346 | 11455.4705 | 82.3887 | 11644.4937
2022-01-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.2518 | 76.9129 | 82.3946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.2518 | 76.9129 | 82.3946 | 260.5593
2022-01-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.4389 | 76.9129 | 78.979 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.4389 | 76.9129 | 78.979 | 243.3308
2022-01-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 315.9021 | 76.9129 | 680.497 | 15.1895 | 0 | 962.6768 | 37137.0357 | 331.0916 | 76.9129 | 1643.1738 | 2051.1783
2022-01-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2195.3638 | 0 | 7542.4653 | 37137.0357 | 2592.8225 | 76.9129 | 8256.508 | 10926.2434
2022-01-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2651.0974 | 0 | 5453.3286 | 37137.0357 | 3048.5561 | 76.9129 | 6167.3713 | 9292.8403
2022-01-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 892.3748 | 660.9339 | 0 | 22.3563 | 56.6388 | 37137.0357 | 76.9435 | 914.7311 | 717.5727 | 1709.2474
2022-01-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 86.8146 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1794.6511 | 76.7364 | 1948.331
2022-01-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 115.5398 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1823.3763 | 76.7364 | 1977.0563
2022-01-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 676.7787 | 1707.8365 | 1091.9944 | 14477.083 | 248.6024 | 26672.404 | 37137.0357 | 15153.8618 | 1956.4389 | 27764.3984 | 44874.6991
2022-01-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1289.4015 | 1707.8365 | 2068.8018 | 27503.197 | 563.2415 | 49933.56 | 37137.0357 | 28792.5985 | 2271.078 | 52002.3618 | 83066.0383
2022-01-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 658.0857 | 1707.8365 | 1111.5685 | 18851.686 | 1011.174 | 35927.152 | 37137.0357 | 19509.7717 | 2719.0105 | 37038.7205 | 59267.5027
2022-01-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 462.774 | 1707.8365 | 953.6176 | 6671.6226 | 1401.0078 | 16349.734 | 37137.0357 | 7134.3966 | 3108.8443 | 17303.3516 | 27546.5925
2022-01-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.9276 | 1707.8365 | 712.496 | 43.2849 | 2263.245 | 5857.678 | 37137.0357 | 411.2125 | 3971.0815 | 6570.174 | 10952.468
2022-01-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7799 | 1707.8365 | 766.4976 | 0 | 3006.2197 | 8524.489 | 37137.0357 | 76.7799 | 4714.0562 | 9290.9866 | 14081.8226
2022-01-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 712.3645 | 109.3267 | 3130.1746 | 12266.993 | 37137.0357 | 480.0758 | 4838.0111 | 12979.3575 | 18297.4444
2022-01-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 440.4446 | 1707.8365 | 1006.3003 | 140.9743 | 3406.4734 | 11065.965 | 37137.0357 | 581.4189 | 5114.3099 | 12072.2653 | 17767.9942
2022-01-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.968 | 1707.8365 | 710.6938 | 0 | 2693.7747 | 3927.2654 | 37137.0357 | 76.968 | 4401.6112 | 4637.9592 | 9116.5383
2022-01-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9291 | 1707.8365 | 709.8348 | 0 | 2639.4744 | 1996.7814 | 37137.0357 | 76.9291 | 4347.3109 | 2706.6162 | 7130.8562
2022-01-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6855 | 1707.8365 | 711.9975 | 0 | 2549.8206 | 4591.1187 | 37137.0357 | 76.6855 | 4257.6571 | 5303.1162 | 9637.4588
2022-01-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 712.3621 | 0 | 4682.803 | 10724.648 | 37137.0357 | 76.9435 | 6390.6395 | 11437.0101 | 17904.5931
2022-01-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 712.6406 | 0 | 6570.9023 | 10665.503 | 37137.0357 | 76.9435 | 8278.7388 | 11378.1436 | 19733.8259
2022-01-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 712.5672 | 0 | 7635.68 | 11243.452 | 37137.0357 | 76.9435 | 9343.5165 | 11956.0192 | 21376.4792
2022-01-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.7044 | 1707.8365 | 707.8298 | 0 | 8217.274 | 6838.6685 | 37137.0357 | 147.7044 | 9925.1105 | 7546.4983 | 17619.3132
2022-01-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.4421 | 1707.8365 | 87.2 | 0 | 7137.4185 | 0 | 37137.0357 | 103.4421 | 8845.255 | 87.2 | 9035.8972
2022-01-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.4736 | 1707.8365 | 637.0869 | 0 | 6754.8276 | 63.4756 | 37137.0357 | 102.4736 | 8462.6641 | 700.5624 | 9265.7001
2022-01-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7003 | 1707.8365 | 691.6238 | 0 | 8860.647 | 78.3606 | 37137.0357 | 81.7003 | 10568.4835 | 769.9844 | 11420.1682
2022-01-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5365 | 1707.8365 | 702.7803 | 0 | 9179.296 | 1104.3643 | 37137.0357 | 77.5365 | 10887.1325 | 1807.1446 | 12771.8136
2022-01-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 1930.162 | 8048.1816 | 10079.614 | 37137.0357 | 2300.9111 | 9756.0181 | 10793.6567 | 22850.5858
2022-01-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 2615.4797 | 7830.877 | 10159.849 | 37137.0357 | 3012.9383 | 9538.7135 | 10873.8917 | 23425.5436
2022-01-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 8659.617 | 1303.5715 | 37137.0357 | 76.9435 | 10367.4535 | 2006.9925 | 12451.3895
2022-01-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 10281.636 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 11989.4725 | 76.7364 | 12143.1525
2022-01-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 11645.438 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 13353.2745 | 76.7364 | 13506.9545
2022-01-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1160.7677 | 1707.8365 | 2164.8748 | 20628.5 | 8895.512 | 41219.848 | 37137.0357 | 21789.2677 | 10603.3485 | 43384.7228 | 75777.339
2022-01-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2645.4666 | 1707.8365 | 4384.517 | 39168.035 | 9495.356 | 71103.17 | 37137.0357 | 41813.5016 | 11203.1925 | 75487.687 | 128504.3811
2022-01-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1477.546 | 1707.8365 | 2361.2432 | 29105.506 | 12644.366 | 53912.668 | 37137.0357 | 30583.052 | 14352.2025 | 56273.9112 | 101209.1657
2022-01-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 630.131 | 1707.8365 | 1735.3134 | 15148.074 | 11608.019 | 33942.234 | 37137.0357 | 15778.205 | 13315.8555 | 35677.5474 | 64771.6079
2022-01-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 605.2619 | 1707.8365 | 712.8215 | 3795.0303 | 9175.369 | 11835.112 | 37137.0357 | 4400.2922 | 10883.2055 | 12547.9335 | 27831.4312
2022-01-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.6684 | 1707.8365 | 714.0427 | 3224.1985 | 7663.364 | 13697.18 | 37137.0357 | 3620.8669 | 9371.2005 | 14411.2227 | 27403.2901
2022-01-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1752.836 | 1707.8365 | 714.0427 | 3532.7742 | 7530.4272 | 16669.535 | 37137.0357 | 5285.6102 | 9238.2637 | 17383.5777 | 31907.4516
2022-01-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 391.1938 | 1707.8365 | 714.0427 | 687.392 | 8152.9204 | 11568.07 | 37137.0357 | 1078.5858 | 9860.7569 | 12282.1127 | 23221.4554
2022-01-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.606 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5815.9043 | 5817.418 | 37137.0357 | 76.606 | 7523.7408 | 6531.4607 | 14131.8075
2022-01-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8282 | 1707.8365 | 951.6877 | 0 | 3213.5732 | 2172.2263 | 37137.0357 | 76.8282 | 4921.4097 | 3123.914 | 8122.1519
2022-01-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6819 | 1707.8365 | 712.5804 | 0 | 3094.966 | 3341.8008 | 37137.0357 | 76.6819 | 4802.8025 | 4054.3812 | 8933.8656
2022-01-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 100.3358 | 5576.228 | 10042.351 | 37137.0357 | 471.0849 | 7284.0645 | 10756.3937 | 18511.5431
2022-01-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 161.1427 | 7182.92 | 12482.388 | 37137.0357 | 558.6013 | 8890.7565 | 13196.4307 | 22645.7885
2022-01-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 1165.0123 | 28.2003 | 7929.636 | 10398.493 | 37137.0357 | 372.2397 | 9637.4725 | 11563.5053 | 21573.2175
2022-01-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.3978 | 1707.8365 | 710.4954 | 0 | 7491.761 | 4844.689 | 37137.0357 | 153.3978 | 9199.5975 | 5555.1844 | 14908.1797
2022-01-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5909 | 1707.8365 | 703.1434 | 0 | 7161.101 | 111.4349 | 37137.0357 | 78.5909 | 8868.9375 | 814.5783 | 9762.1067
2022-01-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6211 | 1707.8365 | 492.4996 | 0 | 8947.176 | 25.0705 | 37137.0357 | 80.6211 | 10655.0125 | 517.5701 | 11253.2037
2022-01-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 323.9472 | 1707.8365 | 672.8686 | 20.2513 | 10433.818 | 1676.3497 | 37137.0357 | 344.1985 | 12141.6545 | 2349.2183 | 14835.0713
2022-01-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 2825.1055 | 8225.044 | 11065.392 | 37137.0357 | 3222.5642 | 9932.8805 | 11779.4347 | 24934.8793
2022-01-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.0559 | 1707.8365 | 739.1743 | 10215.585 | 9413.682 | 21287.99 | 37137.0357 | 10623.6409 | 11121.5185 | 22027.1643 | 43772.3237
2022-01-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.7683 | 1707.8365 | 736.6238 | 6246.9023 | 11460.72 | 15286.372 | 37137.0357 | 6654.6706 | 13168.5565 | 16022.9958 | 35846.2229
2022-01-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 9289.661 | 1412.8295 | 37137.0357 | 76.9435 | 10997.4975 | 2116.2505 | 13190.6915
2022-01-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 10622.347 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 12330.1835 | 76.7364 | 12483.8635
2022-01-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 10939.503 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 12647.3395 | 76.7364 | 12801.0195
2022-01-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1398.9014 | 1707.8365 | 1619.9144 | 22995.283 | 10163.089 | 35204.895 | 37137.0357 | 24394.1844 | 11870.9255 | 36824.8094 | 73089.9193
2022-01-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3261.2961 | 1707.8365 | 3395.9978 | 43823.56 | 11710.804 | 64055.27 | 37137.0357 | 47084.8561 | 13418.6405 | 67451.2678 | 127954.7644
2022-01-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1702.3555 | 6197.2773 | 4130.496 | 31068.164 | 99332.41 | 49125.348 | 37137.0357 | 32770.5195 | 105529.6873 | 53255.844 | 191556.0508
2022-01-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 673.072 | 10118.267 | 1248.93 | 17174.488 | 142535.28 | 32631.258 | 37137.0357 | 17847.56 | 152653.547 | 33880.188 | 204381.295
2022-01-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.7033 | 2834.3801 | 713.0582 | 7011.44 | 78387.52 | 14572.675 | 37137.0357 | 7410.1433 | 81221.9001 | 15285.7332 | 103917.7766
2022-01-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 543.5175 | 2140.0408 | 768.7683 | 2792.8477 | 61082.17 | 10201.9795 | 37137.0357 | 3336.3652 | 63222.2108 | 10970.7478 | 77529.3238
2022-01-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.6103 | 1878.6226 | 712.6152 | 1657.2246 | 48943.87 | 12513.138 | 37137.0357 | 2053.8349 | 50822.4926 | 13225.7532 | 66102.0807
2022-01-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 391.4269 | 1721.7902 | 839.1133 | 1101.9042 | 38540.11 | 10024.823 | 37137.0357 | 1493.3311 | 40261.9002 | 10863.9363 | 52619.1676
2022-01-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.7864 | 1707.8365 | 683.4453 | 0 | 34617.285 | 374.0315 | 37137.0357 | 85.7864 | 36325.1215 | 1057.4768 | 37468.3847
2022-01-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.8061 | 1707.8365 | 560.7001 | 0 | 31407.436 | 36.9665 | 37137.0357 | 91.8061 | 33115.2725 | 597.6666 | 33804.7451
2022-01-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1791 | 1707.8365 | 701.8917 | 0 | 22810.314 | 844.7502 | 37137.0357 | 79.1791 | 24518.1505 | 1546.6419 | 26143.9715
2022-01-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.966 | 1707.8365 | 712.1391 | 51.5515 | 19849.197 | 8624.142 | 37137.0357 | 421.5175 | 21557.0335 | 9336.2811 | 31314.8321
2022-01-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 72.5255 | 20920.213 | 12591.392 | 37137.0357 | 469.9842 | 22628.0495 | 13305.4347 | 36403.4684
2022-01-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 340.182 | 1707.8365 | 833.7039 | 15.96 | 25951.078 | 9138.032 | 37137.0357 | 356.142 | 27658.9145 | 9971.7359 | 37986.7924
2022-01-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.7002 | 1707.8365 | 689.3184 | 0 | 35111.984 | 1956.5312 | 37137.0357 | 85.7002 | 36819.8205 | 2645.8496 | 39551.3703
2022-01-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.6383 | 1707.8365 | 549.291 | 0 | 19070.127 | 217.5554 | 37137.0357 | 95.6383 | 20777.9635 | 766.8464 | 21640.4483
2022-01-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.6462 | 76.9129 | 693.2827 | 0 | 0 | 302.0689 | 37137.0357 | 92.6462 | 76.9129 | 995.3516 | 1164.9108
2022-01-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.204 | 1436.0161 | 559.7493 | 0 | 62.9528 | 1444.6621 | 37137.0357 | 83.204 | 1498.9689 | 2004.4114 | 3586.5843
2022-01-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.5316 | 1707.8365 | 712.5046 | 1061.8182 | 122.124 | 8419.213 | 37137.0357 | 1431.3498 | 1829.9605 | 9131.7176 | 12393.0279
2022-01-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.7391 | 1707.8365 | 726.9164 | 8323.331 | 365.7866 | 18473.943 | 37137.0357 | 8729.0701 | 2073.6231 | 19200.8594 | 30003.5526
2022-01-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.5151 | 1707.8365 | 733.4927 | 6299.432 | 1189.9131 | 14855.395 | 37137.0357 | 6709.9471 | 2897.7496 | 15588.8877 | 25196.5844
2022-01-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 3091.0598 | 1287.9637 | 37137.0357 | 76.9435 | 4798.8963 | 1991.3847 | 6867.2245
2022-01-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5022.0483 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6729.8848 | 76.7364 | 6883.5648
2022-01-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6369.1753 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 8077.0118 | 76.7364 | 8230.6918
2022-01-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1646.2119 | 1707.8365 | 2123.6917 | 25117.037 | 7977.9907 | 40849.918 | 37137.0357 | 26763.2489 | 9685.8272 | 42973.6097 | 79422.6858
2022-01-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4220.2456 | 1707.8365 | 5270.9673 | 50116.574 | 9099.151 | 79922.01 | 37137.0357 | 54336.8196 | 10806.9875 | 85192.9773 | 150336.7844
2022-01-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2376.5894 | 4970.4263 | 4330.414 | 36453.38 | 89610.586 | 62875.34 | 37137.0357 | 38829.9694 | 94581.0123 | 67205.754 | 200616.7357
2022-01-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 810.2547 | 8020.0215 | 1280.3312 | 19792.47 | 127693.4 | 37419.508 | 37137.0357 | 20602.7247 | 135713.4215 | 38699.8392 | 195015.9854
2022-01-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.1977 | 2308.3452 | 719.3192 | 6975.1816 | 64670.688 | 15604.388 | 37137.0357 | 7382.3793 | 66979.0332 | 16323.7072 | 90685.1197
2022-01-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 473.6404 | 1768.9115 | 714.0427 | 1892.1783 | 38367.98 | 7331.9116 | 37137.0357 | 2365.8187 | 40136.8915 | 8045.9543 | 50548.6645
2022-01-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.3065 | 1707.8365 | 714.0427 | 683.2625 | 23689.287 | 6643.867 | 37137.0357 | 1079.569 | 25397.1235 | 7357.9097 | 33834.6022
2022-01-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 382.6596 | 1707.8365 | 873.7105 | 207.0509 | 16778.43 | 4334.0664 | 37137.0357 | 589.7105 | 18486.2665 | 5207.7769 | 24283.7539
2022-01-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.6335 | 1707.8365 | 77.698 | 0 | 13415.245 | 0 | 37137.0357 | 94.6335 | 15123.0815 | 77.698 | 15295.4131
2022-01-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.9383 | 1707.8365 | 80.4403 | 0 | 10169.18 | 0 | 37137.0357 | 98.9383 | 11877.0165 | 80.4403 | 12056.395
2022-01-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4752 | 1707.8365 | 561.9632 | 0 | 6075.3745 | 25.9645 | 37137.0357 | 77.4752 | 7783.211 | 587.9277 | 8448.6139
2022-01-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8399 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5492.328 | 990.4548 | 37137.0357 | 76.8399 | 7200.1645 | 1704.4975 | 8981.5019
2022-01-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 6239.73 | 2514.795 | 37137.0357 | 76.9435 | 7947.5665 | 3228.8377 | 11253.3477
2022-01-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.4905 | 1707.8365 | 1499.1007 | 0 | 11915.4375 | 434.4056 | 37137.0357 | 172.4905 | 13623.274 | 1933.5062 | 15729.2707
2022-01-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.3649 | 1707.8365 | 77.9689 | 0 | 18657.244 | 0 | 37137.0357 | 93.3649 | 20365.0805 | 77.9689 | 20536.4143
2022-01-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.9992 | 1707.8365 | 82.0887 | 0 | 10283.011 | 0 | 37137.0357 | 107.9992 | 11990.8475 | 82.0887 | 12180.9354
2022-01-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.4579 | 76.9129 | 81.8516 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.4579 | 76.9129 | 81.8516 | 260.2225
2022-01-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.4847 | 76.9129 | 78.3697 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.4847 | 76.9129 | 78.3697 | 241.7673
2022-01-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6914 | 76.9129 | 660.9339 | 0 | 0 | 315.5023 | 37137.0357 | 76.6914 | 76.9129 | 976.4362 | 1130.0406
2022-01-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 979.3208 | 0 | 4484.3423 | 37137.0357 | 1350.0698 | 76.9129 | 5198.385 | 6625.3678
2022-01-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 1454.6733 | 0 | 3629.0117 | 37137.0357 | 1852.1319 | 76.9129 | 4343.0544 | 6272.0993
2022-01-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 607.825 | 0 | 0 | 35.7124 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 643.5374 | 797.3938
2022-01-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 434.072 | 892.3748 | 690.5044 | 9275.859 | 20.5074 | 15134.829 | 37137.0357 | 9709.9311 | 912.8822 | 15825.3334 | 26448.1466
2022-01-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 473.8262 | 1707.8365 | 783.4929 | 9599.985 | 71.6887 | 16097.098 | 37137.0357 | 10073.8112 | 1779.5252 | 16880.5909 | 28733.9273
2022-01-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1712.9181 | 76.7364 | 0 | 21268.666 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 22981.5841 | 76.7364 | 23135.2641
2022-01-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1761.5625 | 1019.7983 | 204.1048 | 42712.027 | 1059.5114 | 37137.0357 | 585.5377 | 44473.5895 | 2079.3097 | 47138.4369
2022-01-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 712.42 | 332.9325 | 25228.732 | 3997.2786 | 37137.0357 | 730.3911 | 26936.5685 | 4709.6986 | 32376.6582
2022-01-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.2096 | 1707.8365 | 2205.029 | 5.1269 | 15970.042 | 2918.6514 | 37137.0357 | 204.3365 | 17677.8785 | 5123.6804 | 23005.8954
2022-01-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7373 | 1707.8365 | 713.0628 | 0 | 11854.69 | 2278.0046 | 37137.0357 | 76.7373 | 13562.5265 | 2991.0674 | 16630.3312
2022-01-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.6614 | 1707.8365 | 1684.8413 | 0 | 9022.015 | 1893.129 | 37137.0357 | 88.6614 | 10729.8515 | 3577.9703 | 14396.4832
2022-01-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.6567 | 1707.8365 | 77.5203 | 0 | 8640.245 | 0 | 37137.0357 | 89.6567 | 10348.0815 | 77.5203 | 10515.2586
2022-01-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.3905 | 1707.8365 | 81.6269 | 0 | 7582.4976 | 0 | 37137.0357 | 101.3905 | 9290.3341 | 81.6269 | 9473.3515
2022-01-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.7053 | 1707.8365 | 77.9424 | 0 | 5429.028 | 0 | 37137.0357 | 87.7053 | 7136.8645 | 77.9424 | 7302.5122
2022-01-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9729 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 4359.267 | 51.8742 | 37137.0357 | 76.9729 | 6067.1035 | 659.6992 | 6803.7756
2022-01-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 209.4607 | 1707.8365 | 3160.216 | 0 | 3651.2751 | 56.5908 | 37137.0357 | 209.4607 | 5359.1116 | 3216.8068 | 8785.3791
2022-01-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3507 | 1707.8365 | 76.6826 | 0 | 6056.3906 | 0 | 37137.0357 | 77.3507 | 7764.2271 | 76.6826 | 7918.2604
2022-01-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.4427 | 1707.8365 | 78.0946 | 0 | 14829.578 | 0 | 37137.0357 | 100.4427 | 16537.4145 | 78.0946 | 16715.9518
2022-01-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.0546 | 1707.8365 | 82.085 | 0 | 10376.399 | 0 | 37137.0357 | 110.0546 | 12084.2355 | 82.085 | 12276.3751
2022-01-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.0492 | 76.9129 | 86.3395 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.0492 | 76.9129 | 86.3395 | 263.3016
2022-01-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.6909 | 76.9129 | 649.9251 | 0 | 0 | 153.7559 | 37137.0357 | 92.6909 | 76.9129 | 803.6809 | 973.2847
2022-01-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.2022 | 76.9129 | 714.0427 | 2.8068 | 0 | 4654.935 | 37137.0357 | 186.009 | 76.9129 | 5368.9777 | 5631.8996
2022-01-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.1214 | 2240.4958 | 0 | 15513.3955 | 37137.0357 | 2637.9545 | 76.9129 | 16227.5169 | 18942.3843
2022-01-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.9937 | 2920.3757 | 0 | 12147.651 | 37137.0357 | 3317.8344 | 76.9129 | 12862.6447 | 16257.392
2022-01-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1436.0161 | 703.421 | 0 | 102.1524 | 752.455 | 37137.0357 | 76.9435 | 1538.1685 | 1455.876 | 3070.988
2022-01-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 476.0955 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2183.932 | 76.7364 | 2337.6119
2022-01-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1567.8633 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3275.6998 | 76.7364 | 3429.3798
2022-01-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1525.1097 | 1707.8365 | 4156.1216 | 24151.914 | 5306.9663 | 57530.52 | 37137.0357 | 25677.0237 | 7014.8028 | 61686.6416 | 94378.4681
2022-01-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3499.671 | 1707.8365 | 10985.927 | 44916.016 | 6943.283 | 107862.82 | 37137.0357 | 48415.687 | 8651.1195 | 118848.747 | 175915.5535
2022-01-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1586.6621 | 4160.0366 | 4406.4004 | 29635.76 | 78313.24 | 71700.57 | 37137.0357 | 31222.4221 | 82473.2766 | 76106.9704 | 189802.6691
2022-01-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 655.9594 | 6678.7812 | 2180.1619 | 17940.535 | 116662.68 | 52584.13 | 37137.0357 | 18596.4944 | 123341.4612 | 54764.2919 | 196702.2475
2022-01-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.6659 | 2202.4695 | 1409.0721 | 9924.357 | 61331.984 | 43562.836 | 37137.0357 | 10342.0229 | 63534.4535 | 44971.9081 | 118848.3845
2022-01-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1772.2001 | 980.1397 | 5104.94 | 40671.816 | 32530.424 | 37137.0357 | 5502.3986 | 42444.0161 | 33510.5637 | 81456.9784
2022-01-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1438.2295 | 1707.8365 | 803.1304 | 3822.5208 | 28052.498 | 25896.002 | 37137.0357 | 5260.7503 | 29760.3345 | 26699.1324 | 61720.2172
2022-01-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 394.2183 | 1707.8365 | 749.4263 | 2267.7905 | 23333.695 | 20048.201 | 37137.0357 | 2662.0088 | 25041.5315 | 20797.6273 | 48501.1676
2022-01-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.1092 | 1707.8365 | 722.8782 | 0 | 21471.92 | 6560.4746 | 37137.0357 | 86.1092 | 23179.7565 | 7283.3528 | 30549.2185
2022-01-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.302 | 1699.5688 | 697.2221 | 0 | 16189.9795 | 1180.3348 | 37137.0357 | 89.302 | 17889.5483 | 1877.5569 | 19856.4072
2022-01-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9001 | 1707.3307 | 702.7822 | 0 | 10260.552 | 3277.8958 | 37137.0357 | 76.9001 | 11967.8827 | 3980.678 | 16025.4607
2022-01-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.8806 | 1707.8365 | 714.0427 | 194.8852 | 9486.086 | 9520.109 | 37137.0357 | 564.7658 | 11193.9225 | 10234.1517 | 21992.84
2022-01-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 485.7061 | 10213.999 | 11058.214 | 37137.0357 | 883.1647 | 11921.8355 | 11772.2567 | 24577.2569
2022-01-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.9639 | 1707.8365 | 828.9565 | 65.8872 | 16537.941 | 8407.457 | 37137.0357 | 490.8511 | 18245.7775 | 9236.4135 | 27973.0421
2022-01-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.9878 | 1707.8365 | 698.7935 | 0 | 24804.178 | 2295.888 | 37137.0357 | 84.9878 | 26512.0145 | 2994.6815 | 29591.6837
2022-01-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.2763 | 1707.8365 | 578.3746 | 0 | 13750.755 | 28.8379 | 37137.0357 | 96.2763 | 15458.5915 | 607.2125 | 16162.0804
2022-01-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.4773 | 76.9129 | 92.2514 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.4773 | 76.9129 | 92.2514 | 263.6416
2022-01-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.0644 | 1436.0161 | 665.9754 | 0 | 59.2841 | 1024.2609 | 37137.0357 | 83.0644 | 1495.3002 | 1690.2363 | 3268.6009
2022-01-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.6126 | 1707.8365 | 712.0762 | 441.1645 | 105.8209 | 4888.937 | 37137.0357 | 810.7771 | 1813.6574 | 5601.0132 | 8225.4477
2022-01-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 5896.0566 | 137.3112 | 9778.115 | 37137.0357 | 6293.5152 | 1845.1477 | 10492.1577 | 18630.8207
2022-01-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 4932.4663 | 236.2167 | 8602.454 | 37137.0357 | 5329.9249 | 1944.0532 | 9316.4967 | 16590.4749
2022-01-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 489.1279 | 486.0463 | 37137.0357 | 76.9435 | 2196.9644 | 1178.8454 | 3452.7534
2022-01-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 881.2084 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2589.0449 | 76.7364 | 2742.7249
2022-01-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1283.2003 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2991.0368 | 76.7364 | 3144.7168
2022-01-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1139.7572 | 1707.8365 | 1054.7892 | 20320.697 | 2636.057 | 26308.135 | 37137.0357 | 21460.4542 | 4343.8935 | 27362.9242 | 53167.2719
2022-01-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2582.9524 | 1707.8365 | 1993.2286 | 38917.754 | 4209.9624 | 49474.76 | 37137.0357 | 41500.7064 | 5917.7989 | 51467.9886 | 98886.4939
2022-01-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1344.4069 | 2268.88 | 1846.7223 | 27578.445 | 54184.348 | 39339.742 | 37137.0357 | 28922.8519 | 56453.228 | 41186.4643 | 126562.5442
2022-01-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 567.5431 | 3228.371 | 828.6579 | 14824.524 | 83953.9 | 23280.271 | 37137.0357 | 15392.0671 | 87182.271 | 24108.9289 | 126683.267
2022-01-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1884.9608 | 712.9847 | 6342.342 | 46333.543 | 12281.259 | 37137.0357 | 6739.8006 | 48218.5038 | 12994.2437 | 67952.5481
2022-01-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 503.3874 | 1707.8365 | 726.6856 | 2508.8909 | 28510.477 | 9624.577 | 37137.0357 | 3012.2783 | 30218.3135 | 10351.2626 | 43581.8544
2022-01-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.5864 | 1707.8365 | 712.4105 | 168.963 | 18965.396 | 6410.865 | 37137.0357 | 565.5494 | 20673.2325 | 7123.2755 | 28362.0574
2022-01-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.6015 | 1707.8365 | 801.0667 | 24.5785 | 14800.836 | 3391.9817 | 37137.0357 | 379.18 | 16508.6725 | 4193.0484 | 21080.9009
2022-01-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.2011 | 1707.8365 | 653.5337 | 0 | 13250.789 | 113.7062 | 37137.0357 | 89.2011 | 14958.6255 | 767.2399 | 15815.0665
2022-01-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.7508 | 1707.8365 | 80.9309 | 0 | 9271.577 | 0 | 37137.0357 | 101.7508 | 10979.4135 | 80.9309 | 11162.0952
2022-01-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.4193 | 1707.8365 | 77.0911 | 0 | 4891.7144 | 0 | 37137.0357 | 83.4193 | 6599.5509 | 77.0911 | 6760.0614
2022-01-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7581 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 3971.2605 | 432.9975 | 37137.0357 | 76.7581 | 5679.097 | 1093.9314 | 6849.7866
2022-01-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5545.023 | 1021.4578 | 37137.0357 | 76.9435 | 7252.8595 | 1735.5005 | 9065.3035
2022-01-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.5972 | 1707.8365 | 1482.2789 | 0 | 10896.927 | 192.0541 | 37137.0357 | 183.5972 | 12604.7635 | 1674.333 | 14462.6937
2022-01-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8032 | 1707.8365 | 78.0365 | 0 | 18683.688 | 0 | 37137.0357 | 92.8032 | 20391.5245 | 78.0365 | 20562.3641
2022-01-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.4661 | 1707.8365 | 82.1307 | 0 | 11127.935 | 0 | 37137.0357 | 106.4661 | 12835.7715 | 82.1307 | 13024.3683
2022-01-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.3157 | 76.9129 | 86.0135 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.3157 | 76.9129 | 86.0135 | 264.242
2022-01-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.2764 | 76.9129 | 82.736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.2764 | 76.9129 | 82.736 | 246.9253
2022-01-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7061 | 76.9129 | 660.9339 | 0 | 0 | 199.58 | 37137.0357 | 76.7061 | 76.9129 | 860.5139 | 1014.133
2022-01-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 860.5918 | 0 | 4656.2007 | 37137.0357 | 1231.3409 | 76.9129 | 5370.2434 | 6678.4972
2022-01-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 1366.1377 | 0 | 4090.0623 | 37137.0357 | 1763.5964 | 76.9129 | 4804.105 | 6644.6143
2022-01-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 501.6073 | 0 | 0 | 20.3764 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 521.9837 | 675.8402
2022-01-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 438.8102 | 620.5542 | 689.8607 | 9343.462 | 5.996 | 14732.563 | 37137.0357 | 9782.2721 | 626.5502 | 15422.4237 | 25831.246
2022-01-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 481.7635 | 1707.8365 | 783.8467 | 9787.751 | 73.7459 | 16059.641 | 37137.0357 | 10269.5145 | 1781.5824 | 16843.4877 | 28894.5846
2022-01-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 83.5043 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1791.3408 | 76.7364 | 1945.0208
2022-01-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1707.8365 | 936.9518 | 125.9956 | 96.9026 | 819.9256 | 37137.0357 | 507.4285 | 1804.7391 | 1756.8774 | 4069.0451
2022-01-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 712.1772 | 169.4377 | 93.2864 | 1653.0226 | 37137.0357 | 561.5544 | 1801.1229 | 2365.1998 | 4727.8771
2022-01-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.2152 | 1707.8365 | 772.4334 | 0 | 92.2235 | 146.1431 | 37137.0357 | 170.2152 | 1800.06 | 918.5765 | 2888.8517
2022-01-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6821 | 1707.8365 | 712.1245 | 0 | 84.3427 | 962.1614 | 37137.0357 | 76.6821 | 1792.1792 | 1674.2859 | 3543.1472
2022-01-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.895 | 892.3748 | 703.421 | 0 | 35.5537 | 1374.1514 | 37137.0357 | 84.895 | 927.9285 | 2077.5724 | 3090.3958
2022-01-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.795 | 76.9129 | 425.2809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.795 | 76.9129 | 425.2809 | 580.9888
2022-01-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7187 | 76.9129 | 76.5814 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.7187 | 76.9129 | 76.5814 | 232.213
2022-01-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.058 | 76.9129 | 76.6109 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.058 | 76.9129 | 76.6109 | 230.5818
2022-01-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8159 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8159 | 76.9129 | 76.7364 | 230.4652
2022-01-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 259.6566 | 1164.1954 | 76.7364 | 0 | 48.1368 | 0 | 37137.0357 | 259.6566 | 1212.3322 | 76.7364 | 1548.7252
2022-01-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7441 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 112.2737 | 0 | 37137.0357 | 76.7441 | 1820.1102 | 76.7364 | 1973.5907
2022-01-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.7664 | 1707.8365 | 375.786 | 0 | 183.1339 | 0 | 37137.0357 | 80.7664 | 1890.9704 | 375.786 | 2347.5228
2022-01-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.9289 | 1707.8365 | 77.9144 | 0 | 433.3294 | 0 | 37137.0357 | 118.9289 | 2141.1659 | 77.9144 | 2338.0093
2022-01-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.7169 | 1707.8365 | 77.997 | 0 | 632.7461 | 0 | 37137.0357 | 117.7169 | 2340.5826 | 77.997 | 2536.2966
2022-01-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9259 | 1707.8365 | 107.6257 | 0 | 853.2194 | 0 | 37137.0357 | 86.9259 | 2561.0559 | 107.6257 | 2755.6075
2022-01-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6632 | 1707.8365 | 76.675 | 0 | 1304.609 | 0 | 37137.0357 | 78.6632 | 3012.4455 | 76.675 | 3167.7836
2022-01-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1837.4736 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3545.3101 | 76.7364 | 3698.9901
2022-01-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2202.5327 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3910.3692 | 76.7364 | 4064.0492
2022-01-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2333.953 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4041.7895 | 76.7364 | 4195.4695
2022-01-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2836.1995 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4544.036 | 76.7364 | 4697.716
2022-01-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3091.9355 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4799.772 | 76.7364 | 4953.452
2022-01-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 427.3366 | 1707.8365 | 662.6395 | 8118.7583 | 3966.1846 | 10742.142 | 37137.0357 | 8546.0949 | 5674.0211 | 11404.7815 | 25624.8975
2022-01-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 574.9136 | 1707.8365 | 758.0288 | 17276.115 | 4314.6226 | 22297.89 | 37137.0357 | 17851.0286 | 6022.4591 | 23055.9188 | 46929.4065
2022-01-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 475.6845 | 1707.8365 | 726.7717 | 13198.18 | 4099.228 | 19265.729 | 37137.0357 | 13673.8645 | 5807.0645 | 19992.5007 | 39473.4297
2022-01-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 501.7472 | 1707.8365 | 989.1902 | 4749.1675 | 4946.329 | 7711.908 | 37137.0357 | 5250.9147 | 6654.1655 | 8701.0982 | 20606.1784
2022-01-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7926 | 1707.8365 | 76.6006 | 0 | 4419.697 | 0 | 37137.0357 | 76.7926 | 6127.5335 | 76.6006 | 6280.9267
2022-01-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 2080.7239 | 429.1791 | 37137.0357 | 76.9435 | 3788.5604 | 1090.1129 | 4955.6169
2022-01-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1446.6364 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 916.7847 | 1331.4938 | 37137.0357 | 1446.6364 | 2624.6212 | 2045.5365 | 6116.7941
2022-01-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8192 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 554.0701 | 440.2213 | 37137.0357 | 76.8192 | 2261.9066 | 1133.0205 | 3471.7462
2022-01-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6702 | 1707.8365 | 357.5876 | 0 | 321.3667 | 0 | 37137.0357 | 77.6702 | 2029.2032 | 357.5876 | 2464.461
2022-01-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.9529 | 1707.8365 | 76.5432 | 0 | 299.0612 | 0 | 37137.0357 | 81.9529 | 2006.8977 | 76.5432 | 2165.3938
2022-01-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7788 | 1707.8365 | 76.6001 | 0 | 293.1481 | 0 | 37137.0357 | 78.7788 | 2000.9846 | 76.6001 | 2156.3635
2022-01-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7657 | 1707.8365 | 500.9055 | 0 | 332.4616 | 34.3542 | 37137.0357 | 76.7657 | 2040.2981 | 535.2597 | 2652.3235
2022-01-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8538 | 1707.8365 | 554.7161 | 0 | 518.5048 | 43.8416 | 37137.0357 | 76.8538 | 2226.3413 | 598.5577 | 2901.7528
2022-01-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 473.3294 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1096.1469 | 0 | 37137.0357 | 473.3294 | 2803.9834 | 76.7364 | 3354.0493
2022-01-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9217 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1950.1138 | 0 | 37137.0357 | 76.9217 | 3657.9503 | 76.7364 | 3811.6085
2022-01-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6849 | 1707.8365 | 208.9421 | 0 | 2081.077 | 0 | 37137.0357 | 80.6849 | 3788.9135 | 208.9421 | 4078.5405
2022-01-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.9781 | 1707.8365 | 76.7933 | 0 | 2190.5295 | 0 | 37137.0357 | 82.9781 | 3898.366 | 76.7933 | 4058.1374
2022-01-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0333 | 1707.8365 | 656.3463 | 0 | 3023.0286 | 289.1371 | 37137.0357 | 79.0333 | 4730.8651 | 945.4834 | 5755.3818
2022-01-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 80.1934 | 3861.4304 | 3848.0598 | 37137.0357 | 450.9424 | 5569.2669 | 4562.1025 | 10582.3118
2022-01-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 1684.2211 | 3588.591 | 5303.4507 | 37137.0357 | 2081.6797 | 5296.4275 | 6017.4934 | 13395.6007
2022-01-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 703.421 | 1647.672 | 2746.8652 | 1976.8027 | 37137.0357 | 2039.7887 | 4454.7017 | 2680.2237 | 9174.7141
2022-01-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4124.6216 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5832.4581 | 76.7364 | 5986.1381
2022-01-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4224.1743 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5932.0108 | 76.7364 | 6085.6908
2022-01-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4000.5664 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5708.4029 | 76.7364 | 5862.0829
2022-01-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 606.3456 | 1707.8365 | 680.7139 | 13428.255 | 4959.3784 | 13902.251 | 37137.0357 | 14034.6006 | 6667.2149 | 14582.9649 | 35284.7804
2022-01-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1136.5214 | 1707.8365 | 863.324 | 25998.484 | 4914.015 | 28484.047 | 37137.0357 | 27135.0054 | 6621.8515 | 29347.371 | 63104.2279
2022-01-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 640.5392 | 3424.4773 | 774.0979 | 18517.537 | 72218.1 | 22935.469 | 37137.0357 | 19158.0762 | 75642.5773 | 23709.5669 | 118510.2204
2022-01-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 421.2136 | 5721.513 | 1904.5166 | 8106.054 | 110018.46 | 13220.542 | 37137.0357 | 8527.2676 | 115739.973 | 15125.0586 | 139392.2993
2022-01-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 2193.571 | 712.7232 | 1010.3271 | 59059.215 | 2643.7158 | 37137.0357 | 1407.7858 | 61252.786 | 3356.439 | 66017.0108
2022-01-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 435.8442 | 1725.1342 | 714.0427 | 16.8982 | 36705.203 | 969.9751 | 37137.0357 | 452.7424 | 38430.3372 | 1684.0178 | 40567.0974
2022-01-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7803 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 26189.766 | 2125.2722 | 37137.0357 | 76.7803 | 27897.6025 | 2839.3149 | 30813.6977
2022-01-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8923 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 18904.4 | 1694.0049 | 37137.0357 | 92.8923 | 20612.2365 | 2397.4259 | 23102.5547
2022-01-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.8992 | 1707.8365 | 174.5583 | 0 | 15158.124 | 0 | 37137.0357 | 96.8992 | 16865.9605 | 174.5583 | 17137.418
2022-01-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.9304 | 1707.8365 | 78.1421 | 0 | 11204.148 | 0 | 37137.0357 | 105.9304 | 12911.9845 | 78.1421 | 13096.057
2022-01-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8439 | 1707.8365 | 77.2372 | 0 | 6126.655 | 0 | 37137.0357 | 77.8439 | 7834.4915 | 77.2372 | 7989.5726
2022-01-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 607.1873 | 0 | 5411.5444 | 64.1812 | 37137.0357 | 76.9435 | 7119.3809 | 671.3685 | 7867.693
2022-01-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 6873.3594 | 70.062 | 37137.0357 | 76.9435 | 8581.1959 | 730.9959 | 9389.1353
2022-01-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.4367 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 9462.085 | 0 | 37137.0357 | 148.4367 | 11169.9215 | 76.7364 | 11395.0947
2022-01-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.2654 | 1707.8365 | 198.787 | 0 | 19812.51 | 0 | 37137.0357 | 98.2654 | 21520.3465 | 198.787 | 21817.3989
2022-01-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.4872 | 1707.8365 | 77.9092 | 0 | 12683.441 | 0 | 37137.0357 | 119.4872 | 14391.2775 | 77.9092 | 14588.6739
2022-01-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.7659 | 76.9129 | 78.1249 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.7659 | 76.9129 | 78.1249 | 272.8037
2022-01-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.2135 | 76.9129 | 77.0469 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.2135 | 76.9129 | 77.0469 | 250.1734
2022-01-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9046 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9046 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5539
2022-01-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 660.9339 | 167.4754 | 0 | 537.7699 | 37137.0357 | 548.9083 | 76.9129 | 1198.7038 | 1824.525
2022-01-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 692.7991 | 312.3414 | 0 | 851.5298 | 37137.0357 | 704.4581 | 76.9129 | 1544.3289 | 2325.7
2022-01-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.2398 | 76.9129 | 660.9339 | 6322.183 | 0 | 7473.5884 | 37137.0357 | 6718.4228 | 76.9129 | 8134.5223 | 14929.8581
2022-01-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.3478 | 76.9129 | 714.0427 | 6708.5996 | 0 | 7789.612 | 37137.0357 | 7118.9474 | 76.9129 | 8503.6547 | 15699.515
2022-01-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 16788.557 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 18360.4834 | 76.7364 | 18514.1634
2022-01-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 246.8527 | 1707.8365 | 864.4688 | 0 | 35467.113 | 46.0668 | 37137.0357 | 246.8527 | 37174.9495 | 910.5356 | 38332.3377
2022-01-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7804 | 1707.8365 | 711.1689 | 0 | 20257.62 | 47.6212 | 37137.0357 | 76.7804 | 21965.4565 | 758.7902 | 22801.027
2022-01-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.8157 | 1707.8365 | 2397.012 | 0 | 10581.452 | 10.8555 | 37137.0357 | 224.8157 | 12289.2885 | 2407.8675 | 14921.9716
2022-01-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.818 | 1707.8365 | 76.647 | 0 | 7506.558 | 0 | 37137.0357 | 76.818 | 9214.3945 | 76.647 | 9367.8595
2022-01-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.2689 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5525.015 | 0 | 37137.0357 | 92.2689 | 7232.8515 | 76.7364 | 7401.8568
2022-01-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.5805 | 1707.8365 | 174.5131 | 0 | 5898.9087 | 0 | 37137.0357 | 99.5805 | 7606.7452 | 174.5131 | 7880.8388
2022-01-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.4012 | 1707.8365 | 77.8266 | 0 | 6182.34 | 0 | 37137.0357 | 103.4012 | 7890.1765 | 77.8266 | 8071.4044
2022-01-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4653 | 1707.8365 | 76.5673 | 0 | 4424.1157 | 0 | 37137.0357 | 79.4653 | 6131.9522 | 76.5673 | 6287.9848
2022-01-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9808 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4327.8467 | 0 | 37137.0357 | 76.9808 | 6035.6832 | 76.7364 | 6189.4004
2022-01-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1066.5927 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4434.928 | 0 | 37137.0357 | 1066.5927 | 6142.7645 | 76.7364 | 7286.0936
2022-01-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6995 | 1707.8365 | 2442.6099 | 0 | 6989.6914 | 0 | 37137.0357 | 76.6995 | 8697.5279 | 2442.6099 | 11216.8373
2022-01-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.1648 | 1707.8365 | 77.2801 | 0 | 13422.383 | 0 | 37137.0357 | 102.1648 | 15130.2195 | 77.2801 | 15309.6644
2022-01-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.5606 | 1707.8365 | 82.6367 | 0 | 8243.233 | 0 | 37137.0357 | 130.5606 | 9951.0695 | 82.6367 | 10164.2668
2022-01-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.5695 | 76.9129 | 82.9638 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.5695 | 76.9129 | 82.9638 | 266.4462
2022-01-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.0832 | 76.9129 | 77.8383 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.0832 | 76.9129 | 77.8383 | 256.8344
2022-01-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3334 | 76.9129 | 76.5761 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3334 | 76.9129 | 76.5761 | 230.8225
2022-01-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 682.1774 | 77.4172 | 0 | 1016.99 | 37137.0357 | 448.1663 | 76.9129 | 1699.1674 | 2224.2466
2022-01-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 125.5157 | 0 | 1802.7836 | 37137.0357 | 517.6325 | 76.9129 | 2506.2046 | 3100.7499
2022-01-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.1113 | 76.9129 | 677.086 | 8556.634 | 0 | 13223.141 | 37137.0357 | 8974.7453 | 76.9129 | 13900.227 | 22951.8852
2022-01-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.9672 | 76.9129 | 757.5803 | 8931.416 | 0 | 14389.742 | 37137.0357 | 9384.3832 | 76.9129 | 15147.3223 | 24608.6183
2022-01-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 17498.025 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 19069.9514 | 76.7364 | 19223.6314
2022-01-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1178.605 | 1707.8365 | 1058.8422 | 144.3016 | 38809.293 | 1767.8984 | 37137.0357 | 1322.9066 | 40517.1295 | 2826.7406 | 44666.7767
2022-01-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.8093 | 1707.8365 | 712.2458 | 248.7184 | 26250.64 | 5219.8247 | 37137.0357 | 645.5277 | 27958.4765 | 5932.0705 | 34536.0747
2022-01-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.097 | 1707.8365 | 735.2246 | 28.9179 | 13345.039 | 2456.4639 | 37137.0357 | 410.0149 | 15052.8755 | 3191.6885 | 18654.5789
2022-01-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7188 | 1707.8365 | 711.97 | 0 | 9675.192 | 1216.7056 | 37137.0357 | 76.7188 | 11383.0285 | 1928.6756 | 13388.4229
2022-01-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7611 | 1707.8365 | 850.3534 | 0 | 8020.959 | 1715.144 | 37137.0357 | 86.7611 | 9728.7955 | 2565.4974 | 12381.054
2022-01-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.4959 | 1707.8365 | 78.4575 | 0 | 7502.6562 | 0 | 37137.0357 | 96.4959 | 9210.4927 | 78.4575 | 9385.4461
2022-01-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.683 | 1707.8365 | 79.9022 | 0 | 6980.2554 | 0 | 37137.0357 | 111.683 | 8688.0919 | 79.9022 | 8879.6771
2022-01-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.7728 | 1707.8365 | 76.5526 | 0 | 6226.789 | 0 | 37137.0357 | 83.7728 | 7934.6255 | 76.5526 | 8094.9509
2022-01-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.717 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 6305.773 | 260.1518 | 37137.0357 | 76.717 | 8013.6095 | 921.0857 | 9011.4122
2022-01-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 6703.3667 | 620.1769 | 37137.0357 | 76.9435 | 8411.2032 | 1334.2196 | 9822.3664
2022-01-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 186.1147 | 1707.8365 | 1369.098 | 0 | 8624.868 | 222.4657 | 37137.0357 | 186.1147 | 10332.7045 | 1591.5637 | 12110.3829
2022-01-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.5593 | 1707.8365 | 78.5221 | 0 | 15036.653 | 0 | 37137.0357 | 98.5593 | 16744.4895 | 78.5221 | 16921.5708
2022-01-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.7828 | 1707.8365 | 80.7806 | 0 | 9703.593 | 0 | 37137.0357 | 113.7828 | 11411.4295 | 80.7806 | 11605.9929
2022-01-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.6083 | 76.9129 | 79.7758 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.6083 | 76.9129 | 79.7758 | 261.297
2022-01-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.9877 | 76.9129 | 79.1599 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.9877 | 76.9129 | 79.1599 | 244.0605
2022-01-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6803 | 76.9129 | 669.869 | 0 | 0 | 373.9869 | 37137.0357 | 76.6803 | 76.9129 | 1043.8558 | 1197.449
2022-01-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 986.321 | 0 | 5502.7573 | 37137.0357 | 1357.0701 | 76.9129 | 6216.8 | 7650.783
2022-01-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 714.0427 | 1496.5653 | 0 | 4094.5593 | 37137.0357 | 1888.682 | 76.9129 | 4808.602 | 6774.197
2022-01-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 523.386 | 76.9129 | 755.448 | 11579.724 | 0 | 18448.627 | 37137.0357 | 12103.11 | 76.9129 | 19204.075 | 31384.0979
2022-01-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 839.9722 | 76.9129 | 1077.5485 | 22091.842 | 0 | 34759.49 | 37137.0357 | 22931.8142 | 76.9129 | 35837.0385 | 58845.7656
2022-01-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 508.2155 | 1582.9257 | 1991.8448 | 14626.156 | 22752.19 | 24662.236 | 37137.0357 | 15134.3715 | 24335.1157 | 26654.0808 | 66123.568
2022-01-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.6064 | 1819.993 | 716.1823 | 5396.5566 | 47615.97 | 12505.095 | 37137.0357 | 5798.163 | 49435.963 | 13221.2773 | 68455.4033
2022-01-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1708.3756 | 712.7061 | 106.4733 | 29213.016 | 3008.1077 | 37137.0357 | 487.9062 | 30921.3916 | 3720.8138 | 35130.1116
2022-01-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.2419 | 1707.8365 | 726.0195 | 0 | 15920.324 | 920.6814 | 37137.0357 | 154.2419 | 17628.1605 | 1646.7009 | 19429.1033
2022-01-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6949 | 1707.8365 | 712.1955 | 0 | 12100.858 | 2373.8772 | 37137.0357 | 76.6949 | 13808.6945 | 3086.0727 | 16971.4621
2022-01-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.7532 | 1707.8365 | 810.7939 | 0 | 9430.715 | 3075.6272 | 37137.0357 | 90.7532 | 11138.5515 | 3886.4212 | 15115.7259
2022-01-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.3188 | 1707.8365 | 77.8259 | 0 | 8440.147 | 0 | 37137.0357 | 94.3188 | 10147.9835 | 77.8259 | 10320.1282
2022-01-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.1533 | 1707.8365 | 83.0399 | 0 | 7353.8833 | 0 | 37137.0357 | 109.1533 | 9061.7198 | 83.0399 | 9253.913
2022-01-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1397 | 1707.8365 | 79.2955 | 0 | 6096.6675 | 0 | 37137.0357 | 83.1397 | 7804.504 | 79.2955 | 7966.9391
2022-01-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7548 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 6440.063 | 905.2696 | 37137.0357 | 76.7548 | 8147.8995 | 1566.2035 | 9790.8578
2022-01-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7262.1978 | 2589.6306 | 37137.0357 | 76.9435 | 8970.0343 | 3303.6733 | 12350.6511
2022-01-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.8931 | 1707.8365 | 1524.6509 | 0 | 10071.49 | 524.8878 | 37137.0357 | 185.8931 | 11779.3265 | 2049.5387 | 14014.7583
2022-01-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8709 | 1707.8365 | 80.3844 | 0 | 19140.84 | 0 | 37137.0357 | 92.8709 | 20848.6765 | 80.3844 | 21021.9318
2022-01-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.8796 | 1707.8365 | 86.8486 | 0 | 12504.969 | 0 | 37137.0357 | 106.8796 | 14212.8055 | 86.8486 | 14406.5336
2022-01-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.8865 | 76.9129 | 86.3467 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.8865 | 76.9129 | 86.3467 | 266.1462
2022-01-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.0372 | 76.9129 | 83.1243 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.0372 | 76.9129 | 83.1243 | 247.0744
2022-01-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6962 | 76.9129 | 606.3542 | 0 | 0 | 108.5714 | 37137.0357 | 76.6962 | 76.9129 | 714.9257 | 868.5348
2022-01-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 1052.8163 | 0 | 4819.141 | 37137.0357 | 1423.5653 | 76.9129 | 5533.1837 | 7033.662
2022-01-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 1687.0898 | 0 | 4901.039 | 37137.0357 | 2084.5484 | 76.9129 | 5615.0817 | 7776.5431
2022-01-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 501.6073 | 0 | 0 | 18.2033 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 519.8106 | 673.6671
2022-01-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-01-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 633.8144 | 76.9129 | 942.1677 | 13635.981 | 0 | 23405.678 | 37137.0357 | 14269.7954 | 76.9129 | 24347.8457 | 38694.554
2022-01-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1156.2653 | 1300.1057 | 1562.3383 | 25832.47 | 44.8761 | 43015.746 | 37137.0357 | 26988.7353 | 1344.9818 | 44578.0843 | 72911.8014
2022-01-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 582.4305 | 1751.8125 | 2030.4996 | 16891.186 | 28137.736 | 29605.365 | 37137.0357 | 17473.6165 | 29889.5485 | 31635.8646 | 78999.0296
2022-01-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.7475 | 1988.0734 | 734.8854 | 7482.9136 | 56164.26 | 16700.08 | 37137.0357 | 7893.6611 | 58152.3334 | 17434.9654 | 83480.9599
2022-01-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1725.8413 | 712.8277 | 1089.9244 | 32752.469 | 6507.1743 | 37137.0357 | 1487.3831 | 34478.3103 | 7220.002 | 43185.6953
2022-01-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.0133 | 1707.8365 | 724.9229 | 16.074 | 18412.193 | 3519.0598 | 37137.0357 | 413.0874 | 20120.0295 | 4243.9827 | 24777.0996
2022-01-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7594 | 1707.8365 | 712.3471 | 0 | 13966.128 | 4452.9585 | 37137.0357 | 76.7594 | 15673.9645 | 5165.3056 | 20916.0295
2022-01-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.0845 | 1707.8365 | 805.2575 | 0 | 10873.558 | 3484.3523 | 37137.0357 | 92.0845 | 12581.3945 | 4289.6098 | 16963.0888
2022-01-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.083 | 1707.8365 | 77.6324 | 0 | 10303.088 | 0 | 37137.0357 | 92.083 | 12010.9245 | 77.6324 | 12180.6399
2022-01-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.7423 | 1707.8365 | 78.6877 | 0 | 9424.657 | 0 | 37137.0357 | 104.7423 | 11132.4935 | 78.6877 | 11315.9235
2022-01-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7292 | 1707.8365 | 553.257 | 0 | 6374.6743 | 30.8071 | 37137.0357 | 81.7292 | 8082.5108 | 584.0641 | 8748.3041
2022-01-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7776 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 6810.24 | 3033.9785 | 37137.0357 | 76.7776 | 8518.0765 | 3748.0212 | 12342.8753
2022-01-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 8587.777 | 5460.9517 | 37137.0357 | 76.9435 | 10295.6135 | 6174.9944 | 16547.5514
2022-01-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.0325 | 1707.8365 | 1367.44 | 0 | 10377.581 | 619.9836 | 37137.0357 | 184.0325 | 12085.4175 | 1987.4236 | 14256.8736
2022-01-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.8132 | 1707.8365 | 77.844 | 0 | 17989.357 | 0 | 37137.0357 | 95.8132 | 19697.1935 | 77.844 | 19870.8507
2022-01-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.4498 | 1707.8365 | 86.5927 | 0 | 11384.117 | 0 | 37137.0357 | 109.4498 | 13091.9535 | 86.5927 | 13287.996
2022-01-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.4323 | 76.9129 | 87.1935 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.4323 | 76.9129 | 87.1935 | 264.5388
2022-01-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.113 | 76.9129 | 414.9625 | 0 | 0 | 13.496 | 37137.0357 | 85.113 | 76.9129 | 428.4585 | 590.4844
2022-01-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.6311 | 76.9129 | 712.1264 | 14.9557 | 0 | 1668.5527 | 37137.0357 | 357.5868 | 76.9129 | 2380.6791 | 2815.1788
2022-01-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2634.8142 | 0 | 8974.795 | 37137.0357 | 3032.2728 | 76.9129 | 9688.8377 | 12798.0235
2022-01-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 3335.207 | 0 | 6403.9062 | 37137.0357 | 3732.6656 | 76.9129 | 7117.9489 | 10927.5275
2022-01-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 620.5542 | 660.9339 | 0 | 6.3194 | 77.5835 | 37137.0357 | 76.9435 | 626.8736 | 738.5174 | 1442.3345
2022-01-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 73.6114 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1781.4479 | 76.7364 | 1935.1279
2022-01-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 163.6305 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1871.467 | 76.7364 | 2025.1469
2022-01-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 782.5532 | 1707.8365 | 1339.9036 | 16306.181 | 478.9284 | 30692.576 | 37137.0357 | 17088.7342 | 2186.7649 | 32032.4796 | 51307.9787
2022-01-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1671.4004 | 1707.8365 | 2661.1326 | 31229.67 | 1069.9104 | 55935.49 | 37137.0357 | 32901.0704 | 2777.7469 | 58596.6226 | 94275.4399
2022-01-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 914.5225 | 1707.8365 | 1288.5233 | 22801.365 | 2674.7708 | 39256.773 | 37137.0357 | 23715.8875 | 4382.6073 | 40545.2963 | 68643.7911
2022-01-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 467.3501 | 1707.8365 | 1153.1506 | 10133.636 | 4431.1753 | 19635.053 | 37137.0357 | 10600.9861 | 6139.0118 | 20788.2036 | 37528.2015
2022-01-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1512.1329 | 1707.8365 | 712.7413 | 889.7136 | 3362.945 | 4642.5605 | 37137.0357 | 2401.8465 | 5070.7815 | 5355.3018 | 12827.9298
2022-01-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 289.9503 | 1707.8365 | 747.4529 | 11.1554 | 1380.2168 | 3100.1003 | 37137.0357 | 301.1057 | 3088.0533 | 3847.5532 | 7236.7122
2022-01-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7872 | 1707.8365 | 712.2626 | 0 | 915.426 | 4689.096 | 37137.0357 | 76.7872 | 2623.2625 | 5401.3586 | 8101.4082
2022-01-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.874 | 1707.8365 | 989.6232 | 0 | 704.8872 | 3624.43 | 37137.0357 | 76.874 | 2412.7236 | 4614.0532 | 7103.6508
2022-01-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9755 | 1707.8365 | 636.0797 | 0 | 420.9268 | 46.4863 | 37137.0357 | 78.9755 | 2128.7633 | 682.5659 | 2890.3047
2022-01-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8165 | 1707.8365 | 76.6394 | 0 | 264.3088 | 0 | 37137.0357 | 78.8165 | 1972.1453 | 76.6394 | 2127.6012
2022-01-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7763 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 522.1506 | 905.1646 | 37137.0357 | 76.7763 | 2229.9871 | 1566.0985 | 3872.8619
2022-01-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 989.9819 | 3111.932 | 37137.0357 | 76.9435 | 2697.8184 | 3825.9747 | 6600.7367
2022-01-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 1446.3246 | 2535.7163 | 37137.0357 | 76.9435 | 3154.1611 | 3249.759 | 6480.8636
2022-01-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1519.6456 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 1893.7858 | 1190.8815 | 37137.0357 | 1519.6456 | 3601.6223 | 1904.9242 | 7026.1921
2022-01-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6163 | 1707.8365 | 748.2759 | 0 | 2836.5032 | 346.0886 | 37137.0357 | 78.6163 | 4544.3397 | 1094.3645 | 5717.3205
2022-01-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.1024 | 1707.8365 | 82.319 | 0 | 4572.46 | 0 | 37137.0357 | 102.1024 | 6280.2965 | 82.319 | 6464.7179
2022-01-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.8551 | 1707.8365 | 85.8889 | 0 | 5063.0503 | 0 | 37137.0357 | 103.8551 | 6770.8868 | 85.8889 | 6960.6308
2022-01-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0054 | 1707.8365 | 82.6608 | 0 | 4886.4775 | 0 | 37137.0357 | 84.0054 | 6594.314 | 82.6608 | 6760.9801
2022-01-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.037 | 1707.8365 | 78.0129 | 0 | 4914.048 | 0 | 37137.0357 | 78.037 | 6621.8845 | 78.0129 | 6777.9344
2022-01-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 692.7991 | 284.3628 | 6410.104 | 1077.771 | 37137.0357 | 655.1118 | 8117.9405 | 1770.5701 | 10543.6224
2022-01-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 714.0427 | 559.3533 | 6445.957 | 2213.5977 | 37137.0357 | 951.47 | 8153.7935 | 2927.6404 | 12032.9039
2022-01-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 5150.553 | 149.3965 | 37137.0357 | 76.9435 | 6858.3895 | 810.3304 | 7745.6635
2022-01-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6468.315 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 8176.1515 | 76.7364 | 8329.8315
2022-01-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6410.5034 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 8118.3399 | 76.7364 | 8272.0199
2022-01-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 572.4993 | 1707.8365 | 765.9545 | 12926.82 | 4893.934 | 20186.795 | 37137.0357 | 13499.3193 | 6601.7705 | 20952.7495 | 41053.8393
2022-01-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1063.4064 | 1707.8365 | 1174.4669 | 25056.713 | 6611.7617 | 38332.965 | 37137.0357 | 26120.1194 | 8319.5982 | 39507.4319 | 73947.1495
2022-01-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 646.1318 | 1707.8365 | 901.0565 | 18575.717 | 7067.971 | 28286.338 | 37137.0357 | 19221.8488 | 8775.8075 | 29187.3945 | 57185.0508
2022-01-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.2435 | 1707.8365 | 1090.9542 | 6630.1035 | 5437.279 | 12553.613 | 37137.0357 | 7048.347 | 7145.1155 | 13644.5672 | 27838.0297
2022-01-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1707.8365 | 712.5974 | 94.9389 | 5942.709 | 1493.5099 | 37137.0357 | 476.3718 | 7650.5455 | 2206.1073 | 10333.0246
2022-01-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.3299 | 1707.8365 | 714.0427 | 122.4937 | 4555.771 | 4353.0093 | 37137.0357 | 439.8235 | 6263.6075 | 5067.052 | 11770.483
2022-01-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 714.0427 | 167.0733 | 3537.011 | 9248.913 | 37137.0357 | 559.19 | 5244.8475 | 9962.9557 | 15766.9932
2022-01-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 522.0067 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 3293.346 | 5933.7383 | 37137.0357 | 522.0067 | 5001.1825 | 6647.781 | 12170.9702
2022-01-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7409 | 1707.8365 | 1076.8861 | 0 | 1669.8082 | 430.5061 | 37137.0357 | 76.7409 | 3377.6447 | 1507.3922 | 4961.7778
2022-01-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.228 | 1707.8365 | 76.5054 | 0 | 2051.7092 | 0 | 37137.0357 | 77.228 | 3759.5457 | 76.5054 | 3913.2791
2022-01-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6877 | 1707.8365 | 668.0187 | 0 | 2309.803 | 639.9037 | 37137.0357 | 76.6877 | 4017.6395 | 1307.9225 | 5402.2496
2022-01-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 1635.4113 | 1040.8469 | 37137.0357 | 76.9435 | 3343.2478 | 1744.2679 | 5164.4592
2022-01-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 554.7161 | 0 | 1351.1509 | 1190.368 | 37137.0357 | 76.9435 | 3058.9874 | 1745.0841 | 4881.015
2022-01-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 700.3377 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 3647.6628 | 2432.0693 | 37137.0357 | 700.3377 | 5355.4993 | 3146.112 | 9201.949
2022-01-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.818 | 1707.8365 | 1310.5076 | 0 | 6080.1216 | 208.7604 | 37137.0357 | 76.818 | 7787.9581 | 1519.268 | 9384.0441
2022-01-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5146 | 1707.8365 | 77.2585 | 0 | 5815.9546 | 0 | 37137.0357 | 79.5146 | 7523.7911 | 77.2585 | 7680.5642
2022-01-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1752 | 1707.8365 | 78.635 | 0 | 5218.6694 | 0 | 37137.0357 | 82.1752 | 6926.5059 | 78.635 | 7087.3161
2022-01-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9664 | 1707.8365 | 667.0314 | 0 | 6777.6875 | 498.9736 | 37137.0357 | 78.9664 | 8485.524 | 1166.005 | 9730.4955
2022-01-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 358.8717 | 6115.3184 | 6925.482 | 37137.0357 | 729.6208 | 7823.1549 | 7639.5247 | 16192.3004
2022-01-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3952.418 | 6428.777 | 12524.716 | 37137.0357 | 4349.8767 | 8136.6135 | 13238.7587 | 25725.2488
2022-01-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3029.1077 | 7001.9233 | 7767.2095 | 37137.0357 | 3426.5664 | 8709.7598 | 8481.2522 | 20617.5783
2022-01-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 4920.751 | 119.3242 | 37137.0357 | 76.9435 | 6628.5875 | 780.2581 | 7485.7891
2022-01-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6006.613 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7714.4495 | 76.7364 | 7868.1295
2022-01-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6028.5796 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7736.4161 | 76.7364 | 7890.0961
2022-01-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 768.957 | 1707.8365 | 1194.753 | 15913.556 | 6963.279 | 28609.44 | 37137.0357 | 16682.513 | 8671.1155 | 29804.193 | 55157.8215
2022-01-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1591.2423 | 1707.8365 | 2398.0066 | 30615.28 | 8715.3545 | 54019.12 | 37137.0357 | 32206.5223 | 10423.191 | 56417.1266 | 99046.8399
2022-01-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 828.4275 | 4415.2944 | 1284.9342 | 21547.26 | 80878.875 | 39654.902 | 37137.0357 | 22375.6875 | 85294.1694 | 40939.8362 | 148609.6932
2022-01-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 456.1951 | 7210.029 | 1956.2124 | 11225.919 | 120934.71 | 25246.521 | 37137.0357 | 11682.1141 | 128144.739 | 27202.7334 | 167029.5865
2022-01-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 2379.547 | 712.9268 | 3504.7732 | 68266.695 | 13420.055 | 37137.0357 | 3902.2319 | 70646.242 | 14132.9818 | 88681.4557
2022-01-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 639.4499 | 1921.4532 | 714.0427 | 890.4219 | 49950.31 | 9642.573 | 37137.0357 | 1529.8718 | 51871.7632 | 10356.6157 | 63758.2507
2022-01-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.6327 | 1720.5581 | 714.0427 | 694.1884 | 38197.168 | 10624.632 | 37137.0357 | 1090.8211 | 39917.7261 | 11338.6747 | 52347.2219
2022-01-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 394.8445 | 1707.8365 | 714.0427 | 468.8472 | 32285.385 | 9070.499 | 37137.0357 | 863.6917 | 33993.2215 | 9784.5417 | 44641.4549
2022-01-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.3408 | 1707.8365 | 715.03 | 0 | 29090.93 | 1234.6329 | 37137.0357 | 87.3408 | 30798.7665 | 1949.6629 | 32835.7702
2022-01-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.172 | 1707.8365 | 552.4373 | 0 | 26746.46 | 137.2839 | 37137.0357 | 95.172 | 28454.2965 | 689.7212 | 29239.1897
2022-01-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3238 | 1707.8365 | 701.7399 | 0 | 24655.36 | 3349.671 | 37137.0357 | 79.3238 | 26363.1965 | 4051.4109 | 30493.9312
2022-01-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.0381 | 1707.8365 | 712.1794 | 65.4347 | 20828.006 | 9905.591 | 37137.0357 | 435.4728 | 22535.8425 | 10617.7704 | 33589.0857
2022-01-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 127.3908 | 18878.383 | 12352.98 | 37137.0357 | 524.8494 | 20586.2195 | 13067.0227 | 34178.0916
2022-01-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 406.0511 | 1707.8365 | 812.7109 | 43.1976 | 23839.428 | 8857.564 | 37137.0357 | 449.2486 | 25547.2645 | 9670.2749 | 35666.788
2022-01-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.6564 | 1707.8365 | 688.3254 | 0 | 33394.348 | 1119.2932 | 37137.0357 | 86.6564 | 35102.1845 | 1807.6186 | 36996.4595
2022-01-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.2831 | 1707.8365 | 87.8635 | 0 | 18679.322 | 0 | 37137.0357 | 97.2831 | 20387.1585 | 87.8635 | 20572.3051
2022-01-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.443 | 892.3748 | 596.2646 | 0 | 24.5171 | 52.5199 | 37137.0357 | 93.443 | 916.8919 | 648.7845 | 1659.1194
2022-01-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2191 | 1707.8365 | 694.8622 | 0 | 92.1814 | 2462.153 | 37137.0357 | 82.2191 | 1800.0179 | 3157.0152 | 5039.2523
2022-01-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.6276 | 1707.8365 | 712.1766 | 1953.2861 | 204.6703 | 11632.52 | 37137.0357 | 2322.9137 | 1912.5068 | 12344.6966 | 16580.117
2022-01-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 428.0031 | 1707.8365 | 837.8108 | 10842.253 | 868.2274 | 27388.854 | 37137.0357 | 11270.2561 | 2576.0639 | 28226.6649 | 42072.9848
2022-01-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 432.3999 | 1707.8365 | 850.5273 | 7498.03 | 3451.3936 | 22310.242 | 37137.0357 | 7930.4299 | 5159.2301 | 23160.7693 | 36250.4293
2022-01-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 6469.84 | 2885.3333 | 37137.0357 | 76.9435 | 8177.6765 | 3588.7543 | 11843.3743
2022-01-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 7808.1733 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 9516.0098 | 76.7364 | 9669.6898
2022-01-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 8936.95 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10644.7865 | 76.7364 | 10798.4665
2022-01-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2548.144 | 1707.8365 | 5402.9604 | 31523.705 | 10149.862 | 65488.973 | 37137.0357 | 34071.849 | 11857.6985 | 70891.9334 | 116821.4809
2022-01-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 6189.9663 | 1707.8365 | 12552.012 | 60196.457 | 9846.948 | 121616.68 | 37137.0357 | 66386.4233 | 11554.7845 | 134168.692 | 212109.8998
2022-01-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2955.992 | 6191.3706 | 6885.9263 | 40467.19 | 99286.22 | 85190.234 | 37137.0357 | 43423.182 | 105477.5906 | 92076.1603 | 240976.9329
2022-01-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1051.306 | 10249.483 | 2448.8933 | 23462.963 | 143226.52 | 55492.37 | 37137.0357 | 24514.269 | 153476.003 | 57941.2633 | 235931.5353
2022-01-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 458.7442 | 2611.9075 | 1018.874 | 11907.652 | 72053.47 | 34659.184 | 37137.0357 | 12366.3962 | 74665.3775 | 35678.058 | 122709.8316
2022-01-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 566.2412 | 1847.9869 | 762.0926 | 4951.4146 | 44773.13 | 18486.24 | 37137.0357 | 5517.6558 | 46621.1169 | 19248.3326 | 71387.1053
2022-01-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.6497 | 1707.8365 | 712.6326 | 2459.1074 | 29724.686 | 13827.667 | 37137.0357 | 2855.7571 | 31432.5225 | 14540.2996 | 48828.5792
2022-01-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.9441 | 1707.8365 | 783.7651 | 1388.809 | 23188.78 | 12085.091 | 37137.0357 | 1782.7531 | 24896.6165 | 12868.8561 | 39548.2257
2022-01-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.1994 | 1707.8365 | 692.749 | 0 | 20065.83 | 1794.0023 | 37137.0357 | 88.1994 | 21773.6665 | 2486.7513 | 24348.6172
2022-01-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.8815 | 1707.8365 | 85.9767 | 0 | 16032.625 | 0 | 37137.0357 | 97.8815 | 17740.4615 | 85.9767 | 17924.3197
2022-01-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1715 | 1707.8365 | 652.6597 | 0 | 10471.362 | 123.7337 | 37137.0357 | 81.1715 | 12179.1985 | 776.3934 | 13036.7634
2022-01-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.9952 | 1707.8365 | 714.0427 | 20.7496 | 10056.084 | 4003.4072 | 37137.0357 | 363.7448 | 11763.9205 | 4717.4499 | 16845.1152
2022-01-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 25.2565 | 10526.704 | 6972.828 | 37137.0357 | 396.0056 | 12234.5405 | 7686.8707 | 20317.4168
2022-01-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.7632 | 1707.8365 | 795.6595 | 0 | 13987.074 | 2505.422 | 37137.0357 | 165.7632 | 15694.9105 | 3301.0815 | 19161.7552
2022-01-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9751 | 1707.8365 | 625.9813 | 0 | 23400.928 | 45.1187 | 37137.0357 | 90.9751 | 25108.7645 | 671.1 | 25870.8396
2022-01-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.3331 | 1707.8365 | 91.7792 | 0 | 13000.194 | 0 | 37137.0357 | 103.3331 | 14708.0305 | 91.7792 | 14903.1428
2022-01-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.7806 | 76.9129 | 90.8637 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.7806 | 76.9129 | 90.8637 | 265.5571
2022-01-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.6639 | 892.3748 | 616.8002 | 0 | 19.8286 | 53.6661 | 37137.0357 | 84.6639 | 912.2034 | 670.4664 | 1667.3336
2022-01-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.9809 | 1707.8365 | 711.9683 | 251.3102 | 90.2077 | 1473.4106 | 37137.0357 | 620.2911 | 1798.0442 | 2185.3789 | 4603.7142
2022-01-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 5215.7817 | 111.8482 | 9216.991 | 37137.0357 | 5613.2403 | 1819.6847 | 9931.0337 | 17363.9588
2022-01-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 4747.859 | 164.0733 | 8340.991 | 37137.0357 | 5145.3176 | 1871.9098 | 9055.0337 | 16072.2611
2022-01-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 371.9806 | 652.8426 | 37137.0357 | 76.9435 | 2079.8171 | 1345.6417 | 3502.4024
2022-01-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 918.2673 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2626.1038 | 76.7364 | 2779.7838
2022-01-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1931.4633 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3639.2998 | 76.7364 | 3792.9798
2022-01-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1169.3868 | 1707.8365 | 1217.7101 | 20586.908 | 3873.922 | 29092.08 | 37137.0357 | 21756.2948 | 5581.7585 | 30309.7901 | 57647.8434
2022-01-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2758.4521 | 1707.8365 | 2507.958 | 40277.387 | 5333.102 | 55200.527 | 37137.0357 | 43035.8391 | 7040.9385 | 57708.485 | 107785.2626
2022-01-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1528.3901 | 2205.9644 | 2469.3044 | 29332.477 | 51960.23 | 43105.805 | 37137.0357 | 30860.8671 | 54166.1944 | 45575.1094 | 130602.1709
2022-01-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 623.3247 | 3187.4832 | 876.4067 | 16353.367 | 84325.96 | 26780.791 | 37137.0357 | 16976.6917 | 87513.4432 | 27657.1977 | 132147.3326
2022-01-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.2913 | 1917.2404 | 713.0125 | 6577.694 | 47414.01 | 12610.759 | 37137.0357 | 6975.9853 | 49331.2504 | 13323.7715 | 69631.0072
2022-01-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.2554 | 1707.8365 | 722.2349 | 2218.6707 | 29570.717 | 7891.551 | 37137.0357 | 2670.9261 | 31278.5535 | 8613.7859 | 42563.2655
2022-01-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.266 | 1707.8365 | 712.4761 | 631.2305 | 22655.967 | 8043.03 | 37137.0357 | 1027.4965 | 24363.8035 | 8755.5061 | 34146.8061
2022-01-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.8396 | 1707.8365 | 761.2703 | 288.4661 | 16584.635 | 5052.886 | 37137.0357 | 677.3057 | 18292.4715 | 5814.1563 | 24783.9335
2022-01-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.8246 | 1707.8365 | 77.5934 | 0 | 14560.462 | 0 | 37137.0357 | 90.8246 | 16268.2985 | 77.5934 | 16436.7165
2022-01-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.3492 | 1707.8365 | 83.4939 | 0 | 11752.993 | 0 | 37137.0357 | 101.3492 | 13460.8295 | 83.4939 | 13645.6726
2022-01-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.3834 | 1707.8365 | 80.5537 | 0 | 8425.193 | 0 | 37137.0357 | 83.3834 | 10133.0295 | 80.5537 | 10296.9666
2022-01-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7403 | 1707.8365 | 658.9601 | 0 | 8785.145 | 333.4489 | 37137.0357 | 76.7403 | 10492.9815 | 992.409 | 11562.1308
2022-01-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 9388.249 | 3360.2244 | 37137.0357 | 76.9435 | 11096.0855 | 4074.2671 | 15247.2961
2022-01-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.2643 | 1707.8365 | 789.3249 | 0 | 13080.509 | 2495.8142 | 37137.0357 | 160.2643 | 14788.3455 | 3285.1391 | 18233.7489
2022-01-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.4403 | 1707.8365 | 83.7101 | 0 | 20052.49 | 0 | 37137.0357 | 94.4403 | 21760.3265 | 83.7101 | 21938.477
2022-01-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.2521 | 1707.8365 | 92.1077 | 0 | 11787.114 | 0 | 37137.0357 | 107.2521 | 13494.9505 | 92.1077 | 13694.3104
2022-01-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.648 | 76.9129 | 91.8581 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.648 | 76.9129 | 91.8581 | 269.4189
2022-01-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.7619 | 76.9129 | 626.0087 | 0 | 0 | 61.8917 | 37137.0357 | 85.7619 | 76.9129 | 687.9004 | 850.5752
2022-01-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.0447 | 348.7335 | 711.9007 | 524.5665 | 1.7152 | 3191.2966 | 37137.0357 | 893.6112 | 350.4488 | 3903.1973 | 5147.2572
2022-01-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 6018.4565 | 82.7856 | 13707.198 | 37137.0357 | 6415.9151 | 1790.6221 | 14421.2407 | 22627.778
2022-01-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 4983.524 | 102.921 | 11545.375 | 37137.0357 | 5380.9826 | 1810.7575 | 12259.4177 | 19451.1579
2022-01-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 222.2987 | 1043.6713 | 37137.0357 | 76.9435 | 1930.1352 | 1747.0923 | 3754.171
2022-01-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1034.0067 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2741.8432 | 76.7364 | 2895.5232
2022-01-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2627.179 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4335.0155 | 76.7364 | 4488.6955
2022-01-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1211.3718 | 1707.8365 | 2275.4612 | 21185.955 | 3937.034 | 42120.234 | 37137.0357 | 22397.3268 | 5644.8705 | 44395.6952 | 72437.8925
2022-01-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3000.5715 | 1707.8365 | 5359.965 | 42022.72 | 6203.0977 | 79436.85 | 37137.0357 | 45023.2915 | 7910.9342 | 84796.815 | 137731.0407
2022-01-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1600.6322 | 2324.5593 | 3511.0125 | 29696.643 | 55210.95 | 56135.562 | 37137.0357 | 31297.2752 | 57535.5093 | 59646.5745 | 148479.359
2022-01-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 574.2174 | 3364.0808 | 1042.7557 | 15114.539 | 85710.086 | 32104.74 | 37137.0357 | 15688.7564 | 89074.1668 | 33147.4957 | 137910.4188
2022-01-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1906.3641 | 718.8242 | 6654.1562 | 47028.824 | 18713.38 | 37137.0357 | 7051.6148 | 48935.1881 | 19432.2042 | 75419.0071
2022-01-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 502.4587 | 1707.8365 | 723.9746 | 2314.2246 | 29408.936 | 12717.563 | 37137.0357 | 2816.6833 | 31116.7725 | 13441.5376 | 47374.9934
2022-01-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.5279 | 1707.8365 | 712.5156 | 282.8713 | 21850.445 | 11480.073 | 37137.0357 | 679.3992 | 23558.2815 | 12192.5886 | 36430.2693
2022-01-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 385.7151 | 1707.8365 | 801.2719 | 138.602 | 16754.725 | 8301.884 | 37137.0357 | 524.3171 | 18462.5615 | 9103.1559 | 28090.0345
2022-01-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.2064 | 1707.8365 | 682.358 | 0 | 16451.426 | 376.2661 | 37137.0357 | 87.2064 | 18159.2625 | 1058.6241 | 19305.093
2022-01-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.8486 | 1707.8365 | 86.3171 | 0 | 16257.004 | 0 | 37137.0357 | 94.8486 | 17964.8405 | 86.3171 | 18146.0061
2022-01-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8409 | 1707.8365 | 660.5438 | 0 | 13148.269 | 795.5314 | 37137.0357 | 79.8409 | 14856.1055 | 1456.0752 | 16392.0216
2022-01-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8203 | 1707.8365 | 711.9159 | 0 | 11481.038 | 6629.7363 | 37137.0357 | 76.8203 | 13188.8745 | 7341.6522 | 20607.3471
2022-01-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 11003.474 | 8751.149 | 37137.0357 | 76.9435 | 12711.3105 | 9465.1917 | 22253.4457
2022-01-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.5594 | 1707.8365 | 804.5774 | 0 | 14653.114 | 4409.612 | 37137.0357 | 161.5594 | 16360.9505 | 5214.1894 | 21736.6993
2022-01-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.6018 | 1707.8365 | 646.6657 | 0 | 21847.35 | 68.6525 | 37137.0357 | 90.6018 | 23555.1865 | 715.3182 | 24361.1065
2022-01-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.6119 | 1707.8365 | 90.6412 | 0 | 12278.001 | 0 | 37137.0357 | 103.6119 | 13985.8375 | 90.6412 | 14180.0906
2022-01-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.7736 | 76.9129 | 90.5734 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.7736 | 76.9129 | 90.5734 | 266.2599
2022-01-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6173 | 76.9129 | 82.3842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.6173 | 76.9129 | 82.3842 | 244.9144
2022-01-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 300.1169 | 76.9129 | 659.2939 | 12.7543 | 0 | 583.4399 | 37137.0357 | 312.8712 | 76.9129 | 1242.7338 | 1632.518
2022-01-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 3224.3293 | 0 | 8095.9434 | 37137.0357 | 3621.7879 | 76.9129 | 8809.9861 | 12508.687
2022-01-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 892.3748 | 714.0427 | 3710.6816 | 21.5659 | 7683.6777 | 37137.0357 | 4108.1402 | 913.9407 | 8397.7204 | 13419.8013
2022-01-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 84.342 | 286.1682 | 37137.0357 | 76.9435 | 1792.1785 | 978.9673 | 2848.0893
2022-01-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 116.3129 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1824.1494 | 76.7364 | 1977.8294
2022-01-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 189.7208 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1897.5573 | 76.7364 | 2051.2373
2022-01-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 788.4448 | 1707.8365 | 895.7471 | 16085.266 | 448.0614 | 22776.928 | 37137.0357 | 16873.7108 | 2155.8979 | 23672.6751 | 42702.2838
2022-01-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1684.973 | 1707.8365 | 1598.2635 | 31501.201 | 1109.1725 | 44568.527 | 37137.0357 | 33186.174 | 2817.009 | 46166.7905 | 82169.9735
2022-01-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 907.2928 | 1790.2008 | 2159.7031 | 22554.94 | 37531.027 | 34933.434 | 37137.0357 | 23462.2328 | 39321.2278 | 37093.1371 | 99876.5977
2022-01-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 458.9053 | 2153.9365 | 766.6871 | 10701.724 | 64229.027 | 19138.467 | 37137.0357 | 11160.6293 | 66382.9635 | 19905.1541 | 97448.7469
2022-01-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1775.294 | 712.8705 | 2474.6248 | 38209.34 | 7489.947 | 37137.0357 | 2872.0835 | 39984.634 | 8202.8175 | 51059.535
2022-01-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 426.6747 | 1707.8365 | 719.1035 | 192.2406 | 20532.982 | 3066.8762 | 37137.0357 | 618.9153 | 22240.8185 | 3785.9797 | 26645.7136
2022-01-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7199 | 1707.8365 | 712.2048 | 0 | 13537.103 | 1808.4547 | 37137.0357 | 76.7199 | 15244.9395 | 2520.6595 | 17842.3189
2022-01-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.8501 | 1707.8365 | 775.6359 | 0 | 9658.139 | 1798.3551 | 37137.0357 | 87.8501 | 11365.9755 | 2573.991 | 14027.8166
2022-01-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.6083 | 1707.8365 | 80.5358 | 0 | 8567.552 | 0 | 37137.0357 | 94.6083 | 10275.3885 | 80.5358 | 10450.5327
2022-01-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.2562 | 1707.8365 | 85.931 | 0 | 8266.595 | 0 | 37137.0357 | 105.2562 | 9974.4315 | 85.931 | 10165.6187
2022-01-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3654 | 1707.8365 | 77.0795 | 0 | 7746.039 | 0 | 37137.0357 | 81.3654 | 9453.8755 | 77.0795 | 9612.3205
2022-01-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7627 | 1707.8365 | 658.9968 | 0 | 7491.777 | 881.4478 | 37137.0357 | 76.7627 | 9199.6135 | 1540.4445 | 10816.8207
2022-01-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 8201.493 | 4134.9526 | 37137.0357 | 76.9435 | 9909.3295 | 4848.9953 | 14835.2683
2022-01-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.9262 | 1707.8365 | 828.1429 | 0 | 11184.263 | 2221.5974 | 37137.0357 | 169.9262 | 12892.0995 | 3049.7403 | 16111.766
2022-01-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.7326 | 1707.8365 | 83.4924 | 0 | 19727.55 | 0 | 37137.0357 | 93.7326 | 21435.3865 | 83.4924 | 21612.6115
2022-01-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.4064 | 1707.8365 | 88.0879 | 0 | 12221.9375 | 0 | 37137.0357 | 108.4064 | 13929.774 | 88.0879 | 14126.2682
2022-01-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.6812 | 76.9129 | 87.0446 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.6812 | 76.9129 | 87.0446 | 267.6387
2022-01-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7546 | 76.9129 | 83.2235 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.7546 | 76.9129 | 83.2235 | 246.8911
2022-01-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.3323 | 76.9129 | 659.2476 | 39.2232 | 0 | 1926.1055 | 37137.0357 | 381.5555 | 76.9129 | 2585.3531 | 3043.8215
2022-01-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 3089.9373 | 0 | 8766.324 | 37137.0357 | 3487.396 | 76.9129 | 9480.3667 | 13044.6756
2022-01-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 892.3748 | 714.0427 | 3433.5203 | 21.7227 | 6819.155 | 37137.0357 | 3830.979 | 914.0975 | 7533.1977 | 12278.2742
2022-01-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 92.5829 | 455.6932 | 37137.0357 | 76.9435 | 1800.4194 | 1148.4923 | 3025.8552
2022-01-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 354.2518 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2062.0883 | 76.7364 | 2215.7683
2022-01-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1235.4049 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2943.2414 | 76.7364 | 3096.9214
2022-01-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1089.1698 | 1707.8365 | 1580.8646 | 19745.768 | 2562.737 | 34341.617 | 37137.0357 | 20834.9378 | 4270.5735 | 35922.4816 | 61027.9929
2022-01-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2551.5618 | 1707.8365 | 3626.4778 | 38687.016 | 4873.632 | 65778.17 | 37137.0357 | 41238.5778 | 6581.4685 | 69404.6478 | 117224.6941
2022-01-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1543.8871 | 1707.8365 | 2373.923 | 29623.088 | 7401.5845 | 53537.734 | 37137.0357 | 31166.9751 | 9109.421 | 55911.657 | 96188.0531
2022-01-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 620.9964 | 1707.8365 | 1457.8832 | 14848.618 | 7771.3677 | 30366.482 | 37137.0357 | 15469.6144 | 9479.2042 | 31824.3652 | 56773.1838
2022-01-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 569.9666 | 1707.8365 | 712.8613 | 3243.3953 | 6716.4434 | 9880.308 | 37137.0357 | 3813.3619 | 8424.2799 | 10593.1693 | 22830.8111
2022-01-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.4746 | 1707.8365 | 3064.7385 | 964.0142 | 3543.699 | 7787.7847 | 37137.0357 | 1360.4888 | 5251.5355 | 10852.5232 | 17464.5475
2022-01-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.5629 | 1707.8365 | 713.5228 | 843.3299 | 1970.5747 | 8859.162 | 37137.0357 | 1239.8928 | 3678.4112 | 9572.6848 | 14490.9887
2022-01-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.7655 | 1707.8365 | 937.3352 | 440.2861 | 2161.3418 | 7528.6265 | 37137.0357 | 829.0516 | 3869.1783 | 8465.9617 | 13164.1916
2022-01-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3658 | 1707.8365 | 712.4268 | 0 | 2576.3645 | 1668.9891 | 37137.0357 | 77.3658 | 4284.201 | 2381.4159 | 6742.9826
2022-01-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1481 | 1707.8365 | 710.2732 | 0 | 2730.889 | 613.9175 | 37137.0357 | 77.1481 | 4438.7255 | 1324.1907 | 5840.0643
2022-01-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.685 | 1707.8365 | 710.1582 | 0 | 3519.052 | 4236.976 | 37137.0357 | 76.685 | 5226.8885 | 4947.1342 | 10250.7077
2022-01-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 2701.173 | 0 | 4329.777 | 7742.1797 | 37137.0357 | 76.9435 | 6037.6135 | 10443.3527 | 16557.9097
2022-01-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 712.7039 | 0 | 5055.7886 | 8310.874 | 37137.0357 | 76.9435 | 6763.6251 | 9023.5779 | 15864.1465
2022-01-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 712.627 | 0 | 7785.6704 | 8047.947 | 37137.0357 | 76.9435 | 9493.5069 | 8760.574 | 18331.0244
2022-01-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.5416 | 1707.8365 | 707.0497 | 0 | 8053.0117 | 3008.6162 | 37137.0357 | 141.5416 | 9760.8482 | 3715.6659 | 13618.0557
2022-01-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.0177 | 1707.8365 | 89.0521 | 0 | 7666.1426 | 0 | 37137.0357 | 103.0177 | 9373.9791 | 89.0521 | 9566.0489
2022-01-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.6118 | 1707.8365 | 90.601 | 0 | 7325.252 | 0 | 37137.0357 | 100.6118 | 9033.0885 | 90.601 | 9224.3012
2022-01-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.3683 | 1707.8365 | 81.5234 | 0 | 9539.122 | 0 | 37137.0357 | 82.3683 | 11246.9585 | 81.5234 | 11410.8502
2022-01-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.9811 | 1707.8365 | 653.0356 | 327.5088 | 10228.035 | 199.5106 | 37137.0357 | 697.4899 | 11935.8715 | 852.5462 | 13485.9076
2022-01-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 4569.359 | 8305.515 | 7810.47 | 37137.0357 | 4966.8176 | 10013.3515 | 8524.5127 | 23504.6818
2022-01-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3764.7708 | 9131.958 | 9946.83 | 37137.0357 | 4162.2294 | 10839.7945 | 10660.8727 | 25662.8966
2022-01-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 11695.933 | 1065.8955 | 37137.0357 | 76.9435 | 13403.7695 | 1769.3165 | 15250.0295
2022-01-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 10446.7705 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 12154.607 | 76.7364 | 12308.287
2022-01-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 8607.464 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10315.3005 | 76.7364 | 10468.9805
2022-01-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1272.3146 | 1707.8365 | 1552.8354 | 21622.494 | 8787.773 | 34115.27 | 37137.0357 | 22894.8086 | 10495.6095 | 35668.1054 | 69058.5235
2022-01-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3068.5647 | 1707.8365 | 3480.8938 | 42449.395 | 11323.679 | 64717.797 | 37137.0357 | 45517.9597 | 13031.5155 | 68198.6908 | 126748.166
2022-01-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1775.313 | 1707.8365 | 1879.3013 | 31634.264 | 11946.97 | 47602.184 | 37137.0357 | 33409.577 | 13654.8065 | 49481.4853 | 96545.8688
2022-01-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 659.2651 | 1707.8365 | 1541.4642 | 16020.793 | 11315.054 | 26353.982 | 37137.0357 | 16680.0581 | 13022.8905 | 27895.4462 | 57598.3948
2022-01-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 550.8755 | 1707.8365 | 712.8599 | 3910.9612 | 11025.563 | 9045.203 | 37137.0357 | 4461.8367 | 12733.3995 | 9758.0629 | 26953.2991
2022-01-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.5621 | 1707.8365 | 715.608 | 4077.5955 | 9326.332 | 13522.694 | 37137.0357 | 4474.1576 | 11034.1685 | 14238.302 | 29746.6281
2022-01-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 724.7156 | 5005.276 | 9522.978 | 19266.424 | 37137.0357 | 5402.7346 | 11230.8145 | 19991.1396 | 36624.6888
2022-01-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 714.4543 | 1707.8365 | 714.0427 | 557.1259 | 5887.568 | 10286.452 | 37137.0357 | 1271.5802 | 7595.4045 | 11000.4947 | 19867.4794
2022-01-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6868 | 1707.8365 | 747.7635 | 0 | 4524.5933 | 3380.0237 | 37137.0357 | 76.6868 | 6232.4298 | 4127.7872 | 10436.9038
2022-01-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.894 | 1707.8365 | 707.4393 | 0 | 4758.091 | 1674.5404 | 37137.0357 | 76.894 | 6465.9275 | 2381.9797 | 8924.8012
2022-01-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6539 | 1707.8365 | 710.6885 | 0 | 5181.4043 | 5202.718 | 37137.0357 | 76.6539 | 6889.2408 | 5913.4065 | 12879.3012
2022-01-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 714.0427 | 19.7584 | 4242.289 | 7916.238 | 37137.0357 | 363.7978 | 5950.1255 | 8630.2807 | 14944.204
2022-01-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 21.5925 | 7440.4136 | 8072.066 | 37137.0357 | 392.3416 | 9148.2501 | 8786.1087 | 18326.7004
2022-01-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1497.8369 | 1707.8365 | 2156.655 | 0 | 8483.077 | 7538.162 | 37137.0357 | 1497.8369 | 10190.9135 | 9694.817 | 21383.5674
2022-01-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7197 | 1707.8365 | 709.9716 | 0 | 8307.71 | 5506.5405 | 37137.0357 | 76.7197 | 10015.5465 | 6216.5121 | 16308.7783
2022-01-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6243 | 1707.8365 | 681.4764 | 0 | 8053.6777 | 276.1373 | 37137.0357 | 78.6243 | 9761.5142 | 957.6137 | 10797.7522
2022-01-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.3785 | 1707.8365 | 542.3182 | 0 | 10168.987 | 31.6593 | 37137.0357 | 80.3785 | 11876.8235 | 573.9775 | 12531.1796
2022-01-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 364.3812 | 1707.8365 | 703.3524 | 139.4413 | 11638.103 | 3617.0457 | 37137.0357 | 503.8226 | 13345.9395 | 4320.3981 | 18170.1601
2022-01-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 729.1771 | 4687.514 | 11437.397 | 18489.082 | 37137.0357 | 5084.9726 | 13145.2335 | 19218.2591 | 37448.4652
2022-01-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 421.5897 | 1707.8365 | 781.8455 | 11581.487 | 11660.632 | 23486.328 | 37137.0357 | 12003.0767 | 13368.4685 | 24268.1735 | 49639.7187
2022-01-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.8015 | 1707.8365 | 719.749 | 6411.445 | 10591.633 | 13299.659 | 37137.0357 | 6822.2465 | 12299.4695 | 14019.408 | 33141.1239
2022-01-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 12323.664 | 1448.1888 | 37137.0357 | 76.9435 | 14031.5005 | 2151.6098 | 16260.0538
2022-01-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 9317.819 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 11025.6555 | 76.7364 | 11179.3355
2022-01-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 10332.812 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 12040.6485 | 76.7364 | 12194.3285
2022-01-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1334.6503 | 1707.8365 | 2177.1052 | 22335.299 | 12815.898 | 41594.023 | 37137.0357 | 23669.9493 | 14523.7345 | 43771.1282 | 81964.812
2022-01-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3292.492 | 1707.8365 | 4770.3555 | 44201.934 | 9986.912 | 75299.63 | 37137.0357 | 47494.426 | 11694.7485 | 80069.9855 | 139259.16
2022-01-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1749.8793 | 7788.002 | 1881.8817 | 31104.416 | 110508.875 | 47151.72 | 37137.0357 | 32854.2953 | 118296.877 | 49033.6017 | 200184.774
2022-01-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 597.0981 | 14445.086 | 1891.0902 | 15707.602 | 171826.17 | 24673.734 | 37137.0357 | 16304.7001 | 186271.256 | 26564.8242 | 229140.7803
2022-01-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.0475 | 4209.9434 | 713.0395 | 7439.8823 | 93697.87 | 15096.62 | 37137.0357 | 7837.9298 | 97907.8134 | 15809.6596 | 121555.4027
2022-01-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 595.7731 | 2290.9387 | 779.5029 | 3333.4392 | 66640.37 | 11995.251 | 37137.0357 | 3929.2123 | 68931.3087 | 12774.7539 | 85635.2749
2022-01-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.612 | 1894.3369 | 712.6011 | 1720.9528 | 48417.26 | 11738.684 | 37137.0357 | 2117.5648 | 50311.5969 | 12451.2851 | 64880.4468
2022-01-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.2373 | 1708.7089 | 714.0427 | 1084.366 | 36937.895 | 9756.966 | 37137.0357 | 1472.6033 | 38646.6039 | 10471.0087 | 50590.2159
2022-01-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.2247 | 1707.8365 | 707.6169 | 0 | 31594.041 | 953.5211 | 37137.0357 | 92.2247 | 33301.8775 | 1661.138 | 35055.2401
2022-01-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.0891 | 1707.8365 | 78.4408 | 0 | 25031.01 | 0 | 37137.0357 | 102.0891 | 26738.8465 | 78.4408 | 26919.3764
2022-01-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6698 | 1707.8365 | 659.2752 | 0 | 18650.494 | 782.3925 | 37137.0357 | 80.6698 | 20358.3305 | 1441.6677 | 21880.668
2022-01-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.2086 | 1707.8365 | 714.0427 | 23.6828 | 14327 | 4971.2207 | 37137.0357 | 366.8915 | 16034.8365 | 5685.2634 | 22086.9914
2022-01-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 42.6691 | 13778.089 | 6378.3345 | 37137.0357 | 440.1277 | 15485.9255 | 7092.3772 | 23018.4304
2022-01-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 390.5967 | 1707.8365 | 781.3635 | 23.0472 | 19707.074 | 3396.0847 | 37137.0357 | 413.6439 | 21414.9105 | 4177.4482 | 26006.0026
2022-01-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.9352 | 1707.8365 | 81.7815 | 0 | 29199.914 | 0 | 37137.0357 | 89.9352 | 30907.7505 | 81.7815 | 31079.4672
2022-01-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.8082 | 1707.8365 | 89.0073 | 0 | 16795.553 | 0 | 37137.0357 | 101.8082 | 18503.3895 | 89.0073 | 18694.205
2022-01-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.0642 | 76.9129 | 89.0464 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.0642 | 76.9129 | 89.0464 | 263.0235
2022-01-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.1918 | 1300.1057 | 647.2183 | 0 | 57.0842 | 88.9488 | 37137.0357 | 84.1918 | 1357.1899 | 736.1671 | 2177.5488
2022-01-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.1292 | 1707.8365 | 712.1191 | 647.3575 | 115.8514 | 2513.4868 | 37137.0357 | 1016.4868 | 1823.6879 | 3225.6059 | 6065.7806
2022-01-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.1871 | 1707.8365 | 714.0427 | 7067.0063 | 268.922 | 12387.056 | 37137.0357 | 7467.1934 | 1976.7585 | 13101.0987 | 22545.0507
2022-01-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 403.9868 | 1707.8365 | 714.0427 | 5789.9507 | 703.4157 | 11003.464 | 37137.0357 | 6193.9375 | 2411.2522 | 11717.5067 | 20322.6964
2022-01-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 1684.5453 | 787.0315 | 37137.0357 | 76.9435 | 3392.3818 | 1490.4525 | 4959.7778
2022-01-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3883.7517 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5591.5882 | 76.7364 | 5745.2682
2022-01-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6079.9414 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7787.7779 | 76.7364 | 7941.4579
2022-01-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1494.3802 | 1707.8365 | 1345.436 | 23734.459 | 6664.1177 | 31146.93 | 37137.0357 | 25228.8392 | 8371.9542 | 32492.366 | 66093.1594
2022-01-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3638.6692 | 1707.8365 | 3107.84 | 46266.926 | 7490.514 | 61814.13 | 37137.0357 | 49905.5952 | 9198.3505 | 64921.97 | 124025.9157
2022-01-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1976.7738 | 3597.0989 | 3146.8079 | 33305.055 | 74218.51 | 51365.902 | 37137.0357 | 35281.8288 | 77815.6089 | 54512.7099 | 167610.1476
2022-01-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 717.3709 | 5805.33 | 983.5656 | 17753.31 | 110439.56 | 29251.072 | 37137.0357 | 18470.6809 | 116244.89 | 30234.6376 | 164950.2084
2022-01-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.954 | 2192.1199 | 736.1636 | 10140.1875 | 60968.58 | 21933.361 | 37137.0357 | 10548.1415 | 63160.6999 | 22669.5246 | 96378.366
2022-01-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 616.6168 | 1765.774 | 765.2961 | 5929.4146 | 40824.19 | 19479.656 | 37137.0357 | 6546.0314 | 42589.964 | 20244.9521 | 69380.9475
2022-01-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.704 | 1707.8365 | 712.6286 | 2026.2462 | 28331.072 | 12427.241 | 37137.0357 | 2422.9502 | 30038.9085 | 13139.8696 | 45601.7283
2022-01-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 391.7836 | 1707.8365 | 793.6379 | 941.3447 | 22069.79 | 9239.025 | 37137.0357 | 1333.1283 | 23777.6265 | 10032.6629 | 35143.4177
2022-01-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.2825 | 1707.8365 | 693.2834 | 0 | 22114.258 | 1038.9094 | 37137.0357 | 85.2825 | 23822.0945 | 1732.1928 | 25639.5698
2022-01-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8699 | 1707.8365 | 85.1206 | 0 | 18747.81 | 0 | 37137.0357 | 92.8699 | 20455.6465 | 85.1206 | 20633.637
2022-01-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2379 | 1707.8365 | 670.6852 | 0 | 13388.044 | 958.0488 | 37137.0357 | 80.2379 | 15095.8805 | 1628.734 | 16804.8525
2022-01-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.893 | 1707.8365 | 712.0239 | 97.6624 | 13353.954 | 7197.8516 | 37137.0357 | 467.5554 | 15061.7905 | 7909.8755 | 23439.2214
2022-01-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 284.6646 | 13784.05 | 11135.872 | 37137.0357 | 682.1232 | 15491.8865 | 11849.9147 | 28023.9244
2022-01-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 428.4685 | 1707.8365 | 813.917 | 129.0777 | 20117.06 | 8831.926 | 37137.0357 | 557.5463 | 21824.8965 | 9645.843 | 32028.2858
2022-01-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9188 | 1707.8365 | 687.6667 | 0 | 28193.096 | 1559.9467 | 37137.0357 | 86.9188 | 29900.9325 | 2247.6134 | 32235.4647
2022-01-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.6362 | 1707.8365 | 88.9677 | 0 | 15431.319 | 0 | 37137.0357 | 97.6362 | 17139.1555 | 88.9677 | 17325.7595
2022-01-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.6066 | 892.3748 | 88.4753 | 0 | 21.3644 | 0 | 37137.0357 | 93.6066 | 913.7392 | 88.4753 | 1095.8211
2022-01-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.2602 | 1707.8365 | 656.9903 | 0 | 88.4167 | 457.428 | 37137.0357 | 83.2602 | 1796.2532 | 1114.4183 | 2993.9317
2022-01-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.3325 | 1707.8365 | 712.1181 | 774.5532 | 109.9755 | 4933.5283 | 37137.0357 | 1143.8857 | 1817.812 | 5645.6464 | 8607.3441
2022-01-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 6114.6484 | 137.6598 | 11994.5205 | 37137.0357 | 6512.107 | 1845.4963 | 12708.5632 | 21066.1665
2022-02-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 4708.069 | 154.1053 | 9149.038 | 37137.0357 | 5105.5276 | 1861.9418 | 9863.0807 | 16830.5501
2022-02-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 144.1183 | 276.503 | 37137.0357 | 76.9435 | 1851.9548 | 969.3021 | 2898.2004
2022-02-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 143.3156 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1851.1521 | 76.7364 | 2004.8321
2022-02-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 132.8692 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1840.7057 | 76.7364 | 1994.3857
2022-02-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.2137 | 1707.8365 | 662.3955 | 8241.995 | 125.4858 | 10277.819 | 37137.0357 | 8660.2087 | 1833.3223 | 10940.2145 | 21433.7455
2022-02-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 453.2166 | 1707.8365 | 722.1755 | 9070.574 | 125.9949 | 12011.798 | 37137.0357 | 9523.7906 | 1833.8314 | 12733.9735 | 24091.5955
2022-02-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1711.3473 | 76.7364 | 0 | 22376.07 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 24087.4173 | 76.7364 | 24241.0973
2022-02-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1785.6431 | 746.748 | 200.8499 | 46047.56 | 223.4279 | 37137.0357 | 582.2828 | 47833.2031 | 970.1759 | 49385.6618
2022-02-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 1711.9391 | 711.6089 | 321.8089 | 30564.07 | 551.8035 | 37137.0357 | 708.5837 | 32276.0091 | 1263.4124 | 34248.0052
2022-02-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.5639 | 1707.8365 | 2422.6484 | 0 | 16124.14 | 210.7327 | 37137.0357 | 139.5639 | 17831.9765 | 2633.381 | 20604.9215
2022-02-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6532 | 1707.8365 | 554.016 | 0 | 12654.058 | 842.757 | 37137.0357 | 76.6532 | 14361.8945 | 1396.773 | 15835.3207
2022-02-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.8583 | 1707.8365 | 923.2016 | 0 | 10049.765 | 1307.7875 | 37137.0357 | 90.8583 | 11757.6015 | 2230.9891 | 14079.4489
2022-02-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.1988 | 1707.8365 | 78.393 | 0 | 9538.944 | 0 | 37137.0357 | 99.1988 | 11246.7805 | 78.393 | 11424.3723
2022-02-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.5728 | 1707.8365 | 80.1138 | 0 | 8229.6045 | 0 | 37137.0357 | 117.5728 | 9937.441 | 80.1138 | 10135.1276
2022-02-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9059 | 1707.8365 | 76.5524 | 0 | 5046.4062 | 0 | 37137.0357 | 86.9059 | 6754.2427 | 76.5524 | 6917.701
2022-02-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6792 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 5346.066 | 62.1584 | 37137.0357 | 76.6792 | 7053.9025 | 669.9834 | 7800.5651
2022-02-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1665.8793 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 6683.135 | 70.3606 | 37137.0357 | 1665.8793 | 8390.9715 | 731.2945 | 10788.1453
2022-02-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8623 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 9429.989 | 0 | 37137.0357 | 76.8623 | 11137.8255 | 76.7364 | 11291.4242
2022-02-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.7138 | 1707.8365 | 191.8992 | 0 | 17822.588 | 0 | 37137.0357 | 89.7138 | 19530.4245 | 191.8992 | 19812.0376
2022-02-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.703 | 1707.8365 | 80.7603 | 0 | 11359.746 | 0 | 37137.0357 | 103.703 | 13067.5825 | 80.7603 | 13252.0458
2022-02-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.3861 | 76.9129 | 80.0542 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.3861 | 76.9129 | 80.0542 | 258.3532
2022-02-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.672 | 76.9129 | 79.3927 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.672 | 76.9129 | 79.3927 | 243.9776
2022-02-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6815 | 76.9129 | 447.5964 | 0 | 0 | 24.7048 | 37137.0357 | 76.6815 | 76.9129 | 472.3012 | 625.8956
2022-02-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 1023.499 | 0 | 3456.3438 | 37137.0357 | 1394.2481 | 76.9129 | 4170.3865 | 5641.5475
2022-02-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 714.0427 | 1547.4237 | 0 | 4112.222 | 37137.0357 | 1939.5404 | 76.9129 | 4826.2647 | 6842.7181
2022-02-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 509.8962 | 76.9129 | 691.054 | 11285.802 | 0 | 14748.086 | 37137.0357 | 11795.6982 | 76.9129 | 15439.14 | 27311.7511
2022-02-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 809.0091 | 484.6439 | 887.6876 | 21757.13 | 1.3253 | 28800.102 | 37137.0357 | 22566.1391 | 485.9692 | 29687.7896 | 52739.8979
2022-02-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 512.5345 | 1723.9125 | 2126.0583 | 14932.581 | 23873.195 | 22396.016 | 37137.0357 | 15445.1155 | 25597.1075 | 24522.0743 | 65564.2973
2022-02-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 404.0283 | 1854.4512 | 713.9228 | 6101.9277 | 49625.703 | 12254.849 | 37137.0357 | 6505.956 | 51480.1542 | 12968.7718 | 70954.882
2022-02-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1711.5465 | 712.7086 | 337.0808 | 30970.344 | 4278.736 | 37137.0357 | 734.5395 | 32681.8905 | 4991.4446 | 38407.8746
2022-02-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 361.8955 | 1707.8365 | 729.4715 | 14.5709 | 17153.846 | 2845.656 | 37137.0357 | 376.4664 | 18861.6825 | 3575.1275 | 22813.2764
2022-02-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6963 | 1707.8365 | 712.2877 | 0 | 12594.944 | 2284.7805 | 37137.0357 | 76.6963 | 14302.7805 | 2997.0682 | 17376.5449
2022-02-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.7897 | 1707.8365 | 788.7917 | 0 | 9280.363 | 2594.367 | 37137.0357 | 89.7897 | 10988.1995 | 3383.1588 | 14461.1479
2022-02-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.9023 | 1707.8365 | 78.0694 | 0 | 8255.252 | 0 | 37137.0357 | 94.9023 | 9963.0885 | 78.0694 | 10136.0602
2022-02-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.9863 | 1707.8365 | 81.1155 | 0 | 7489.9146 | 0 | 37137.0357 | 108.9863 | 9197.7511 | 81.1155 | 9387.8529
2022-02-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.6424 | 1707.8365 | 77.1828 | 0 | 5873.57 | 0 | 37137.0357 | 83.6424 | 7581.4065 | 77.1828 | 7742.2317
2022-02-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.729 | 1707.8365 | 658.9487 | 0 | 6385.7456 | 739.3394 | 37137.0357 | 76.729 | 8093.5821 | 1398.288 | 9568.5992
2022-02-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7210.7876 | 1534.6661 | 37137.0357 | 76.9435 | 8918.6241 | 2248.7088 | 11244.2764
2022-02-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.0219 | 1707.8365 | 798.7205 | 0 | 9714.507 | 98.5991 | 37137.0357 | 172.0219 | 11422.3435 | 897.3195 | 12491.6849
2022-02-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.7556 | 1707.8365 | 83.9781 | 0 | 18814.297 | 0 | 37137.0357 | 94.7556 | 20522.1335 | 83.9781 | 20700.8673
2022-02-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.5058 | 1707.8365 | 93.5113 | 0 | 11923.434 | 0 | 37137.0357 | 109.5058 | 13631.2705 | 93.5113 | 13834.2876
2022-02-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.1229 | 76.9129 | 94.4698 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.1229 | 76.9129 | 94.4698 | 275.5057
2022-02-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.3229 | 76.9129 | 84.2782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.3229 | 76.9129 | 84.2782 | 249.514
2022-02-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6784 | 76.9129 | 659.2584 | 0 | 0 | 135.1803 | 37137.0357 | 76.6784 | 76.9129 | 794.4387 | 948.03
2022-02-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 1837.3286 | 0 | 4935.4536 | 37137.0357 | 2208.0777 | 76.9129 | 5649.4963 | 7934.4869
2022-02-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2661.7166 | 0 | 4815.949 | 37137.0357 | 3059.1753 | 76.9129 | 5529.9917 | 8666.0799
2022-02-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 554.7161 | 0 | 0 | 21.4592 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 576.1753 | 730.0317
2022-02-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1164.1954 | 76.7364 | 0 | 36.2405 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1200.4359 | 76.7364 | 1354.1158
2022-02-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 101.497 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1809.3335 | 76.7364 | 1963.0135
2022-02-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 922.8683 | 1707.8365 | 1086.6371 | 17697.02 | 388.6021 | 26300.412 | 37137.0357 | 18619.8884 | 2096.4386 | 27387.0491 | 48103.376
2022-02-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2012.5052 | 1707.8365 | 2048.551 | 34120.902 | 1165.0681 | 49425.37 | 37137.0357 | 36133.4072 | 2872.9046 | 51473.921 | 90480.2328
2022-02-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1070.9227 | 1954.9086 | 2158.1372 | 24529.078 | 43715.76 | 38801.28 | 37137.0357 | 25600.0007 | 45670.6686 | 40959.4172 | 112230.0865
2022-02-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 504.6244 | 2524.1526 | 832.4876 | 12919.063 | 72462.82 | 23420.154 | 37137.0357 | 13423.6874 | 74986.9726 | 24252.6416 | 112663.3016
2022-02-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1795.1581 | 712.9786 | 4959.868 | 40110.387 | 12104.972 | 37137.0357 | 5357.3266 | 41905.5451 | 12817.9506 | 60080.8224
2022-02-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 463.2778 | 1707.8365 | 722.1693 | 1511.722 | 23547.432 | 7971.0444 | 37137.0357 | 1974.9998 | 25255.2685 | 8693.2136 | 35923.482
2022-02-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.3146 | 1707.8365 | 712.438 | 34.8444 | 16078.118 | 5565.639 | 37137.0357 | 431.159 | 17785.9545 | 6278.077 | 24495.1905
2022-02-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 359.4279 | 1707.8365 | 797.7603 | 21.6766 | 12236.298 | 3593.505 | 37137.0357 | 381.1045 | 13944.1345 | 4391.2653 | 18716.5043
2022-02-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8441 | 1707.8365 | 77.8746 | 0 | 10134.077 | 0 | 37137.0357 | 92.8441 | 11841.9135 | 77.8746 | 12012.6322
2022-02-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.1681 | 1707.8365 | 79.1536 | 0 | 8238.808 | 0 | 37137.0357 | 105.1681 | 9946.6445 | 79.1536 | 10130.9662
2022-02-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.8453 | 1707.8365 | 76.4776 | 0 | 7287.1626 | 0 | 37137.0357 | 81.8453 | 8994.9991 | 76.4776 | 9153.3221
2022-02-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7565 | 1707.8365 | 658.9239 | 0 | 7243.695 | 643.5234 | 37137.0357 | 76.7565 | 8951.5315 | 1302.4473 | 10330.7354
2022-02-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7928.8677 | 1578.2139 | 37137.0357 | 76.9435 | 9636.7042 | 2292.2566 | 12005.9043
2022-02-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 180.2382 | 1707.8365 | 1648.5577 | 0 | 10533.917 | 190.7561 | 37137.0357 | 180.2382 | 12241.7535 | 1839.3138 | 14261.3055
2022-02-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.4009 | 1707.8365 | 81.3562 | 0 | 18572.57 | 0 | 37137.0357 | 95.4009 | 20280.4065 | 81.3562 | 20457.1636
2022-02-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.193 | 1707.8365 | 93.4765 | 0 | 11656.719 | 0 | 37137.0357 | 110.193 | 13364.5555 | 93.4765 | 13568.2251
2022-02-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.4504 | 76.9129 | 93.5552 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.4504 | 76.9129 | 93.5552 | 273.9185
2022-02-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.2015 | 76.9129 | 83.5099 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.2015 | 76.9129 | 83.5099 | 247.6243
2022-02-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 300.1244 | 76.9129 | 659.2665 | 9.4158 | 0 | 873.4719 | 37137.0357 | 309.5402 | 76.9129 | 1532.7384 | 1919.1915
2022-02-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2615.9875 | 0 | 7964.3047 | 37137.0357 | 3013.4462 | 76.9129 | 8678.3474 | 11768.7065
2022-02-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 3351.8242 | 0 | 6709.281 | 37137.0357 | 3749.2829 | 76.9129 | 7423.3237 | 11249.5195
2022-02-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1164.1954 | 692.7991 | 0 | 41.3579 | 241.7927 | 37137.0357 | 76.9435 | 1205.5533 | 934.5918 | 2217.0887
2022-02-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 177.8005 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1885.637 | 76.7364 | 2039.317
2022-02-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 606.3286 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2314.1651 | 76.7364 | 2467.8451
2022-02-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 946.6873 | 1707.8365 | 1476.4019 | 18116.174 | 1905.774 | 32860.48 | 37137.0357 | 19062.8613 | 3613.6105 | 34336.8819 | 57013.3537
2022-02-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2139.6116 | 1707.8365 | 3287.9065 | 35395.67 | 4119.387 | 62544.61 | 37137.0357 | 37535.2816 | 5827.2235 | 65832.5165 | 109195.0216
2022-02-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1261.2015 | 1707.8365 | 1972.2794 | 26747.943 | 4757.888 | 48669.215 | 37137.0357 | 28009.1445 | 6465.7245 | 50641.4944 | 85116.3634
2022-02-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 540.2274 | 1707.8365 | 1297.9141 | 12817.548 | 5628.4478 | 26157.445 | 37137.0357 | 13357.7754 | 7336.2843 | 27455.3591 | 48149.4188
2022-02-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 680.9462 | 1707.8365 | 712.8413 | 1965.1636 | 5375.4126 | 7653.3784 | 37137.0357 | 2646.1098 | 7083.2491 | 8366.2197 | 18095.5786
2022-02-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.3351 | 1707.8365 | 730.0457 | 78.1989 | 2962.83 | 5919.4595 | 37137.0357 | 474.5339 | 4670.6665 | 6649.5052 | 11794.7056
2022-02-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.4527 | 1707.8365 | 712.3095 | 27.0239 | 2160.2786 | 6187.7305 | 37137.0357 | 423.4766 | 3868.1151 | 6900.04 | 11191.6317
2022-02-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 259.1125 | 1707.8365 | 714.0427 | 12.0157 | 1099.0988 | 3991.3108 | 37137.0357 | 271.1282 | 2806.9353 | 4705.3535 | 7783.417
2022-02-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7592 | 1707.8365 | 927.5188 | 0 | 1052.7386 | 149.8244 | 37137.0357 | 77.7592 | 2760.5751 | 1077.3432 | 3915.6775
2022-02-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4828 | 1707.8365 | 550.8581 | 0 | 1064.88 | 47.4465 | 37137.0357 | 77.4828 | 2772.7165 | 598.3046 | 3448.5039
2022-02-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7475 | 1707.8365 | 709.6939 | 0 | 1110.0607 | 466.8471 | 37137.0357 | 76.7475 | 2817.8972 | 1176.541 | 4071.1856
2022-02-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 2644.5867 | 0 | 1564.4777 | 2298.3894 | 37137.0357 | 76.9435 | 3272.3142 | 4942.9761 | 8292.2338
2022-02-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 713.0854 | 0 | 2203.558 | 5817.5938 | 37137.0357 | 76.9435 | 3911.3945 | 6530.6792 | 10519.0172
2022-02-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 2290.9602 | 0 | 3475.2048 | 7143.602 | 37137.0357 | 76.9435 | 5183.0413 | 9434.5622 | 14694.547
2022-02-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.9052 | 1707.8365 | 707.2495 | 0 | 6143.3022 | 2961.7688 | 37137.0357 | 143.9052 | 7851.1387 | 3669.0183 | 11664.0622
2022-02-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.7335 | 1707.8365 | 89.0127 | 0 | 7523.6646 | 0 | 37137.0357 | 102.7335 | 9231.5011 | 89.0127 | 9423.2473
2022-02-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.8607 | 1707.8365 | 91.4 | 0 | 7346.849 | 0 | 37137.0357 | 101.8607 | 9054.6855 | 91.4 | 9247.9462
2022-02-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.9171 | 1707.8365 | 81.9981 | 0 | 8174.6978 | 0 | 37137.0357 | 82.9171 | 9882.5343 | 81.9981 | 10047.4496
2022-02-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 314.1428 | 1707.8365 | 652.7968 | 11.1672 | 7703.035 | 119.672 | 37137.0357 | 325.3101 | 9410.8715 | 772.4688 | 10508.6503
2022-02-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 2984.0984 | 7987.522 | 5446.5234 | 37137.0357 | 3381.557 | 9695.3585 | 6160.5661 | 19237.4817
2022-02-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3721.6514 | 8959.124 | 7608.779 | 37137.0357 | 4119.1101 | 10666.9605 | 8322.8217 | 23108.8923
2022-02-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 10461.46 | 927.7822 | 37137.0357 | 76.9435 | 12169.2965 | 1631.2032 | 13877.4432
2022-02-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 10874.863 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 12582.6995 | 76.7364 | 12736.3795
2022-02-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 10363.337 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 12071.1735 | 76.7364 | 12224.8535
2022-02-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1611.9434 | 1707.8365 | 1556.8512 | 24728.586 | 13012.164 | 34227.5 | 37137.0357 | 26340.5294 | 14720.0005 | 35784.3512 | 76844.8811
2022-02-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3949.6106 | 1707.8365 | 3704.6924 | 48050.53 | 12330.862 | 67134.26 | 37137.0357 | 52000.1406 | 14038.6985 | 70838.9524 | 136877.7915
2022-02-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2257.236 | 1707.8365 | 2299.6377 | 35645.3 | 10731.837 | 52599.863 | 37137.0357 | 37902.536 | 12439.6735 | 54899.5007 | 105241.7102
2022-02-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 815.8587 | 1707.8365 | 1738.3663 | 18725.186 | 10653.512 | 26990.938 | 37137.0357 | 19541.0447 | 12361.3485 | 28729.3043 | 60631.6975
2022-02-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 544.3592 | 1707.8365 | 712.594 | 4789.469 | 10409.183 | 7106.082 | 37137.0357 | 5333.8283 | 12117.0195 | 7818.676 | 25269.5238
2022-02-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.5503 | 1707.8365 | 712.8056 | 2268.5964 | 7829.6177 | 6467.1733 | 37137.0357 | 2665.1467 | 9537.4542 | 7179.9789 | 19382.5798
2022-02-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 2061.9285 | 4015.6199 | 8325.175 | 37137.0357 | 2459.3872 | 5723.4564 | 9039.2177 | 17222.0612
2022-02-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 560.1636 | 1707.8365 | 714.0427 | 150.6495 | 3617.5632 | 4515.1436 | 37137.0357 | 710.8131 | 5325.3997 | 5229.1863 | 11265.3991
2022-02-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.919 | 1707.8365 | 721.1374 | 0 | 2747.2502 | 516.372 | 37137.0357 | 76.919 | 4455.0867 | 1237.5094 | 5769.5151
2022-02-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0965 | 1707.8365 | 76.9418 | 0 | 1135.9097 | 0 | 37137.0357 | 78.0965 | 2843.7462 | 76.9418 | 2998.7845
2022-02-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0055 | 1707.8365 | 677.1765 | 0 | 1565.6251 | 1260.1864 | 37137.0357 | 77.0055 | 3273.4616 | 1937.3628 | 5287.83
2022-02-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 44.4219 | 4212.372 | 7751.394 | 37137.0357 | 415.171 | 5920.2085 | 8465.4367 | 14800.8162
2022-02-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 116.2742 | 6266.2524 | 11974.587 | 37137.0357 | 513.7328 | 7974.0889 | 12688.6297 | 21176.4514
2022-02-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 1974.2709 | 107.605 | 8340.932 | 12357.972 | 37137.0357 | 505.0636 | 10048.7685 | 14332.2429 | 24886.075
2022-02-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.3745 | 1707.8365 | 710.3477 | 34.5097 | 11353.167 | 7767.8735 | 37137.0357 | 433.8842 | 13061.0035 | 8478.2212 | 21973.1089
2022-02-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8483 | 1707.8365 | 703.8176 | 0 | 11145.919 | 3917.8545 | 37137.0357 | 77.8483 | 12853.7555 | 4621.6721 | 17553.2759
2022-02-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.103 | 1707.8365 | 699.2029 | 0 | 11876.469 | 3396.1562 | 37137.0357 | 79.103 | 13584.3055 | 4095.3591 | 17758.7676
2022-02-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 375.3224 | 1707.8365 | 704.9534 | 1283.3658 | 13038.081 | 9174.42 | 37137.0357 | 1658.6882 | 14745.9175 | 9879.3734 | 26283.9791
2022-02-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.1295 | 1707.8365 | 951.9226 | 8880.871 | 14378.116 | 32050.021 | 37137.0357 | 9289.0005 | 16085.9525 | 33001.9436 | 58376.8966
2022-02-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 576.0779 | 1707.8365 | 1824.0713 | 18129.12 | 16272.499 | 48083.613 | 37137.0357 | 18705.1979 | 17980.3355 | 49907.6843 | 86593.2177
2022-02-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 489.9801 | 1707.8365 | 1259.3267 | 9733.071 | 13018.011 | 31720.38 | 37137.0357 | 10223.0511 | 14725.8475 | 32979.7067 | 57928.6053
2022-02-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 15867.349 | 4198.651 | 37137.0357 | 76.9435 | 17575.1855 | 4912.6937 | 22564.8227
2022-02-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 650.3121 | 0 | 17119.531 | 37.5059 | 37137.0357 | 76.9435 | 18827.3675 | 687.818 | 19592.1291
2022-02-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 395.3896 | 0 | 13385.392 | 15.4925 | 37137.0357 | 76.9435 | 15093.2285 | 410.8821 | 15581.0541
2022-02-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3423.448 | 1707.8365 | 5983.604 | 36357.508 | 15708.296 | 69178.77 | 37137.0357 | 39780.956 | 17416.1325 | 75162.374 | 132359.4625
2022-02-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 7734.588 | 1707.8365 | 13430.603 | 67046.85 | 18349.25 | 126421.375 | 37137.0357 | 74781.438 | 20057.0865 | 139851.978 | 234690.5025
2022-02-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3565.9133 | 16854.25 | 7831.0786 | 44798.652 | 165148.47 | 92339.35 | 37137.0357 | 48364.5653 | 182002.72 | 100170.4286 | 330537.7139
2022-02-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1404.4813 | 25486.506 | 4737.9233 | 27309.242 | 222492 | 69489.26 | 37137.0357 | 28713.7233 | 247978.506 | 74227.1833 | 350919.4126
2022-02-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 580.682 | 6249.336 | 1948.7626 | 17543.81 | 115690.13 | 52957.52 | 37137.0357 | 18124.4919 | 121939.466 | 54906.2826 | 194970.2406
2022-02-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 479.8711 | 4092.956 | 1968.608 | 14016.743 | 95138.31 | 53261.22 | 37137.0357 | 14496.6141 | 99231.266 | 55229.828 | 168957.7081
2022-02-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 434.7401 | 2762.027 | 1978.9365 | 12018.817 | 79879.555 | 52340.438 | 37137.0357 | 12453.5571 | 82641.582 | 54319.3745 | 149414.5136
2022-02-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 444.6773 | 2254.327 | 1388.4432 | 5845.7524 | 66699.305 | 39229.637 | 37137.0357 | 6290.4297 | 68953.632 | 40618.0802 | 115862.1419
2022-02-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.4022 | 2010.5695 | 719.6937 | 68.6601 | 56659.3 | 15050.688 | 37137.0357 | 434.0623 | 58669.8695 | 15770.3817 | 74874.3135
2022-02-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9342 | 1873.0371 | 697.3242 | 0 | 49266.465 | 9050.204 | 37137.0357 | 86.9342 | 51139.5021 | 9747.5282 | 60973.9644
2022-02-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.1861 | 1728.0406 | 705.3396 | 42.724 | 38137.246 | 12555.204 | 37137.0357 | 407.9101 | 39865.2866 | 13260.5436 | 53533.7403
2022-02-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 733.029 | 1408.335 | 29490.568 | 20470.89 | 37137.0357 | 1805.7937 | 31198.4045 | 21203.9191 | 54208.1172
2022-02-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 866.094 | 3122.835 | 28812.383 | 29448.055 | 37137.0357 | 3520.2937 | 30520.2195 | 30314.149 | 64354.6622
2022-02-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 455.3865 | 1713.4464 | 955.9706 | 1767.9742 | 37224.055 | 24724.232 | 37137.0357 | 2223.3607 | 38937.5014 | 25680.2026 | 66841.0647
2022-02-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 361.2051 | 1873.6709 | 702.7852 | 36.2207 | 52260.016 | 11916.028 | 37137.0357 | 397.4258 | 54133.6869 | 12618.8132 | 67149.9259
2022-02-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.4073 | 1780.2311 | 693.6756 | 0 | 27952.518 | 5632.086 | 37137.0357 | 89.4073 | 29732.7491 | 6325.7616 | 36147.918
2022-02-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.3121 | 1707.8365 | 690.6713 | 0 | 228.7471 | 3242.322 | 37137.0357 | 88.3121 | 1936.5836 | 3932.9933 | 5957.889
2022-02-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.8256 | 1707.8365 | 698.9299 | 393.2999 | 628.7468 | 8105.3066 | 37137.0357 | 760.1255 | 2336.5833 | 8804.2365 | 11900.9453
2022-02-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 829.8896 | 5586.26 | 3363.4258 | 26787.062 | 37137.0357 | 5983.7186 | 5071.2623 | 27616.9517 | 38671.9326
2022-02-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 558.5321 | 1707.8365 | 1639.7877 | 17222.775 | 6613.641 | 45419.605 | 37137.0357 | 17781.3071 | 8321.4775 | 47059.3927 | 73162.1773
2022-02-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 513.154 | 1707.8365 | 1260.6545 | 10294.748 | 6838.1387 | 30457.312 | 37137.0357 | 10807.902 | 8545.9752 | 31717.9665 | 51071.8438
2022-02-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7523.272 | 2954.678 | 37137.0357 | 76.9435 | 9231.1085 | 3668.7207 | 12976.7727
2022-02-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 9226.509 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10934.3455 | 76.7364 | 11088.0255
2022-02-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 554.7161 | 0 | 11019.341 | 31.6201 | 37137.0357 | 76.9435 | 12727.1775 | 586.3362 | 13390.4573
2022-02-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3484.4246 | 1707.8365 | 6740.494 | 36764.246 | 13532.62 | 73269.695 | 37137.0357 | 40248.6706 | 15240.4565 | 80010.189 | 135499.3161
2022-02-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 8126.8867 | 1707.8365 | 15394.727 | 69101.59 | 14206.966 | 135664.17 | 37137.0357 | 77228.4767 | 15914.8025 | 151058.897 | 244202.1762
2022-02-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3848.2053 | 8593.668 | 8449.351 | 46588.63 | 118855.16 | 97722.98 | 37137.0357 | 50436.8353 | 127448.828 | 106172.331 | 284057.9943
2022-02-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1613.2545 | 14696.727 | 4318.489 | 29767.24 | 172388.45 | 75776.01 | 37137.0357 | 31380.4945 | 187085.177 | 80094.499 | 298560.1705
2022-02-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 589.7348 | 4249.4805 | 2258.3718 | 16040.903 | 96207.99 | 54647.668 | 37137.0357 | 16630.6378 | 100457.4705 | 56906.0398 | 173994.1481
2022-02-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.6389 | 2450.7083 | 1147.077 | 7154.147 | 70458.29 | 39269.688 | 37137.0357 | 7553.7859 | 72908.9983 | 40416.765 | 120879.5492
2022-02-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1945.4927 | 1160.2352 | 5921.666 | 52538.94 | 40509.09 | 37137.0357 | 6319.1246 | 54484.4327 | 41669.3252 | 102472.8826
2022-02-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 437.0431 | 1750.1559 | 1066.5507 | 3723.9922 | 41597.3 | 30661.877 | 37137.0357 | 4161.0353 | 43347.4559 | 31728.4277 | 79236.9189
2022-02-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.8651 | 1707.8365 | 707.6932 | 0 | 33284.684 | 5769.055 | 37137.0357 | 83.8651 | 34992.5205 | 6476.7482 | 41553.1338
2022-02-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.7174 | 1707.8365 | 701.4712 | 0 | 23905.338 | 419.9008 | 37137.0357 | 92.7174 | 25613.1745 | 1121.372 | 26827.2638
2022-02-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4928 | 1707.8365 | 709.0647 | 0 | 15161.989 | 1378.3252 | 37137.0357 | 80.4928 | 16869.8255 | 2087.3899 | 19037.7082
2022-02-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.33 | 1707.8365 | 714.0427 | 18.9181 | 14133.837 | 7860.8706 | 37137.0357 | 362.2481 | 15841.6735 | 8574.9133 | 24778.8349
2022-02-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 30.4133 | 16263.935 | 11519.167 | 37137.0357 | 427.8719 | 17971.7715 | 12233.2097 | 30632.8531
2022-02-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.2375 | 1707.8365 | 847.3048 | 16.1686 | 22469.258 | 9143.559 | 37137.0357 | 408.4061 | 24177.0945 | 9990.8637 | 34576.3644
2022-02-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8042 | 1707.8365 | 699.6529 | 0 | 31098.533 | 2159.3428 | 37137.0357 | 84.8042 | 32806.3695 | 2858.9957 | 35750.1694
2022-02-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.4142 | 1707.8365 | 689.2427 | 0 | 17062.014 | 157.4065 | 37137.0357 | 94.4142 | 18769.8505 | 846.6492 | 19710.9139
2022-02-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.4663 | 1300.1057 | 686.4809 | 0 | 48.9459 | 381.4701 | 37137.0357 | 90.4663 | 1349.0516 | 1067.951 | 2507.4689
2022-02-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3098 | 1707.8365 | 696.3879 | 0 | 103.4493 | 2332.312 | 37137.0357 | 81.3098 | 1811.2858 | 3028.6999 | 4921.2955
2022-02-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.6493 | 1707.8365 | 712.2531 | 480.4732 | 148.9912 | 8880.476 | 37137.0357 | 850.1225 | 1856.8277 | 9592.7291 | 12299.6793
2022-02-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.9174 | 1707.8365 | 815.7402 | 6830.197 | 329.3555 | 25921.193 | 37137.0357 | 7230.1145 | 2037.192 | 26736.9332 | 36004.2397
2022-02-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 403.6846 | 1707.8365 | 849.3586 | 5834.7856 | 915.7697 | 22184.727 | 37137.0357 | 6238.4702 | 2623.6062 | 23034.0856 | 31896.162
2022-02-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 2423.3125 | 2560.288 | 37137.0357 | 76.9435 | 4131.149 | 3263.709 | 7471.8015
2022-02-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4154.5625 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5862.399 | 76.7364 | 6016.079
2022-02-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5427.02 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7134.8565 | 76.7364 | 7288.5365
2022-02-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1325.8707 | 1707.8365 | 2769.1428 | 22443.31 | 6695.5327 | 46714.2 | 37137.0357 | 23769.1807 | 8403.3692 | 49483.3428 | 81655.8927
2022-02-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3235.9238 | 1707.8365 | 6588.9785 | 43770.176 | 7769.5874 | 88634.53 | 37137.0357 | 47006.0998 | 9477.4239 | 95223.5085 | 151707.0322
2022-02-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1735.0181 | 3967.118 | 4386.0293 | 31270.602 | 78352.24 | 65855.13 | 37137.0357 | 33005.6201 | 82319.358 | 70241.1593 | 185566.1374
2022-02-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 671.1423 | 6477.992 | 1447.3257 | 17566.477 | 116225.38 | 41158.633 | 37137.0357 | 18237.6193 | 122703.372 | 42605.9587 | 183546.95
2022-02-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.9084 | 2091.9392 | 744.1175 | 6367.551 | 54593.137 | 18286.162 | 37137.0357 | 6768.4594 | 56685.0762 | 19030.2795 | 82483.8151
2022-02-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 441.6675 | 1707.9828 | 714.0427 | 1630.3055 | 29978.088 | 8531.929 | 37137.0357 | 2071.973 | 31686.0708 | 9245.9717 | 43004.0155
2022-02-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.7707 | 1751.5504 | 714.0427 | 799.832 | 21633.104 | 8798.038 | 37137.0357 | 1195.6028 | 23384.6544 | 9512.0807 | 34092.3378
2022-02-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.4838 | 1707.0507 | 2209.0925 | 530.3706 | 17331.562 | 6609.9165 | 37137.0357 | 916.8544 | 19038.6127 | 8819.009 | 28774.4761
2022-02-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.3069 | 1704.7408 | 654.5404 | 0 | 12666.864 | 130.3566 | 37137.0357 | 100.3069 | 14371.6048 | 784.897 | 15256.8086
2022-02-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.551 | 1704.119 | 83.1312 | 0 | 8332.124 | 0 | 37137.0357 | 116.551 | 10036.243 | 83.1312 | 10235.9252
2022-02-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.7944 | 1706.356 | 634.1611 | 0 | 5431.4546 | 96.2685 | 37137.0357 | 84.7944 | 7137.8106 | 730.4296 | 7953.0347
2022-02-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8269 | 1707.3917 | 714.0427 | 0 | 5160.1333 | 1809.5258 | 37137.0357 | 76.8269 | 6867.525 | 2523.5685 | 9467.9204
2022-02-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5726.6074 | 4013.0579 | 37137.0357 | 76.9435 | 7434.4439 | 4727.1006 | 12238.488
2022-02-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.1133 | 1707.8365 | 1467.4604 | 0 | 11014.642 | 1713.576 | 37137.0357 | 167.1133 | 12722.4785 | 3181.0364 | 16070.6282
2022-02-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.7063 | 1707.8365 | 77.4736 | 0 | 19561.729 | 0 | 37137.0357 | 92.7063 | 21269.5655 | 77.4736 | 21439.7454
2022-02-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.0802 | 1707.8365 | 85.6299 | 0 | 11356.523 | 0 | 37137.0357 | 106.0802 | 13064.3595 | 85.6299 | 13256.0695
2022-02-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.5417 | 76.9129 | 90.1931 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.5417 | 76.9129 | 90.1931 | 267.6477
2022-02-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.064 | 76.9129 | 527.6839 | 0 | 0 | 22.7654 | 37137.0357 | 86.064 | 76.9129 | 550.4493 | 713.4263
2022-02-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.9728 | 1300.1057 | 712.1253 | 489.2093 | 60.1705 | 1974.9066 | 37137.0357 | 858.182 | 1360.2762 | 2687.0319 | 4905.4901
2022-02-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.0572 | 1707.8365 | 714.0427 | 6379.428 | 128.359 | 10667.991 | 37137.0357 | 6777.4852 | 1836.1955 | 11382.0337 | 19995.7144
2022-02-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.0739 | 1707.8365 | 714.0427 | 5404.053 | 333.9623 | 9413.188 | 37137.0357 | 5804.1269 | 2041.7988 | 10127.2307 | 17973.1564
2022-02-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 1073.049 | 1065.9242 | 37137.0357 | 76.9435 | 2780.8855 | 1769.3452 | 4627.1742
2022-02-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2789.1953 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4497.0318 | 76.7364 | 4650.7118
2022-02-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4408.606 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6116.4425 | 76.7364 | 6270.1225
2022-02-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1537.2041 | 1707.8365 | 1360.8083 | 24117.936 | 5301.6367 | 31373.781 | 37137.0357 | 25655.1401 | 7009.4732 | 32734.5893 | 65399.2026
2022-02-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3571.628 | 1707.8365 | 2854.7805 | 45615.31 | 6209.301 | 58685.535 | 37137.0357 | 49186.938 | 7917.1375 | 61540.3155 | 118644.391
2022-02-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1605.122 | 2290.6074 | 2320.4277 | 29690.846 | 53378.168 | 40926.465 | 37137.0357 | 31295.968 | 55668.7754 | 43246.8927 | 130211.6361
2022-02-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 555.8729 | 3315.1838 | 784.1476 | 14308.43 | 85332.02 | 20215.643 | 37137.0357 | 14864.3029 | 88647.2038 | 20999.7906 | 124511.2973
2022-02-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1883.8418 | 712.9919 | 4585.3945 | 45056.254 | 7736.439 | 37137.0357 | 4982.8531 | 46940.0958 | 8449.4309 | 60372.3799
2022-02-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 446.6675 | 1707.8365 | 723.1101 | 785.5696 | 26028.271 | 4336.3843 | 37137.0357 | 1232.2371 | 27736.1075 | 5059.4944 | 34027.839
2022-02-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.1381 | 1707.8365 | 712.4302 | 34.6481 | 19740.736 | 6224.443 | 37137.0357 | 430.7862 | 21448.5725 | 6936.8732 | 28816.2319
2022-02-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.6363 | 1707.8365 | 798.8862 | 26.2189 | 15428.305 | 5565.41 | 37137.0357 | 395.8552 | 17136.1415 | 6364.2962 | 23896.2929
2022-02-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.0551 | 1707.8365 | 651.9725 | 0 | 13569.578 | 67.5477 | 37137.0357 | 89.0551 | 15277.4145 | 719.5202 | 16085.9897
2022-02-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.6166 | 1707.8365 | 81.8802 | 0 | 10416.318 | 0 | 37137.0357 | 98.6166 | 12124.1545 | 81.8802 | 12304.6513
2022-02-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.7789 | 1707.8365 | 657.3919 | 0 | 7136.158 | 150.5897 | 37137.0357 | 80.7789 | 8843.9945 | 807.9816 | 9732.755
2022-02-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8185 | 1707.8365 | 711.8348 | 0 | 7394.7383 | 2394.7498 | 37137.0357 | 76.8185 | 9102.5748 | 3106.5846 | 12285.9779
2022-02-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7007.498 | 4243.494 | 37137.0357 | 76.9435 | 8715.3345 | 4957.5367 | 13749.8147
2022-02-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 187.4717 | 1707.8365 | 1630.0703 | 0 | 11356.719 | 1610.8843 | 37137.0357 | 187.4717 | 13064.5555 | 3240.9546 | 16492.9818
2022-02-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.5572 | 1707.8365 | 641.3652 | 0 | 20752.543 | 62.75 | 37137.0357 | 89.5572 | 22460.3795 | 704.1152 | 23254.0519
2022-02-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.7976 | 1707.8365 | 88.4083 | 0 | 12080.765 | 0 | 37137.0357 | 100.7976 | 13788.6015 | 88.4083 | 13977.8074
2022-02-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.2912 | 76.9129 | 88.0489 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.2912 | 76.9129 | 88.0489 | 260.253
2022-02-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.7134 | 76.9129 | 658.2035 | 0 | 0 | 466.2658 | 37137.0357 | 83.7134 | 76.9129 | 1124.4693 | 1285.0956
2022-02-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.3738 | 76.9129 | 714.0427 | 92.5918 | 0 | 5205.654 | 37137.0357 | 461.9656 | 76.9129 | 5919.6967 | 6458.5752
2022-02-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1436.0161 | 730.3083 | 4623.472 | 59.0383 | 17341.342 | 37137.0357 | 5020.9306 | 1495.0544 | 18071.6503 | 24587.6354
2022-02-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 743.5841 | 4715.096 | 97.394 | 15209.97 | 37137.0357 | 5112.5546 | 1805.2305 | 15953.554 | 22871.3392
2022-02-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 191.8398 | 1102.0446 | 37137.0357 | 76.9435 | 1899.6763 | 1805.4656 | 3782.0854
2022-02-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 772.9683 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2480.8048 | 76.7364 | 2634.4847
2022-02-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2250.7366 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3958.5731 | 76.7364 | 4112.2531
2022-02-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1245.7523 | 1707.8365 | 1680.9663 | 21365.564 | 3585.2732 | 35558.16 | 37137.0357 | 22611.3163 | 5293.1097 | 37239.1263 | 65143.5523
2022-02-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2893.293 | 1707.8365 | 3650.8867 | 41150.098 | 4438.1807 | 65760.305 | 37137.0357 | 44043.391 | 6146.0172 | 69411.1917 | 119600.5999
2022-02-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1483.3339 | 2222.5818 | 3000.7322 | 28807.719 | 52659.887 | 48837.938 | 37137.0357 | 30291.0529 | 54882.4688 | 51838.6702 | 137012.1919
2022-02-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 585.2922 | 3174.9707 | 936.3002 | 15310.0205 | 83583.48 | 27605.572 | 37137.0357 | 15895.3127 | 86758.4507 | 28541.8722 | 131195.6356
2022-02-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1859.7714 | 712.9683 | 4652.5103 | 42241.613 | 9313.786 | 37137.0357 | 5049.9689 | 44101.3844 | 10026.7543 | 59178.1076
2022-02-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 428.2087 | 1707.8365 | 714.0427 | 510.9967 | 19479.287 | 3635.1008 | 37137.0357 | 939.2055 | 21187.1235 | 4349.1435 | 26475.4725
2022-02-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.7589 | 1707.8365 | 714.0427 | 306.2233 | 12338.913 | 3581.5283 | 37137.0357 | 701.9823 | 14046.7495 | 4295.571 | 19044.3028
2022-02-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 385.534 | 1760.9396 | 703.421 | 491.7183 | 9506.947 | 2651.38 | 37137.0357 | 877.2523 | 11267.8866 | 3354.801 | 15499.9399
2022-02-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.8229 | 1707.6483 | 126.6041 | 0 | 6561.533 | 0 | 37137.0357 | 88.8229 | 8269.1813 | 126.6041 | 8484.6083
2022-02-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.7539 | 1707.8365 | 78.6972 | 0 | 4084.2644 | 0 | 37137.0357 | 94.7539 | 5792.1009 | 78.6972 | 5965.552
2022-02-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.0538 | 1707.8365 | 77.0951 | 0 | 3356.7666 | 0 | 37137.0357 | 85.0538 | 5064.6031 | 77.0951 | 5226.7519
2022-02-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7544 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 3812.6443 | 114.5702 | 37137.0357 | 76.7544 | 5520.4808 | 775.5041 | 6372.7393
2022-02-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7001.9585 | 863.6948 | 37137.0357 | 76.9435 | 8709.795 | 1577.7375 | 10364.476
2022-02-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.6018 | 1707.8365 | 802.0129 | 0 | 11538.198 | 841.386 | 37137.0357 | 163.6018 | 13246.0345 | 1643.3989 | 15053.0352
2022-02-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.256 | 1707.8365 | 83.2431 | 0 | 18256.1 | 0 | 37137.0357 | 93.256 | 19963.9365 | 83.2431 | 20140.4356
2022-02-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.0396 | 1707.8365 | 92.6586 | 0 | 10751.829 | 0 | 37137.0357 | 108.0396 | 12459.6655 | 92.6586 | 12660.3637
2022-02-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.9859 | 76.9129 | 89.6363 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.9859 | 76.9129 | 89.6363 | 269.5351
2022-02-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.0019 | 76.9129 | 78.4161 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.0019 | 76.9129 | 78.4161 | 241.3309
2022-02-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.9235 | 76.9129 | 669.8768 | 120.8691 | 0 | 599.7277 | 37137.0357 | 489.7926 | 76.9129 | 1269.6045 | 1836.3101
2022-02-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1164.1954 | 714.0427 | 4635.516 | 36.6845 | 6941.0747 | 37137.0357 | 5032.9746 | 1200.8799 | 7655.1174 | 13888.972
2022-02-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 4395.7114 | 96.7061 | 6298.2554 | 37137.0357 | 4793.17 | 1804.5426 | 7012.2981 | 13610.0107
2022-02-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 264.1109 | 427.575 | 37137.0357 | 76.9435 | 1971.9474 | 1120.3741 | 3169.265
2022-02-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 807.8641 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2515.7006 | 76.7364 | 2669.3806
2022-02-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2101.7346 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3809.5711 | 76.7364 | 3963.2511
2022-02-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1184.3867 | 1707.8365 | 1152.8568 | 20719.83 | 3538.9062 | 27988.922 | 37137.0357 | 21904.2167 | 5246.7427 | 29141.7788 | 56292.7382
2022-02-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2832.9597 | 1707.8365 | 2643.823 | 40813.938 | 5295.649 | 57157.3 | 37137.0357 | 43646.8977 | 7003.4855 | 59801.123 | 110451.5062
2022-02-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1689.6865 | 1707.8365 | 1987.6865 | 30946.107 | 7744.3965 | 49232.23 | 37137.0357 | 32635.7935 | 9452.233 | 51219.9165 | 93307.943
2022-02-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 649.4232 | 1707.8365 | 1423.333 | 15657.374 | 8530.882 | 28153.342 | 37137.0357 | 16306.7972 | 10238.7185 | 29576.675 | 56122.1907
2022-02-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 564.9455 | 1707.8365 | 712.9046 | 3729.207 | 7129.6733 | 10062.8125 | 37137.0357 | 4294.1525 | 8837.5098 | 10775.7171 | 23907.3794
2022-02-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.4725 | 1707.8365 | 743.6167 | 623.2014 | 3828.8125 | 7239.1074 | 37137.0357 | 1019.6739 | 5536.649 | 7982.7241 | 14539.0469
2022-02-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.5339 | 1707.8365 | 712.3463 | 72.2093 | 2074.1497 | 6154.1216 | 37137.0357 | 452.7432 | 3781.9862 | 6866.4679 | 11101.1973
2022-02-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7976 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 546.9225 | 2425.3337 | 37137.0357 | 76.7976 | 2254.759 | 3139.3764 | 5470.933
2022-02-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7312 | 1707.8365 | 279.3654 | 0 | 279.3737 | 0 | 37137.0357 | 77.7312 | 1987.2102 | 279.3654 | 2344.3068
2022-02-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.72 | 1707.8365 | 76.5966 | 0 | 222.3278 | 0 | 37137.0357 | 77.72 | 1930.1643 | 76.5966 | 2084.4809
2022-02-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8447 | 1707.8365 | 341.6964 | 0 | 317.0321 | 8.8411 | 37137.0357 | 76.8447 | 2024.8686 | 350.5375 | 2452.2508
2022-02-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 368.0789 | 58.3734 | 37137.0357 | 76.9435 | 2075.9154 | 772.4161 | 2925.275
2022-02-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 912.3054 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 421.0549 | 87.9162 | 37137.0357 | 912.3054 | 2128.8914 | 801.9589 | 3843.1557
2022-02-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8003 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 776.4186 | 61.5175 | 37137.0357 | 76.8003 | 2484.2551 | 722.4514 | 3283.5068
2022-02-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7936 | 1707.8365 | 166.4246 | 0 | 1468.483 | 0 | 37137.0357 | 78.7936 | 3176.3195 | 166.4246 | 3421.5377
2022-02-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.8479 | 1707.8365 | 82.1532 | 0 | 2404.6775 | 0 | 37137.0357 | 105.8479 | 4112.514 | 82.1532 | 4300.5151
2022-02-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.5718 | 1707.8365 | 81.0247 | 0 | 3061.2852 | 0 | 37137.0357 | 106.5718 | 4769.1217 | 81.0247 | 4956.7182
2022-02-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.2277 | 1707.8365 | 77.5578 | 0 | 3932.9817 | 0 | 37137.0357 | 83.2277 | 5640.8182 | 77.5578 | 5801.6037
2022-02-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.906 | 1707.8365 | 77.9993 | 0 | 4669.643 | 0 | 37137.0357 | 77.906 | 6377.4795 | 77.9993 | 6533.3848
2022-02-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 660.9339 | 20.7437 | 4809.773 | 443.5691 | 37137.0357 | 364.7831 | 6517.6095 | 1104.503 | 7986.8956
2022-02-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 703.421 | 26.3614 | 4714.704 | 740.4678 | 37137.0357 | 397.1105 | 6422.5405 | 1443.8888 | 8263.5398
2022-02-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6352.4375 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 8060.274 | 76.7364 | 8213.954
2022-02-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6535.703 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 8243.5395 | 76.7364 | 8397.2195
2022-02-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4752.6606 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6460.4971 | 76.7364 | 6614.1771
2022-02-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 495.552 | 1707.8365 | 697.2359 | 11256.374 | 5427.61 | 16708.854 | 37137.0357 | 11751.926 | 7135.4465 | 17406.0899 | 36293.4624
2022-02-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 799.7986 | 1707.8365 | 924.3116 | 21758.727 | 4754.906 | 30631.969 | 37137.0357 | 22558.5256 | 6462.7425 | 31556.2806 | 60577.5487
2022-02-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 530.7015 | 1707.8365 | 763.7375 | 15631.019 | 4640.4805 | 21647.705 | 37137.0357 | 16161.7205 | 6348.317 | 22411.4425 | 44921.48
2022-02-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 517.6631 | 1707.8365 | 1137.7372 | 5214.1636 | 5047.1377 | 8326.155 | 37137.0357 | 5731.8267 | 6754.9742 | 9463.8922 | 21950.6931
2022-02-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8013 | 1707.8365 | 76.6222 | 0 | 3521.4258 | 0 | 37137.0357 | 76.8013 | 5229.2623 | 76.6222 | 5382.6859
2022-02-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 682.1774 | 178.4217 | 3939.8806 | 4137.732 | 37137.0357 | 549.1707 | 5647.7171 | 4819.9094 | 11016.7972
2022-02-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 714.0427 | 277.9554 | 4232.4634 | 10470.974 | 37137.0357 | 670.0721 | 5940.2999 | 11185.0167 | 17795.3887
2022-02-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1283.4089 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5287.829 | 8664.347 | 37137.0357 | 1283.4089 | 6995.6655 | 9378.3897 | 17657.4641
2022-02-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.67 | 1707.8365 | 755.1771 | 0 | 4551.315 | 4258.3057 | 37137.0357 | 76.67 | 6259.1515 | 5013.4828 | 11349.3043
2022-02-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6769 | 1707.8365 | 708.2888 | 0 | 4305.278 | 2226.2664 | 37137.0357 | 76.6769 | 6013.1145 | 2934.5552 | 9024.3466
2022-02-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6544 | 1707.8365 | 710.9981 | 0 | 5052.9194 | 5815.602 | 37137.0357 | 76.6544 | 6760.7559 | 6526.6001 | 13364.0104
2022-02-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.3299 | 1707.8365 | 714.0427 | 23.4067 | 5060.72 | 13265.743 | 37137.0357 | 340.7366 | 6768.5565 | 13979.7857 | 21089.0788
2022-02-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 698.8545 | 6320.8276 | 15637.905 | 37137.0357 | 1096.3131 | 8028.6641 | 16351.9477 | 25476.925
2022-02-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 1884.6367 | 1006.6933 | 9675.238 | 15416.477 | 37137.0357 | 1404.1519 | 11383.0745 | 17301.1137 | 30088.3401
2022-02-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 285.2813 | 1707.8365 | 710.5407 | 11.5011 | 10177.784 | 10905.964 | 37137.0357 | 296.7824 | 11885.6205 | 11616.5047 | 23798.9076
2022-02-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6637 | 1707.8365 | 704.3628 | 0 | 10765.162 | 3982.0166 | 37137.0357 | 77.6637 | 12472.9985 | 4686.3795 | 17237.0416
2022-02-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1895 | 1707.8365 | 699.1884 | 0 | 11409.722 | 2031.3234 | 37137.0357 | 79.1895 | 13117.5585 | 2730.5118 | 15927.2598
2022-02-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.0165 | 1707.8365 | 704.6001 | 216.6864 | 10979.027 | 6353.894 | 37137.0357 | 586.7029 | 12686.8635 | 7058.4941 | 20332.0605
2022-02-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 726.0342 | 4538.736 | 11117.051 | 19461.775 | 37137.0357 | 4936.1946 | 12824.8875 | 20187.8092 | 37948.8914
2022-02-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 434.1654 | 1707.8365 | 927.7908 | 12443.202 | 10907.437 | 32332.256 | 37137.0357 | 12877.3674 | 12615.2735 | 33260.0468 | 58752.6878
2022-02-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 425.3145 | 1707.8365 | 867.3769 | 7346.937 | 11608.538 | 22593.703 | 37137.0357 | 7772.2515 | 13316.3745 | 23461.0799 | 44549.7059
2022-02-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 11023.379 | 2250.515 | 37137.0357 | 76.9435 | 12731.2155 | 2953.936 | 15762.095
2022-02-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 12090.921 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 13798.7575 | 76.7364 | 13952.4375
2022-02-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 12549.695 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 14257.5315 | 76.7364 | 14411.2115
2022-02-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3010.4534 | 1707.8365 | 6939.121 | 34283.062 | 13632.098 | 74015.695 | 37137.0357 | 37293.5154 | 15339.9345 | 80954.816 | 133588.2659
2022-02-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 6358.188 | 1707.8365 | 15354.684 | 60297.168 | 13063.116 | 134493.02 | 37137.0357 | 66655.356 | 14770.9525 | 149847.704 | 231274.0125
2022-02-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2569.5532 | 15965.898 | 7697.221 | 37977.395 | 163459.75 | 96369.69 | 37137.0357 | 40546.9482 | 179425.648 | 104066.911 | 324039.5072
2022-02-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1019.9722 | 23884.705 | 4793.2524 | 23034.03 | 214729.75 | 72004.72 | 37137.0357 | 24054.0022 | 238614.455 | 76797.9724 | 339466.4296
2022-02-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 467.9939 | 5365.6475 | 1695.7162 | 12804.6875 | 106937.9 | 48576.016 | 37137.0357 | 13272.6814 | 112303.5475 | 50271.7322 | 175847.9611
2022-02-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.5143 | 3220.124 | 975.3666 | 7152.246 | 84728.9 | 31694.479 | 37137.0357 | 7550.7603 | 87949.024 | 32669.8456 | 128169.6299
2022-02-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 2278.2832 | 779.6297 | 3750.914 | 67149.14 | 25662.475 | 37137.0357 | 4148.3727 | 69427.4232 | 26442.1047 | 100017.9006
2022-02-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 438.2855 | 1932.2423 | 871.4539 | 1423.1528 | 51274.28 | 20131.275 | 37137.0357 | 1861.4383 | 53206.5223 | 21002.7289 | 76070.6895
2022-02-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8942 | 1744.5812 | 705.0671 | 0 | 42126.54 | 5392.281 | 37137.0357 | 82.8942 | 43871.1212 | 6097.3481 | 50051.3635
2022-02-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.3955 | 1707.8365 | 694.925 | 0 | 35262.504 | 1259.3527 | 37137.0357 | 88.3955 | 36970.3405 | 1954.2777 | 39013.0137
2022-02-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5879 | 1707.8365 | 703.521 | 0 | 25550.975 | 3492.8994 | 37137.0357 | 78.5879 | 27258.8115 | 4196.4204 | 31533.8198
2022-02-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 712.2529 | 25.2319 | 22547.818 | 10900.908 | 37137.0357 | 369.2713 | 24255.6545 | 11613.1609 | 36238.0867
2022-02-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 257.614 | 23359.117 | 17178.264 | 37137.0357 | 655.0726 | 25066.9535 | 17892.3067 | 43614.3328
2022-02-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 857.8215 | 303.0934 | 29036.234 | 13025.849 | 37137.0357 | 695.2102 | 30744.0705 | 13883.6705 | 45322.9512
2022-02-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.2159 | 1707.8365 | 699.9273 | 0 | 37519.168 | 1851.4941 | 37137.0357 | 110.2159 | 39227.0045 | 2551.4214 | 41888.6418
2022-02-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4609 | 1707.8365 | 689.404 | 0 | 20596.676 | 38.4762 | 37137.0357 | 93.4609 | 22304.5125 | 727.8802 | 23125.8537
2022-02-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.4903 | 1028.2852 | 686.2924 | 0 | 29.8817 | 71.6107 | 37137.0357 | 90.4903 | 1058.1669 | 757.9031 | 1906.5603
2022-02-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3415 | 1707.8365 | 697.2493 | 0 | 91.3055 | 2169.9915 | 37137.0357 | 81.3415 | 1799.142 | 2867.2408 | 4747.7243
2022-02-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.7043 | 1707.8365 | 714.0427 | 1213.9823 | 161.1749 | 12466.085 | 37137.0357 | 1583.6866 | 1869.0114 | 13180.1277 | 16632.8258
2022-02-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 402.1913 | 1707.8365 | 811.0942 | 8080.9727 | 426.4405 | 26243.477 | 37137.0357 | 8483.164 | 2134.277 | 27054.5712 | 37672.0122
2022-02-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.7134 | 1707.8365 | 792.933 | 5967.2476 | 1242.0895 | 19056.162 | 37137.0357 | 6372.961 | 2949.926 | 19849.095 | 29171.982
2022-02-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 2958.1965 | 2076.1985 | 37137.0357 | 76.9435 | 4666.033 | 2779.6195 | 7522.596
2022-02-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5396.386 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7104.2225 | 76.7364 | 7257.9025
2022-02-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 7406.8184 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 9114.6549 | 76.7364 | 9268.3349
2022-02-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1696.9072 | 1707.8365 | 3493.5205 | 25731.557 | 8156.935 | 53301.668 | 37137.0357 | 27428.4642 | 9864.7715 | 56795.1885 | 94088.4242
2022-02-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4003.8167 | 1707.8365 | 7850.2456 | 48397.434 | 7923.4824 | 95895.336 | 37137.0357 | 52401.2507 | 9631.3189 | 103745.5816 | 165778.1512
2022-02-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1879.3179 | 4808.6284 | 4807.3936 | 32404.695 | 86444.305 | 67210.98 | 37137.0357 | 34284.0129 | 91252.9334 | 72018.3736 | 197555.3199
2022-02-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 702.1028 | 8031.53 | 1589.1178 | 18135.447 | 128310.04 | 43998.66 | 37137.0357 | 18837.5498 | 136341.57 | 45587.7778 | 200766.8976
2022-02-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 402.8418 | 2373.862 | 789.6821 | 6622.0737 | 66208.77 | 23696.219 | 37137.0357 | 7024.9155 | 68582.632 | 24485.9011 | 100093.4486
2022-02-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 526.1684 | 1772.1205 | 737.093 | 1747.288 | 38852.83 | 12241.962 | 37137.0357 | 2273.4564 | 40624.9505 | 12979.055 | 55877.4619
2022-02-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.574 | 1707.8365 | 712.553 | 350.1213 | 23432.213 | 8010.578 | 37137.0357 | 746.6953 | 25140.0495 | 8723.131 | 34609.8758
2022-02-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 377.4602 | 1707.8365 | 790.3802 | 69.7828 | 16987.242 | 4723.693 | 37137.0357 | 447.243 | 18695.0785 | 5514.0732 | 24656.3947
2022-02-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.3568 | 1707.8365 | 624.7257 | 0 | 13408.359 | 41.0805 | 37137.0357 | 85.3568 | 15116.1955 | 665.8062 | 15867.3584
2022-02-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.6883 | 1702.7969 | 78.3541 | 0 | 8212.372 | 0 | 37137.0357 | 87.6883 | 9915.1689 | 78.3541 | 10081.2114
2022-02-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2704 | 1707.4249 | 77.381 | 0 | 3204.7334 | 0 | 37137.0357 | 78.2704 | 4912.1583 | 77.381 | 5067.8097
2022-02-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 191.1687 | 1707.8365 | 289.1718 | 0 | 2369.7356 | 8.1099 | 37137.0357 | 191.1687 | 4077.5721 | 297.2818 | 4566.0226
2022-02-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8066 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 2754.3928 | 107.5962 | 37137.0357 | 76.8066 | 4462.2293 | 821.6389 | 5360.6748
2022-02-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.7427 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 8351.16 | 108.496 | 37137.0357 | 100.7427 | 10058.9965 | 801.2951 | 10961.0344
2022-02-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.0099 | 1707.8365 | 217.4973 | 0 | 17580.785 | 0 | 37137.0357 | 92.0099 | 19288.6215 | 217.4973 | 19598.1287
2022-02-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.696 | 1707.8365 | 79.709 | 0 | 10525.382 | 0 | 37137.0357 | 104.696 | 12233.2185 | 79.709 | 12417.6235
2022-02-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.8639 | 76.9129 | 80.5456 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.8639 | 76.9129 | 80.5456 | 260.3224
2022-02-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.853 | 76.9129 | 76.899 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.853 | 76.9129 | 76.899 | 247.665
2022-02-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0323 | 76.9129 | 129.7629 | 0 | 0 | 1.2082 | 37137.0357 | 77.0323 | 76.9129 | 130.9711 | 284.9164
2022-02-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 43.4834 | 0 | 599.6247 | 37137.0357 | 414.2325 | 76.9129 | 1313.6674 | 1804.8128
2022-02-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 703.421 | 58.9817 | 0 | 1006.898 | 37137.0357 | 440.4146 | 76.9129 | 1710.319 | 2227.6465
2022-02-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.021 | 76.9129 | 672.9961 | 8455.504 | 0 | 13495.022 | 37137.0357 | 8866.525 | 76.9129 | 14168.0181 | 23111.4561
2022-02-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 441.3856 | 76.9129 | 749.4284 | 8498.025 | 0 | 14016.546 | 37137.0357 | 8939.4106 | 76.9129 | 14765.9744 | 23782.2979
2022-02-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1574.6572 | 76.7364 | 0 | 20292.984 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 21867.6412 | 76.7364 | 22021.3212
2022-02-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1750.624 | 1001.7676 | 50.4879 | 42834.87 | 1681.0815 | 37137.0357 | 421.2369 | 44585.494 | 2682.8491 | 47689.5801
2022-02-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1707.8365 | 712.5164 | 47.9907 | 25228.197 | 4308.1997 | 37137.0357 | 429.4236 | 26936.0335 | 5020.7161 | 32386.1732
2022-02-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.868 | 1707.8365 | 1979.0571 | 0 | 12306.297 | 1003.1966 | 37137.0357 | 151.868 | 14014.1335 | 2982.2537 | 17148.2552
2022-02-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6647 | 1707.8365 | 713.0314 | 0 | 8704.397 | 647.9316 | 37137.0357 | 76.6647 | 10412.2335 | 1360.963 | 11849.8612
2022-02-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.7136 | 1707.8365 | 876.1229 | 0 | 8573.589 | 1058.6691 | 37137.0357 | 95.7136 | 10281.4255 | 1934.792 | 12311.931
2022-02-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.8371 | 1707.8365 | 643.2342 | 0 | 9524.952 | 92.6502 | 37137.0357 | 91.8371 | 11232.7885 | 735.8844 | 12060.51
2022-02-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.4903 | 1707.8365 | 80.363 | 0 | 7905.809 | 0 | 37137.0357 | 103.4903 | 9613.6455 | 80.363 | 9797.4987
2022-02-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8068 | 1707.8365 | 666.3361 | 0 | 6489.8384 | 471.6409 | 37137.0357 | 80.8068 | 8197.6749 | 1137.9769 | 9416.4586
2022-02-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8196 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 6818.006 | 5849.3125 | 37137.0357 | 76.8196 | 8525.8425 | 6563.3552 | 15166.0174
2022-02-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 6890.98 | 6931.111 | 37137.0357 | 76.9435 | 8598.8165 | 7645.1537 | 16320.9137
2022-02-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 182.625 | 1707.8365 | 1463.1118 | 0 | 9539.704 | 2142.7488 | 37137.0357 | 182.625 | 11247.5405 | 3605.8606 | 15036.026
2022-02-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.1791 | 1707.8365 | 79.9975 | 0 | 19226.104 | 0 | 37137.0357 | 92.1791 | 20933.9405 | 79.9975 | 21106.117
2022-02-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.069 | 1707.8365 | 85.6265 | 0 | 12338.46 | 0 | 37137.0357 | 106.069 | 14046.2965 | 85.6265 | 14237.992
2022-02-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.2251 | 76.9129 | 81.5834 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.2251 | 76.9129 | 81.5834 | 259.7215
2022-02-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1954 | 76.9129 | 78.6065 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.1954 | 76.9129 | 78.6065 | 242.7148
2022-02-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6795 | 76.9129 | 669.9036 | 0 | 0 | 215.1474 | 37137.0357 | 76.6795 | 76.9129 | 885.051 | 1038.6435
2022-02-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 1263.8065 | 0 | 4949.2427 | 37137.0357 | 1634.5556 | 76.9129 | 5663.2854 | 7374.7539
2022-02-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 1968.3901 | 0 | 4581.4175 | 37137.0357 | 2365.8488 | 76.9129 | 5295.4602 | 7738.2219
2022-02-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 395.3896 | 0 | 0 | 11.9109 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 407.3005 | 561.157
2022-02-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 756.4645 | 76.7364 | 0 | 15.5736 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 772.0381 | 76.7364 | 925.7181
2022-02-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 769.8616 | 1707.8365 | 1076.4591 | 15781.841 | 90.2107 | 26130.867 | 37137.0357 | 16551.7026 | 1798.0472 | 27207.3261 | 45557.076
2022-02-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1564.6813 | 1707.8365 | 1926.0094 | 30130.383 | 217.5337 | 47745.016 | 37137.0357 | 31695.0643 | 1925.3702 | 49671.0254 | 83291.4599
2022-02-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 819.0861 | 1911.4105 | 2192.0144 | 21506.037 | 39665.35 | 35754.414 | 37137.0357 | 22325.1231 | 41576.7605 | 37946.4284 | 101848.312
2022-02-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 458.8478 | 2410.5972 | 796.7313 | 10771.402 | 69536.62 | 21037.057 | 37137.0357 | 11230.2498 | 71947.2172 | 21833.7883 | 105011.2552
2022-02-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1758.4198 | 712.8909 | 2381.0305 | 36414.45 | 9345.833 | 37137.0357 | 2778.4891 | 38172.8698 | 10058.7239 | 51010.0829
2022-02-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 470.4345 | 1707.8365 | 2663.2373 | 148.8133 | 18611.44 | 5846.5605 | 37137.0357 | 619.2479 | 20319.2765 | 8509.7978 | 29448.3222
2022-02-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 316.4055 | 1707.8365 | 713.4422 | 15.839 | 11741.359 | 4948.0176 | 37137.0357 | 332.2445 | 13449.1955 | 5661.4598 | 19442.8998
2022-02-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 325.8777 | 1707.8365 | 714.0427 | 17.6095 | 9456.838 | 3659.785 | 37137.0357 | 343.4872 | 11164.6745 | 4373.8277 | 15881.9894
2022-02-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.3282 | 1707.8365 | 640.1151 | 0 | 8682.21 | 43.5045 | 37137.0357 | 93.3282 | 10390.0465 | 683.6196 | 11166.9943
2022-02-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.1089 | 1707.8365 | 76.7502 | 0 | 7183.3833 | 0 | 37137.0357 | 102.1089 | 8891.2198 | 76.7502 | 9070.079
2022-02-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.2023 | 1707.8365 | 657.4353 | 0 | 6199.318 | 122.2898 | 37137.0357 | 81.2023 | 7907.1545 | 779.7251 | 8768.0818
2022-02-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8067 | 1707.8365 | 711.9504 | 0 | 7571.6304 | 4090.6133 | 37137.0357 | 76.8067 | 9279.4669 | 4802.5637 | 14158.8373
2022-02-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 8659.935 | 7108.537 | 37137.0357 | 76.9435 | 10367.7715 | 7822.5797 | 18267.2947
2022-02-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.4212 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 11789.294 | 2887.9492 | 37137.0357 | 168.4212 | 13497.1305 | 3601.9919 | 17267.5436
2022-02-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.6283 | 1707.8365 | 707.2543 | 0 | 20279.94 | 172.5534 | 37137.0357 | 91.6283 | 21987.7765 | 879.8077 | 22959.2126
2022-02-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.7211 | 1707.8365 | 86.1818 | 0 | 12044.94 | 0 | 37137.0357 | 105.7211 | 13752.7765 | 86.1818 | 13944.6795
2022-02-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.3285 | 76.9129 | 85.506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.3285 | 76.9129 | 85.506 | 263.7474
2022-02-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.494 | 76.9129 | 82.6759 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.494 | 76.9129 | 82.6759 | 247.0828
2022-02-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6815 | 76.9129 | 606.4084 | 0 | 0 | 96.865 | 37137.0357 | 76.6815 | 76.9129 | 703.2734 | 856.8678
2022-02-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 1515.2059 | 0 | 3206.0735 | 37137.0357 | 1885.9549 | 76.9129 | 3920.1162 | 5882.9841
2022-02-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2207.6038 | 0 | 3605.38 | 37137.0357 | 2605.0624 | 76.9129 | 4319.4227 | 7001.3981
2022-02-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 639.6903 | 0 | 0 | 39.8481 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 679.5384 | 833.3949
2022-02-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 579.2781 | 1028.2852 | 712.1902 | 12728.277 | 27.9681 | 17112.201 | 37137.0357 | 13307.5551 | 1056.2533 | 17824.3912 | 32188.1997
2022-02-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1004.5584 | 1707.8365 | 967.7123 | 24173.666 | 78.3691 | 32251.055 | 37137.0357 | 25178.2244 | 1786.2056 | 33218.7673 | 60183.1973
2022-02-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 540.5665 | 1728.7256 | 2013.922 | 15691.774 | 24880.445 | 22419.057 | 37137.0357 | 16232.3405 | 26609.1706 | 24432.979 | 67274.4901
2022-02-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 403.3064 | 1880.8461 | 712.5743 | 5641.2266 | 50960.207 | 10715.125 | 37137.0357 | 6044.533 | 52841.0531 | 11427.6993 | 70313.2854
2022-02-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1712.4457 | 712.7265 | 169.3308 | 29575.115 | 1576.5997 | 37137.0357 | 550.7637 | 31287.5607 | 2289.3262 | 34127.6506
2022-02-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.1735 | 1707.8365 | 728.9878 | 0 | 14607.503 | 183.7659 | 37137.0357 | 160.1735 | 16315.3395 | 912.7537 | 17388.2667
2022-02-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6665 | 1707.8365 | 712.272 | 0 | 9682.991 | 1107.6262 | 37137.0357 | 76.6665 | 11390.8275 | 1819.8982 | 13287.3922
2022-02-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7973 | 1696.5079 | 703.421 | 0 | 6874.1406 | 1748.7601 | 37137.0357 | 76.7973 | 8570.6485 | 2452.1811 | 11099.6268
2022-02-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.9058 | 1707.398 | 263.6758 | 0 | 6924.756 | 0 | 37137.0357 | 84.9058 | 8632.154 | 263.6758 | 8980.7355
2022-02-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.1715 | 1707.8365 | 77.0558 | 0 | 6389.76 | 0 | 37137.0357 | 97.1715 | 8097.5965 | 77.0558 | 8271.8237
2022-02-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9569 | 1707.8365 | 77.2092 | 0 | 3686.035 | 0 | 37137.0357 | 77.9569 | 5393.8715 | 77.2092 | 5549.0375
2022-02-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7588 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 3648.7646 | 265.5935 | 37137.0357 | 76.7588 | 5356.6011 | 926.5274 | 6359.8873
2022-02-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 4699.6826 | 498.1726 | 37137.0357 | 76.9435 | 6407.5191 | 1212.2153 | 7696.678
2022-02-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.2937 | 1707.8365 | 1479.7017 | 0 | 7625.434 | 116.4365 | 37137.0357 | 189.2937 | 9333.2705 | 1596.1382 | 11118.7025
2022-02-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.0451 | 1707.8365 | 78.0784 | 0 | 16567.475 | 0 | 37137.0357 | 93.0451 | 18275.3115 | 78.0784 | 18446.4349
2022-02-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.2458 | 1707.8365 | 79.9556 | 0 | 10362.553 | 0 | 37137.0357 | 107.2458 | 12070.3895 | 79.9556 | 12257.5908
2022-02-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.3584 | 76.9129 | 77.3677 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.3584 | 76.9129 | 77.3677 | 256.639
2022-02-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.7912 | 76.9129 | 76.8131 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.7912 | 76.9129 | 76.8131 | 241.5172
2022-02-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6756 | 76.9129 | 76.6145 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6756 | 76.9129 | 76.6145 | 230.203
2022-02-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 578.8821 | 0 | 1465.7037 | 37137.0357 | 965.6569 | 76.9129 | 2126.6376 | 3169.2075
2022-02-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 1036.0162 | 0 | 2235.357 | 37137.0357 | 1428.1329 | 76.9129 | 2938.778 | 4443.8238
2022-02-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 529.7147 | 76.9129 | 675.3396 | 11831.011 | 0 | 13534.188 | 37137.0357 | 12360.7257 | 76.9129 | 14209.5276 | 26647.1662
2022-02-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 905.8176 | 1300.1057 | 847.2732 | 23114.041 | 45.8626 | 27444.188 | 37137.0357 | 24019.8586 | 1345.9683 | 28291.4612 | 53657.2882
2022-02-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 565.8716 | 1707.8365 | 770.1376 | 16829.418 | 103.5738 | 22082.322 | 37137.0357 | 17395.2896 | 1811.4102 | 22852.4596 | 42059.1595
2022-02-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.9615 | 1707.8365 | 1088.403 | 6465.215 | 186.8409 | 8474.81 | 37137.0357 | 6876.1765 | 1894.6774 | 9563.213 | 18334.0668
2022-02-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1707.8365 | 606.4244 | 213.5728 | 208.7965 | 24.8825 | 37137.0357 | 595.0057 | 1916.633 | 631.3069 | 3142.9456
2022-02-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.4362 | 1707.8365 | 341.2538 | 0 | 130.5541 | 4.8521 | 37137.0357 | 163.4362 | 1838.3906 | 346.1058 | 2347.9326
2022-02-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7482 | 1707.8365 | 712.1277 | 0 | 111.6976 | 934.0191 | 37137.0357 | 76.7482 | 1819.5341 | 1646.1469 | 3542.4292
2022-02-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.9671 | 1164.1954 | 703.421 | 0 | 62.3501 | 1589.1382 | 37137.0357 | 84.9671 | 1226.5455 | 2292.5592 | 3604.0718
2022-02-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5537 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5537 | 76.9129 | 76.7364 | 231.2031
2022-02-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6779 | 76.9129 | 331.5641 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.6779 | 76.9129 | 331.5641 | 486.155
2022-02-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4351 | 76.9129 | 76.6052 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.4351 | 76.9129 | 76.6052 | 231.9533
2022-02-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6841 | 76.9129 | 607.825 | 0 | 0 | 49.1049 | 37137.0357 | 76.6841 | 76.9129 | 656.9299 | 810.527
2022-02-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8285 | 1164.1954 | 714.0427 | 0 | 68.1078 | 70.2803 | 37137.0357 | 76.8285 | 1232.3032 | 784.323 | 2093.4547
2022-02-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 240.2261 | 56.5257 | 37137.0357 | 76.9435 | 1948.0626 | 770.5684 | 2795.5745
2022-02-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.35 | 1707.8365 | 325.4878 | 0 | 539.1432 | 15.2085 | 37137.0357 | 148.35 | 2246.9797 | 340.6963 | 2736.026
2022-02-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.7659 | 1707.8365 | 82.6861 | 0 | 804.4535 | 0 | 37137.0357 | 115.7659 | 2512.29 | 82.6861 | 2710.742
2022-02-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.8885 | 1707.8365 | 81.5599 | 0 | 1130.3536 | 0 | 37137.0357 | 113.8885 | 2838.1901 | 81.5599 | 3033.6385
2022-02-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.3072 | 1707.8365 | 76.5902 | 0 | 1312.8577 | 0 | 37137.0357 | 85.3072 | 3020.6942 | 76.5902 | 3182.5916
2022-02-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3716 | 1707.8365 | 76.6667 | 0 | 1463.9874 | 0 | 37137.0357 | 78.3716 | 3171.8239 | 76.6667 | 3326.8621
2022-02-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 607.825 | 50.5036 | 1790.6377 | 60.7038 | 37137.0357 | 421.2526 | 3498.4742 | 668.5288 | 4588.2556
2022-02-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 1707.8365 | 660.9339 | 70.4088 | 2007.833 | 68.255 | 37137.0357 | 457.1836 | 3715.6695 | 729.1889 | 4902.042
2022-02-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2582.0398 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4289.8763 | 76.7364 | 4443.5563
2022-02-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3099.1729 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4807.0094 | 76.7364 | 4960.6894
2022-02-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5038.376 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6746.2125 | 76.7364 | 6899.8925
2022-02-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 644.6426 | 1707.8365 | 694.3813 | 14112.315 | 5958.062 | 15867.539 | 37137.0357 | 14756.9576 | 7665.8985 | 16561.9204 | 38984.7764
2022-02-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1212.8971 | 1707.8365 | 926.0834 | 26531.412 | 4548.7935 | 30836.654 | 37137.0357 | 27744.3091 | 6256.63 | 31762.7374 | 65763.6765
2022-02-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 652.6653 | 1707.8365 | 779.3208 | 18715.766 | 6045.395 | 22431.102 | 37137.0357 | 19368.4313 | 7753.2315 | 23210.4228 | 50332.0856
2022-02-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 420.6663 | 1707.8365 | 1230.9194 | 6596.2876 | 5814.537 | 8867.331 | 37137.0357 | 7016.9539 | 7522.3735 | 10098.2504 | 24637.5778
2022-02-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 724.8054 | 1707.8365 | 659.4167 | 38.0647 | 2162.3232 | 82.4866 | 37137.0357 | 762.8701 | 3870.1597 | 741.9033 | 5374.9331
2022-02-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8344 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 570.7043 | 262.9941 | 37137.0357 | 76.8344 | 2278.5408 | 870.8191 | 3226.1943
2022-02-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 231.4177 | 397.4013 | 37137.0357 | 76.9435 | 1939.2542 | 1111.4439 | 3127.6417
2022-02-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 276.9756 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 195.5401 | 49.0862 | 37137.0357 | 276.9756 | 1903.3765 | 656.9112 | 2837.2633
2022-02-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8721 | 1707.8365 | 517.2584 | 0 | 219.4199 | 0 | 37137.0357 | 76.8721 | 1927.2564 | 517.2584 | 2521.3869
2022-02-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8883 | 1707.8365 | 76.6093 | 0 | 244.6755 | 0 | 37137.0357 | 77.8883 | 1952.512 | 76.6093 | 2107.0095
2022-02-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8349 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 229.1802 | 0 | 37137.0357 | 76.8349 | 1937.0167 | 76.7364 | 2090.588
2022-02-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 273.1177 | 66.3671 | 37137.0357 | 76.9435 | 1980.9542 | 674.1921 | 2732.0898
2022-02-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 560.7186 | 141.9736 | 37137.0357 | 76.9435 | 2268.5551 | 856.0163 | 3201.5149
2022-02-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 457.3654 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 1075.891 | 99.2178 | 37137.0357 | 457.3654 | 2783.7275 | 760.1517 | 4001.2445
2022-02-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0783 | 1707.8365 | 428.0421 | 0 | 1595.501 | 0 | 37137.0357 | 77.0783 | 3303.3375 | 428.0421 | 3808.4579
2022-02-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1555 | 1707.8365 | 76.5213 | 0 | 1804.6906 | 0 | 37137.0357 | 81.1555 | 3512.5271 | 76.5213 | 3670.2039
2022-02-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.2292 | 1707.8365 | 77.1581 | 0 | 2164.7158 | 0 | 37137.0357 | 84.2292 | 3872.5523 | 77.1581 | 4033.9396
2022-02-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7517 | 1707.8365 | 76.841 | 0 | 2466.1255 | 0 | 37137.0357 | 79.7517 | 4173.962 | 76.841 | 4330.5547
2022-02-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 2794.5486 | 1273.0853 | 37137.0357 | 76.9435 | 4502.3851 | 1934.0192 | 6513.3478
2022-02-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 255.471 | 2985.6228 | 3798.3372 | 37137.0357 | 626.2201 | 4693.4593 | 4512.3799 | 9832.0593
2022-02-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 703.421 | 489.6432 | 2310.9617 | 1620.1984 | 37137.0357 | 881.7599 | 4018.7982 | 2323.6194 | 7224.1775
2022-02-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2660.1423 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4367.9788 | 76.7364 | 4521.6588
2022-02-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4729.3545 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6437.191 | 76.7364 | 6590.871
2022-02-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5793.193 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7501.0295 | 76.7364 | 7654.7095
2022-02-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 678.8398 | 1707.8365 | 1162.1337 | 14833.325 | 6042.2305 | 28426.125 | 37137.0357 | 15512.1648 | 7750.067 | 29588.2587 | 52850.4905
2022-02-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1153.4053 | 1707.8365 | 1905.5109 | 25533.346 | 5275.1465 | 46513.887 | 37137.0357 | 26686.7513 | 6982.983 | 48419.3979 | 82089.1322
2022-02-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 514.7786 | 2757.4646 | 864.9551 | 14690.3125 | 60033.223 | 26420.703 | 37137.0357 | 15205.0911 | 62790.6876 | 27285.6581 | 105281.4368
2022-02-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.5111 | 4657.8833 | 1885.8394 | 5669.119 | 100854.41 | 14873.47 | 37137.0357 | 6069.6301 | 105512.2933 | 16759.3094 | 128341.2328
2022-02-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 2204.4822 | 712.7285 | 341.3279 | 59788.74 | 6134.903 | 37137.0357 | 728.1027 | 61993.2222 | 6847.6315 | 69568.9564
2022-02-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.1554 | 1727.6172 | 714.0427 | 0 | 36924.734 | 2457.714 | 37137.0357 | 205.1554 | 38652.3512 | 3171.7567 | 42029.2633
2022-02-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.779 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 26788.75 | 1924.3188 | 37137.0357 | 76.779 | 28496.5865 | 2638.3615 | 31211.727
2022-02-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.6341 | 1707.8365 | 1135.798 | 0 | 19512.727 | 2301.8562 | 37137.0357 | 91.6341 | 21220.5635 | 3437.6542 | 24749.8518
2022-02-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.0008 | 1707.8365 | 77.5834 | 0 | 17133.816 | 0 | 37137.0357 | 92.0008 | 18841.6525 | 77.5834 | 19011.2367
2022-02-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.408 | 1707.8365 | 79.9246 | 0 | 14094.688 | 0 | 37137.0357 | 105.408 | 15802.5245 | 79.9246 | 15987.8571
2022-02-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0249 | 1707.8365 | 76.9014 | 0 | 8106.426 | 0 | 37137.0357 | 84.0249 | 9814.2625 | 76.9014 | 9975.1888
2022-02-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6883 | 1707.8365 | 671.5556 | 0 | 6325.0566 | 358.3302 | 37137.0357 | 76.6883 | 8032.8931 | 1029.8858 | 9139.4672
2022-02-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 6811.892 | 2607.9348 | 37137.0357 | 76.9435 | 8519.7285 | 3321.9775 | 11918.6495
2022-02-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.7243 | 1707.8365 | 1385.6703 | 0 | 12006.546 | 2015.6001 | 37137.0357 | 224.7243 | 13714.3825 | 3401.2704 | 17340.3772
2022-02-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.0802 | 1707.8365 | 646.3299 | 0 | 25580.406 | 77.3151 | 37137.0357 | 90.0802 | 27288.2425 | 723.645 | 28101.9677
2022-02-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.9416 | 1707.8365 | 78.3217 | 0 | 16332.089 | 0 | 37137.0357 | 101.9416 | 18039.9255 | 78.3217 | 18220.1888
2022-02-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.3569 | 76.9129 | 79.9894 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.3569 | 76.9129 | 79.9894 | 252.2593
2022-02-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.0313 | 76.9129 | 662.7431 | 0 | 0 | 841.1597 | 37137.0357 | 83.0313 | 76.9129 | 1503.9028 | 1663.847
2022-02-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.4902 | 76.9129 | 712.3115 | 134.8959 | 0 | 5820.2656 | 37137.0357 | 504.3861 | 76.9129 | 6532.5771 | 7113.8761
2022-02-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1300.1057 | 720.8249 | 5008.186 | 57.2214 | 15893.105 | 37137.0357 | 5405.6446 | 1357.3272 | 16613.9299 | 23376.9017
2022-02-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 730.7643 | 4935.2837 | 342.6391 | 15611.431 | 37137.0357 | 5332.7423 | 2050.4756 | 16342.1953 | 23725.4133
2022-02-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 1565.8231 | 2205.6538 | 37137.0357 | 76.9435 | 3273.6596 | 2909.0748 | 6259.6779
2022-02-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4252.443 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5960.2795 | 76.7364 | 6113.9595
2022-02-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6340.3867 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 8048.2232 | 76.7364 | 8201.9032
2022-02-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2020.3779 | 1707.8365 | 3846.3164 | 28077.162 | 6589.971 | 55622.938 | 37137.0357 | 30097.5399 | 8297.8075 | 59469.2544 | 97864.6018
2022-02-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4992.513 | 1707.8365 | 9616.968 | 54017.28 | 7705.145 | 106563.34 | 37137.0357 | 59009.793 | 9412.9815 | 116180.308 | 184603.0825
2022-02-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2636.0718 | 5343.491 | 6682.6875 | 38389.633 | 92980.06 | 83532.25 | 37137.0357 | 41025.7048 | 98323.551 | 90214.9375 | 229564.1933
2022-02-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1008.0374 | 8611.776 | 2484.0764 | 22684.055 | 131328.11 | 54880.473 | 37137.0357 | 23692.0924 | 139939.886 | 57364.5494 | 220996.5278
2022-02-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 433.3691 | 2314.428 | 894.533 | 10053.9375 | 63854.676 | 28549.72 | 37137.0357 | 10487.3066 | 66169.104 | 29444.253 | 106100.6636
2022-02-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1773.8011 | 728.8721 | 4126.682 | 40834.066 | 18553.4 | 37137.0357 | 4524.1406 | 42607.8671 | 19282.2721 | 66414.2799
2022-02-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 712.6086 | 2671.6494 | 28055.502 | 17111.312 | 37137.0357 | 3069.108 | 29763.3385 | 17823.9206 | 50656.3672
2022-02-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 426.3142 | 1707.8365 | 790.1609 | 1447.2609 | 21125.617 | 11762.133 | 37137.0357 | 1873.5751 | 22833.4535 | 12552.2939 | 37259.3226
2022-02-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.071 | 1707.8365 | 703.6798 | 0 | 20078.193 | 1060.0454 | 37137.0357 | 85.071 | 21786.0295 | 1763.7251 | 23634.8256
2022-02-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9869 | 1707.8365 | 691.8826 | 0 | 18310.486 | 241.4802 | 37137.0357 | 90.9869 | 20018.3225 | 933.3628 | 21042.6722
2022-02-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7456 | 1707.8365 | 701.9591 | 0 | 15669.149 | 4533.4937 | 37137.0357 | 78.7456 | 17376.9855 | 5235.4528 | 22691.1838
2022-02-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 721.2563 | 326.3047 | 16922.281 | 17443.404 | 37137.0357 | 697.0538 | 18630.1175 | 18164.6603 | 37491.8316
2022-02-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 753.9155 | 1096.5653 | 16349.57 | 21826.33 | 37137.0357 | 1494.024 | 18057.4065 | 22580.2455 | 42131.676
2022-02-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 472.2735 | 1707.8365 | 902.5637 | 295.816 | 19872.734 | 15524.434 | 37137.0357 | 768.0895 | 21580.5705 | 16426.9977 | 38775.6577
2022-02-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.4582 | 1707.8365 | 700.9402 | 0 | 30009.662 | 5647.1035 | 37137.0357 | 83.4582 | 31717.4985 | 6348.0437 | 38149.0004
2022-02-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.474 | 1707.8365 | 689.8019 | 0 | 16511.977 | 320.174 | 37137.0357 | 93.474 | 18219.8135 | 1009.976 | 19323.2635
2022-02-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.0505 | 76.9129 | 626.7332 | 0 | 0 | 50.0173 | 37137.0357 | 92.0505 | 76.9129 | 676.7505 | 845.714
2022-02-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.5698 | 1300.1057 | 607.2465 | 0 | 54.0838 | 1127.8539 | 37137.0357 | 82.5698 | 1354.1895 | 1735.1004 | 3171.8597
2022-02-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.575 | 1707.8365 | 712.1934 | 1739.9341 | 145.19 | 11791.226 | 37137.0357 | 2109.5091 | 1853.0265 | 12503.4194 | 16465.955
2022-02-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.3175 | 1707.8365 | 833.4954 | 9691.775 | 353.7635 | 27196.193 | 37137.0357 | 10106.0925 | 2061.6 | 28029.6884 | 40197.3809
2022-02-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.4273 | 1707.8365 | 804.7895 | 6680.521 | 859.4766 | 19693.748 | 37137.0357 | 7097.9483 | 2567.3131 | 20498.5375 | 30163.7989
2022-02-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 2980.4377 | 2315.6667 | 37137.0357 | 76.9435 | 4688.2742 | 3019.0877 | 7784.3054
2022-02-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4234.4375 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5942.274 | 76.7364 | 6095.954
2022-02-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3688.3416 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5396.1781 | 76.7364 | 5549.8581
2022-02-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1232.0958 | 1707.8365 | 2374.456 | 21407.3 | 5305.566 | 43139.777 | 37137.0357 | 22639.3958 | 7013.4025 | 45514.233 | 75167.0313
2022-02-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2955.6953 | 1707.8365 | 5595.121 | 41666.035 | 5782.8677 | 81404.95 | 37137.0357 | 44621.7303 | 7490.7042 | 87000.071 | 139112.5055
2022-02-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1491.5371 | 3135.9924 | 4182.35 | 28764.486 | 67619.14 | 62843.08 | 37137.0357 | 30256.0231 | 70755.1324 | 67025.43 | 168036.5855
2022-02-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 553.8079 | 4955.921 | 1486.9452 | 14364.112 | 102451.26 | 41621.88 | 37137.0357 | 14917.9199 | 107407.181 | 43108.8252 | 165433.9261
2022-02-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1994.4287 | 756.6617 | 4259.3276 | 50663.832 | 20673.951 | 37137.0357 | 4656.7862 | 52658.2607 | 21430.6127 | 78745.6597
2022-02-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 540.2972 | 1707.8365 | 726.7751 | 481.8673 | 27573.656 | 9181.187 | 37137.0357 | 1022.1645 | 29281.4925 | 9907.9621 | 40211.6191
2022-02-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8272 | 1707.8365 | 712.52 | 0 | 17192.314 | 6499.832 | 37137.0357 | 76.8272 | 18900.1505 | 7212.352 | 26189.3296
2022-02-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9235 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 13152.941 | 5169.9165 | 37137.0357 | 90.9235 | 14860.7775 | 5883.9592 | 20835.6602
2022-02-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2279 | 1707.8365 | 696.6219 | 0 | 10720.327 | 140.7175 | 37137.0357 | 80.2279 | 12428.1635 | 837.3394 | 13345.7308
2022-02-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.7892 | 1707.8365 | 81.3906 | 0 | 6131.3286 | 0 | 37137.0357 | 87.7892 | 7839.1651 | 81.3906 | 8008.3448
2022-02-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.4126 | 1707.8365 | 79.2032 | 0 | 2137.2695 | 0 | 37137.0357 | 86.4126 | 3845.106 | 79.2032 | 4010.7218
2022-02-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.784 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 1997.5391 | 64.3291 | 37137.0357 | 76.784 | 3705.3756 | 672.1541 | 4454.3137
2022-02-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7588 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 1897.598 | 69.1168 | 37137.0357 | 76.7588 | 3605.4345 | 730.0507 | 4412.244
2022-02-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.2408 | 1707.8365 | 748.7933 | 0 | 3986.055 | 0 | 37137.0357 | 101.2408 | 5693.8915 | 748.7933 | 6543.9255
2022-02-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.7103 | 1707.8365 | 80.6271 | 0 | 12269.415 | 0 | 37137.0357 | 112.7103 | 13977.2515 | 80.6271 | 14170.5889
2022-02-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.3179 | 1707.8365 | 89.5898 | 0 | 6913.137 | 0 | 37137.0357 | 178.3179 | 8620.9735 | 89.5898 | 8888.8812
2022-02-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.2101 | 76.9129 | 83.4837 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 163.2101 | 76.9129 | 83.4837 | 323.6067
2022-02-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.9343 | 76.9129 | 76.8874 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.9343 | 76.9129 | 76.8874 | 245.7347
2022-02-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5696 | 76.9129 | 76.5845 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5696 | 76.9129 | 76.5845 | 231.067
2022-02-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 76.9129 | 660.9339 | 15.373 | 0 | 744.6744 | 37137.0357 | 359.4125 | 76.9129 | 1405.6083 | 1841.9337
2022-02-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 703.421 | 19.6396 | 0 | 1324.9498 | 37137.0357 | 390.3886 | 76.9129 | 2028.3708 | 2495.6723
2022-02-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-02-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.1602 | 76.9129 | 672.0096 | 7442.916 | 0 | 12951.516 | 37137.0357 | 7850.0762 | 76.9129 | 13623.5256 | 21550.5147
2022-02-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 433.663 | 76.9129 | 747.3254 | 8050.806 | 0 | 13737.759 | 37137.0357 | 8484.469 | 76.9129 | 14485.0844 | 23046.4664
2022-02-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 18774.162 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 20346.0884 | 76.7364 | 20499.7684
2022-02-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1188.3427 | 1716.1835 | 1012.1434 | 98.7737 | 40539.355 | 2138.559 | 37137.0357 | 1287.1164 | 42255.5385 | 3150.7024 | 46693.3573
2022-02-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.8054 | 1707.8365 | 712.0034 | 138.4891 | 26088.867 | 5170.1313 | 37137.0357 | 535.2945 | 27796.7035 | 5882.1347 | 34214.1327
2022-02-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 361.1684 | 1707.8365 | 731.632 | 20.0585 | 13796.995 | 1753.6793 | 37137.0357 | 381.2269 | 15504.8315 | 2485.3113 | 18371.3697
2022-02-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7443 | 1707.8365 | 711.7291 | 0 | 10270.451 | 1706.5831 | 37137.0357 | 76.7443 | 11978.2875 | 2418.3122 | 14473.344
2022-02-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1315 | 1707.8365 | 831.5435 | 0 | 7106.887 | 1764.607 | 37137.0357 | 87.1315 | 8814.7235 | 2596.1505 | 11498.0055
2022-02-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.2285 | 1707.8365 | 79.1332 | 0 | 5981.531 | 0 | 37137.0357 | 98.2285 | 7689.3675 | 79.1332 | 7866.7292
2022-02-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.4118 | 1707.8365 | 80.9645 | 0 | 5161.0386 | 0 | 37137.0357 | 114.4118 | 6868.8751 | 80.9645 | 7064.2514
2022-02-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.4997 | 1707.8365 | 76.548 | 0 | 4334.897 | 0 | 37137.0357 | 85.4997 | 6042.7335 | 76.548 | 6204.7812
2022-02-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7075 | 1707.8365 | 659.9459 | 0 | 4779.143 | 1114.5958 | 37137.0357 | 76.7075 | 6486.9795 | 1774.5417 | 8338.2286
2022-02-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5334.6626 | 2411.9963 | 37137.0357 | 76.9435 | 7042.4991 | 3126.039 | 10245.4816
2022-02-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 196.7084 | 1707.8365 | 1326.1764 | 0 | 9531.479 | 217.0719 | 37137.0357 | 196.7084 | 11239.3155 | 1543.2483 | 12979.2721
2022-02-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.7273 | 1707.8365 | 77.8927 | 0 | 18340 | 0 | 37137.0357 | 94.7273 | 20047.8365 | 77.8927 | 20220.4565
2022-02-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.1211 | 1707.8365 | 87.2237 | 0 | 11407.074 | 0 | 37137.0357 | 108.1211 | 13114.9105 | 87.2237 | 13310.2554
2022-02-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.514 | 76.9129 | 88.4934 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.514 | 76.9129 | 88.4934 | 266.9203
2022-02-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.4822 | 76.9129 | 78.6923 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.4822 | 76.9129 | 78.6923 | 243.0875
2022-02-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 289.4995 | 76.9129 | 659.1508 | 8.7141 | 0 | 1020.7737 | 37137.0357 | 298.2136 | 76.9129 | 1679.9245 | 2055.0511
2022-02-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2343.4148 | 0 | 8234.006 | 37137.0357 | 2740.8735 | 76.9129 | 8948.0487 | 11765.8351
2022-02-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2993.8184 | 0 | 7049.3267 | 37137.0357 | 3391.2771 | 76.9129 | 7763.3694 | 11231.5594
2022-02-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 892.3748 | 692.7991 | 0 | 22.1649 | 389.4712 | 37137.0357 | 76.9435 | 914.5397 | 1082.2704 | 2073.7535
2022-02-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 106.5208 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1814.3573 | 76.7364 | 1968.0373
2022-02-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 348.204 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2056.0405 | 76.7364 | 2209.7205
2022-02-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1084.9067 | 1707.8365 | 1400.1134 | 19672.803 | 819.1592 | 31769.006 | 37137.0357 | 20757.7097 | 2526.9957 | 33169.1194 | 56453.8248
2022-02-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2377.8347 | 1707.8365 | 5015.3027 | 37039.832 | 1479.4352 | 56720.34 | 37137.0357 | 39417.6667 | 3187.2717 | 61735.6427 | 104340.5811
2022-02-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1091.471 | 1855.9957 | 1130.205 | 24472.828 | 41479.188 | 36061.434 | 37137.0357 | 25564.299 | 43335.1837 | 37191.639 | 106091.1217
2022-02-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 477.3187 | 2321.1711 | 755.6802 | 11896.531 | 69342.37 | 17911.182 | 37137.0357 | 12373.8497 | 71663.5411 | 18666.8622 | 102704.253
2022-02-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1797.9425 | 712.885 | 3418.2527 | 39621.887 | 9155.682 | 37137.0357 | 3815.7114 | 41419.8295 | 9868.567 | 55104.1078
2022-02-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 466.0761 | 1707.8365 | 722.0296 | 404.1257 | 20079.12 | 6526.4688 | 37137.0357 | 870.2018 | 21786.9565 | 7248.4984 | 29905.6567
2022-02-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.3268 | 1707.8365 | 712.3039 | 39.7531 | 14784.437 | 6947.9824 | 37137.0357 | 436.0798 | 16492.2735 | 7660.2863 | 24588.6396
2022-02-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.1621 | 1707.8365 | 794.0286 | 29.2949 | 13412.218 | 6164.988 | 37137.0357 | 401.4569 | 15120.0545 | 6959.0166 | 22480.528
2022-02-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.161 | 1707.8365 | 674.157 | 0 | 11798.473 | 214.6268 | 37137.0357 | 90.161 | 13506.3095 | 888.7839 | 14485.2544
2022-02-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.0975 | 1707.8365 | 81.9542 | 0 | 10355.741 | 0 | 37137.0357 | 100.0975 | 12063.5775 | 81.9542 | 12245.6292
2022-02-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8302 | 1707.8365 | 649.4454 | 0 | 7284.785 | 192.3339 | 37137.0357 | 79.8302 | 8992.6215 | 841.7794 | 9914.231
2022-02-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.812 | 1707.8365 | 711.84 | 0 | 4373.052 | 3334.9814 | 37137.0357 | 76.812 | 6080.8885 | 4046.8214 | 10204.5219
2022-02-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5154.8306 | 6439.428 | 37137.0357 | 76.9435 | 6862.6671 | 7153.4707 | 14093.0813
2022-02-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.1979 | 1707.8365 | 1468.9521 | 0 | 9675.734 | 3559.9392 | 37137.0357 | 189.1979 | 11383.5705 | 5028.8913 | 16601.6597
2022-02-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9295 | 1707.8365 | 621.0783 | 0 | 19585.158 | 40.2669 | 37137.0357 | 90.9295 | 21292.9945 | 661.3452 | 22045.2692
2022-02-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.249 | 1707.8365 | 90.3568 | 0 | 12129.177 | 0 | 37137.0357 | 104.249 | 13837.0135 | 90.3568 | 14031.6192
2022-02-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.0381 | 76.9129 | 90.4484 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.0381 | 76.9129 | 90.4484 | 266.3994
2022-02-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.3178 | 76.9129 | 647.6024 | 0 | 0 | 93.6121 | 37137.0357 | 85.3178 | 76.9129 | 741.2145 | 903.4453
2022-02-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.5319 | 76.9129 | 714.0427 | 47.062 | 0 | 1595.3082 | 37137.0357 | 389.5939 | 76.9129 | 2309.3509 | 2775.8577
2022-02-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 3822.9014 | 0 | 10549.116 | 37137.0357 | 4220.3601 | 76.9129 | 11263.1587 | 15560.4317
2022-02-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1300.1057 | 714.0427 | 4104.015 | 55.3827 | 10474.202 | 37137.0357 | 4501.4736 | 1355.4884 | 11188.2447 | 17045.2068
2022-02-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 152.5329 | 1013.2878 | 37137.0357 | 76.9435 | 1860.3694 | 1716.7088 | 3654.0218
2022-02-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 415.3841 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2123.2206 | 76.7364 | 2276.9005
2022-02-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1438.8047 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3146.6412 | 76.7364 | 3300.3212
2022-02-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1186.6991 | 1707.8365 | 1922.4706 | 20713.193 | 3326.863 | 38338.395 | 37137.0357 | 21899.8921 | 5034.6995 | 40260.8656 | 67195.4572
2022-02-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2762.7566 | 1707.8365 | 4262.7183 | 40141.27 | 5236.5273 | 70638.43 | 37137.0357 | 42904.0266 | 6944.3638 | 74901.1483 | 124749.5387
2022-02-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1547.6348 | 1707.8365 | 2255.5264 | 29528.053 | 6074.91 | 51867.39 | 37137.0357 | 31075.6878 | 7782.7465 | 54122.9164 | 92981.3507
2022-02-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 606.3546 | 1707.8365 | 1585.7231 | 14704.667 | 5732.443 | 28964.916 | 37137.0357 | 15311.0216 | 7440.2795 | 30550.6391 | 53301.9402
2022-02-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 477.7948 | 1707.8365 | 712.8531 | 2681.1365 | 5054.3726 | 7538.8394 | 37137.0357 | 3158.9313 | 6762.2091 | 8251.6925 | 18172.8329
2022-02-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.9572 | 1707.8365 | 750.6328 | 78.1624 | 2585.7542 | 4113.888 | 37137.0357 | 474.1195 | 4293.5907 | 4864.5208 | 9632.231
2022-02-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.4975 | 1707.8365 | 712.2341 | 52.9256 | 1310.1605 | 5906.078 | 37137.0357 | 449.4231 | 3017.997 | 6618.3121 | 10085.7322
2022-02-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7879 | 1707.8365 | 853.1475 | 38.415 | 1346.5642 | 4699.316 | 37137.0357 | 409.2029 | 3054.4007 | 5552.4635 | 9016.0671
2022-02-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6409 | 1707.8365 | 712.217 | 0 | 1429.7069 | 177.581 | 37137.0357 | 77.6409 | 3137.5434 | 889.798 | 4104.9823
2022-02-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3742 | 1707.8365 | 709.8288 | 0 | 1470.5111 | 146.9599 | 37137.0357 | 77.3742 | 3178.3476 | 856.7887 | 4112.5105
2022-02-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.699 | 1707.8365 | 709.8644 | 0 | 1934.7784 | 2555.3167 | 37137.0357 | 76.699 | 3642.6149 | 3265.1811 | 6984.495
2022-02-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 2842.1748 | 0 | 2388.7617 | 5562.1714 | 37137.0357 | 76.9435 | 4096.5982 | 8404.3462 | 12577.8879
2022-02-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 712.5936 | 0 | 2366.5398 | 5106.927 | 37137.0357 | 76.9435 | 4074.3763 | 5819.5206 | 9970.8404
2022-02-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 712.5191 | 0 | 3292.256 | 4963.573 | 37137.0357 | 76.9435 | 5000.0925 | 5676.0921 | 10753.1281
2022-02-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.9386 | 1707.8365 | 696.8671 | 0 | 6116.77 | 2651.5496 | 37137.0357 | 143.9386 | 7824.6065 | 3348.4167 | 11316.9618
2022-02-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.2886 | 1707.8365 | 89.0928 | 0 | 7338.0024 | 0 | 37137.0357 | 102.2886 | 9045.8389 | 89.0928 | 9237.2203
2022-02-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.3987 | 1707.8365 | 90.7975 | 0 | 8854.4 | 0 | 37137.0357 | 100.3987 | 10562.2365 | 90.7975 | 10753.4327
2022-02-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0183 | 1707.8365 | 81.3662 | 0 | 8238.283 | 0 | 37137.0357 | 82.0183 | 9946.1195 | 81.3662 | 10109.504
2022-02-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5145 | 1707.8365 | 653.1659 | 0 | 7480.0625 | 182.7488 | 37137.0357 | 77.5145 | 9187.899 | 835.9147 | 10101.3282
2022-02-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 2201.2063 | 9465.483 | 6736.35 | 37137.0357 | 2571.9553 | 11173.3195 | 7450.3927 | 21195.6675
2022-02-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 2945.508 | 9393.41 | 8668.915 | 37137.0357 | 3342.9666 | 11101.2465 | 9382.9577 | 23827.1709
2022-02-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 7586.7397 | 1018.8147 | 37137.0357 | 76.9435 | 9294.5762 | 1722.2357 | 11093.7554
2022-02-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 7923.947 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 9631.7835 | 76.7364 | 9785.4635
2022-02-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 8519.488 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10227.3245 | 76.7364 | 10381.0045
2022-02-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1088.6947 | 1707.8365 | 1431.2216 | 19573.445 | 9863.522 | 32366.525 | 37137.0357 | 20662.1397 | 11571.3585 | 33797.7466 | 66031.2448
2022-02-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2572.3557 | 1707.8365 | 3175.2937 | 38756.285 | 11842.137 | 61815.895 | 37137.0357 | 41328.6407 | 13549.9735 | 64991.1887 | 119869.8029
2022-02-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1522.1696 | 1707.8365 | 1800.731 | 29294.846 | 9039.005 | 46588.37 | 37137.0357 | 30817.0156 | 10746.8415 | 48389.101 | 89952.9581
2022-02-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 571.2149 | 1707.8365 | 1368.5767 | 12869.781 | 9109.288 | 19970.605 | 37137.0357 | 13440.9959 | 10817.1245 | 21339.1817 | 45597.3021
2022-02-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 554.5707 | 1707.8365 | 712.7529 | 1678.2222 | 9105.202 | 3965.7878 | 37137.0357 | 2232.7929 | 10813.0385 | 4678.5407 | 17724.3721
2022-02-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.5269 | 1707.8365 | 714.0427 | 1431.3243 | 4572.818 | 8445.979 | 37137.0357 | 1827.8512 | 6280.6545 | 9160.0217 | 17268.5274
2022-02-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 1625.4106 | 3963.0127 | 12566.306 | 37137.0357 | 2022.8692 | 5670.8492 | 13280.3487 | 20974.0672
2022-02-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 632.9827 | 1707.8365 | 714.0427 | 24.0716 | 3946.1213 | 6913.2505 | 37137.0357 | 657.0543 | 5653.9578 | 7627.2932 | 13938.3053
2022-02-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7995 | 1707.8365 | 756.1277 | 0 | 2340.428 | 915.8962 | 37137.0357 | 76.7995 | 4048.2645 | 1672.024 | 5797.088
2022-02-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4995 | 1707.8365 | 76.7416 | 0 | 1708.5851 | 0 | 37137.0357 | 77.4995 | 3416.4216 | 76.7416 | 3570.6628
2022-02-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.731 | 1707.8365 | 667.6902 | 0 | 1762.4584 | 319.2978 | 37137.0357 | 76.731 | 3470.2949 | 986.988 | 4534.014
2022-02-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 1761.3267 | 1479.0436 | 37137.0357 | 76.9435 | 3469.1632 | 2193.0863 | 5739.193
2022-02-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 2000.352 | 2009.5513 | 37137.0357 | 76.9435 | 3708.1885 | 2723.594 | 6508.726
2022-02-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 677.9524 | 1707.8365 | 1936.6074 | 0 | 4162.9956 | 1284.7373 | 37137.0357 | 677.9524 | 5870.8321 | 3221.3447 | 9770.1292
2022-02-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7944 | 1707.8365 | 657.0674 | 0 | 6627.635 | 162.2566 | 37137.0357 | 76.7944 | 8335.4715 | 819.324 | 9231.5899
2022-02-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5632 | 1707.8365 | 78.3331 | 0 | 7298.0625 | 0 | 37137.0357 | 79.5632 | 9005.899 | 78.3331 | 9163.7953
2022-02-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.174 | 1707.8365 | 80.8134 | 0 | 8798.127 | 0 | 37137.0357 | 82.174 | 10505.9635 | 80.8134 | 10668.951
2022-02-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8958 | 1707.8365 | 651.9738 | 0 | 7739.6294 | 259.7146 | 37137.0357 | 78.8958 | 9447.4659 | 911.6884 | 10438.0501
2022-02-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 446.3725 | 5705.5522 | 5086.23 | 37137.0357 | 817.1215 | 7413.3887 | 5800.2727 | 14030.7829
2022-02-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3960.319 | 7098.431 | 9048.137 | 37137.0357 | 4357.7776 | 8806.2675 | 9762.1797 | 22926.2248
2022-02-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 2962.305 | 7151.2524 | 5170.8438 | 37137.0357 | 3359.7636 | 8859.0889 | 5884.8865 | 18103.7391
2022-02-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 4189.162 | 50.0127 | 37137.0357 | 76.9435 | 5896.9985 | 710.9466 | 6684.8887
2022-02-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5006.9897 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6714.8262 | 76.7364 | 6868.5062
2022-02-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5737.9272 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7445.7637 | 76.7364 | 7599.4437
2022-02-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 578.063 | 1707.8365 | 790.3545 | 12748.733 | 6576.5776 | 19889.592 | 37137.0357 | 13326.7961 | 8284.4141 | 20679.9465 | 42291.1567
2022-02-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1057.135 | 1707.8365 | 1152.498 | 25099.969 | 7586.25 | 36659.418 | 37137.0357 | 26157.104 | 9294.0865 | 37811.916 | 73263.1065
2022-02-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 626.4119 | 3677.1494 | 853.4147 | 18442.58 | 72135.53 | 27147.398 | 37137.0357 | 19068.9919 | 75812.6794 | 28000.8127 | 122882.484
2022-02-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 426.6436 | 6678.6934 | 1713.0272 | 8688.962 | 119102.9 | 18130.057 | 37137.0357 | 9115.6056 | 125781.5934 | 19843.0842 | 154740.2832
2022-02-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 2568.1501 | 712.8572 | 1190.1421 | 69572.35 | 6593.7896 | 37137.0357 | 1587.6008 | 72140.5001 | 7306.6468 | 81034.7477
2022-02-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 465.2712 | 1856.4191 | 768.3901 | 15.4204 | 46648.01 | 4921.274 | 37137.0357 | 480.6917 | 48504.4291 | 5689.6641 | 54674.7849
2022-02-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8108 | 1712.2598 | 712.4761 | 0 | 35497.08 | 6352.012 | 37137.0357 | 76.8108 | 37209.3398 | 7064.4881 | 44350.6387
2022-02-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.6578 | 1707.8365 | 853.7596 | 0 | 26618.709 | 4139.9565 | 37137.0357 | 93.6578 | 28326.5455 | 4993.7161 | 33413.9194
2022-02-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.508 | 1707.8365 | 77.2795 | 0 | 22964.076 | 0 | 37137.0357 | 88.508 | 24671.9125 | 77.2795 | 24837.7
2022-02-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.9089 | 1707.8365 | 81.0378 | 0 | 19088.805 | 0 | 37137.0357 | 97.9089 | 20796.6415 | 81.0378 | 20975.5882
2022-02-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.7916 | 1707.8365 | 78.7455 | 0 | 13771.573 | 0 | 37137.0357 | 80.7916 | 15479.4095 | 78.7455 | 15638.9465
2022-02-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.791 | 1707.8365 | 659.3231 | 0 | 11842.417 | 793.2038 | 37137.0357 | 76.791 | 13550.2535 | 1452.5269 | 15079.5714
2022-02-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 11584.964 | 2770.5535 | 37137.0357 | 76.9435 | 13292.8005 | 3484.5962 | 16854.3402
2022-02-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.7592 | 1707.8365 | 783.9951 | 0 | 14104.136 | 1046.0393 | 37137.0357 | 159.7592 | 15811.9725 | 1830.0344 | 17801.7661
2022-02-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.1085 | 1707.8365 | 79.6454 | 0 | 24604.201 | 0 | 37137.0357 | 94.1085 | 26312.0375 | 79.6454 | 26485.7915
2022-02-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.3946 | 1707.8365 | 83.0358 | 0 | 15452.488 | 0 | 37137.0357 | 109.3946 | 17160.3245 | 83.0358 | 17352.7549
2022-02-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.008 | 76.9129 | 88.2962 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.008 | 76.9129 | 88.2962 | 270.2171
2022-02-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.4361 | 76.9129 | 84.3866 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.4361 | 76.9129 | 84.3866 | 249.7356
2022-02-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6737 | 76.9129 | 76.6204 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6737 | 76.9129 | 76.6204 | 230.207
2022-02-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 2005.7858 | 0 | 2138.1804 | 37137.0357 | 2376.5349 | 76.9129 | 2852.2231 | 5305.6709
2022-02-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2911.0735 | 0 | 3063.4758 | 37137.0357 | 3308.5322 | 76.9129 | 3777.5185 | 7162.9636
2022-02-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1436.0161 | 76.7364 | 0 | 62.1533 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1498.1694 | 76.7364 | 1651.8494
2022-02-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 120.4515 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1828.288 | 76.7364 | 1981.9679
2022-02-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 667.7919 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2375.6284 | 76.7364 | 2529.3084
2022-02-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1197.9357 | 1707.8365 | 1363.7545 | 20702.887 | 2719.9016 | 30815.922 | 37137.0357 | 21900.8227 | 4427.7381 | 32179.6765 | 58508.2373
2022-02-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2781.2947 | 1707.8365 | 2611.052 | 40175.48 | 4252.2827 | 54872.34 | 37137.0357 | 42956.7747 | 5960.1192 | 57483.392 | 106400.2859
2022-02-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1457.9415 | 2391.1843 | 2492.174 | 28515.086 | 55170.184 | 36028.125 | 37137.0357 | 29973.0275 | 57561.3683 | 38520.299 | 126054.6948
2022-02-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 574.6094 | 3656.2454 | 761.564 | 14743.184 | 89933.305 | 18248.553 | 37137.0357 | 15317.7934 | 93589.5504 | 19010.117 | 127917.4608
2022-02-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1915.1906 | 712.9744 | 4168.7896 | 43881.73 | 5987.8706 | 37137.0357 | 4566.2482 | 45796.9206 | 6700.845 | 57064.0138
2022-02-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 423.0432 | 1707.8365 | 714.0427 | 457.8592 | 18529.1 | 2486.807 | 37137.0357 | 880.9024 | 20236.9365 | 3200.8497 | 24318.6886
2022-02-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6005 | 1701.555 | 714.0427 | 0 | 12477.371 | 2639.1953 | 37137.0357 | 76.6005 | 14178.926 | 3353.238 | 17608.7645
2022-02-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6256 | 1706.6855 | 1248.5828 | 0 | 10308.526 | 2302.5166 | 37137.0357 | 76.6256 | 12015.2115 | 3551.0994 | 15642.9365
2022-02-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.6603 | 1704.0878 | 78.5129 | 0 | 8926.345 | 0 | 37137.0357 | 82.6603 | 10630.4328 | 78.5129 | 10791.6059
2022-02-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.7634 | 1703.0923 | 82.3361 | 0 | 5776.1772 | 0 | 37137.0357 | 100.7634 | 7479.2695 | 82.3361 | 7662.369
2022-02-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.7399 | 1703.6002 | 76.6084 | 0 | 2704.7727 | 0 | 37137.0357 | 89.7399 | 4408.3729 | 76.6084 | 4574.7212
2022-02-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5141 | 1704.4808 | 659.2974 | 0 | 2904.7805 | 255.1271 | 37137.0357 | 76.5141 | 4609.2613 | 914.4245 | 5600.2
2022-02-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5802 | 1702.4442 | 712.8064 | 0 | 3273.0388 | 625.655 | 37137.0357 | 76.5802 | 4975.483 | 1338.4614 | 6390.5246
2022-02-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8004 | 1703.7533 | 1230.4674 | 0 | 6137.984 | 224.1737 | 37137.0357 | 76.8004 | 7841.7373 | 1454.6411 | 9373.1789
2022-02-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.8559 | 1707.8365 | 78.3788 | 0 | 14423.167 | 0 | 37137.0357 | 124.8559 | 16131.0035 | 78.3788 | 16334.2381
2022-02-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.9235 | 1707.8365 | 79.5434 | 0 | 9229.573 | 0 | 37137.0357 | 100.9235 | 10937.4095 | 79.5434 | 11117.8764
2022-02-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.8666 | 76.9129 | 78.2214 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.8666 | 76.9129 | 78.2214 | 262.001
2022-02-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.3316 | 76.9129 | 79.0842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.3316 | 76.9129 | 79.0842 | 244.3287
2022-02-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6794 | 76.9129 | 669.9534 | 0 | 0 | 304.3627 | 37137.0357 | 76.6794 | 76.9129 | 974.3161 | 1127.9084
2022-02-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 1263.9569 | 0 | 3843.5906 | 37137.0357 | 1634.706 | 76.9129 | 4557.6333 | 6269.2522
2022-03-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 1921.8553 | 0 | 3222.3572 | 37137.0357 | 2319.3139 | 76.9129 | 3936.3999 | 6332.6268
2022-03-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1327.2877 | 660.9339 | 0 | 49.3476 | 73.1061 | 37137.0357 | 76.9435 | 1376.6353 | 734.04 | 2187.6189
2022-03-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 105.8446 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1813.6811 | 76.7364 | 1967.3611
2022-03-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 210.9564 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1918.7929 | 76.7364 | 2072.4729
2022-03-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 954.3898 | 1707.8365 | 889.1053 | 18168.352 | 529.9299 | 22888.75 | 37137.0357 | 19122.7418 | 2237.7664 | 23777.8553 | 45138.3635
2022-03-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2067.216 | 1707.8365 | 1441.2979 | 34554.62 | 958.2829 | 41671.92 | 37137.0357 | 36621.836 | 2666.1194 | 43113.2179 | 82401.1733
2022-03-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1052.8365 | 2255.1555 | 2322.905 | 24285.896 | 51400.863 | 31251.03 | 37137.0357 | 25338.7325 | 53656.0185 | 33573.935 | 112568.686
2022-03-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 492.2765 | 3236.7344 | 753.9129 | 12316.2 | 83672.71 | 18135.617 | 37137.0357 | 12808.4765 | 86909.4444 | 18889.5299 | 118607.4508
2022-03-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1832.7163 | 712.8786 | 3263.487 | 38199.887 | 6992.0884 | 37137.0357 | 3660.9457 | 40032.6033 | 7704.967 | 51398.516
2022-03-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.1193 | 1707.8365 | 714.0427 | 425.0167 | 16505.193 | 4600.7026 | 37137.0357 | 877.1361 | 18213.0295 | 5314.7453 | 24404.9109
2022-03-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.8238 | 1700.3561 | 714.0427 | 58.6342 | 12599.86 | 5269.6826 | 37137.0357 | 454.458 | 14300.2161 | 5983.7253 | 20738.3994
2022-03-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.8936 | 1705.6906 | 1570.7992 | 38.5578 | 11125.612 | 4385.9546 | 37137.0357 | 407.4514 | 12831.3026 | 5956.7538 | 19195.5078
2022-03-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.2867 | 1703.6694 | 675.1705 | 0 | 10436.206 | 144.7053 | 37137.0357 | 89.2867 | 12139.8754 | 819.8758 | 13049.0379
2022-03-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.1547 | 1702.8778 | 86.7704 | 0 | 7354.188 | 0 | 37137.0357 | 112.1547 | 9057.0658 | 86.7704 | 9255.9908
2022-03-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.4797 | 1703.4298 | 657.9802 | 0 | 3815.2434 | 315.6901 | 37137.0357 | 85.4797 | 5518.6732 | 973.6703 | 6577.8231
2022-03-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6503 | 1705.6757 | 712.4966 | 0 | 4114.9873 | 2804.1484 | 37137.0357 | 76.6503 | 5820.663 | 3516.645 | 9413.9583
2022-03-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6664 | 1705.3091 | 714.0427 | 0 | 3703.2734 | 3391.2678 | 37137.0357 | 76.6664 | 5408.5825 | 4105.3105 | 9590.5594
2022-03-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1371.6144 | 1705.7354 | 1351.868 | 0 | 6359.7866 | 862.6472 | 37137.0357 | 1371.6144 | 8065.522 | 2214.5152 | 11651.6516
2022-03-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4793 | 1707.8365 | 622.5527 | 0 | 14531.297 | 57.4913 | 37137.0357 | 77.4793 | 16239.1335 | 680.044 | 16996.6567
2022-03-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.1294 | 1707.8365 | 78.7768 | 0 | 8990.16 | 0 | 37137.0357 | 89.1294 | 10697.9965 | 78.7768 | 10865.9026
2022-03-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.102 | 76.9129 | 77.8126 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.102 | 76.9129 | 77.8126 | 250.8275
2022-03-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.8448 | 76.9129 | 600.0595 | 0 | 0 | 52.1546 | 37137.0357 | 83.8448 | 76.9129 | 652.2141 | 812.9718
2022-03-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7598 | 76.9129 | 712.2193 | 0 | 0 | 413.4506 | 37137.0357 | 76.7598 | 76.9129 | 1125.6699 | 1279.3426
2022-03-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 1334.2506 | 0 | 5214.52 | 37137.0357 | 1704.9997 | 76.9129 | 5928.5627 | 7710.4753
2022-03-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 1875.1095 | 0 | 5129.3413 | 37137.0357 | 2272.5682 | 76.9129 | 5843.384 | 8192.8651
2022-03-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 692.7991 | 0 | 0 | 265.8567 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 958.6558 | 1112.5123
2022-03-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1164.1954 | 76.7364 | 0 | 39.1519 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1203.3473 | 76.7364 | 1357.0272
2022-03-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 95.6529 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1803.4894 | 76.7364 | 1957.1694
2022-03-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 647.3351 | 1707.8365 | 895.9778 | 13918.707 | 113.5927 | 22990.93 | 37137.0357 | 14566.0421 | 1821.4291 | 23886.9078 | 40274.3791
2022-03-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1143.155 | 1707.8365 | 1380.5323 | 25589.666 | 154.5168 | 39807.043 | 37137.0357 | 26732.821 | 1862.3533 | 41187.5753 | 69782.7496
2022-03-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 550.0855 | 1855.4658 | 2294.2593 | 16068.293 | 37444.848 | 25770.342 | 37137.0357 | 16618.3785 | 39300.3138 | 28064.6013 | 83983.2936
2022-03-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 406.3025 | 2242.8618 | 717.5263 | 5807.8784 | 64418.113 | 12805.395 | 37137.0357 | 6214.1809 | 66660.9748 | 13522.9213 | 86398.077
2022-03-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1721.4677 | 712.7383 | 103.9298 | 28294.922 | 3058.708 | 37137.0357 | 485.3627 | 30016.3897 | 3771.4463 | 34273.1987
2022-03-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 11673.285 | 1508.619 | 37137.0357 | 76.9435 | 13381.1215 | 2222.6617 | 15680.7267
2022-03-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7577.6953 | 1962.9849 | 37137.0357 | 76.9435 | 9285.5318 | 2677.0276 | 12039.5029
2022-03-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 437.0657 | 1702.9805 | 2453.1687 | 0 | 6308.5015 | 1721.9756 | 37137.0357 | 437.0657 | 8011.482 | 4175.1443 | 12623.692
2022-03-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6377 | 1706.2804 | 520.6544 | 0 | 6282.9526 | 38.0158 | 37137.0357 | 76.6377 | 7989.233 | 558.6702 | 8624.5409
2022-03-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3137 | 1705.3141 | 80.1692 | 0 | 4529.018 | 0 | 37137.0357 | 81.3137 | 6234.3321 | 80.1692 | 6395.815
2022-03-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0584 | 1705.774 | 606.1354 | 0 | 2238.392 | 77.093 | 37137.0357 | 82.0584 | 3944.166 | 683.2284 | 4709.4528
2022-03-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6794 | 1707.1708 | 712.9763 | 0 | 2482.0671 | 772.4235 | 37137.0357 | 76.6794 | 4189.2379 | 1485.3998 | 5751.3171
2022-03-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6821 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 2656.3237 | 1368.3326 | 37137.0357 | 76.6821 | 4364.1602 | 2082.3753 | 6523.2176
2022-03-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.8034 | 1707.8365 | 748.1329 | 0 | 4872.028 | 268.5691 | 37137.0357 | 101.8034 | 6579.8645 | 1016.702 | 7698.37
2022-03-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.6264 | 1707.8365 | 79.7253 | 0 | 12611.72 | 0 | 37137.0357 | 93.6264 | 14319.5565 | 79.7253 | 14492.9083
2022-03-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.2557 | 1680.6547 | 78.9993 | 0 | 7428.8003 | 0 | 37137.0357 | 109.2557 | 9109.455 | 78.9993 | 9297.7099
2022-03-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.951 | 76.9129 | 84.8028 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.951 | 76.9129 | 84.8028 | 264.6667
2022-03-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.3982 | 76.9129 | 82.8942 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.3982 | 76.9129 | 82.8942 | 247.2053
2022-03-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6792 | 76.9129 | 395.3896 | 0 | 0 | 23.4272 | 37137.0357 | 76.6792 | 76.9129 | 418.8167 | 572.4089
2022-03-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 145.8321 | 0 | 526.1876 | 37137.0357 | 516.5812 | 76.9129 | 1240.2303 | 1833.7244
2022-03-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 692.7991 | 264.8503 | 0 | 750.3415 | 37137.0357 | 656.967 | 76.9129 | 1443.1406 | 2177.0205
2022-03-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 508.1604 | 892.3748 | 660.9339 | 11631.601 | 20.7295 | 10825.8955 | 37137.0357 | 12139.7614 | 913.1043 | 11486.8294 | 24539.6951
2022-03-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 795.2114 | 1707.8365 | 714.0427 | 21519.639 | 90.4011 | 18727.639 | 37137.0357 | 22314.8504 | 1798.2376 | 19441.6817 | 43554.7697
2022-03-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 515.5192 | 1729.6743 | 2216.3147 | 15134.238 | 25505.994 | 15296.05 | 37137.0357 | 15649.7572 | 27235.6683 | 17512.3647 | 60397.7902
2022-03-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 406.5854 | 1870.6652 | 712.4709 | 6009.274 | 49955.395 | 8383.019 | 37137.0357 | 6415.8594 | 51826.0602 | 9095.4899 | 67337.4095
2022-03-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1708.1631 | 712.676 | 689.419 | 26704.572 | 873.3079 | 37137.0357 | 1086.8776 | 28412.7351 | 1585.9839 | 31085.5966
2022-03-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 2897.0693 | 421.1709 | 10926.376 | 279.6802 | 37137.0357 | 813.2876 | 12634.2125 | 3176.7495 | 16624.2496
2022-03-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1119.2362 | 1707.8365 | 713.377 | 0 | 6876.875 | 887.3021 | 37137.0357 | 1119.2362 | 8584.7115 | 1600.6791 | 11304.6268
2022-03-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1668 | 1748.4701 | 885.2703 | 0 | 6432.736 | 1110.7537 | 37137.0357 | 77.1668 | 8181.2061 | 1996.024 | 10254.3969
2022-03-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.1372 | 1707.2533 | 81.2484 | 0 | 6891.158 | 0 | 37137.0357 | 96.1372 | 8598.4113 | 81.2484 | 8775.7969
2022-03-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.4358 | 1707.1406 | 93.3942 | 0 | 5092.0825 | 0 | 37137.0357 | 112.4358 | 6799.2231 | 93.3942 | 7005.0532
2022-03-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.6514 | 1707.249 | 630.1425 | 0 | 3207.1719 | 127.0476 | 37137.0357 | 84.6514 | 4914.4209 | 757.1901 | 5756.2625
2022-03-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 3792.2122 | 2062.2432 | 37137.0357 | 76.9435 | 5500.0487 | 2776.2859 | 8353.2781
2022-03-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 4015.624 | 3946.7263 | 37137.0357 | 76.9435 | 5723.4605 | 4660.769 | 10461.173
2022-03-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.8783 | 1707.8365 | 1419.6437 | 0 | 8678.022 | 1573.1141 | 37137.0357 | 199.8783 | 10385.8585 | 2992.7578 | 13578.4945
2022-03-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.6482 | 1707.8365 | 651.1561 | 0 | 19023.361 | 85.2882 | 37137.0357 | 90.6482 | 20731.1975 | 736.4443 | 21558.29
2022-03-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.0993 | 1707.8365 | 90.6597 | 0 | 11741.062 | 0 | 37137.0357 | 104.0993 | 13448.8985 | 90.6597 | 13643.6575
2022-03-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.8615 | 76.9129 | 91.2642 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.8615 | 76.9129 | 91.2642 | 268.0386
2022-03-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.1183 | 76.9129 | 547.4174 | 0 | 0 | 29.4002 | 37137.0357 | 86.1183 | 76.9129 | 576.8176 | 739.8488
2022-03-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.0743 | 76.9129 | 711.9778 | 103.3795 | 0 | 664.5113 | 37137.0357 | 472.4538 | 76.9129 | 1376.4891 | 1925.8559
2022-03-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 756.4645 | 714.0427 | 4573.5923 | 11.6105 | 7370.9146 | 37137.0357 | 4971.0509 | 768.075 | 8084.9573 | 13824.0833
2022-03-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 4486.049 | 88.3598 | 6518.5054 | 37137.0357 | 4883.5076 | 1796.1963 | 7232.5481 | 13912.2521
2022-03-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 139.3339 | 239.615 | 37137.0357 | 76.9435 | 1847.1704 | 932.4142 | 2856.5281
2022-03-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 319.2059 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2027.0424 | 76.7364 | 2180.7223
2022-03-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 826.2363 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2534.0728 | 76.7364 | 2687.7528
2022-03-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1218.0581 | 1707.8365 | 961.6297 | 20993.223 | 2165.7695 | 24254.482 | 37137.0357 | 22211.2811 | 3873.606 | 25216.1117 | 51300.9988
2022-03-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2827.8496 | 1707.8365 | 1748.6661 | 40528.44 | 3630.4724 | 46263.125 | 37137.0357 | 43356.2896 | 5338.3089 | 48011.7911 | 96706.3896
2022-03-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1573.58 | 1707.8365 | 1053.2731 | 29745.062 | 5161.1665 | 34572.645 | 37137.0357 | 31318.642 | 6869.003 | 35625.9181 | 73813.5631
2022-03-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 602.5953 | 1707.8365 | 1255.2268 | 14040.962 | 6469.5435 | 16744.438 | 37137.0357 | 14643.5573 | 8177.38 | 17999.6648 | 40820.6021
2022-03-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 429.7107 | 1707.8365 | 712.8362 | 1995.7651 | 3885.2244 | 2129.369 | 37137.0357 | 2425.4758 | 5593.0609 | 2842.2052 | 10860.742
2022-03-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.0954 | 1707.8365 | 745.4716 | 56.2373 | 1278.9038 | 780.7837 | 37137.0357 | 451.3327 | 2986.7403 | 1526.2553 | 4964.3283
2022-03-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.011 | 1707.8365 | 712.2292 | 52.4843 | 1235.9003 | 3893.294 | 37137.0357 | 448.4953 | 2943.7368 | 4605.5233 | 7997.7554
2022-03-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.6314 | 1707.8365 | 965.9822 | 38.2651 | 846.4632 | 2983.3264 | 37137.0357 | 405.8965 | 2554.2997 | 3949.3086 | 6909.5049
2022-03-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4893 | 1707.8365 | 520.5846 | 0 | 484.0533 | 26.3408 | 37137.0357 | 78.4893 | 2191.8898 | 546.9254 | 2817.3045
2022-03-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0788 | 1707.8365 | 76.8646 | 0 | 444.5647 | 0 | 37137.0357 | 78.0788 | 2152.4012 | 76.8646 | 2307.3446
2022-03-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9106 | 1707.8365 | 656.8106 | 0 | 603.9472 | 213.5654 | 37137.0357 | 76.9106 | 2311.7837 | 870.376 | 3259.0702
2022-03-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 877.1558 | 1778.0778 | 37137.0357 | 76.9435 | 2584.9923 | 2492.1205 | 5154.0563
2022-03-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 1307.4614 | 2843.7126 | 37137.0357 | 76.9435 | 3015.2979 | 3557.7553 | 6649.9967
2022-03-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 2530.344 | 0 | 1841.0405 | 2051.2903 | 37137.0357 | 76.9435 | 3548.877 | 4581.6343 | 8207.4548
2022-03-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.3824 | 1707.8365 | 695.8249 | 0 | 2381.3252 | 748.0389 | 37137.0357 | 143.3824 | 4089.1617 | 1443.8638 | 5676.4079
2022-03-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.4185 | 1707.8365 | 91.2756 | 0 | 3869.1829 | 0 | 37137.0357 | 107.4185 | 5577.0194 | 91.2756 | 5775.7135
2022-03-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.9261 | 1707.8365 | 92.8434 | 0 | 6918.5493 | 0 | 37137.0357 | 105.9261 | 8626.3858 | 92.8434 | 8825.1553
2022-03-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0546 | 1707.8365 | 82.656 | 0 | 6060.262 | 0 | 37137.0357 | 84.0546 | 7768.0985 | 82.656 | 7934.8091
2022-03-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.047 | 1707.8365 | 78.0655 | 0 | 5103.654 | 0 | 37137.0357 | 78.047 | 6811.4905 | 78.0655 | 6967.603
2022-03-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 1707.8365 | 660.9339 | 1013.3393 | 7515.139 | 1391.8295 | 37137.0357 | 1400.1141 | 9222.9755 | 2052.7634 | 12675.853
2022-03-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 1539.668 | 7756.5156 | 4171.831 | 37137.0357 | 1937.1266 | 9464.3521 | 4885.8737 | 16287.3525
2022-03-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 7546.315 | 1956.8446 | 37137.0357 | 76.9435 | 9254.1515 | 2660.2656 | 11991.3606
2022-03-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 7550.806 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 9258.6425 | 76.7364 | 9412.3225
2022-03-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 9006.854 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10714.6905 | 76.7364 | 10868.3705
2022-03-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1047.1615 | 1707.8365 | 866.072 | 19270.38 | 9970.956 | 22183.166 | 37137.0357 | 20317.5415 | 11678.7925 | 23049.238 | 55045.572
2022-03-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2472.6917 | 1707.8365 | 1583.2476 | 37969.598 | 7705.7886 | 44603.484 | 37137.0357 | 40442.2897 | 9413.6251 | 46186.7316 | 96042.6464
2022-03-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1532.8488 | 1707.8365 | 1109.5667 | 29426.086 | 8135.855 | 36098.277 | 37137.0357 | 30958.9348 | 9843.6915 | 37207.8437 | 78010.47
2022-03-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 578.2434 | 1707.8365 | 1428.0732 | 12388.0205 | 8902.985 | 16250.481 | 37137.0357 | 12966.2639 | 10610.8215 | 17678.5542 | 41255.6396
2022-03-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 450.6905 | 1707.8365 | 712.7795 | 1101.3347 | 6988.1094 | 2381.97 | 37137.0357 | 1552.0252 | 8695.9459 | 3094.7495 | 13342.7206
2022-03-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.0783 | 1707.8365 | 714.0427 | 925.9196 | 3373.9822 | 4056.8113 | 37137.0357 | 1321.9978 | 5081.8187 | 4770.854 | 11174.6705
2022-03-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.6079 | 1707.8365 | 714.0427 | 1128.9379 | 2349.9312 | 6227.4497 | 37137.0357 | 1525.5458 | 4057.7677 | 6941.4924 | 12524.8059
2022-03-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.0739 | 1707.8365 | 714.0427 | 31.663 | 1889.8418 | 3486.2334 | 37137.0357 | 400.7369 | 3597.6783 | 4200.2761 | 8198.6913
2022-03-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7147 | 1707.8365 | 955.2026 | 0 | 1103.3832 | 374.3942 | 37137.0357 | 77.7147 | 2811.2197 | 1329.5968 | 4218.5312
2022-03-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.9463 | 1707.8365 | 76.6669 | 0 | 672.7515 | 0 | 37137.0357 | 79.9463 | 2380.588 | 76.6669 | 2537.2012
2022-03-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5262 | 1707.8365 | 655.8137 | 0 | 769.5461 | 166.7269 | 37137.0357 | 77.5262 | 2477.3826 | 822.5406 | 3377.4494
2022-03-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8938 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 963.4387 | 1553.5592 | 37137.0357 | 76.8938 | 2671.2752 | 2267.6019 | 5015.7708
2022-03-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 1441.6173 | 2938.7734 | 37137.0357 | 76.9435 | 3149.4538 | 3652.8161 | 6879.2134
2022-03-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 798.3994 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 2197.4246 | 2029.6578 | 37137.0357 | 798.3994 | 3905.2611 | 2743.7005 | 7447.3609
2022-03-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8021 | 1707.8365 | 753.7476 | 0 | 3422.796 | 467.133 | 37137.0357 | 76.8021 | 5130.6325 | 1220.8806 | 6428.3153
2022-03-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1278 | 1707.8365 | 562.0186 | 0 | 5162.9175 | 385.1212 | 37137.0357 | 79.1278 | 6870.754 | 947.1398 | 7897.0216
2022-03-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7007 | 1707.8365 | 702.7527 | 0 | 6148.2227 | 540.7045 | 37137.0357 | 81.7007 | 7856.0592 | 1243.4572 | 9181.2172
2022-03-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 328.6855 | 1707.8365 | 562.0941 | 17.7739 | 6062.3784 | 981.3134 | 37137.0357 | 346.4594 | 7770.2149 | 1543.4075 | 9660.0818
2022-03-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 1924.736 | 6386.8926 | 7537.3823 | 37137.0357 | 2322.1946 | 8094.7291 | 8251.425 | 18668.3487
2022-03-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.5617 | 1707.8365 | 714.0427 | 7984.215 | 7851.344 | 12406.703 | 37137.0357 | 8381.7767 | 9559.1805 | 13120.7457 | 31061.7029
2022-03-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.9883 | 1707.8365 | 714.0427 | 5221.7705 | 7980.893 | 8950.867 | 37137.0357 | 5619.7588 | 9688.7295 | 9664.9097 | 24973.398
2022-03-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 6671.4517 | 600.5538 | 37137.0357 | 76.9435 | 8379.2882 | 1293.3529 | 9749.5847
2022-03-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 7697.28 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 9405.1165 | 76.7364 | 9558.7965
2022-03-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 9776.693 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 11484.5295 | 76.7364 | 11638.2095
2022-03-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1357.6305 | 1707.8365 | 1268.9247 | 22512.625 | 10241.627 | 30088.244 | 37137.0357 | 23870.2555 | 11949.4635 | 31357.1687 | 67176.8877
2022-03-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3235.1182 | 1707.8365 | 2578.634 | 43542.902 | 9505.745 | 56033.69 | 37137.0357 | 46778.0202 | 11213.5815 | 58612.324 | 116603.9257
2022-03-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1707.9701 | 5241.917 | 1344.6056 | 30841.021 | 91954.09 | 40763.688 | 37137.0357 | 32548.9911 | 97196.007 | 42108.2936 | 171853.2917
2022-03-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 569.0219 | 9519.733 | 2268.9539 | 12802.45 | 140422.33 | 21138.033 | 37137.0357 | 13371.4719 | 149942.063 | 23406.9869 | 186720.5218
2022-03-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 3020.22 | 712.96 | 3295.201 | 77383.62 | 8637.351 | 37137.0357 | 3692.6597 | 80403.84 | 9350.311 | 93446.8106
2022-03-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 581.2409 | 1871.7897 | 714.0427 | 1625.6094 | 45961.67 | 7357.0293 | 37137.0357 | 2206.8503 | 47833.4597 | 8071.072 | 58111.382
2022-03-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.4239 | 1707.8365 | 714.0427 | 485.5968 | 34669.61 | 7174.1313 | 37137.0357 | 882.0208 | 36377.4465 | 7888.174 | 45147.6413
2022-03-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 387.5691 | 1707.8365 | 714.0427 | 220.8776 | 29770.654 | 5630.6895 | 37137.0357 | 608.4467 | 31478.4905 | 6344.7322 | 38431.6694
2022-03-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.5013 | 1703.6908 | 692.8398 | 0 | 24908.56 | 523.6684 | 37137.0357 | 93.5013 | 26612.2508 | 1216.5082 | 27922.2603
2022-03-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.8567 | 1707.146 | 90.239 | 0 | 16975.31 | 0 | 37137.0357 | 107.8567 | 18682.456 | 90.239 | 18880.5517
2022-03-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.4531 | 1707.1962 | 660.4787 | 0 | 11500.171 | 305.2722 | 37137.0357 | 85.4531 | 13207.3672 | 965.7509 | 14258.5712
2022-03-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.2913 | 1707.8365 | 714.0427 | 20.9257 | 11046.249 | 4122.736 | 37137.0357 | 363.217 | 12754.0855 | 4836.7787 | 17954.0812
2022-03-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.8022 | 1697.9752 | 714.0427 | 27.713 | 10176.354 | 5648.64 | 37137.0357 | 396.5152 | 11874.3292 | 6362.6827 | 18633.5271
2022-03-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.2461 | 1707.0781 | 1634.7119 | 0 | 12613.478 | 2362.9685 | 37137.0357 | 117.2461 | 14320.5561 | 3997.6804 | 18435.4826
2022-03-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.0646 | 1707.8365 | 651.6225 | 0 | 21018.576 | 101.1446 | 37137.0357 | 92.0646 | 22726.4125 | 752.7671 | 23571.2443
2022-03-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.4931 | 1707.8365 | 86.3267 | 0 | 12457.112 | 0 | 37137.0357 | 105.4931 | 14164.9485 | 86.3267 | 14356.7683
2022-03-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.345 | 76.9129 | 85.3866 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.345 | 76.9129 | 85.3866 | 262.6445
2022-03-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.8703 | 1164.1954 | 82.4085 | 0 | 42.1976 | 0 | 37137.0357 | 85.8703 | 1206.393 | 82.4085 | 1374.6718
2022-03-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.9577 | 1707.8365 | 670.0203 | 146.9575 | 107.927 | 349.4354 | 37137.0357 | 515.9152 | 1815.7635 | 1019.4557 | 3351.1344
2022-03-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 5023.333 | 186.3986 | 5575.8926 | 37137.0357 | 5420.7916 | 1894.2351 | 6289.9353 | 13604.962
2022-03-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 4670.5464 | 373.4458 | 5876.4473 | 37137.0357 | 5068.005 | 2081.2823 | 6590.49 | 13739.7774
2022-03-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 695.9863 | 503.3405 | 37137.0357 | 76.9435 | 2403.8228 | 1196.1396 | 3676.906
2022-03-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1258.5668 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2966.4033 | 76.7364 | 3120.0833
2022-03-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2283.5037 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3991.3402 | 76.7364 | 4145.0202
2022-03-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1546.5624 | 1707.8365 | 1138.1426 | 24163.39 | 4219.4443 | 27765.729 | 37137.0357 | 25709.9524 | 5927.2808 | 28903.8716 | 60541.1048
2022-03-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3608.7275 | 1707.8365 | 2120.8635 | 45754.52 | 6344.9487 | 50463.934 | 37137.0357 | 49363.2475 | 8052.7852 | 52584.7975 | 110000.8302
2022-03-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1850.4535 | 3056.202 | 2410.3406 | 32187.252 | 67068.29 | 37390.957 | 37137.0357 | 34037.7055 | 70124.492 | 39801.2976 | 143963.4951
2022-03-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 634.3693 | 5164.6855 | 787.8661 | 14057.477 | 105656.65 | 19356.543 | 37137.0357 | 14691.8463 | 110821.3355 | 20144.4092 | 145657.5909
2022-03-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 2033.101 | 713.0189 | 3346.3293 | 48788.22 | 6611.219 | 37137.0357 | 3743.7879 | 50821.321 | 7324.2379 | 61889.3468
2022-03-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 449.6556 | 1707.8365 | 714.0427 | 1316.7988 | 21492.88 | 4941.533 | 37137.0357 | 1766.4543 | 23200.7165 | 5655.5757 | 30622.7466
2022-03-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.8764 | 1707.8365 | 714.0427 | 208.449 | 15644.98 | 4865.6943 | 37137.0357 | 604.3254 | 17352.8165 | 5579.737 | 23536.8789
2022-03-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 384.4825 | 1697.5869 | 714.0427 | 107.5862 | 12041.075 | 3486.0305 | 37137.0357 | 492.0687 | 13738.6619 | 4200.0732 | 18430.8038
2022-03-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.9715 | 1705.162 | 657.0027 | 0 | 9589.52 | 76.7867 | 37137.0357 | 91.9715 | 11294.682 | 733.7894 | 12120.4429
2022-03-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.8678 | 1704.5221 | 84.762 | 0 | 6716.6157 | 0 | 37137.0357 | 96.8678 | 8421.1378 | 84.762 | 8602.7676
2022-03-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7816 | 1705.1793 | 77.9664 | 0 | 3429.9622 | 0 | 37137.0357 | 76.7816 | 5135.1415 | 77.9664 | 5289.8895
2022-03-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9218 | 1705.3795 | 659.5977 | 0 | 3428.8713 | 476.6905 | 37137.0357 | 76.9218 | 5134.2508 | 1136.2881 | 6347.4607
2022-03-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8111 | 1701.1876 | 714.0427 | 0 | 3871.7288 | 1355.7657 | 37137.0357 | 76.8111 | 5572.9164 | 2069.8084 | 7719.5359
2022-03-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 741.3687 | 1702.1835 | 1334.1521 | 0 | 6480.228 | 346.1554 | 37137.0357 | 741.3687 | 8182.4115 | 1680.3075 | 10604.0877
2022-03-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.125 | 1707.4178 | 76.5614 | 0 | 13352.81 | 0 | 37137.0357 | 83.125 | 15060.2278 | 76.5614 | 15219.9143
2022-03-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.8088 | 1707.8365 | 82.9589 | 0 | 7933.0254 | 0 | 37137.0357 | 100.8088 | 9640.8619 | 82.9589 | 9824.6295
2022-03-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.7267 | 76.9129 | 91.8013 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.7267 | 76.9129 | 91.8013 | 266.4409
2022-03-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.3679 | 76.9129 | 82.722 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.3679 | 76.9129 | 82.722 | 245.0028
2022-03-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.9876 | 76.9129 | 659.3705 | 63.9337 | 0 | 537.5789 | 37137.0357 | 432.9213 | 76.9129 | 1196.9494 | 1706.7837
2022-03-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1436.0161 | 714.0427 | 3694.9094 | 65.3344 | 6336.0327 | 37137.0357 | 4092.3681 | 1501.3505 | 7050.0754 | 12643.7939
2022-03-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3712.3542 | 114.8227 | 5428.032 | 37137.0357 | 4109.8129 | 1822.6592 | 6142.0747 | 12074.5467
2022-03-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 150.4508 | 225.7849 | 37137.0357 | 76.9435 | 1858.2873 | 918.584 | 2853.8148
2022-03-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 287.5791 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1995.4156 | 76.7364 | 2149.0956
2022-03-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 747.9866 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2455.8231 | 76.7364 | 2609.5031
2022-03-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1062.9764 | 1707.8365 | 800.2651 | 19455.299 | 1213.0664 | 20337.002 | 37137.0357 | 20518.2754 | 2920.9029 | 21137.2671 | 44576.4454
2022-03-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2418.805 | 1707.8365 | 1181.0211 | 37564.754 | 1406.6372 | 37010.043 | 37137.0357 | 39983.559 | 3114.4737 | 38191.0641 | 81289.0968
2022-03-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1293.1166 | 2183.5715 | 2040.581 | 26905.445 | 51436.16 | 27351.658 | 37137.0357 | 28198.5616 | 53619.7315 | 29392.239 | 111210.5321
2022-03-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 511.0524 | 3075.1182 | 731.1738 | 11219.324 | 81681.266 | 14800.47 | 37137.0357 | 11730.3764 | 84756.3842 | 15531.6438 | 112018.4044
2022-03-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1817.9087 | 712.8846 | 1120.3405 | 35388.504 | 2355.8948 | 37137.0357 | 1517.7992 | 37206.4127 | 3068.7794 | 41792.9912
2022-03-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1528.8071 | 1707.8365 | 714.0427 | 37.9719 | 11933.398 | 422.0649 | 37137.0357 | 1566.779 | 13641.2345 | 1136.1076 | 16344.1211
2022-03-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8201 | 1739.7094 | 2520.9314 | 0 | 7414.348 | 446.6141 | 37137.0357 | 76.8201 | 9154.0574 | 2967.5455 | 12198.423
2022-03-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7674 | 1706.2797 | 691.3417 | 0 | 5138.223 | 418.2595 | 37137.0357 | 76.7674 | 6844.5027 | 1109.6013 | 8030.8714
2022-03-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5866 | 1704.1569 | 76.52 | 0 | 3457.8743 | 0 | 37137.0357 | 76.5866 | 5162.0312 | 76.52 | 5315.1378
2022-03-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.4245 | 1703.6206 | 77.8088 | 0 | 1759.8105 | 0 | 37137.0357 | 81.4245 | 3463.4311 | 77.8088 | 3622.6644
2022-03-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.7106 | 1704.1385 | 77.9955 | 0 | 1146.6029 | 0 | 37137.0357 | 82.7106 | 2850.7414 | 77.9955 | 3011.4475
2022-03-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5832 | 1703.7448 | 76.539 | 0 | 1238.7787 | 0 | 37137.0357 | 76.5832 | 2942.5235 | 76.539 | 3095.6457
2022-03-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6533 | 1698.8744 | 76.6369 | 0 | 1590.5485 | 0 | 37137.0357 | 76.6533 | 3289.4229 | 76.6369 | 3442.7131
2022-03-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.7185 | 1701.4073 | 2201.5693 | 0 | 2672.1406 | 0 | 37137.0357 | 90.7185 | 4373.5479 | 2201.5693 | 6665.8357
2022-03-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.2494 | 1707.3662 | 78.806 | 0 | 9726.604 | 0 | 37137.0357 | 85.2494 | 11433.9702 | 78.806 | 11598.0255
2022-03-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.032 | 1680.6547 | 82.961 | 0 | 6196.262 | 0 | 37137.0357 | 99.032 | 7876.9167 | 82.961 | 8058.9097
2022-03-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.082 | 76.9129 | 76.914 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.082 | 76.9129 | 76.914 | 260.909
2022-03-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.915 | 76.9129 | 76.561 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.915 | 76.9129 | 76.561 | 242.389
2022-03-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6732 | 76.9129 | 76.6033 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6732 | 76.9129 | 76.6033 | 230.1894
2022-03-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 682.1774 | 166.6532 | 0 | 754.8755 | 37137.0357 | 537.4023 | 76.9129 | 1437.0529 | 2051.3681
2022-03-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 703.421 | 302.6231 | 0 | 1237.4437 | 37137.0357 | 689.3979 | 76.9129 | 1940.8647 | 2707.1755
2022-03-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.6096 | 76.9129 | 660.9339 | 7966.3267 | 0 | 6769.8555 | 37137.0357 | 8373.9363 | 76.9129 | 7430.7894 | 15881.6386
2022-03-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 434.6454 | 76.9129 | 714.0427 | 8119.182 | 0 | 7089.109 | 37137.0357 | 8553.8274 | 76.9129 | 7803.1517 | 16433.892
2022-03-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 16434.96 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 18006.8864 | 76.7364 | 18160.5664
2022-03-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 946.6827 | 50.2835 | 32153.385 | 82.1859 | 37137.0357 | 421.0325 | 33861.2215 | 1028.8686 | 35311.1226
2022-03-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 712.1644 | 82.6687 | 17366.734 | 110.3742 | 37137.0357 | 480.1274 | 19074.5705 | 822.5386 | 20377.2365
2022-03-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.1681 | 1707.8365 | 624.4698 | 29.9849 | 9217.69 | 37.9358 | 37137.0357 | 437.153 | 10925.5265 | 662.4056 | 12025.0852
2022-03-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6318 | 1707.8365 | 76.5724 | 0 | 6108.686 | 0 | 37137.0357 | 76.6318 | 7816.5225 | 76.5724 | 7969.7267
2022-03-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8291 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2450.4492 | 0 | 37137.0357 | 84.8291 | 4158.2857 | 76.7364 | 4319.8512
2022-03-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.3756 | 1707.8365 | 192.4423 | 0 | 1904.0956 | 0 | 37137.0357 | 92.3756 | 3611.9321 | 192.4423 | 3896.7501
2022-03-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.8542 | 1707.8365 | 78.3451 | 0 | 2201.6938 | 0 | 37137.0357 | 114.8542 | 3909.5303 | 78.3451 | 4102.7296
2022-03-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.5867 | 1707.8365 | 77.4582 | 0 | 1425.4956 | 0 | 37137.0357 | 100.5867 | 3133.3321 | 77.4582 | 3311.377
2022-03-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6957 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1407.1537 | 0 | 37137.0357 | 76.6957 | 3114.9902 | 76.7364 | 3268.4223
2022-03-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 302.0538 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1289.8337 | 0 | 37137.0357 | 302.0538 | 2997.6702 | 76.7364 | 3376.4604
2022-03-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6093 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2469.5417 | 0 | 37137.0357 | 76.6093 | 4177.3782 | 76.7364 | 4330.7239
2022-03-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.6813 | 1707.8365 | 198.489 | 0 | 10919.689 | 0 | 37137.0357 | 110.6813 | 12627.5255 | 198.489 | 12936.6957
2022-03-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.4013 | 1680.6547 | 84.7317 | 0 | 6043.219 | 0 | 37137.0357 | 140.4013 | 7723.8737 | 84.7317 | 7949.0067
2022-03-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.9101 | 76.9129 | 83.0077 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.9101 | 76.9129 | 83.0077 | 265.8307
2022-03-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.3105 | 76.9129 | 76.9809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.3105 | 76.9129 | 76.9809 | 253.2042
2022-03-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0503 | 76.9129 | 76.6434 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.0503 | 76.9129 | 76.6434 | 231.6067
2022-03-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 76.9129 | 660.9339 | 22.8923 | 0 | 82.6298 | 37137.0357 | 366.9317 | 76.9129 | 743.5637 | 1187.4084
2022-03-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 682.1774 | 29.1248 | 0 | 97.581 | 37137.0357 | 399.8739 | 76.9129 | 779.7584 | 1256.5452
2022-03-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.5606 | 76.9129 | 660.9339 | 6843.4937 | 0 | 7951.021 | 37137.0357 | 7245.0543 | 76.9129 | 8611.9549 | 15933.9222
2022-03-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 422.0127 | 76.9129 | 714.0427 | 7387.7046 | 0 | 9131.573 | 37137.0357 | 7809.7173 | 76.9129 | 9845.6157 | 17732.246
2022-03-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 15406.29 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 16978.2164 | 76.7364 | 17131.8964
2022-03-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 714.9744 | 1707.8365 | 943.4665 | 45.1385 | 31231.236 | 249.2677 | 37137.0357 | 760.1128 | 32939.0725 | 1192.7342 | 34891.9196
2022-03-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.6619 | 1707.8365 | 712.0173 | 42.3168 | 18660.111 | 595.8831 | 37137.0357 | 422.9787 | 20367.9475 | 1307.9004 | 22098.8266
2022-03-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.7835 | 1707.8365 | 700.8018 | 0 | 10592.36 | 186.0992 | 37137.0357 | 107.7835 | 12300.1965 | 886.901 | 13294.881
2022-03-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7091 | 1707.8365 | 76.5671 | 0 | 7017.9473 | 0 | 37137.0357 | 76.7091 | 8725.7838 | 76.5671 | 8879.06
2022-03-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7982 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3378.122 | 0 | 37137.0357 | 86.7982 | 5085.9585 | 76.7364 | 5249.4931
2022-03-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.1557 | 1707.8365 | 177.8155 | 0 | 2129.152 | 0 | 37137.0357 | 104.1557 | 3836.9885 | 177.8155 | 4118.9597
2022-03-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.6145 | 1707.8365 | 82.5348 | 0 | 1146.5494 | 0 | 37137.0357 | 106.6145 | 2854.3859 | 82.5348 | 3043.5352
2022-03-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7758 | 1707.8365 | 79.4039 | 0 | 487.5826 | 0 | 37137.0357 | 76.7758 | 2195.4191 | 79.4039 | 2351.5989
2022-03-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 472.7137 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2180.5502 | 76.7364 | 2334.2302
2022-03-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 622.9468 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2330.7833 | 76.7364 | 2484.4633
2022-03-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 278.7416 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2124.7188 | 0 | 37137.0357 | 278.7416 | 3832.5553 | 76.7364 | 4188.0333
2022-03-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.3548 | 1707.8365 | 189.7306 | 0 | 10206.237 | 0 | 37137.0357 | 109.3548 | 11914.0735 | 189.7306 | 12213.1589
2022-03-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.7025 | 1680.6547 | 79.1571 | 0 | 5922.5366 | 0 | 37137.0357 | 140.7025 | 7603.1913 | 79.1571 | 7823.0509
2022-03-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.1372 | 76.9129 | 78.5169 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 111.1372 | 76.9129 | 78.5169 | 266.5671
2022-03-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.388 | 76.9129 | 79.5296 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.388 | 76.9129 | 79.5296 | 264.8305
2022-03-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.6734 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.6734 | 76.9129 | 76.7364 | 233.3228
2022-03-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 660.9339 | 3608.2695 | 0 | 4947.943 | 37137.0357 | 4000.3862 | 76.9129 | 5608.8769 | 9686.1761
2022-03-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 4680.9253 | 0 | 5808.961 | 37137.0357 | 5078.3839 | 76.9129 | 6523.0037 | 11678.3006
2022-03-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 173.0285 | 76.9129 | 380.2894 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 173.0285 | 76.9129 | 380.2894 | 630.2308
2022-03-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6229 | 76.9129 | 76.537 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6229 | 76.9129 | 76.537 | 230.0728
2022-03-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7892 | 76.9129 | 177.7699 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7892 | 76.9129 | 177.7699 | 331.472
2022-03-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7926 | 76.9129 | 76.5458 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7926 | 76.9129 | 76.5458 | 230.2514
2022-03-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.7483 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.7483 | 76.9129 | 76.7364 | 246.3976
2022-03-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7899 | 76.9129 | 2199.819 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.7899 | 76.9129 | 2199.819 | 2356.5218
2022-03-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6316 | 76.9129 | 76.5942 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6316 | 76.9129 | 76.5942 | 230.1388
2022-03-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6092 | 76.9129 | 76.6116 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.6092 | 76.9129 | 76.6116 | 231.1338
2022-03-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7916 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.7916 | 76.9129 | 76.7364 | 231.441
2022-03-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4754 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.4754 | 76.9129 | 76.7364 | 230.1247
2022-03-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4752 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.4752 | 76.9129 | 76.7364 | 230.1246
2022-03-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.5083 | 76.9129 | 161.9514 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.5083 | 76.9129 | 161.9514 | 336.3726
2022-03-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.1311 | 76.9129 | 79.7609 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.1311 | 76.9129 | 79.7609 | 276.8049
2022-03-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.6488 | 76.9129 | 76.9534 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.6488 | 76.9129 | 76.9534 | 252.5151
2022-03-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.1307 | 76.9129 | 76.5155 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.1307 | 76.9129 | 76.5155 | 250.5591
2022-03-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1665 | 76.9129 | 76.5246 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.1665 | 76.9129 | 76.5246 | 240.6041
2022-03-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6734 | 76.9129 | 76.661 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6734 | 76.9129 | 76.661 | 230.2473
2022-03-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 1988.9116 | 0 | 1963.2866 | 37137.0357 | 2375.6864 | 76.9129 | 2624.2205 | 5076.8198
2022-03-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 4764.245 | 0 | 5731.242 | 37137.0357 | 5161.7036 | 76.9129 | 6445.2847 | 11683.9013
2022-03-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 2659.858 | 2604.1907 | 0 | 4849.5728 | 37137.0357 | 3001.6494 | 76.9129 | 7509.4308 | 10587.9931
2022-03-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 702.2805 | 635.1539 | 0 | 1351.8615 | 37137.0357 | 1027.2706 | 76.9129 | 2054.142 | 3158.3256
2022-03-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.1481 | 76.9129 | 660.9339 | 5357.686 | 0 | 5521.1484 | 37137.0357 | 5750.8341 | 76.9129 | 6182.0823 | 12009.8293
2022-03-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 402.7172 | 76.9129 | 714.0427 | 6129.57 | 0 | 6792.4644 | 37137.0357 | 6532.2872 | 76.9129 | 7506.5071 | 14115.7072
2022-03-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1167.7013 | 76.9129 | 2067.8132 | 0 | 0 | 17.7069 | 37137.0357 | 1167.7013 | 76.9129 | 2085.5201 | 3330.1343
2022-03-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6704 | 76.9129 | 76.5935 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6704 | 76.9129 | 76.5935 | 230.1768
2022-03-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.4162 | 76.9129 | 76.5502 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.4162 | 76.9129 | 76.5502 | 234.8793
2022-03-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0266 | 76.9129 | 76.586 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.0266 | 76.9129 | 76.586 | 235.5255
2022-03-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5465 | 76.9129 | 76.61 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5465 | 76.9129 | 76.61 | 230.0694
2022-03-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6866 | 76.9129 | 76.6595 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6866 | 76.9129 | 76.6595 | 230.259
2022-03-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7842 | 76.9129 | 76.8075 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7842 | 76.9129 | 76.8075 | 230.5046
2022-03-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6875 | 76.9129 | 76.8816 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6875 | 76.9129 | 76.8816 | 230.482
2022-03-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6083 | 76.9129 | 77.1827 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.6083 | 76.9129 | 77.1827 | 234.7039
2022-03-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.835 | 76.9129 | 77.731 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.835 | 76.9129 | 77.731 | 242.4789
2022-03-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.392 | 76.9129 | 77.9608 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.392 | 76.9129 | 77.9608 | 236.2657
2022-03-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6823 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6823 | 230.5388
2022-03-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 1077.6095 | 0 | 1519.9647 | 37137.0357 | 1464.3843 | 76.9129 | 2180.8986 | 3722.1958
2022-03-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 1729.1603 | 0 | 2493.6514 | 37137.0357 | 2121.277 | 76.9129 | 3197.0724 | 5395.2623
2022-03-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1573.3002 | 2578.233 | 0 | 20616.709 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 22190.0092 | 2578.233 | 24845.1857
2022-03-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.6901 | 1731.1176 | 76.5519 | 0 | 39482.434 | 0 | 37137.0357 | 143.6901 | 41213.5516 | 76.5519 | 41433.7936
2022-03-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2147 | 1707.8365 | 76.548 | 0 | 22389.281 | 0 | 37137.0357 | 77.2147 | 24097.1175 | 76.548 | 24250.8802
2022-03-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7035 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 12660.929 | 0 | 37137.0357 | 76.7035 | 14368.7655 | 76.7364 | 14522.2054
2022-03-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 8390.269 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10098.1055 | 76.7364 | 10251.7855
2022-03-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.4251 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4500.1255 | 0 | 37137.0357 | 155.4251 | 6207.962 | 76.7364 | 6440.1235
2022-03-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.0027 | 1707.8365 | 186.0551 | 0 | 3108.637 | 0 | 37137.0357 | 113.0027 | 4816.4735 | 186.0551 | 5115.5312
2022-03-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.6651 | 1707.8365 | 80.4734 | 0 | 2223.0989 | 0 | 37137.0357 | 107.6651 | 3930.9354 | 80.4734 | 4119.0739
2022-03-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6358 | 1707.8365 | 78.211 | 0 | 313.6932 | 0 | 37137.0357 | 76.6358 | 2021.5296 | 78.211 | 2176.3765
2022-03-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7893 | 1707.8365 | 76.5995 | 0 | 173.413 | 0 | 37137.0357 | 76.7893 | 1881.2495 | 76.5995 | 2034.6384
2022-03-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1277.2078 | 1707.8365 | 76.5999 | 0 | 148.6466 | 0 | 37137.0357 | 1277.2078 | 1856.4831 | 76.5999 | 3210.2908
2022-03-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7223 | 1707.8365 | 76.7154 | 0 | 516.6706 | 0 | 37137.0357 | 76.7223 | 2224.5071 | 76.7154 | 2377.9447
2022-03-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.1557 | 1707.8365 | 95.0589 | 0 | 5697.905 | 0 | 37137.0357 | 90.1557 | 7405.7415 | 95.0589 | 7590.9561
2022-03-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.3158 | 1680.6547 | 108.5394 | 0 | 4964.3696 | 0 | 37137.0357 | 100.3158 | 6645.0243 | 108.5394 | 6853.8794
2022-03-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.6374 | 76.9129 | 94.164 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.6374 | 76.9129 | 94.164 | 265.7143
2022-03-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.5938 | 76.9129 | 84.7706 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.5938 | 76.9129 | 84.7706 | 249.2773
2022-03-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7946 | 76.9129 | 76.5467 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7946 | 76.9129 | 76.5467 | 230.2542
2022-03-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6892 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6892 | 230.5457
2022-03-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 660.9339 | 425.4837 | 0 | 88.6338 | 37137.0357 | 801.5747 | 76.9129 | 749.5677 | 1628.0553
2022-03-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 692.7991 | 764.1179 | 0 | 109.9599 | 37137.0357 | 1156.2346 | 76.9129 | 802.759 | 2035.9066
2022-03-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 2478.022 | 0 | 8513.075 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10085.0014 | 2478.022 | 12639.9669
2022-03-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.3515 | 1707.8365 | 76.563 | 0 | 17959.334 | 0 | 37137.0357 | 134.3515 | 19667.1705 | 76.563 | 19878.0849
2022-03-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1893 | 1707.8365 | 76.5467 | 0 | 10245.671 | 0 | 37137.0357 | 77.1893 | 11953.5075 | 76.5467 | 12107.2435
2022-03-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6896 | 1707.8365 | 76.5805 | 0 | 1036.6415 | 0 | 37137.0357 | 76.6896 | 2744.478 | 76.5805 | 2897.7481
2022-03-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2004 | 1544.7443 | 76.5681 | 0 | 107.3598 | 0 | 37137.0357 | 78.2004 | 1652.1041 | 76.5681 | 1806.8726
2022-03-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.6658 | 80.895 | 118.5078 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.6658 | 80.895 | 118.5078 | 332.0686
2022-03-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 340.1355 | 76.7831 | 391.5666 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 340.1355 | 76.7831 | 391.5666 | 808.4851
2022-03-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.5448 | 76.722 | 698.303 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 452.5448 | 76.722 | 698.303 | 1227.5699
2022-03-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.8588 | 76.6967 | 689.3172 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 386.8588 | 76.6967 | 689.3172 | 1152.8727
2022-03-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 238.5999 | 76.7053 | 389.1802 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 238.5999 | 76.7053 | 389.1802 | 704.4854
2022-03-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 202.5568 | 76.7799 | 304.0339 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 202.5568 | 76.7799 | 304.0339 | 583.3706
2022-03-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 270.5661 | 76.8762 | 425.794 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 270.5661 | 76.8762 | 425.794 | 773.2363
2022-03-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 439.6262 | 76.8987 | 799.6389 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 439.6262 | 76.8987 | 799.6389 | 1316.1638
2022-03-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 537.5671 | 76.9129 | 1166.1171 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 537.5671 | 76.9129 | 1166.1171 | 1780.5971
2022-03-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 513.3633 | 76.9129 | 1166.6232 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 513.3633 | 76.9129 | 1166.6232 | 1756.8995
2022-03-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.5135 | 76.9129 | 877.6919 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 395.5135 | 76.9129 | 877.6919 | 1350.1183
2022-03-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.6414 | 76.9129 | 271.1294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 147.6414 | 76.9129 | 271.1294 | 495.6837
2022-03-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5078 | 76.9129 | 85.9272 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5078 | 76.9129 | 85.9272 | 240.3479
2022-03-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6275 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6275 | 230.4839
2022-03-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 497.5405 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 497.5405 | 651.397
2022-03-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.445 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.445 | 230.3015
2022-03-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5915 | 0 | 1711.2335 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3283.1599 | 76.5915 | 3436.6949
2022-03-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.9576 | 1707.8365 | 84.4801 | 0 | 5107.6523 | 0 | 37137.0357 | 143.9576 | 6815.4888 | 84.4801 | 7043.9265
2022-03-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.0533 | 1707.8365 | 101.4814 | 0 | 1725.4581 | 0 | 37137.0357 | 113.0533 | 3433.2946 | 101.4814 | 3647.8294
2022-03-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.1578 | 1436.0161 | 130.9177 | 0 | 111.1643 | 0 | 37137.0357 | 110.1578 | 1547.1804 | 130.9177 | 1788.2559
2022-03-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.3618 | 83.4206 | 202.5973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 138.3618 | 83.4206 | 202.5973 | 424.3796
2022-03-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.7399 | 76.8672 | 362.6381 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 211.7399 | 76.8672 | 362.6381 | 651.2453
2022-03-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 479.3334 | 76.8523 | 970.7829 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 479.3334 | 76.8523 | 970.7829 | 1526.9686
2022-03-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 620.1064 | 76.7799 | 1654.8495 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 620.1064 | 76.7799 | 1654.8495 | 2351.7358
2022-03-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 539.2902 | 76.933 | 1569.3915 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 539.2902 | 76.933 | 1569.3915 | 2185.6147
2022-03-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 355.7996 | 77.4301 | 947.1977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 355.7996 | 77.4301 | 947.1977 | 1380.4273
2022-03-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 298.8678 | 77.0902 | 700.1019 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 298.8678 | 77.0902 | 700.1019 | 1076.0598
2022-03-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4344 | 76.7164 | 906.2844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 381.4344 | 76.7164 | 906.2844 | 1364.4352
2022-03-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 606.3719 | 76.8362 | 1649.5153 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 606.3719 | 76.8362 | 1649.5153 | 2332.7234
2022-03-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 729.2875 | 76.9129 | 2442.577 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 729.2875 | 76.9129 | 2442.577 | 3248.7775
2022-03-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 694.2068 | 76.9129 | 2435.9944 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 694.2068 | 76.9129 | 2435.9944 | 3207.1141
2022-03-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 568.6102 | 76.9129 | 1993.3334 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 568.6102 | 76.9129 | 1993.3334 | 2638.8565
2022-03-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.4 | 76.9129 | 696.1988 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 224.4 | 76.9129 | 696.1988 | 997.5117
2022-03-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.0617 | 76.9129 | 142.5765 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.0617 | 76.9129 | 142.5765 | 300.5512
2022-03-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 81.1728 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 81.1728 | 235.0293
2022-03-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.58 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.58 | 230.4365
2022-03-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 296.7122 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 296.7122 | 450.5687
2022-03-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.096 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.096 | 232.9525
2022-03-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.2697 | 0 | 421.1653 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1993.0917 | 77.2697 | 2147.3049
2022-03-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.1584 | 1707.8365 | 80.2879 | 0 | 970.2935 | 0 | 37137.0357 | 150.1584 | 2678.13 | 80.2879 | 2908.5763
2022-03-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.8969 | 1653.4725 | 79.521 | 0 | 534.0197 | 0 | 37137.0357 | 90.8969 | 2187.4922 | 79.521 | 2357.9101
2022-03-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1174 | 76.9129 | 94.8315 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1174 | 76.9129 | 94.8315 | 248.8618
2022-03-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6416 | 76.9129 | 106.7467 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6416 | 76.9129 | 106.7467 | 260.3012
2022-03-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.9041 | 76.9129 | 115.4902 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.9041 | 76.9129 | 115.4902 | 282.3072
2022-03-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 228.9854 | 76.9129 | 341.7485 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 228.9854 | 76.9129 | 341.7485 | 647.6469
2022-03-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 308.4235 | 76.9129 | 566.3146 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 308.4235 | 76.9129 | 566.3146 | 951.651
2022-03-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 257.4392 | 76.9129 | 507.6318 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 257.4392 | 76.9129 | 507.6318 | 841.9839
2022-03-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.18 | 76.9129 | 327.3647 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 174.18 | 76.9129 | 327.3647 | 578.4577
2022-03-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.3692 | 76.9129 | 245.4443 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 133.3692 | 76.9129 | 245.4443 | 455.7265
2022-03-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.1833 | 76.9129 | 131.5662 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 149.1833 | 76.9129 | 131.5662 | 357.6624
2022-03-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.9317 | 1436.0161 | 193.2665 | 0 | 139.4271 | 0 | 37137.0357 | 319.9317 | 1575.4432 | 193.2665 | 2088.6414
2022-03-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.1869 | 1571.9264 | 563.2731 | 0 | 143.9077 | 0 | 37137.0357 | 372.1869 | 1715.8341 | 563.2731 | 2651.294
2022-03-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 237.2446 | 76.9129 | 581.0768 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 237.2446 | 76.9129 | 581.0768 | 895.2343
2022-03-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.3921 | 76.9129 | 350.8283 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 145.3921 | 76.9129 | 350.8283 | 573.1333
2022-03-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.9537 | 76.9129 | 134.9539 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.9537 | 76.9129 | 134.9539 | 296.8206
2022-03-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6304 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6304 | 230.4868
2022-03-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 982.0728 | 65.2734 | 0 | 0 | 37137.0357 | 441.3644 | 76.9129 | 982.0728 | 1500.3501
2022-03-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 76.5565 | 82.9713 | 0 | 0 | 37137.0357 | 469.7461 | 76.9129 | 76.5565 | 623.2156
2022-03-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.4899 | 0 | 5546.9917 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7118.9181 | 76.4899 | 7272.3516
2022-03-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.9247 | 1707.8365 | 87.8697 | 0 | 10988.782 | 0 | 37137.0357 | 125.9247 | 12696.6185 | 87.8697 | 12910.4129
2022-03-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.767 | 1707.8365 | 91.8862 | 0 | 4887.8374 | 0 | 37137.0357 | 93.767 | 6595.6739 | 91.8862 | 6781.3271
2022-03-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1823 | 1707.8365 | 76.4476 | 0 | 1237.7091 | 0 | 37137.0357 | 82.1823 | 2945.5456 | 76.4476 | 3104.1755
2022-03-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5384 | 1707.8365 | 76.5123 | 0 | 730.8096 | 0 | 37137.0357 | 76.5384 | 2438.6461 | 76.5123 | 2591.6969
2022-03-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5726 | 1571.9264 | 76.5491 | 0 | 250.656 | 0 | 37137.0357 | 76.5726 | 1822.5824 | 76.5491 | 1975.7042
2022-03-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.4689 | 76.9129 | 104.4703 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.4689 | 76.9129 | 104.4703 | 294.8521
2022-03-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.7366 | 76.9129 | 157.5755 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 167.7366 | 76.9129 | 157.5755 | 402.225
2022-03-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.9774 | 76.9129 | 123.8875 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.9774 | 76.9129 | 123.8875 | 316.7778
2022-03-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6956 | 756.4645 | 85.7545 | 0 | 44.5215 | 0 | 37137.0357 | 76.6956 | 800.9861 | 85.7545 | 963.4361
2022-03-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.5783 | 0 | 144.1793 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1852.0158 | 76.5783 | 2005.5376
2022-03-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 226.5185 | 1707.8365 | 76.554 | 0 | 395.0749 | 0 | 37137.0357 | 226.5185 | 2102.9114 | 76.554 | 2405.9839
2022-03-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.282 | 1707.8365 | 84.8089 | 0 | 2400.6433 | 0 | 37137.0357 | 104.282 | 4108.4798 | 84.8089 | 4297.5708
2022-03-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.7315 | 1680.6547 | 110.6822 | 0 | 2160.3584 | 0 | 37137.0357 | 158.7315 | 3841.0131 | 110.6822 | 4110.4268
2022-03-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.6196 | 76.9129 | 91.5084 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 165.6196 | 76.9129 | 91.5084 | 334.041
2022-03-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.825 | 76.9129 | 76.4531 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.825 | 76.9129 | 76.4531 | 274.191
2022-03-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8394 | 76.9129 | 76.5212 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8394 | 76.9129 | 76.5212 | 230.2735
2022-03-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.3248 | 76.9129 | 660.9339 | 6252.929 | 0 | 5656.6733 | 37137.0357 | 6654.2538 | 76.9129 | 6317.6072 | 13048.774
2022-03-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 421.5416 | 76.9129 | 714.0427 | 6782.496 | 0 | 7068.8594 | 37137.0357 | 7204.0376 | 76.9129 | 7782.9021 | 15063.8526
2022-03-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 609.843 | 76.9129 | 979.6173 | 52.8432 | 0 | 115.3997 | 37137.0357 | 662.6862 | 76.9129 | 1095.017 | 1834.6161
2022-03-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.487 | 76.9129 | 678.585 | 54.3645 | 0 | 129.4977 | 37137.0357 | 434.8516 | 76.9129 | 808.0827 | 1319.8472
2022-03-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.1017 | 76.9129 | 522.6736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.1017 | 76.9129 | 522.6736 | 719.6883
2022-03-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7646 | 76.9129 | 659.2351 | 0 | 0 | 180.9703 | 37137.0357 | 76.7646 | 76.9129 | 840.2054 | 993.8829
2022-03-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6607 | 76.9129 | 935.2403 | 0 | 0 | 216.063 | 37137.0357 | 85.6607 | 76.9129 | 1151.3033 | 1313.8769
2022-03-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5178 | 76.9129 | 76.9822 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.5178 | 76.9129 | 76.9822 | 233.4129
2022-03-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0455 | 76.9129 | 77.1353 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.0455 | 76.9129 | 77.1353 | 233.0937
2022-03-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9562 | 76.9129 | 76.6764 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9562 | 76.9129 | 76.6764 | 230.5455
2022-03-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1251.4392 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1251.4392 | 76.9129 | 76.7364 | 1405.0886
2022-03-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8019 | 76.9129 | 213.4218 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8019 | 76.9129 | 213.4218 | 367.1366
2022-03-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.2651 | 76.9129 | 81.2473 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.2651 | 76.9129 | 81.2473 | 252.4253
2022-03-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.0402 | 484.6439 | 81.4624 | 0 | 21.7089 | 0 | 37137.0357 | 105.0402 | 506.3528 | 81.4624 | 692.8554
2022-03-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8797 | 1707.8365 | 78.659 | 0 | 148.6953 | 0 | 37137.0357 | 84.8797 | 1856.5318 | 78.659 | 2020.0705
2022-03-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3415 | 1707.8365 | 76.8025 | 0 | 181.0025 | 0 | 37137.0357 | 78.3415 | 1888.839 | 76.8025 | 2043.983
2022-03-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 283.9119 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1991.7484 | 76.7364 | 2145.4284
2022-03-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 384.0885 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2091.925 | 76.7364 | 2245.605
2022-03-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 510.703 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2218.5395 | 76.7364 | 2372.2194
2022-03-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 551.752 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2259.5885 | 76.7364 | 2413.2685
2022-03-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 487.1625 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2194.999 | 76.7364 | 2348.679
2022-03-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.7708 | 1707.8365 | 660.9339 | 7024.614 | 878.8494 | 6273.7437 | 37137.0357 | 7436.3848 | 2586.6859 | 6934.6776 | 16957.7483
2022-03-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 524.1236 | 1707.8365 | 714.0427 | 15499.013 | 1145.3925 | 13263.503 | 37137.0357 | 16023.1366 | 2853.229 | 13977.5457 | 32853.9113
2022-03-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 448.5966 | 1707.8365 | 2984.793 | 11676.863 | 1297.8306 | 10676.625 | 37137.0357 | 12125.4596 | 3005.6671 | 13661.418 | 28792.5447
2022-03-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 478.3239 | 1707.8365 | 712.1492 | 4032.7852 | 1457.8995 | 4110.7036 | 37137.0357 | 4511.1091 | 3165.736 | 4822.8528 | 12499.6979
2022-03-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7658 | 1707.8365 | 76.601 | 0 | 1474.431 | 0 | 37137.0357 | 76.7658 | 3182.2675 | 76.601 | 3335.6343
2022-03-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 1208.9218 | 171.6737 | 37137.0357 | 76.9435 | 2916.7583 | 832.6076 | 3826.3095
2022-03-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 656.8576 | 212.3337 | 37137.0357 | 76.9435 | 2364.6941 | 905.1328 | 3346.7704
2022-03-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 331.1558 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 495.5826 | 0 | 37137.0357 | 331.1558 | 2203.4191 | 76.7364 | 2611.3113
2022-03-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1973 | 1707.8365 | 391.5344 | 0 | 339.4384 | 0 | 37137.0357 | 77.1973 | 2047.2748 | 391.5344 | 2516.0065
2022-03-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8506 | 1707.8365 | 76.5812 | 0 | 223.0196 | 0 | 37137.0357 | 78.8506 | 1930.8561 | 76.5812 | 2086.2879
2022-03-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.071 | 484.6439 | 76.7364 | 0 | 47.4545 | 0 | 37137.0357 | 77.071 | 532.0984 | 76.7364 | 685.9058
2022-03-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 530.6791 | 1436.0161 | 76.7364 | 0 | 297.5064 | 0 | 37137.0357 | 530.6791 | 1733.5225 | 76.7364 | 2340.9381
2022-03-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0591 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 666.2761 | 0 | 37137.0357 | 77.0591 | 2374.1126 | 76.7364 | 2527.9081
2022-03-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6088 | 1707.8365 | 237.7425 | 0 | 1301.3673 | 0 | 37137.0357 | 80.6088 | 3009.2038 | 237.7425 | 3327.5551
2022-03-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5816 | 1707.8365 | 76.9977 | 0 | 2818.4817 | 0 | 37137.0357 | 83.5816 | 4526.3182 | 76.9977 | 4686.8975
2022-03-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.6166 | 1707.8365 | 603.5039 | 0 | 3899.0925 | 54.8787 | 37137.0357 | 79.6166 | 5606.929 | 658.3825 | 6344.9282
2022-03-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 190.1103 | 4868.8745 | 2775.8362 | 37137.0357 | 560.8593 | 6576.711 | 3489.8789 | 10627.4492
2022-03-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 2947.0774 | 4901.7134 | 7872.4746 | 37137.0357 | 3344.5361 | 6609.5499 | 8586.5173 | 18540.6033
2022-03-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 2515.0632 | 4909.6333 | 4621.3228 | 37137.0357 | 2912.5219 | 6617.4698 | 5335.3655 | 14865.3571
2022-03-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 5946.941 | 58.7295 | 37137.0357 | 76.9435 | 7654.7775 | 719.6634 | 8451.3844
2022-03-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4995.4766 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6703.3131 | 76.7364 | 6856.9931
2022-03-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4397.227 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6105.0635 | 76.7364 | 6258.7435
2022-03-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 686.1895 | 1707.8365 | 859.7114 | 14509.059 | 6997.3774 | 21740.865 | 37137.0357 | 15195.2485 | 8705.2139 | 22600.5764 | 46501.0388
2022-03-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1371.8789 | 1707.8365 | 1435.5048 | 28209.299 | 7069.4336 | 42002.46 | 37137.0357 | 29581.1779 | 8777.2701 | 43437.9648 | 81796.4128
2022-03-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 711.5316 | 3253.6248 | 3320.7568 | 19288.928 | 66679.125 | 30111.375 | 37137.0357 | 20000.4596 | 69932.7498 | 33432.1318 | 123365.3412
2022-03-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.3055 | 5568.308 | 729.7532 | 8456.378 | 108214.35 | 16397.893 | 37137.0357 | 8880.6835 | 113782.658 | 17127.6462 | 139790.9878
2022-03-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 2263.6301 | 712.7768 | 1381.8658 | 60946.453 | 6295.5757 | 37137.0357 | 1779.3245 | 63210.0831 | 7008.3525 | 71997.76
2022-03-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 450.618 | 1742.9288 | 767.0705 | 22.3212 | 38492.594 | 2166.6978 | 37137.0357 | 472.9392 | 40235.5228 | 2933.7683 | 43642.2303
2022-03-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7764 | 1707.8365 | 712.379 | 0 | 27606.701 | 1744.1254 | 37137.0357 | 76.7764 | 29314.5375 | 2456.5044 | 31847.8183
2022-03-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.4111 | 1707.8365 | 847.0657 | 0 | 18972.246 | 1942.0135 | 37137.0357 | 92.4111 | 20680.0825 | 2789.0792 | 23561.5728
2022-03-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.802 | 1707.8365 | 77.6974 | 0 | 15504.891 | 0 | 37137.0357 | 93.802 | 17212.7275 | 77.6974 | 17384.2269
2022-03-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.6784 | 1707.8365 | 80.2578 | 0 | 12603.543 | 0 | 37137.0357 | 107.6784 | 14311.3795 | 80.2578 | 14499.3157
2022-03-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.6861 | 1707.8365 | 76.8646 | 0 | 8647.3 | 0 | 37137.0357 | 82.6861 | 10355.1365 | 76.8646 | 10514.6872
2022-03-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7575 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 7024.014 | 280.3867 | 37137.0357 | 76.7575 | 8731.8505 | 941.3206 | 9749.9286
2022-03-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 5463.779 | 391.4856 | 37137.0357 | 76.9435 | 7171.6155 | 1094.9066 | 8343.4656
2022-03-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.0005 | 1707.8365 | 1353.8198 | 0 | 7610.5586 | 0 | 37137.0357 | 167.0005 | 9318.3951 | 1353.8198 | 10839.2154
2022-03-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.7369 | 1707.8365 | 78.2684 | 0 | 17281.8 | 0 | 37137.0357 | 96.7369 | 18989.6365 | 78.2684 | 19164.6418
2022-03-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.7561 | 1707.8365 | 80.9289 | 0 | 10950.492 | 0 | 37137.0357 | 112.7561 | 12658.3285 | 80.9289 | 12852.0135
2022-03-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.0998 | 76.9129 | 76.7601 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.0998 | 76.9129 | 76.7601 | 258.7728
2022-03-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.4294 | 76.9129 | 76.5725 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.4294 | 76.9129 | 76.5725 | 240.9148
2022-03-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6864 | 76.9129 | 606.3264 | 0 | 0 | 130.6798 | 37137.0357 | 76.6864 | 76.9129 | 737.0062 | 890.6055
2022-03-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 1074.6959 | 0 | 4599.152 | 37137.0357 | 1445.445 | 76.9129 | 5313.1947 | 6835.5526
2022-03-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 714.0427 | 1691.0817 | 0 | 4418.1562 | 37137.0357 | 2083.1984 | 76.9129 | 5132.1989 | 7292.3103
2022-03-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1028.2852 | 76.7364 | 0 | 28.7915 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1057.0767 | 76.7364 | 1210.7567
2022-03-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 663.2216 | 1707.8365 | 796.957 | 14053.859 | 86.8925 | 19621.99 | 37137.0357 | 14717.0806 | 1794.729 | 20418.947 | 36930.7566
2022-03-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1252.2991 | 1707.8365 | 1187.5836 | 26748.568 | 134.0737 | 36792.113 | 37137.0357 | 28000.8671 | 1841.9102 | 37979.6966 | 67822.4739
2022-03-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 621.0684 | 1792.3246 | 2421.8613 | 17607.799 | 33461.95 | 24949.264 | 37137.0357 | 18228.8674 | 35254.2746 | 27371.1253 | 80854.2673
2022-03-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 413.0846 | 2144.7698 | 714.8242 | 7040.2446 | 62539.324 | 12505.895 | 37137.0357 | 7453.3292 | 64684.0938 | 13220.7192 | 85358.1422
2022-03-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1744.1359 | 712.7004 | 631.9141 | 33722.703 | 1604.603 | 37137.0357 | 1024.0308 | 35466.8389 | 2317.3034 | 38808.1731
2022-03-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.0737 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 13069.016 | 37.0359 | 37137.0357 | 137.0737 | 14776.8525 | 644.8609 | 15558.7871
2022-03-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6555 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 5542.4453 | 231.0971 | 37137.0357 | 76.6555 | 7250.2818 | 892.031 | 8218.9683
2022-03-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7208 | 1697.827 | 1685.7217 | 0 | 3377.513 | 286.0317 | 37137.0357 | 76.7208 | 5075.34 | 1971.7533 | 7123.8141
2022-03-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.6834 | 1704.833 | 78.7968 | 0 | 3976.877 | 0 | 37137.0357 | 96.6834 | 5681.71 | 78.7968 | 5857.1902
2022-03-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.3163 | 1702.7106 | 86.4471 | 0 | 3863.197 | 0 | 37137.0357 | 128.3163 | 5565.9076 | 86.4471 | 5780.6709
2022-03-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.6421 | 1702.0591 | 79.1161 | 0 | 1170.0331 | 0 | 37137.0357 | 90.6421 | 2872.0922 | 79.1161 | 3041.8504
2022-03-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6185 | 1703.4142 | 553.0466 | 0 | 967.7241 | 36.4489 | 37137.0357 | 76.6185 | 2671.1383 | 589.4955 | 3337.2522
2022-03-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.032 | 1702.1129 | 606.126 | 0 | 1060.3424 | 45.0773 | 37137.0357 | 77.032 | 2762.4553 | 651.2033 | 3490.6906
2022-03-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1685 | 1696.9017 | 76.5994 | 0 | 1940.4087 | 0 | 37137.0357 | 77.1685 | 3637.3104 | 76.5994 | 3791.0783
2022-03-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.4746 | 1701.3514 | 77.2819 | 0 | 8143.84 | 0 | 37137.0357 | 100.4746 | 9845.1914 | 77.2819 | 10022.9479
2022-03-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.5798 | 1680.6547 | 79.595 | 0 | 5122.4517 | 0 | 37137.0357 | 119.5798 | 6803.1064 | 79.595 | 7002.2812
2022-03-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.7369 | 76.9129 | 82.2314 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.7369 | 76.9129 | 82.2314 | 258.8812
2022-03-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.9198 | 76.9129 | 80.811 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.9198 | 76.9129 | 80.811 | 250.6437
2022-03-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6776 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6776 | 76.9129 | 76.7364 | 230.327
2022-03-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 660.9339 | 34.7431 | 0 | 180.6212 | 37137.0357 | 405.4921 | 76.9129 | 841.5551 | 1323.9602
2022-03-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 692.7991 | 45.8145 | 0 | 240.6155 | 37137.0357 | 427.2474 | 76.9129 | 933.4146 | 1437.5749
2022-03-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.6499 | 76.9129 | 660.9339 | 5510.9136 | 0 | 4370.0356 | 37137.0357 | 5899.5635 | 76.9129 | 5030.9695 | 11007.4459
2022-03-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.1582 | 76.9129 | 714.0427 | 6201.9214 | 0 | 4925.521 | 37137.0357 | 6607.0796 | 76.9129 | 5639.5637 | 12323.5562
2022-03-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 12286.304 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 13858.2304 | 76.7364 | 14011.9104
2022-03-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 218.3819 | 1707.8365 | 225.3657 | 0 | 24161.438 | 0 | 37137.0357 | 218.3819 | 25869.2745 | 225.3657 | 26313.0221
2022-03-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7795 | 1707.8365 | 76.6574 | 0 | 11016.238 | 0 | 37137.0357 | 76.7795 | 12724.0745 | 76.6574 | 12877.5114
2022-03-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 314.9329 | 1707.8365 | 76.6428 | 0 | 1414.871 | 0 | 37137.0357 | 314.9329 | 3122.7075 | 76.6428 | 3514.2833
2022-03-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8205 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 639.3427 | 0 | 37137.0357 | 76.8205 | 2347.1792 | 76.7364 | 2500.7361
2022-03-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7661 | 1728.5555 | 2215.4924 | 0 | 326.554 | 0 | 37137.0357 | 76.7661 | 2055.1095 | 2215.4924 | 4347.368
2022-03-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.3679 | 1706.7428 | 86.8335 | 0 | 196.2824 | 0 | 37137.0357 | 105.3679 | 1903.0252 | 86.8335 | 2095.2266
2022-03-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.9846 | 1434.4738 | 150.4846 | 0 | 119.5677 | 0 | 37137.0357 | 205.9846 | 1554.0415 | 150.4846 | 1910.5107
2022-03-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 186.4002 | 76.8855 | 151.329 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 186.4002 | 76.8855 | 151.329 | 414.6147
2022-03-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.3615 | 76.8979 | 86.1659 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.3615 | 76.8979 | 86.1659 | 253.4252
2022-03-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1005 | 76.9129 | 76.9264 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1005 | 76.9129 | 76.9264 | 230.9398
2022-03-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.3823 | 1436.0161 | 80.6942 | 0 | 162.4534 | 0 | 37137.0357 | 89.3823 | 1598.4695 | 80.6942 | 1768.5459
2022-03-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.27 | 1707.8365 | 125.7163 | 0 | 1382.5653 | 0 | 37137.0357 | 136.27 | 3090.4018 | 125.7163 | 3352.3881
2022-03-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.6099 | 1680.6547 | 160.1391 | 0 | 1562.6548 | 0 | 37137.0357 | 154.6099 | 3243.3095 | 160.1391 | 3558.0585
2022-03-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.7254 | 76.9129 | 117.9789 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.7254 | 76.9129 | 117.9789 | 321.6173
2022-03-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.9624 | 76.9129 | 89.555 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.9624 | 76.9129 | 89.555 | 260.4303
2022-03-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6808 | 76.9129 | 76.6296 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6808 | 76.9129 | 76.6296 | 230.2233
2022-03-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 448.4984 | 0 | 0 | 8.713 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 457.2114 | 611.0679
2022-03-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 501.6073 | 0 | 0 | 17.1649 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 518.7722 | 672.6286
2022-03-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 2396.5063 | 0 | 3130.9968 | 37137.0357 | 2783.2811 | 76.9129 | 3791.9307 | 6652.1247
2022-03-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 3426.9314 | 0 | 4371.8096 | 37137.0357 | 3824.39 | 76.9129 | 5085.8523 | 8987.1553
2022-03-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 1109.1737 | 0 | 14133.723 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 15705.6494 | 1109.1737 | 16891.7666
2022-03-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.3513 | 1707.8365 | 678.3311 | 0 | 24550.6 | 338.5316 | 37137.0357 | 204.3513 | 26258.4365 | 1016.8627 | 27479.6505
2022-03-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6502 | 1707.8365 | 710.1365 | 0 | 16330.492 | 1069.7549 | 37137.0357 | 76.6502 | 18038.3285 | 1779.8914 | 19894.8701
2022-03-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 456.4623 | 1707.8365 | 915.4129 | 0 | 9367.792 | 616.9046 | 37137.0357 | 456.4623 | 11075.6285 | 1532.3175 | 13064.4083
2022-03-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8242 | 1707.8365 | 712.2757 | 0 | 6884.99 | 1169.5658 | 37137.0357 | 76.8242 | 8592.8265 | 1881.8415 | 10551.4922
2022-03-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.7886 | 1707.8365 | 701.1333 | 0 | 4628.0205 | 1590.8413 | 37137.0357 | 104.7886 | 6335.857 | 2291.9746 | 8732.6202
2022-03-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.1031 | 1707.8365 | 77.3399 | 0 | 3886.8455 | 0 | 37137.0357 | 90.1031 | 5594.682 | 77.3399 | 5762.125
2022-03-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.5073 | 1707.8365 | 80.0256 | 0 | 3567.2332 | 0 | 37137.0357 | 101.5073 | 5275.0697 | 80.0256 | 5456.6026
2022-03-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.3379 | 1707.8365 | 77.9739 | 0 | 2087.9993 | 0 | 37137.0357 | 87.3379 | 3795.8358 | 77.9739 | 3961.1476
2022-03-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 1759.0674 | 160.3832 | 37137.0357 | 76.9435 | 3466.9039 | 821.3171 | 4365.1646
2022-03-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 1426.105 | 294.274 | 37137.0357 | 76.9435 | 3133.9415 | 1008.3167 | 4219.2017
2022-03-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 651.0271 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 3179.4167 | 99.4441 | 37137.0357 | 651.0271 | 4887.2532 | 760.378 | 6298.6583
2022-03-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.1585 | 1707.8365 | 176.5051 | 0 | 12166.358 | 0 | 37137.0357 | 85.1585 | 13874.1945 | 176.5051 | 14135.8581
2022-03-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.9166 | 1707.8365 | 81.326 | 0 | 6942.9663 | 0 | 37137.0357 | 106.9166 | 8650.8028 | 81.326 | 8839.0454
2022-03-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.3542 | 76.9129 | 80.2163 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.3542 | 76.9129 | 80.2163 | 259.4834
2022-03-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1137 | 76.9129 | 79.5381 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.1137 | 76.9129 | 79.5381 | 243.5647
2022-03-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6858 | 76.9129 | 606.1946 | 0 | 0 | 92.6462 | 37137.0357 | 76.6858 | 76.9129 | 698.8408 | 852.4395
2022-03-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 985.3292 | 0 | 2585.428 | 37137.0357 | 1356.0782 | 76.9129 | 3299.4707 | 4732.4618
2022-03-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 1643.8676 | 0 | 2844.0066 | 37137.0357 | 2035.9843 | 76.9129 | 3547.4276 | 5660.3248
2022-03-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 660.9742 | 756.4645 | 686.3299 | 14085.906 | 17.5479 | 14584.801 | 37137.0357 | 14746.8802 | 774.0124 | 15271.1309 | 30792.0235
2022-03-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1225.7755 | 1707.8365 | 3061.995 | 26415.367 | 86.3695 | 26135.607 | 37137.0357 | 27641.1425 | 1794.206 | 29197.602 | 58632.9505
2022-03-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 616.2838 | 1724.8658 | 713.3382 | 17497.15 | 24294.945 | 16010.634 | 37137.0357 | 18113.4338 | 26019.8108 | 16723.9722 | 60857.2168
2022-03-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 413.4447 | 1859.9764 | 712.4393 | 7225.9565 | 49396.2 | 6878.248 | 37137.0357 | 7639.4012 | 51256.1764 | 7590.6873 | 66486.2649
2022-03-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1711.4098 | 712.7154 | 780.1853 | 28545.771 | 404.5306 | 37137.0357 | 1177.6439 | 30257.1808 | 1117.246 | 32552.0708
2022-03-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 352.7548 | 1707.8365 | 609.6999 | 13.5923 | 13403.386 | 39.0766 | 37137.0357 | 366.3471 | 15111.2225 | 648.7765 | 16126.346
2022-03-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7093 | 1707.8365 | 658.7598 | 0 | 9837.423 | 190.9928 | 37137.0357 | 76.7093 | 11545.2595 | 849.7526 | 12471.7214
2022-03-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.9452 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 6616.807 | 227.3838 | 37137.0357 | 89.9452 | 8324.6435 | 920.1829 | 9334.7717
2022-03-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.3925 | 1707.8365 | 151.1221 | 0 | 4388.7046 | 0 | 37137.0357 | 101.3925 | 6096.5411 | 151.1221 | 6349.0557
2022-03-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.8736 | 1707.8365 | 79.281 | 0 | 2915.6492 | 0 | 37137.0357 | 120.8736 | 4623.4857 | 79.281 | 4823.6404
2022-03-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.3134 | 1707.8365 | 77.54 | 0 | 1974.0507 | 0 | 37137.0357 | 86.3134 | 3681.8872 | 77.54 | 3845.7405
2022-03-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7212 | 1707.8365 | 554.7161 | 0 | 1990.7955 | 36.9506 | 37137.0357 | 76.7212 | 3698.632 | 591.6667 | 4367.0199
2022-03-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 287.5727 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 1610.1636 | 56.5754 | 37137.0357 | 287.5727 | 3318.0001 | 770.6181 | 4376.191
2022-03-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7068 | 1707.8365 | 395.3896 | 0 | 3255.6091 | 24.5145 | 37137.0357 | 76.7068 | 4963.4456 | 419.9041 | 5460.0564
2022-03-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5626 | 1707.8365 | 193.0659 | 0 | 11169.641 | 0 | 37137.0357 | 76.5626 | 12877.4775 | 193.0659 | 13147.106
2022-03-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.9017 | 1707.8365 | 83.9542 | 0 | 6549.5757 | 0 | 37137.0357 | 88.9017 | 8257.4122 | 83.9542 | 8430.2682
2022-03-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.9764 | 76.9129 | 83.5718 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.9764 | 76.9129 | 83.5718 | 267.4611
2022-03-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.6609 | 76.9129 | 79.3196 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.6609 | 76.9129 | 79.3196 | 244.8934
2022-03-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6743 | 76.9129 | 76.6113 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6743 | 76.9129 | 76.6113 | 230.1985
2022-03-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 1123.8452 | 0 | 1311.3065 | 37137.0357 | 1510.62 | 76.9129 | 1972.2404 | 3559.7733
2022-03-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 1754.602 | 0 | 2101.1462 | 37137.0357 | 2146.7187 | 76.9129 | 2804.5672 | 5028.1988
2022-03-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1164.1954 | 76.7364 | 0 | 51.9235 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1216.1189 | 76.7364 | 1369.7989
2022-03-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 694.2424 | 1707.8365 | 686.6575 | 14556.632 | 125.0401 | 14544.859 | 37137.0357 | 15250.8744 | 1832.8766 | 15231.5165 | 32315.2676
2022-03-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1385.9087 | 1707.8365 | 895.3152 | 28239.281 | 259.6558 | 29227.967 | 37137.0357 | 29625.1897 | 1967.4923 | 30123.2823 | 61715.9643
2022-03-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 781.9233 | 1707.8365 | 788.6003 | 20870.459 | 622.3431 | 22976.336 | 37137.0357 | 21652.3823 | 2330.1796 | 23764.9363 | 47747.4982
2022-03-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 442.0202 | 1707.8365 | 1090.8762 | 7817.9785 | 909.9255 | 9687.966 | 37137.0357 | 8259.9987 | 2617.762 | 10778.8422 | 21656.6029
2022-03-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 576.4629 | 1707.8365 | 659.5326 | 81.5822 | 670.4732 | 72.8635 | 37137.0357 | 658.0451 | 2378.3097 | 732.3961 | 3768.751
2022-03-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.825 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 255.4904 | 115.1331 | 37137.0357 | 76.825 | 1963.3269 | 722.9581 | 2763.11
2022-03-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 223.404 | 1700.0609 | 37137.0357 | 76.9435 | 1931.2404 | 2414.1036 | 4422.2876
2022-03-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.4032 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 218.4193 | 2347.7292 | 37137.0357 | 127.4032 | 1926.2558 | 3061.7719 | 5115.4309
2022-03-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5934 | 1707.8365 | 1009.1504 | 0 | 202.3154 | 141.9506 | 37137.0357 | 78.5934 | 1910.1519 | 1151.101 | 3139.8462
2022-03-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6037 | 1707.8365 | 76.5698 | 0 | 171.2762 | 0 | 37137.0357 | 77.6037 | 1879.1127 | 76.5698 | 2033.2862
2022-03-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7953 | 1300.1057 | 604.1919 | 0 | 111.6166 | 61.5226 | 37137.0357 | 76.7953 | 1411.7223 | 665.7145 | 2154.232
2022-03-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7629 | 1300.1057 | 714.0427 | 0 | 109.1987 | 277.9569 | 37137.0357 | 76.7629 | 1409.3044 | 991.9996 | 2478.067
2022-03-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.601 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 168.8585 | 397.1014 | 37137.0357 | 76.601 | 1876.695 | 1111.1441 | 3064.4401
2022-03-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4869 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 187.9733 | 324.4585 | 37137.0357 | 76.4869 | 1895.8097 | 1038.5012 | 3010.7979
2022-03-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.5885 | 1707.8365 | 3458.417 | 0 | 177.4931 | 195.6375 | 37137.0357 | 84.5885 | 1885.3296 | 3654.0545 | 5623.9727
2022-03-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.472 | 1707.8365 | 79.0466 | 0 | 209.0585 | 0 | 37137.0357 | 91.472 | 1916.895 | 79.0466 | 2087.4135
2022-03-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0209 | 1707.8365 | 81.0098 | 0 | 307.9867 | 0 | 37137.0357 | 78.0209 | 2015.8232 | 81.0098 | 2174.8539
2022-03-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0927 | 1707.8365 | 76.5604 | 0 | 426.0124 | 0 | 37137.0357 | 79.0927 | 2133.8489 | 76.5604 | 2289.5019
2022-03-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0448 | 1707.8365 | 76.6068 | 0 | 655.1643 | 0 | 37137.0357 | 79.0448 | 2363.0008 | 76.6068 | 2518.6523
2022-03-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 660.9339 | 14.495 | 842.3382 | 229.0875 | 37137.0357 | 358.5345 | 2550.1747 | 890.0214 | 3798.7305
2022-03-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 17.0201 | 1068.0493 | 323.4212 | 37137.0357 | 387.7691 | 2775.8858 | 1037.4639 | 4201.1188
2022-03-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 554.7161 | 0 | 1280.1107 | 63.9787 | 37137.0357 | 76.9435 | 2987.9472 | 618.6948 | 3683.5855
2022-03-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1419.0063 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3126.8428 | 76.7364 | 3280.5228
2022-03-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1697.9767 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3405.8132 | 76.7364 | 3559.4932
2022-03-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 457.4502 | 1707.8365 | 668.566 | 9677.91 | 1696.5459 | 13872.6875 | 37137.0357 | 10135.3602 | 3404.3824 | 14541.2535 | 28080.9962
2022-03-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 659.7631 | 1707.8365 | 800.8914 | 19370.22 | 1965.4185 | 25012.37 | 37137.0357 | 20029.9831 | 3673.255 | 25813.2614 | 49516.4995
2022-03-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 478.9471 | 1707.8365 | 735.4224 | 13320.27 | 2453.5193 | 19434.59 | 37137.0357 | 13799.2171 | 4161.3558 | 20170.0124 | 38130.5853
2022-03-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 448.3574 | 1707.8365 | 973.6367 | 4500.6113 | 1998.6263 | 7267.7866 | 37137.0357 | 4948.9687 | 3706.4628 | 8241.4233 | 16896.8548
2022-03-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4791 | 1707.8365 | 712.3459 | 0 | 1715.3335 | 88.2204 | 37137.0357 | 76.4791 | 3423.17 | 800.5663 | 4300.2154
2022-03-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.3174 | 1707.8365 | 714.0427 | 23.9831 | 1145.8997 | 1695.8969 | 37137.0357 | 366.3005 | 2853.7362 | 2409.9396 | 5629.9763
2022-03-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 23.1027 | 475.628 | 4863.776 | 37137.0357 | 393.8518 | 2183.4645 | 5577.8187 | 8155.135
2022-03-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 624.9105 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 409.3922 | 2650.1628 | 37137.0357 | 624.9105 | 2117.2287 | 3364.2055 | 6106.3447
2022-03-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4828 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 331.6895 | 68.5567 | 37137.0357 | 77.4828 | 2039.5259 | 729.4906 | 2846.4994
2022-03-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7225 | 1707.8365 | 202.1208 | 0 | 326.0135 | 0 | 37137.0357 | 79.7225 | 2033.85 | 202.1208 | 2315.6933
2022-03-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.203 | 1707.8365 | 615.0657 | 0 | 294.9576 | 63.915 | 37137.0357 | 77.203 | 2002.794 | 678.9807 | 2758.9778
2022-03-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7888 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 275.2384 | 377.389 | 37137.0357 | 76.7888 | 1983.0749 | 1091.4317 | 3151.2954
2022-03-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6799 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 282.6791 | 517.4686 | 37137.0357 | 76.6799 | 1990.5155 | 1231.5113 | 3298.7067
2022-03-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5447 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 410.6765 | 148.0007 | 37137.0357 | 76.5447 | 2118.513 | 862.0434 | 3057.1011
2022-03-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6271 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 887.5879 | 63.109 | 37137.0357 | 76.6271 | 2595.4244 | 670.934 | 3342.9856
2022-03-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6474 | 1707.8365 | 359.1192 | 0 | 1438.7539 | 0 | 37137.0357 | 76.6474 | 3146.5904 | 359.1192 | 3582.357
2022-03-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.8532 | 1707.8365 | 78.9982 | 0 | 2195.8923 | 0 | 37137.0357 | 81.8532 | 3903.7288 | 78.9982 | 4064.5802
2022-03-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.5404 | 1707.8365 | 78.628 | 0 | 2588.32 | 0 | 37137.0357 | 81.5404 | 4296.1565 | 78.628 | 4456.3249
2022-03-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 682.1774 | 256.1728 | 3046.2039 | 1860.3881 | 37137.0357 | 626.9218 | 4754.0404 | 2542.5655 | 7923.5277
2022-03-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3206.4739 | 3539.256 | 5930.3384 | 37137.0357 | 3603.9325 | 5247.0925 | 6644.3811 | 15495.4061
2022-03-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 2589.2434 | 3244.6682 | 3168.9075 | 37137.0357 | 2986.702 | 4952.5047 | 3882.9502 | 11822.1569
2022-03-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 650.3121 | 0 | 3669.1309 | 45.5927 | 37137.0357 | 76.9435 | 5376.9674 | 695.9048 | 6149.8157
2022-03-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3633.8787 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5341.7152 | 76.7364 | 5495.3952
2022-03-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3025.5764 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4733.4129 | 76.7364 | 4887.0929
2022-03-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 732.2178 | 1707.8365 | 681.8663 | 15282.996 | 4739.3384 | 13897.974 | 37137.0357 | 16015.2138 | 6447.1749 | 14579.8403 | 37042.229
2022-03-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1434.6339 | 1707.8365 | 840.9644 | 28787.367 | 5049.602 | 26704.654 | 37137.0357 | 30222.0009 | 6757.4385 | 27545.6184 | 64525.0578
2022-03-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 735.2744 | 3640.4277 | 834.4556 | 20187.344 | 72530.79 | 20734.049 | 37137.0357 | 20922.6184 | 76171.2177 | 21568.5046 | 118662.3406
2022-03-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 440.7428 | 6151.3706 | 3160.6592 | 8924.442 | 113079.63 | 12549.227 | 37137.0357 | 9365.1848 | 119231.0006 | 15709.8862 | 144306.0716
2022-03-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 2196.9075 | 712.8445 | 1083.4113 | 57929.09 | 2468.583 | 37137.0357 | 1480.87 | 60125.9975 | 3181.4275 | 64788.2949
2022-03-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 501.125 | 1714.3179 | 714.0427 | 50.5509 | 32424.37 | 1451.0702 | 37137.0357 | 551.6759 | 34138.6879 | 2165.1129 | 36855.4767
2022-03-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7837 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 23664.549 | 2695.029 | 37137.0357 | 76.7837 | 25372.3855 | 3409.0717 | 28858.2409
2022-03-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.7188 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 17067.18 | 2115.2075 | 37137.0357 | 91.7188 | 18775.0165 | 2818.6285 | 21685.3638
2022-03-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.6355 | 1707.8365 | 136.6391 | 0 | 13049.466 | 0 | 37137.0357 | 92.6355 | 14757.3025 | 136.6391 | 14986.5771
2022-03-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.2605 | 1707.8365 | 80.09 | 0 | 10692.333 | 0 | 37137.0357 | 103.2605 | 12400.1695 | 80.09 | 12583.52
2022-03-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.17 | 1707.8365 | 76.8941 | 0 | 8274.499 | 0 | 37137.0357 | 82.17 | 9982.3355 | 76.8941 | 10141.3997
2022-03-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7904 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 8748.353 | 282.2884 | 37137.0357 | 76.7904 | 10456.1895 | 943.2223 | 11476.2021
2022-03-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 734.0908 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 6271.719 | 582.6573 | 37137.0357 | 734.0908 | 7979.5555 | 1296.7 | 10010.3463
2022-03-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8606 | 1707.8365 | 1501.3931 | 0 | 7063.7617 | 137.7474 | 37137.0357 | 76.8606 | 8771.5982 | 1639.1405 | 10487.5993
2022-03-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.8009 | 1707.8365 | 76.5945 | 0 | 14869.185 | 0 | 37137.0357 | 89.8009 | 16577.0215 | 76.5945 | 16743.4169
2022-03-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.6437 | 1707.8365 | 79.61 | 0 | 9250.849 | 0 | 37137.0357 | 103.6437 | 10958.6855 | 79.61 | 11141.9392
2022-03-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.8007 | 76.9129 | 82.3672 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.8007 | 76.9129 | 82.3672 | 260.0808
2022-03-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7435 | 76.9129 | 78.7367 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.7435 | 76.9129 | 78.7367 | 242.3932
2022-03-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6926 | 76.9129 | 76.6202 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6926 | 76.9129 | 76.6202 | 230.2257
2022-03-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 1253.3387 | 0 | 2004.9781 | 37137.0357 | 1640.1135 | 76.9129 | 2665.912 | 4382.9384
2022-03-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 1861.1981 | 0 | 2886.4736 | 37137.0357 | 2258.6568 | 76.9129 | 3600.5163 | 5936.086
2022-03-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 607.825 | 0 | 0 | 39.3657 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 647.1907 | 801.0471
2022-03-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 892.3748 | 76.7364 | 0 | 23.6674 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 916.0422 | 76.7364 | 1069.7221
2022-03-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 86.8491 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1794.6856 | 76.7364 | 1948.3656
2022-03-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 655.3898 | 1707.8365 | 706.6858 | 13946.425 | 110.9636 | 16759.764 | 37137.0357 | 14601.8148 | 1818.8001 | 17466.4498 | 33887.0647
2022-03-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1233.412 | 1707.8365 | 927.8157 | 26611.916 | 171.2598 | 30018.193 | 37137.0357 | 27845.328 | 1879.0963 | 30946.0087 | 60670.433
2022-03-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 604.1504 | 1759.3177 | 2316.7668 | 17091.854 | 30327.541 | 18599.104 | 37137.0357 | 17696.0044 | 32086.8587 | 20915.8708 | 70698.7339
2022-03-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.5553 | 2028.3905 | 712.5889 | 6276.1777 | 57884.5 | 8017.2085 | 37137.0357 | 6683.733 | 59912.8905 | 8729.7974 | 75326.4208
2022-03-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1733.8771 | 712.7418 | 392.2547 | 31002.273 | 795.9968 | 37137.0357 | 784.3714 | 32736.1501 | 1508.7386 | 35029.2601
2022-03-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.4324 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 11541.363 | 165.3377 | 37137.0357 | 154.4324 | 13249.1995 | 879.3804 | 14283.0123
2022-03-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6997 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5316.3354 | 99.0732 | 37137.0357 | 76.6997 | 7024.1719 | 813.1159 | 7913.9875
2022-03-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 497.0271 | 1707.8365 | 2402.716 | 0 | 1785.8438 | 74.9385 | 37137.0357 | 497.0271 | 3493.6803 | 2477.6545 | 6468.3619
2022-03-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.619 | 1745.702 | 79.0228 | 0 | 1597.515 | 0 | 37137.0357 | 91.619 | 3343.217 | 79.0228 | 3513.8588
2022-03-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.5905 | 1729.9921 | 88.7831 | 0 | 1470.2593 | 0 | 37137.0357 | 119.5905 | 3200.2514 | 88.7831 | 3408.6249
2022-03-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.4542 | 1705.7714 | 80.4995 | 0 | 628.5489 | 0 | 37137.0357 | 81.4542 | 2334.3203 | 80.4995 | 2496.274
2022-03-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6786 | 1706.4725 | 76.6222 | 0 | 585.6644 | 0 | 37137.0357 | 76.6786 | 2292.1369 | 76.6222 | 2445.4377
2022-03-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.484 | 1705.9823 | 76.6972 | 0 | 610.5252 | 0 | 37137.0357 | 76.484 | 2316.5075 | 76.6972 | 2469.6887
2022-03-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5836 | 1700.841 | 317.5116 | 0 | 1025.5078 | 0 | 37137.0357 | 78.5836 | 2726.3488 | 317.5116 | 3122.444
2022-03-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.3716 | 1702.9313 | 76.5194 | 0 | 5656.5786 | 0 | 37137.0357 | 121.3716 | 7359.5099 | 76.5194 | 7557.4009
2022-03-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.4973 | 1680.6547 | 77.6014 | 0 | 4656.1714 | 0 | 37137.0357 | 124.4973 | 6336.8261 | 77.6014 | 6538.9249
2022-03-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.962 | 76.9129 | 78.3279 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.962 | 76.9129 | 78.3279 | 246.2029
2022-03-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.3029 | 76.9129 | 76.6404 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.3029 | 76.9129 | 76.6404 | 243.8563
2022-03-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7415 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7415 | 76.9129 | 76.7364 | 230.3908
2022-03-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 660.9339 | 53.9921 | 0 | 167.44 | 37137.0357 | 430.083 | 76.9129 | 828.3739 | 1335.3698
2022-03-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 682.1774 | 77.4104 | 0 | 211.2706 | 37137.0357 | 464.1852 | 76.9129 | 893.448 | 1434.5461
2022-03-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 435.4109 | 76.9129 | 660.9339 | 9368.245 | 0 | 8476.971 | 37137.0357 | 9803.6559 | 76.9129 | 9137.9049 | 19018.4737
2022-03-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 568.6646 | 76.9129 | 714.0427 | 17102.424 | 0 | 14985.07 | 37137.0357 | 17671.0886 | 76.9129 | 15699.1127 | 33447.1142
2022-03-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 433.2185 | 1571.9264 | 1972.9166 | 11262.027 | 21531.805 | 11898.706 | 37137.0357 | 11695.2455 | 23103.7314 | 13871.6226 | 48670.5995
2022-03-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1721.3944 | 712.3758 | 4458.3843 | 40308.5 | 6311.1265 | 37137.0357 | 4855.8429 | 42029.8944 | 7023.5023 | 53909.2396
2022-03-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 712.5875 | 31.9325 | 20907.777 | 89.7274 | 37137.0357 | 402.6816 | 22615.6135 | 802.3148 | 23820.6099
2022-03-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.6956 | 1707.8365 | 395.3896 | 0 | 5152.386 | 18.0026 | 37137.0357 | 142.6956 | 6860.2225 | 413.3921 | 7416.3102
2022-03-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6325 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1551.2792 | 0 | 37137.0357 | 76.6325 | 3259.1157 | 76.7364 | 3412.4847
2022-03-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 232.887 | 1700.6464 | 1099.0271 | 0 | 710.0688 | 0 | 37137.0357 | 232.887 | 2410.7153 | 1099.0271 | 3742.6293
2022-03-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6911 | 1706.5936 | 78.2737 | 0 | 412.0416 | 0 | 37137.0357 | 76.6911 | 2118.6352 | 78.2737 | 2273.6001
2022-03-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4405 | 1705.0204 | 89.0731 | 0 | 255.7704 | 0 | 37137.0357 | 77.4405 | 1960.7908 | 89.0731 | 2127.3044
2022-03-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7215 | 1705.6007 | 82.7076 | 0 | 189.6353 | 0 | 37137.0357 | 77.7215 | 1895.236 | 82.7076 | 2055.6651
2022-03-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8112 | 1707.2338 | 76.6329 | 0 | 177.5348 | 0 | 37137.0357 | 76.8112 | 1884.7686 | 76.6329 | 2038.2127
2022-03-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.667 | 1707.5933 | 76.7364 | 0 | 184.2102 | 0 | 37137.0357 | 76.667 | 1891.8035 | 76.7364 | 2045.2069
2022-03-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9248 | 1707.8365 | 546.5705 | 0 | 498.9823 | 0 | 37137.0357 | 76.9248 | 2206.8188 | 546.5705 | 2830.3141
2022-03-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7835 | 1707.8365 | 81.4233 | 0 | 4934.7373 | 0 | 37137.0357 | 81.7835 | 6642.5738 | 81.4233 | 6805.7806
2022-03-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.5722 | 1680.6547 | 89.68 | 0 | 4678.653 | 0 | 37137.0357 | 121.5722 | 6359.3077 | 89.68 | 6570.56
2022-03-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.332 | 76.9129 | 79.0991 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 154.332 | 76.9129 | 79.0991 | 310.3441
2022-03-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.795 | 76.9129 | 76.5112 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.795 | 76.9129 | 76.5112 | 264.2192
2022-03-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4521 | 76.9129 | 76.5408 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.4521 | 76.9129 | 76.5408 | 230.9058
2022-03-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.3299 | 76.9129 | 607.825 | 8.872 | 0 | 38.4627 | 37137.0357 | 326.2018 | 76.9129 | 646.2877 | 1049.4025
2022-03-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 76.9129 | 660.9339 | 12.2364 | 0 | 42.2763 | 37137.0357 | 356.2759 | 76.9129 | 703.2102 | 1136.399
2022-03-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 660.9339 | 4174.924 | 0 | 4616.9116 | 37137.0357 | 4567.0407 | 76.9129 | 5277.8455 | 9921.7992
2022-03-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 5186.2134 | 0 | 5864.569 | 37137.0357 | 5583.672 | 76.9129 | 6578.6117 | 12239.1967
2022-03-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 12622.116 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 14194.0424 | 76.7364 | 14347.7224
2022-03-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.725 | 1707.8365 | 985.6893 | 0 | 24388.297 | 34.4362 | 37137.0357 | 221.725 | 26096.1335 | 1020.1255 | 27337.984
2022-03-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7372 | 1707.8365 | 658.6037 | 0 | 14892.075 | 36.4044 | 37137.0357 | 76.7372 | 16599.9115 | 695.0081 | 17371.6568
2022-03-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 179.334 | 1707.8365 | 1740.122 | 0 | 7614.2324 | 0 | 37137.0357 | 179.334 | 9322.0689 | 1740.122 | 11241.5249
2022-03-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7867 | 1707.8365 | 76.6383 | 0 | 5265.0713 | 0 | 37137.0357 | 76.7867 | 6972.9078 | 76.6383 | 7126.3328
2022-03-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.7524 | 1707.8365 | 2316.422 | 0 | 3477.4053 | 0 | 37137.0357 | 92.7524 | 5185.2418 | 2316.422 | 7594.4161
2022-03-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.4475 | 1707.8365 | 77.3979 | 0 | 2731.3262 | 0 | 37137.0357 | 103.4475 | 4439.1627 | 77.3979 | 4620.0082
2022-03-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.4905 | 1707.8365 | 80.8624 | 0 | 1862.1578 | 0 | 37137.0357 | 105.4905 | 3569.9943 | 80.8624 | 3756.3472
2022-03-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7573 | 1707.8365 | 77.6248 | 0 | 866.8196 | 0 | 37137.0357 | 76.7573 | 2574.6561 | 77.6248 | 2729.0382
2022-03-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8157 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 379.9291 | 0 | 37137.0357 | 76.8157 | 2087.7656 | 76.7364 | 2241.3178
2022-03-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 183.6936 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1891.5301 | 76.7364 | 2045.21
2022-03-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.4298 | 1707.8365 | 2325.006 | 0 | 766.5417 | 0 | 37137.0357 | 118.4298 | 2474.3782 | 2325.006 | 4917.814
2022-03-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9448 | 1707.8365 | 86.5367 | 0 | 5322.099 | 0 | 37137.0357 | 86.9448 | 7029.9355 | 86.5367 | 7203.4171
2022-03-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9077 | 1680.6547 | 92.5083 | 0 | 4149.1133 | 0 | 37137.0357 | 86.9077 | 5829.768 | 92.5083 | 6009.184
2022-03-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.5125 | 76.9129 | 77.0123 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.5125 | 76.9129 | 77.0123 | 261.4377
2022-03-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.3608 | 76.9129 | 77.3247 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.3608 | 76.9129 | 77.3247 | 256.5985
2022-03-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.6022 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.6022 | 76.9129 | 76.7364 | 235.2516
2022-03-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 2666.5698 | 0 | 2716.4631 | 37137.0357 | 3053.3446 | 76.9129 | 3377.397 | 6507.6545
2022-03-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 3737.9226 | 0 | 3960.7766 | 37137.0357 | 4135.3812 | 76.9129 | 4674.8193 | 8887.1135
2022-03-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 12566.618 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 14138.5444 | 76.7364 | 14292.2244
2022-03-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.0283 | 1707.8365 | 274.8073 | 0 | 23958.064 | 0 | 37137.0357 | 141.0283 | 25665.9005 | 274.8073 | 26081.736
2022-03-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6121 | 1707.8365 | 76.5735 | 0 | 14761.273 | 0 | 37137.0357 | 77.6121 | 16469.1095 | 76.5735 | 16623.2951
2022-03-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6922 | 1707.8365 | 1373.0768 | 0 | 5663.9604 | 0 | 37137.0357 | 76.6922 | 7371.7969 | 1373.0768 | 8821.5659
2022-03-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.6292 | 0 | 1968.6447 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3676.4812 | 76.6292 | 3830.054
2022-03-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.4354 | 1707.8365 | 246.4437 | 0 | 1038.3414 | 0 | 37137.0357 | 157.4354 | 2746.1779 | 246.4437 | 3150.057
2022-03-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.3056 | 1707.8365 | 85.0784 | 0 | 906.6672 | 0 | 37137.0357 | 108.3056 | 2614.5037 | 85.0784 | 2807.8877
2022-03-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.3186 | 1626.2905 | 94.6606 | 0 | 341.7247 | 0 | 37137.0357 | 127.3186 | 1968.0152 | 94.6606 | 2189.9944
2022-03-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.0319 | 76.9129 | 78.6793 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.0319 | 76.9129 | 78.6793 | 251.6241
2022-03-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7111 | 76.9129 | 76.5429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7111 | 76.9129 | 76.5429 | 230.167
2022-03-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8307 | 76.9129 | 76.5911 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8307 | 76.9129 | 76.5911 | 230.3347
2022-03-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7033 | 1436.0161 | 76.6114 | 0 | 233.7032 | 0 | 37137.0357 | 76.7033 | 1669.7193 | 76.6114 | 1823.034
2022-03-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.1535 | 1707.8365 | 85.7647 | 0 | 2139.6917 | 0 | 37137.0357 | 115.1535 | 3847.5282 | 85.7647 | 4048.4464
2022-03-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.164 | 1680.6547 | 86.6755 | 0 | 2306.1047 | 0 | 37137.0357 | 168.164 | 3986.7594 | 86.6755 | 4241.5989
2022-03-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.5118 | 76.9129 | 88.5455 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 156.5118 | 76.9129 | 88.5455 | 321.9703
2022-03-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.6714 | 76.9129 | 90.7229 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.6714 | 76.9129 | 90.7229 | 287.3073
2022-03-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7866 | 76.9129 | 76.6327 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7866 | 76.9129 | 76.6327 | 230.3322
2022-03-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-03-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 3884.6465 | 0 | 3066.3174 | 37137.0357 | 4271.4213 | 76.9129 | 3727.2513 | 8075.5855
2022-04-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.1542 | 76.9129 | 714.0427 | 9369.849 | 0 | 8694.995 | 37137.0357 | 9771.0032 | 76.9129 | 9409.0377 | 19256.9538
2022-04-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 2169.3752 | 7584.8276 | 0 | 8737.628 | 37137.0357 | 7982.2862 | 76.9129 | 10907.0032 | 18966.2024
2022-04-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 426.9698 | 76.9129 | 701.3638 | 3092.9646 | 0 | 4240.3022 | 37137.0357 | 3519.9344 | 76.9129 | 4941.666 | 8538.5134
2022-04-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.644 | 76.9129 | 76.5913 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.644 | 76.9129 | 76.5913 | 230.1482
2022-04-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6498 | 76.9129 | 2943.8933 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6498 | 76.9129 | 2943.8933 | 3097.4561
2022-04-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5438 | 76.9129 | 76.6242 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5438 | 76.9129 | 76.6242 | 230.0809
2022-04-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6155 | 76.9129 | 76.5198 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6155 | 76.9129 | 76.5198 | 230.0482
2022-04-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0956 | 76.9129 | 76.5185 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.0956 | 76.9129 | 76.5185 | 233.527
2022-04-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.3481 | 76.9129 | 77.4451 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.3481 | 76.9129 | 77.4451 | 241.7062
2022-04-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3445 | 76.9129 | 77.4754 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.3445 | 76.9129 | 77.4754 | 233.7327
2022-04-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7511 | 76.9129 | 76.5853 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7511 | 76.9129 | 76.5853 | 230.2493
2022-04-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.709 | 76.9129 | 76.5869 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.709 | 76.9129 | 76.5869 | 230.2088
2022-04-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.804 | 76.9129 | 76.5866 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.804 | 76.9129 | 76.5866 | 230.3035
2022-04-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.3896 | 76.9129 | 76.7585 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.3896 | 76.9129 | 76.7585 | 269.0611
2022-04-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.8923 | 76.9129 | 88.3886 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.8923 | 76.9129 | 88.3886 | 283.1938
2022-04-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.5789 | 76.9129 | 94.5452 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.5789 | 76.9129 | 94.5452 | 270.037
2022-04-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.6277 | 76.9129 | 78.4782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.6277 | 76.9129 | 78.4782 | 254.0188
2022-04-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.4817 | 76.9129 | 76.609 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.4817 | 76.9129 | 76.609 | 241.0036
2022-04-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8446 | 76.9129 | 76.6689 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8446 | 76.9129 | 76.6689 | 230.4264
2022-04-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 2530.7693 | 0 | 1548.3545 | 37137.0357 | 2917.5441 | 76.9129 | 2209.2884 | 5203.7454
2022-04-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 5717.4614 | 0 | 4389.1304 | 37137.0357 | 6114.92 | 76.9129 | 5103.1731 | 11295.0061
2022-04-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 1618.6193 | 3224.164 | 0 | 3022.8376 | 37137.0357 | 3621.6227 | 76.9129 | 4641.4569 | 8339.9925
2022-04-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 702.1004 | 902.8642 | 0 | 955.6693 | 37137.0357 | 1294.9809 | 76.9129 | 1657.7697 | 3029.6635
2022-04-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.2953 | 76.9129 | 660.9339 | 7986.1157 | 0 | 5558.636 | 37137.0357 | 8397.411 | 76.9129 | 6219.5699 | 14693.8938
2022-04-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 441.8839 | 76.9129 | 714.0427 | 8526.452 | 0 | 6675.774 | 37137.0357 | 8968.3359 | 76.9129 | 7389.8167 | 16435.0656
2022-04-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 1535.0272 | 0 | 0 | 22.2734 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 1557.3006 | 1711.1571
2022-04-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.4244 | 76.9129 | 76.6383 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.4244 | 76.9129 | 76.6383 | 313.9756
2022-04-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6841 | 76.9129 | 76.6351 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6841 | 76.9129 | 76.6351 | 230.2321
2022-04-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7605 | 76.9129 | 76.6427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7605 | 76.9129 | 76.6427 | 230.3161
2022-04-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7344 | 76.9129 | 76.6519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7344 | 76.9129 | 76.6519 | 230.2992
2022-04-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5214 | 76.9129 | 76.6481 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5214 | 76.9129 | 76.6481 | 230.0824
2022-04-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6899 | 76.9129 | 76.623 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6899 | 76.9129 | 76.623 | 230.2259
2022-04-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1296 | 76.9129 | 76.6148 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.1296 | 76.9129 | 76.6148 | 232.6574
2022-04-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6931 | 76.9129 | 76.6937 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.6931 | 76.9129 | 76.6937 | 232.2997
2022-04-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8394 | 76.9129 | 108.5685 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.8394 | 76.9129 | 108.5685 | 264.3208
2022-04-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.1706 | 76.9129 | 76.6488 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.1706 | 76.9129 | 76.6488 | 233.7323
2022-04-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 607.825 | 0 | 0 | 56.3964 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 664.2214 | 818.0778
2022-04-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 76.9129 | 660.9339 | 16.6835 | 0 | 54.4865 | 37137.0357 | 360.7229 | 76.9129 | 715.4204 | 1153.0563
2022-04-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 76.7364 | 15.9253 | 0 | 0 | 37137.0357 | 386.6744 | 76.9129 | 76.7364 | 540.3237
2022-04-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1164.1954 | 76.7364 | 0 | 94.2999 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1258.4953 | 76.7364 | 1412.1753
2022-04-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.1273 | 1707.8365 | 660.9339 | 6546.7114 | 181.9582 | 4172.746 | 37137.0357 | 6943.8387 | 1889.7947 | 4833.6799 | 13667.3133
2022-04-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 468.3818 | 1707.8365 | 714.0427 | 13731.247 | 222.3756 | 9753.741 | 37137.0357 | 14199.6288 | 1930.2121 | 10467.7837 | 26597.6246
2022-04-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 406.7367 | 1905.6475 | 714.0427 | 9345.625 | 42197.246 | 7643.299 | 37137.0357 | 9752.3617 | 44102.8935 | 8357.3417 | 62212.5969
2022-04-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 2372.7842 | 1262.5482 | 3189.178 | 67654.516 | 2628.5364 | 37137.0357 | 3586.6366 | 70027.3002 | 3891.0846 | 77505.0215
2022-04-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1321.2831 | 1738.5854 | 76.6348 | 17.5444 | 29147.037 | 0 | 37137.0357 | 1338.8275 | 30885.6224 | 76.6348 | 32301.0847
2022-04-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7917 | 1707.8365 | 2205.013 | 0 | 10670.517 | 0 | 37137.0357 | 76.7917 | 12378.3535 | 2205.013 | 14660.1581
2022-04-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6925 | 1707.8365 | 76.6283 | 0 | 5239.8296 | 0 | 37137.0357 | 76.6925 | 6947.6661 | 76.6283 | 7100.9869
2022-04-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8787 | 1700.0553 | 76.6071 | 0 | 1129.3971 | 0 | 37137.0357 | 77.8787 | 2829.4524 | 76.6071 | 2983.9382
2022-04-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1634 | 1707.1754 | 79.8248 | 0 | 621.1942 | 0 | 37137.0357 | 82.1634 | 2328.3696 | 79.8248 | 2490.3578
2022-04-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.2579 | 1739.3676 | 85.8952 | 0 | 455.0013 | 0 | 37137.0357 | 92.2579 | 2194.3689 | 85.8952 | 2372.522
2022-04-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.4728 | 1706.9669 | 77.2295 | 0 | 165.8759 | 0 | 37137.0357 | 91.4728 | 1872.8428 | 77.2295 | 2041.5451
2022-04-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5272 | 1705.0785 | 76.579 | 0 | 157.1298 | 0 | 37137.0357 | 76.5272 | 1862.2083 | 76.579 | 2015.3146
2022-04-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5259 | 1704.2607 | 76.5743 | 0 | 153.0741 | 0 | 37137.0357 | 76.5259 | 1857.3348 | 76.5743 | 2010.4351
2022-04-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5844 | 1706.1542 | 76.5046 | 0 | 384.2837 | 0 | 37137.0357 | 78.5844 | 2090.4379 | 76.5046 | 2245.5268
2022-04-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.3521 | 1707.8365 | 76.8202 | 0 | 4840.1216 | 0 | 37137.0357 | 118.3521 | 6547.9581 | 76.8202 | 6743.1304
2022-04-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 179.8677 | 1680.6547 | 81.237 | 0 | 4731.143 | 0 | 37137.0357 | 179.8677 | 6411.7977 | 81.237 | 6672.9024
2022-04-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 173.8689 | 76.9129 | 86.784 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 173.8689 | 76.9129 | 86.784 | 337.5658
2022-04-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.4771 | 76.9129 | 79.0421 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.4771 | 76.9129 | 79.0421 | 264.4321
2022-04-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.796 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.796 | 76.9129 | 76.7364 | 230.4454
2022-04-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 289.1718 | 0 | 0 | 4.0391 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 293.211 | 447.0674
2022-04-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 342.2807 | 0 | 0 | 10.7946 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 353.0754 | 506.9318
2022-04-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 1743.4742 | 0 | 679.4275 | 37137.0357 | 2130.249 | 76.9129 | 1340.3614 | 3547.5234
2022-04-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 703.421 | 2509.7903 | 0 | 1178.7731 | 37137.0357 | 2907.249 | 76.9129 | 1882.1941 | 4866.3559
2022-04-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 11864.901 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 13436.8274 | 76.7364 | 13590.5074
2022-04-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.2037 | 1707.8365 | 260.0618 | 0 | 24077.197 | 0 | 37137.0357 | 139.2037 | 25785.0335 | 260.0618 | 26184.299
2022-04-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4242 | 1707.8365 | 76.5425 | 0 | 13395.714 | 0 | 37137.0357 | 77.4242 | 15103.5505 | 76.5425 | 15257.5172
2022-04-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6868 | 1707.8365 | 1204.2161 | 0 | 3487.2815 | 0 | 37137.0357 | 76.6868 | 5195.118 | 1204.2161 | 6476.0209
2022-04-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 553.6917 | 0 | 2719.901 | 40.4402 | 37137.0357 | 76.9435 | 4427.7375 | 594.1319 | 5098.8129
2022-04-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.8978 | 1707.8365 | 663.7416 | 0 | 1781.1753 | 46.1724 | 37137.0357 | 165.8978 | 3489.0118 | 709.914 | 4364.8236
2022-04-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.2679 | 1707.8365 | 76.6147 | 0 | 1367.2174 | 0 | 37137.0357 | 110.2679 | 3075.0539 | 76.6147 | 3261.9364
2022-04-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.5101 | 1707.8365 | 76.6324 | 0 | 1956.1099 | 0 | 37137.0357 | 113.5101 | 3663.9464 | 76.6324 | 3854.0888
2022-04-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.3598 | 1707.8365 | 76.6222 | 0 | 1954.1678 | 0 | 37137.0357 | 82.3598 | 3662.0043 | 76.6222 | 3820.9862
2022-04-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4645 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 2899.5125 | 96.6811 | 37137.0357 | 77.4645 | 4607.349 | 757.615 | 5442.4285
2022-04-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1148.1512 | 1707.8365 | 682.1774 | 0 | 2830.869 | 102.7592 | 37137.0357 | 1148.1512 | 4538.7055 | 784.9366 | 6471.7933
2022-04-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9328 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6338.1587 | 0 | 37137.0357 | 76.9328 | 8045.9952 | 76.7364 | 8199.6644
2022-04-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.5712 | 1707.8365 | 230.0392 | 0 | 14133.707 | 0 | 37137.0357 | 93.5712 | 15841.5435 | 230.0392 | 16165.1539
2022-04-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.7447 | 1707.8365 | 80.9115 | 0 | 7490.8965 | 0 | 37137.0357 | 109.7447 | 9198.733 | 80.9115 | 9389.3893
2022-04-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.3069 | 76.9129 | 83.6744 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.3069 | 76.9129 | 83.6744 | 263.8943
2022-04-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.7689 | 76.9129 | 79.3387 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.7689 | 76.9129 | 79.3387 | 244.0205
2022-04-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6827 | 76.9129 | 606.2225 | 0 | 0 | 66.3029 | 37137.0357 | 76.6827 | 76.9129 | 672.5254 | 826.1211
2022-04-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 472.3393 | 0 | 2628.3054 | 37137.0357 | 843.0883 | 76.9129 | 3342.3481 | 4262.3493
2022-04-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 890.1317 | 0 | 3062.6074 | 37137.0357 | 1282.2484 | 76.9129 | 3766.0284 | 5125.1897
2022-04-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 434.5299 | 76.9129 | 670.0594 | 9155.946 | 0 | 11961.214 | 37137.0357 | 9590.4759 | 76.9129 | 12631.2734 | 22298.6622
2022-04-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 576.8594 | 76.9129 | 777.4988 | 17513.332 | 0 | 22938.545 | 37137.0357 | 18090.1914 | 76.9129 | 23716.0438 | 41883.1482
2022-04-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 441.364 | 1599.1084 | 1856.0817 | 11552.819 | 18767.674 | 16211.075 | 37137.0357 | 11994.183 | 20366.7824 | 18067.1567 | 50428.1221
2022-04-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1717.2631 | 712.3737 | 4101.6675 | 40360.44 | 6866.8354 | 37137.0357 | 4499.1261 | 42077.7031 | 7579.2091 | 54156.0383
2022-04-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 940.7258 | 1707.8365 | 659.5223 | 12.4331 | 21315.082 | 62.4348 | 37137.0357 | 953.1589 | 23022.9185 | 721.9571 | 24698.0345
2022-04-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7574 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5372.473 | 0 | 37137.0357 | 76.7574 | 7080.3095 | 76.7364 | 7233.8033
2022-04-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6114 | 1707.8365 | 1533.8629 | 0 | 2569.2407 | 0 | 37137.0357 | 76.6114 | 4277.0772 | 1533.8629 | 5887.5515
2022-04-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5862 | 1698.0845 | 76.5963 | 0 | 1412.5612 | 0 | 37137.0357 | 76.5862 | 3110.6457 | 76.5963 | 3263.8283
2022-04-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.007 | 1705.0807 | 80.0883 | 0 | 1224.288 | 0 | 37137.0357 | 86.007 | 2929.3687 | 80.0883 | 3095.4639
2022-04-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.1982 | 1703.7065 | 91.1274 | 0 | 865.6032 | 0 | 37137.0357 | 106.1982 | 2569.3097 | 91.1274 | 2766.6353
2022-04-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5887 | 1703.4767 | 82.782 | 0 | 256.1551 | 0 | 37137.0357 | 83.5887 | 1959.6318 | 82.782 | 2126.0025
2022-04-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5404 | 1705.1578 | 76.6126 | 0 | 246.9069 | 0 | 37137.0357 | 76.5404 | 1952.0647 | 76.6126 | 2105.2176
2022-04-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1706 | 1703.1388 | 76.6169 | 0 | 271.2561 | 0 | 37137.0357 | 77.1706 | 1974.3949 | 76.6169 | 2128.1825
2022-04-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0408 | 1703.0073 | 76.6428 | 0 | 667.6248 | 0 | 37137.0357 | 77.0408 | 2370.6321 | 76.6428 | 2524.3157
2022-04-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.1175 | 1707.8365 | 136.1636 | 0 | 3671.4304 | 0 | 37137.0357 | 107.1175 | 5379.2669 | 136.1636 | 5622.548
2022-04-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.3689 | 1680.6547 | 82.1073 | 0 | 3253.6057 | 0 | 37137.0357 | 157.3689 | 4934.2604 | 82.1073 | 5173.7367
2022-04-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.0786 | 76.9129 | 78.8013 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 137.0786 | 76.9129 | 78.8013 | 292.7928
2022-04-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.2088 | 76.9129 | 76.5519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.2088 | 76.9129 | 76.5519 | 259.6736
2022-04-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8341 | 76.9129 | 76.5612 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8341 | 76.9129 | 76.5612 | 230.3083
2022-04-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 671.5556 | 33.6617 | 0 | 113.7718 | 37137.0357 | 404.4107 | 76.9129 | 785.3274 | 1266.651
2022-04-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 692.7991 | 43.0834 | 0 | 145.1372 | 37137.0357 | 424.5163 | 76.9129 | 837.9363 | 1339.3656
2022-04-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.4774 | 76.9129 | 660.9339 | 6364.304 | 0 | 5170.9487 | 37137.0357 | 6763.7814 | 76.9129 | 5831.8826 | 12672.5769
2022-04-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 443.0763 | 76.9129 | 3361.3943 | 12192.198 | 0 | 10191.106 | 37137.0357 | 12635.2743 | 76.9129 | 13552.5003 | 26264.6875
2022-04-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1571.9264 | 712.5421 | 7486.641 | 17766.334 | 6470.2446 | 37137.0357 | 7884.0996 | 19338.2604 | 7182.7867 | 34405.1467
2022-04-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 701.5577 | 2416.9575 | 31560.904 | 2241.811 | 37137.0357 | 2809.0742 | 33268.7405 | 2943.3687 | 39021.1834
2022-04-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1227.7343 | 1707.8365 | 76.6154 | 0 | 15193.148 | 0 | 37137.0357 | 1227.7343 | 16900.9845 | 76.6154 | 18205.3342
2022-04-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7799 | 1707.8365 | 2017.9398 | 0 | 1805.9484 | 0 | 37137.0357 | 76.7799 | 3513.7849 | 2017.9398 | 5608.5046
2022-04-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6882 | 1702.951 | 76.6139 | 0 | 772.3248 | 0 | 37137.0357 | 76.6882 | 2475.2758 | 76.6139 | 2628.5779
2022-04-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6934 | 1705.6714 | 76.5488 | 0 | 242.6338 | 0 | 37137.0357 | 76.6934 | 1948.3052 | 76.5488 | 2101.5474
2022-04-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.9691 | 1702.6759 | 79.2077 | 0 | 152.7409 | 0 | 37137.0357 | 105.9691 | 1855.4168 | 79.2077 | 2040.5936
2022-04-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.4715 | 1295.1283 | 89.7602 | 0 | 88.6149 | 0 | 37137.0357 | 152.4715 | 1383.7432 | 89.7602 | 1625.975
2022-04-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.0029 | 76.7603 | 85.2552 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.0029 | 76.7603 | 85.2552 | 261.0184
2022-04-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5926 | 76.7473 | 76.6183 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5926 | 76.7473 | 76.6183 | 229.9583
2022-04-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5176 | 76.8312 | 76.4547 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5176 | 76.8312 | 76.4547 | 229.8035
2022-04-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.9386 | 76.8543 | 78.3877 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.9386 | 76.8543 | 78.3877 | 265.1805
2022-04-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.3272 | 1433.7821 | 84.2419 | 0 | 183.4028 | 0 | 37137.0357 | 152.3272 | 1617.1849 | 84.2419 | 1853.754
2022-04-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.7378 | 1571.9264 | 89.2681 | 0 | 199.2268 | 0 | 37137.0357 | 141.7378 | 1771.1532 | 89.2681 | 2002.1591
2022-04-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.5669 | 76.9129 | 84.0269 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 128.5669 | 76.9129 | 84.0269 | 289.5068
2022-04-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.2371 | 76.9129 | 76.4603 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.2371 | 76.9129 | 76.4603 | 240.6103
2022-04-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2382 | 76.9129 | 76.5478 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.2382 | 76.9129 | 76.5478 | 231.6989
2022-04-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 2292.0432 | 0 | 791.2107 | 37137.0357 | 2678.818 | 76.9129 | 1452.1446 | 4207.8755
2022-04-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 703.421 | 3193.88 | 0 | 1442.2797 | 37137.0357 | 3591.3387 | 76.9129 | 2145.7007 | 5813.9522
2022-04-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 8123.9883 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 9695.9147 | 76.7364 | 9849.5947
2022-04-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.8403 | 1707.8365 | 239.2414 | 0 | 15688.77 | 0 | 37137.0357 | 198.8403 | 17396.6065 | 239.2414 | 17834.6881
2022-04-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6866 | 1707.8365 | 79.1187 | 0 | 6801.656 | 0 | 37137.0357 | 76.6866 | 8509.4925 | 79.1187 | 8665.2978
2022-04-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7336 | 1707.8365 | 76.5669 | 0 | 220.7758 | 0 | 37137.0357 | 76.7336 | 1928.6123 | 76.5669 | 2081.9127
2022-04-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5239 | 1707.8365 | 76.5257 | 0 | 107.9652 | 0 | 37137.0357 | 76.5239 | 1815.8017 | 76.5257 | 1968.8513
2022-04-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.652 | 1021.3836 | 91.8786 | 0 | 50.4079 | 0 | 37137.0357 | 91.652 | 1071.7915 | 91.8786 | 1255.3221
2022-04-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 237.9264 | 76.8712 | 274.7326 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 237.9264 | 76.8712 | 274.7326 | 589.5302
2022-04-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.736 | 76.8282 | 504.5953 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 365.736 | 76.8282 | 504.5953 | 947.1596
2022-04-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 321.7375 | 76.8129 | 475.8754 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 321.7375 | 76.8129 | 475.8754 | 874.4258
2022-04-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.0614 | 76.7885 | 246.0096 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 190.0614 | 76.7885 | 246.0096 | 512.8595
2022-04-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.786 | 76.803 | 178.7268 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 156.786 | 76.803 | 178.7268 | 412.3158
2022-04-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 212.3412 | 76.8895 | 266.7815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 212.3412 | 76.8895 | 266.7815 | 556.0122
2022-04-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 362.4448 | 892.3748 | 528.8226 | 0 | 31.1518 | 0 | 37137.0357 | 362.4448 | 923.5266 | 528.8226 | 1814.7941
2022-04-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 455.4951 | 1028.285 | 781.7899 | 0 | 42.3064 | 0 | 37137.0357 | 455.4951 | 1070.5914 | 781.7899 | 2307.8763
2022-04-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 433.9916 | 76.9129 | 856.3679 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 433.9916 | 76.9129 | 856.3679 | 1367.2724
2022-04-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 328.0471 | 76.9129 | 614.0576 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 328.0471 | 76.9129 | 614.0576 | 1019.0176
2022-04-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.4867 | 76.9129 | 180.7065 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.4867 | 76.9129 | 180.7065 | 375.1062
2022-04-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6886 | 76.9129 | 78.2672 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6886 | 76.9129 | 78.2672 | 231.8687
2022-04-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 976.3735 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 976.3735 | 1130.23
2022-04-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.4978 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.4978 | 230.3543
2022-04-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.4987 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.4987 | 230.3552
2022-04-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.9988 | 76.9129 | 76.9785 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.9988 | 76.9129 | 76.9785 | 298.8903
2022-04-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.2305 | 76.9129 | 83.5398 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.2305 | 76.9129 | 83.5398 | 257.6832
2022-04-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.6074 | 76.9129 | 96.1976 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.6074 | 76.9129 | 96.1976 | 261.7179
2022-04-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.4201 | 76.9129 | 109.0534 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.4201 | 76.9129 | 109.0534 | 293.3864
2022-04-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.4118 | 76.9129 | 212.3084 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 172.4118 | 76.9129 | 212.3084 | 461.6332
2022-04-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 289.9707 | 76.9129 | 444.9964 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 289.9707 | 76.9129 | 444.9964 | 811.8801
2022-04-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 332.1851 | 76.9129 | 604.301 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 332.1851 | 76.9129 | 604.301 | 1013.399
2022-04-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.5312 | 76.9129 | 621.5053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 318.5312 | 76.9129 | 621.5053 | 1016.9494
2022-04-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 265.5813 | 76.9129 | 490.2708 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 265.5813 | 76.9129 | 490.2708 | 832.765
2022-04-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 251.1571 | 76.9129 | 434.8095 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 251.1571 | 76.9129 | 434.8095 | 762.8795
2022-04-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 225.6586 | 76.9129 | 386.9782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 225.6586 | 76.9129 | 386.9782 | 689.5498
2022-04-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 267.0019 | 76.9129 | 458.7444 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 267.0019 | 76.9129 | 458.7444 | 802.6592
2022-04-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 502.9724 | 76.9129 | 985.4598 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 502.9724 | 76.9129 | 985.4598 | 1565.3451
2022-04-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 519.7404 | 76.9129 | 1234.3604 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 519.7404 | 76.9129 | 1234.3604 | 1831.0137
2022-04-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.5069 | 76.9129 | 803.5792 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 342.5069 | 76.9129 | 803.5792 | 1222.999
2022-04-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.7993 | 76.9129 | 390.4244 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 190.7993 | 76.9129 | 390.4244 | 658.1366
2022-04-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8562 | 76.9129 | 94.2532 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.8562 | 76.9129 | 94.2532 | 251.0223
2022-04-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6647 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6647 | 230.5212
2022-04-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 584.2284 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 584.2284 | 738.0849
2022-04-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.1417 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.1417 | 232.9982
2022-04-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 293.9054 | 76.9129 | 86.7799 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 293.9054 | 76.9129 | 86.7799 | 457.5982
2022-04-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6325 | 76.9129 | 81.7319 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6325 | 76.9129 | 81.7319 | 235.2774
2022-04-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5636 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5636 | 230.4201
2022-04-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 76.5609 | 31.8824 | 0 | 0 | 37137.0357 | 402.6314 | 76.9129 | 76.5609 | 556.1053
2022-04-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1546.4464 | 76.9129 | 76.6272 | 34.0817 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1580.5281 | 76.9129 | 76.6272 | 1734.0682
2022-04-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2289 | 76.9129 | 93.4917 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2289 | 76.9129 | 93.4917 | 247.6335
2022-04-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.7287 | 76.9129 | 177.5086 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.7287 | 76.9129 | 177.5086 | 361.1502
2022-04-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.1514 | 76.9129 | 225.5379 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 159.1514 | 76.9129 | 225.5379 | 461.6023
2022-04-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.6559 | 76.9129 | 211.6654 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 157.6559 | 76.9129 | 211.6654 | 446.2343
2022-04-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.7794 | 76.9129 | 155.3232 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.7794 | 76.9129 | 155.3232 | 346.0155
2022-04-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.614 | 76.9129 | 141.1148 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.614 | 76.9129 | 141.1148 | 330.6418
2022-04-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.3578 | 76.9129 | 143.011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 128.3578 | 76.9129 | 143.011 | 348.2817
2022-04-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.8794 | 76.9129 | 104.0235 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.8794 | 76.9129 | 104.0235 | 270.8158
2022-04-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9811 | 76.9129 | 112.1402 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.9811 | 76.9129 | 112.1402 | 267.0342
2022-04-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3973 | 76.9129 | 136.702 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.3973 | 76.9129 | 136.702 | 293.0123
2022-04-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3014 | 76.9129 | 96.1935 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3014 | 76.9129 | 96.1935 | 250.4079
2022-04-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6677 | 76.9129 | 76.5976 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6677 | 76.9129 | 76.5976 | 230.1782
2022-04-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6787 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6787 | 230.5352
2022-04-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 3456.343 | 2481.836 | 0 | 397.1448 | 37137.0357 | 2863.2689 | 76.9129 | 3853.4878 | 6793.6696
2022-04-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 701.6161 | 3280.6875 | 0 | 651.3762 | 37137.0357 | 3678.1462 | 76.9129 | 1352.9923 | 5108.0514
2022-04-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5558 | 0 | 11859.548 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 13431.4744 | 76.5558 | 13584.9737
2022-04-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.9439 | 1707.8365 | 77.0542 | 0 | 24724.766 | 0 | 37137.0357 | 194.9439 | 26432.6025 | 77.0542 | 26704.6006
2022-04-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6912 | 1707.8365 | 77.2247 | 0 | 13456.536 | 0 | 37137.0357 | 76.6912 | 15164.3725 | 77.2247 | 15318.2883
2022-04-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.4663 | 1707.8365 | 76.67 | 0 | 2765.047 | 0 | 37137.0357 | 146.4663 | 4472.8835 | 76.67 | 4696.0197
2022-04-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7196 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 577.5654 | 0 | 37137.0357 | 76.7196 | 2285.4019 | 76.7364 | 2438.8579
2022-04-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.2116 | 1707.8365 | 549.913 | 0 | 314.7936 | 0 | 37137.0357 | 98.2116 | 2022.6301 | 549.913 | 2670.7547
2022-04-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.7896 | 1707.8365 | 94.9351 | 0 | 542.9338 | 0 | 37137.0357 | 119.7896 | 2250.7703 | 94.9351 | 2465.495
2022-04-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.0348 | 1707.8365 | 112.404 | 0 | 559.0192 | 0 | 37137.0357 | 112.0348 | 2266.8557 | 112.404 | 2491.2945
2022-04-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.5641 | 1707.8365 | 82.7988 | 0 | 252.7214 | 0 | 37137.0357 | 81.5641 | 1960.5579 | 82.7988 | 2124.9209
2022-04-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1951 | 1707.8365 | 76.6264 | 0 | 362.3797 | 0 | 37137.0357 | 83.1951 | 2070.2162 | 76.6264 | 2230.0377
2022-04-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 850.6536 | 1707.8365 | 3329.1426 | 0 | 551.4554 | 0 | 37137.0357 | 850.6536 | 2259.2919 | 3329.1426 | 6439.0881
2022-04-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7019 | 1707.8365 | 76.657 | 0 | 2627.4055 | 0 | 37137.0357 | 76.7019 | 4335.242 | 76.657 | 4488.601
2022-04-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4482 | 1707.8365 | 160.0972 | 0 | 13097.614 | 0 | 37137.0357 | 80.4482 | 14805.4505 | 160.0972 | 15045.9958
2022-04-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.2853 | 1707.8365 | 86.8773 | 0 | 7596.44 | 0 | 37137.0357 | 107.2853 | 9304.2765 | 86.8773 | 9498.4391
2022-04-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.0718 | 76.9129 | 81.6308 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.0718 | 76.9129 | 81.6308 | 278.6155
2022-04-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.95 | 76.9129 | 78.2624 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.95 | 76.9129 | 78.2624 | 249.1253
2022-04-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6985 | 76.9129 | 76.656 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6985 | 76.9129 | 76.656 | 230.2674
2022-04-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 660.9339 | 42.2446 | 0 | 153.1633 | 37137.0357 | 418.3355 | 76.9129 | 814.0972 | 1309.3456
2022-04-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 682.1774 | 57.2283 | 0 | 201.5063 | 37137.0357 | 444.0031 | 76.9129 | 883.6837 | 1404.5998
2022-04-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.4447 | 76.9129 | 660.9339 | 7151.211 | 0 | 9464.991 | 37137.0357 | 7556.6557 | 76.9129 | 10125.9249 | 17759.4936
2022-04-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 429.9172 | 76.9129 | 714.0427 | 7714.1562 | 0 | 9726.481 | 37137.0357 | 8144.0734 | 76.9129 | 10440.5237 | 18661.5101
2022-04-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 14775.222 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 16347.1484 | 76.7364 | 16500.8284
2022-04-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 609.5381 | 1707.8365 | 849.4649 | 13.0099 | 32439.893 | 132.6602 | 37137.0357 | 622.548 | 34147.7295 | 982.1251 | 35752.4026
2022-04-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.1902 | 1707.8365 | 690.3196 | 11.9246 | 20182.166 | 150.3816 | 37137.0357 | 355.1148 | 21890.0025 | 840.7012 | 23085.8185
2022-04-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.6658 | 1707.8365 | 956.012 | 0 | 7886.2905 | 0 | 37137.0357 | 118.6658 | 9594.127 | 956.012 | 10668.8048
2022-04-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7195 | 1707.8365 | 76.6297 | 0 | 4250.2563 | 0 | 37137.0357 | 76.7195 | 5958.0928 | 76.6297 | 6111.442
2022-04-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.8493 | 1707.8365 | 1460.5074 | 0 | 1908.5328 | 0 | 37137.0357 | 83.8493 | 3616.3693 | 1460.5074 | 5160.726
2022-04-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.9178 | 1707.8365 | 77.7508 | 0 | 1295.7518 | 0 | 37137.0357 | 84.9178 | 3003.5883 | 77.7508 | 3166.2569
2022-04-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.5623 | 1707.8365 | 82.3872 | 0 | 1062.9496 | 0 | 37137.0357 | 99.5623 | 2770.7861 | 82.3872 | 2952.7356
2022-04-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.6613 | 1707.8365 | 78.0801 | 0 | 330.7068 | 0 | 37137.0357 | 101.6613 | 2038.5433 | 78.0801 | 2218.2847
2022-04-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4181 | 1699.3964 | 76.7364 | 0 | 194.6332 | 0 | 37137.0357 | 78.4181 | 1894.0296 | 76.7364 | 2049.1841
2022-04-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4694 | 1700.9752 | 3174.8547 | 0 | 177.2909 | 0 | 37137.0357 | 79.4694 | 1878.2661 | 3174.8547 | 5132.5902
2022-04-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.985 | 1692.6821 | 76.6226 | 0 | 395.4966 | 0 | 37137.0357 | 101.985 | 2088.1787 | 76.6226 | 2266.7863
2022-04-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.9962 | 1698.4987 | 80.5215 | 0 | 1762.5713 | 0 | 37137.0357 | 132.9962 | 3461.07 | 80.5215 | 3674.5877
2022-04-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.3519 | 1680.6547 | 79.5122 | 0 | 1515.5546 | 0 | 37137.0357 | 174.3519 | 3196.2093 | 79.5122 | 3450.0734
2022-04-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.4011 | 76.9129 | 79.0536 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 193.4011 | 76.9129 | 79.0536 | 349.3676
2022-04-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.0319 | 76.9129 | 80.4304 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 131.0319 | 76.9129 | 80.4304 | 288.3752
2022-04-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8275 | 76.9129 | 76.7131 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8275 | 76.9129 | 76.7131 | 230.4535
2022-04-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 2454.8196 | 0 | 2073.2554 | 37137.0357 | 2841.5944 | 76.9129 | 2734.1893 | 5652.6966
2022-04-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 3502.779 | 0 | 3031.6482 | 37137.0357 | 3900.2377 | 76.9129 | 3745.6909 | 7722.8415
2022-04-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 14557.72 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 16129.6464 | 76.7364 | 16283.3264
2022-04-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.9881 | 1707.8365 | 217.8085 | 0 | 23066.236 | 0 | 37137.0357 | 157.9881 | 24774.0725 | 217.8085 | 25149.8692
2022-04-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6125 | 1707.8365 | 77.496 | 0 | 11708.022 | 0 | 37137.0357 | 76.6125 | 13415.8585 | 77.496 | 13569.9671
2022-04-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8468 | 1707.8365 | 76.5755 | 0 | 3790.7012 | 0 | 37137.0357 | 76.8468 | 5498.5377 | 76.5755 | 5651.96
2022-04-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.586 | 0 | 1498.7344 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3206.5709 | 76.586 | 3360.1004
2022-04-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.5905 | 1707.8365 | 1995.139 | 0 | 540.5495 | 0 | 37137.0357 | 120.5905 | 2248.386 | 1995.139 | 4364.1155
2022-04-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.5353 | 1707.8365 | 85.5205 | 0 | 531.9794 | 0 | 37137.0357 | 93.5353 | 2239.8159 | 85.5205 | 2418.8717
2022-04-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.8865 | 1707.8365 | 99.1727 | 0 | 503.3182 | 0 | 37137.0357 | 113.8865 | 2211.1546 | 99.1727 | 2424.2139
2022-04-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.8049 | 1707.8365 | 77.9629 | 0 | 229.9254 | 0 | 37137.0357 | 96.8049 | 1937.7619 | 77.9629 | 2112.5296
2022-04-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8084 | 1707.8365 | 76.5877 | 0 | 202.2968 | 0 | 37137.0357 | 76.8084 | 1910.1333 | 76.5877 | 2063.5293
2022-04-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7556 | 1707.8365 | 76.6173 | 0 | 217.085 | 0 | 37137.0357 | 76.7556 | 1924.9215 | 76.6173 | 2078.2944
2022-04-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1646 | 1707.8365 | 76.9813 | 0 | 813.5299 | 0 | 37137.0357 | 81.1646 | 2521.3663 | 76.9813 | 2679.5123
2022-04-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.8048 | 1707.8365 | 77.6363 | 0 | 5182.52 | 0 | 37137.0357 | 118.8048 | 6890.3565 | 77.6363 | 7086.7976
2022-04-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.5037 | 1680.6547 | 84.7702 | 0 | 4048.985 | 0 | 37137.0357 | 160.5037 | 5729.6397 | 84.7702 | 5974.9136
2022-04-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.9886 | 76.9129 | 97.2289 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.9886 | 76.9129 | 97.2289 | 344.1304
2022-04-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.0674 | 76.9129 | 79.8384 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.0674 | 76.9129 | 79.8384 | 274.8187
2022-04-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6881 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6881 | 76.9129 | 76.7364 | 230.3374
2022-04-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 76.9129 | 639.6903 | 13.0673 | 0 | 38.6345 | 37137.0357 | 357.1068 | 76.9129 | 678.3248 | 1112.3445
2022-04-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 660.9339 | 15.6882 | 0 | 47.0379 | 37137.0357 | 386.4372 | 76.9129 | 707.9718 | 1171.322
2022-04-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.9872 | 76.9129 | 660.9339 | 5735.7227 | 0 | 6838.8345 | 37137.0357 | 6132.7099 | 76.9129 | 7499.7684 | 13709.3912
2022-04-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.3416 | 76.9129 | 714.0427 | 6674.06 | 0 | 8199.81 | 37137.0357 | 7086.4016 | 76.9129 | 8913.8527 | 16077.1673
2022-04-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 15889.507 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 17461.4334 | 76.7364 | 17615.1134
2022-04-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 1707.8365 | 887.4842 | 79.8551 | 30845.506 | 189.4336 | 37137.0357 | 455.9461 | 32553.3425 | 1076.9178 | 34086.2064
2022-04-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1425.6656 | 1707.8365 | 711.5285 | 92.7804 | 16487.982 | 259.78 | 37137.0357 | 1518.446 | 18195.8185 | 971.3085 | 20685.573
2022-04-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.671 | 1707.8365 | 2233.688 | 0 | 3532.4578 | 35.268 | 37137.0357 | 76.671 | 5240.2943 | 2268.956 | 7585.9213
2022-04-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6347 | 1707.8365 | 638.2603 | 0 | 2107.4521 | 71.5153 | 37137.0357 | 76.6347 | 3815.2886 | 709.7756 | 4601.6989
2022-04-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7798 | 1707.8365 | 658.4392 | 0 | 1154.2666 | 70.8003 | 37137.0357 | 76.7798 | 2862.1031 | 729.2395 | 3668.1224
2022-04-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.7516 | 1707.8365 | 77.5985 | 0 | 831.8484 | 0 | 37137.0357 | 83.7516 | 2539.6849 | 77.5985 | 2701.0351
2022-04-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.3879 | 1731.1548 | 81.1261 | 0 | 531.7249 | 0 | 37137.0357 | 99.3879 | 2262.8797 | 81.1261 | 2443.3937
2022-04-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.3265 | 1707.3912 | 78.6953 | 0 | 181.8232 | 0 | 37137.0357 | 88.3265 | 1889.2144 | 78.6953 | 2056.2362
2022-04-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.828 | 1707.8365 | 76.6048 | 0 | 179.3788 | 0 | 37137.0357 | 76.828 | 1887.2153 | 76.6048 | 2040.6481
2022-04-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 378.8246 | 1707.8365 | 76.605 | 0 | 177.646 | 0 | 37137.0357 | 378.8246 | 1885.4825 | 76.605 | 2340.912
2022-04-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9065 | 1707.8365 | 77.2683 | 0 | 274.432 | 0 | 37137.0357 | 76.9065 | 1982.2685 | 77.2683 | 2136.4433
2022-04-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.3966 | 1707.8365 | 77.8732 | 0 | 1308.6345 | 0 | 37137.0357 | 83.3966 | 3016.471 | 77.8732 | 3177.7409
2022-04-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.3678 | 1680.6547 | 78.3647 | 0 | 1246.538 | 0 | 37137.0357 | 119.3678 | 2927.1927 | 78.3647 | 3124.9252
2022-04-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.1592 | 76.9129 | 79.57 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.1592 | 76.9129 | 79.57 | 308.6422
2022-04-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.1596 | 76.9129 | 76.584 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.1596 | 76.9129 | 76.584 | 265.6566
2022-04-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2689 | 76.9129 | 76.6673 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2689 | 76.9129 | 76.6673 | 230.8492
2022-04-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 607.825 | 28.4778 | 0 | 49.1979 | 37137.0357 | 399.2268 | 76.9129 | 657.0229 | 1133.1627
2022-04-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 660.9339 | 36.2788 | 0 | 57.1586 | 37137.0357 | 412.3698 | 76.9129 | 718.0925 | 1207.3752
2022-04-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.503 | 76.9129 | 660.9339 | 5856.5454 | 0 | 6805.5337 | 37137.0357 | 6252.0484 | 76.9129 | 7466.4676 | 13795.4289
2022-04-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.6269 | 76.9129 | 714.0427 | 6445.6675 | 0 | 7711.576 | 37137.0357 | 6854.2944 | 76.9129 | 8425.6187 | 15356.826
2022-04-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 16397.312 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 17969.2384 | 76.7364 | 18122.9184
2022-04-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 523.1109 | 1707.8365 | 929.2573 | 18.9966 | 26550.117 | 109.1969 | 37137.0357 | 542.1075 | 28257.9535 | 1038.4542 | 29838.5152
2022-04-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.53 | 1707.8365 | 712.091 | 15.9535 | 16334.598 | 175.6133 | 37137.0357 | 385.4835 | 18042.4345 | 887.7043 | 19315.6224
2022-04-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.273 | 1707.8365 | 696.8782 | 0 | 9326.966 | 52.8839 | 37137.0357 | 121.273 | 11034.8025 | 749.7621 | 11905.8376
2022-04-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7448 | 1707.8365 | 606.1502 | 0 | 5685.85 | 52.0518 | 37137.0357 | 76.7448 | 7393.6865 | 658.2019 | 8128.6333
2022-04-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.9867 | 1707.8365 | 787.7394 | 0 | 3765.9397 | 52.3183 | 37137.0357 | 91.9867 | 5473.7762 | 840.0577 | 6405.8206
2022-04-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.9722 | 1707.8365 | 78.9786 | 0 | 3542.871 | 0 | 37137.0357 | 99.9722 | 5250.7075 | 78.9786 | 5429.6583
2022-04-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.1261 | 1707.8365 | 80.1106 | 0 | 2235.938 | 0 | 37137.0357 | 117.1261 | 3943.7745 | 80.1106 | 4141.0112
2022-04-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.2782 | 1707.8365 | 76.5991 | 0 | 1222.8644 | 0 | 37137.0357 | 83.2782 | 2930.7009 | 76.5991 | 3090.5782
2022-04-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 516.8349 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2224.6714 | 76.7364 | 2378.3514
2022-04-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 491.9477 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 482.3049 | 0 | 37137.0357 | 491.9477 | 2190.1414 | 76.7364 | 2758.8256
2022-04-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7844 | 1707.8365 | 2597.9578 | 0 | 812.468 | 0 | 37137.0357 | 76.7844 | 2520.3045 | 2597.9578 | 5195.0467
2022-04-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.1922 | 1707.8365 | 78.767 | 0 | 4069.7014 | 0 | 37137.0357 | 92.1922 | 5777.5379 | 78.767 | 5948.4971
2022-04-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.621 | 1680.6547 | 99.8105 | 0 | 3464.9739 | 0 | 37137.0357 | 141.621 | 5145.6286 | 99.8105 | 5387.0601
2022-04-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.9119 | 76.9129 | 113.7656 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 150.9119 | 76.9129 | 113.7656 | 341.5905
2022-04-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.3099 | 76.9129 | 93.6063 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 131.3099 | 76.9129 | 93.6063 | 301.8291
2022-04-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8018 | 76.9129 | 76.6108 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.8018 | 76.9129 | 76.6108 | 234.3255
2022-04-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 660.9339 | 0 | 0 | 150.0413 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 810.9752 | 964.8317
2022-04-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 692.7991 | 0 | 0 | 210.9869 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 903.7861 | 1057.6425
2022-04-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.9939 | 76.9129 | 660.9339 | 4501.7505 | 0 | 8714.565 | 37137.0357 | 4895.7444 | 76.9129 | 9375.4989 | 14348.1562
2022-04-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.1626 | 76.9129 | 714.0427 | 5749.8237 | 0 | 9440.196 | 37137.0357 | 6154.9863 | 76.9129 | 10154.2387 | 16386.138
2022-04-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 598.2787 | 76.9129 | 719.3664 | 8.5408 | 0 | 37.1654 | 37137.0357 | 606.8195 | 76.9129 | 756.5318 | 1440.2643
2022-04-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 316.4555 | 76.9129 | 655.0113 | 9.7397 | 0 | 32.5215 | 37137.0357 | 326.1951 | 76.9129 | 687.5328 | 1090.6409
2022-04-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.558 | 76.9129 | 76.6018 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 197.558 | 76.9129 | 76.6018 | 351.0728
2022-04-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8082 | 76.9129 | 553.5143 | 0 | 0 | 22.961 | 37137.0357 | 76.8082 | 76.9129 | 576.4754 | 730.1965
2022-04-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.2976 | 76.9129 | 607.825 | 0 | 0 | 26.4008 | 37137.0357 | 88.2976 | 76.9129 | 634.2258 | 799.4363
2022-04-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2621 | 76.9129 | 3166.7383 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.2621 | 76.9129 | 3166.7383 | 3323.9133
2022-04-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4858 | 76.9129 | 76.5896 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.4858 | 76.9129 | 76.5896 | 233.9883
2022-04-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7576 | 76.9129 | 76.5778 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.7576 | 76.9129 | 76.5778 | 231.2483
2022-04-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8029 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8029 | 76.9129 | 76.7364 | 230.4523
2022-04-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 406.404 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 406.404 | 76.9129 | 76.7364 | 560.0534
2022-04-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7633 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7633 | 76.9129 | 76.7364 | 230.4127
2022-04-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.8636 | 76.9129 | 159.2809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.8636 | 76.9129 | 159.2809 | 318.0574
2022-04-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.5591 | 76.9129 | 80.6946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.5591 | 76.9129 | 80.6946 | 277.1666
2022-04-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.2128 | 76.9129 | 78.5612 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.2128 | 76.9129 | 78.5612 | 272.6869
2022-04-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.7707 | 76.9129 | 76.6064 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.7707 | 76.9129 | 76.6064 | 241.2901
2022-04-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5305 | 76.9129 | 76.682 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5305 | 76.9129 | 76.682 | 232.1254
2022-04-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1028.2852 | 607.825 | 0 | 69.2417 | 47.3881 | 37137.0357 | 76.9435 | 1097.5269 | 655.2131 | 1829.6835
2022-04-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 147.6901 | 48.9225 | 37137.0357 | 76.9435 | 1855.5266 | 709.8564 | 2642.3266
2022-04-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 202.6113 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1910.4478 | 76.7364 | 2064.1277
2022-04-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 588.9403 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2296.7768 | 76.7364 | 2450.4568
2022-04-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1519.4448 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3227.2813 | 76.7364 | 3380.9613
2022-04-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 593.2248 | 1707.8365 | 931.0407 | 11519.836 | 3369.377 | 22911.662 | 37137.0357 | 12113.0608 | 5077.2135 | 23842.7027 | 41032.977
2022-04-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1024.9465 | 1707.8365 | 1493.0292 | 23201.666 | 4395.7744 | 40996.34 | 37137.0357 | 24226.6125 | 6103.6109 | 42489.3692 | 72819.5926
2022-04-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 547.5104 | 1707.8365 | 3294.751 | 15850.14 | 4518.317 | 26528.557 | 37137.0357 | 16397.6504 | 6226.1535 | 29823.308 | 52447.1119
2022-04-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.4913 | 1707.8365 | 720.8108 | 6161.9004 | 5894.168 | 13456.759 | 37137.0357 | 6573.3917 | 7602.0045 | 14177.5698 | 28352.966
2022-04-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1707.8365 | 712.5436 | 100.2636 | 5010.0176 | 1877.4277 | 37137.0357 | 481.6965 | 6717.8541 | 2589.9713 | 9789.522
2022-04-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.3299 | 1707.8365 | 714.0427 | 45.0599 | 2962.879 | 3857.2468 | 37137.0357 | 362.3898 | 4670.7155 | 4571.2895 | 9604.3948
2022-04-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1707.8365 | 714.0427 | 48.4091 | 1614.464 | 6405.2993 | 37137.0357 | 429.842 | 3322.3005 | 7119.342 | 10871.4845
2022-04-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 492.6248 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 426.4023 | 1000.5908 | 37137.0357 | 492.6248 | 2134.2388 | 1714.6335 | 4341.4971
2022-04-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8706 | 1707.8365 | 701.2666 | 0 | 211.8193 | 78.1718 | 37137.0357 | 76.8706 | 1919.6558 | 779.4384 | 2775.9649
2022-04-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9156 | 1300.1057 | 76.9099 | 0 | 113.6111 | 0 | 37137.0357 | 77.9156 | 1413.7168 | 76.9099 | 1568.5424
2022-04-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9267 | 76.9129 | 478.3388 | 0 | 0 | 25.7956 | 37137.0357 | 76.9267 | 76.9129 | 504.1344 | 657.974
2022-04-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 714.0427 | 0 | 0 | 102.4539 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 816.4966 | 970.353
2022-04-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1414.4498 | 76.9129 | 682.1774 | 0 | 0 | 94.1106 | 37137.0357 | 1414.4498 | 76.9129 | 776.288 | 2267.6507
2022-04-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8376 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8376 | 76.9129 | 76.7364 | 230.487
2022-04-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9467 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9467 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5961
2022-04-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.366 | 1517.5621 | 1766.693 | 0 | 218.897 | 0 | 37137.0357 | 77.366 | 1736.4591 | 1766.693 | 3580.5181
2022-04-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8017 | 1707.8365 | 78.015 | 0 | 612.9966 | 0 | 37137.0357 | 78.8017 | 2320.8331 | 78.015 | 2477.6498
2022-04-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4327 | 1707.8365 | 78.7463 | 0 | 1073.5831 | 0 | 37137.0357 | 79.4327 | 2781.4196 | 78.7463 | 2939.5986
2022-04-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 660.9339 | 52.9426 | 1324.6661 | 367.1151 | 37137.0357 | 423.6916 | 3032.5026 | 1028.049 | 4484.2432
2022-04-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 1657.6285 | 1716.5865 | 2847.5564 | 37137.0357 | 2055.0871 | 3424.423 | 3561.5991 | 9041.1092
2022-04-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 703.421 | 1783.3304 | 2113.7031 | 1988.0376 | 37137.0357 | 2175.4471 | 3821.5396 | 2691.4586 | 8688.4453
2022-04-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1999.8677 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3707.7042 | 76.7364 | 3861.3842
2022-04-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2796.4326 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4504.2691 | 76.7364 | 4657.9491
2022-04-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3366.4646 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5074.3011 | 76.7364 | 5227.9811
2022-04-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 572.0441 | 1707.8365 | 660.9339 | 12689.776 | 2786.7686 | 9962.114 | 37137.0357 | 13261.8201 | 4494.6051 | 10623.0479 | 28379.4731
2022-04-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 969.7668 | 1707.8365 | 719.4939 | 23663.867 | 2497.0056 | 18882.932 | 37137.0357 | 24633.6338 | 4204.8421 | 19602.4259 | 48440.9018
2022-04-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 547.2351 | 3907.1025 | 3306.9932 | 16248.0625 | 78523.3 | 14897.024 | 37137.0357 | 16795.2975 | 82430.4025 | 18204.0172 | 117429.7173
2022-04-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.4211 | 6272.6562 | 712.7031 | 6258.883 | 112566.34 | 7975.233 | 37137.0357 | 6671.3041 | 118838.9962 | 8687.9361 | 134198.2364
2022-04-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1278.9313 | 2012.64 | 659.6615 | 74.9632 | 48869.574 | 76.606 | 37137.0357 | 1353.8945 | 50882.214 | 736.2675 | 52972.376
2022-04-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6619 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 24609.834 | 0 | 37137.0357 | 76.6619 | 26317.6705 | 76.7364 | 26471.0688
2022-04-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6318 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 14294.001 | 207.3471 | 37137.0357 | 76.6318 | 16001.8375 | 868.2811 | 16946.7504
2022-04-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7292 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 8000.767 | 249.8898 | 37137.0357 | 76.7292 | 9708.6035 | 942.6889 | 10728.0216
2022-04-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.9446 | 1707.8365 | 156.948 | 0 | 6808.2637 | 0 | 37137.0357 | 79.9446 | 8516.1002 | 156.948 | 8752.9928
2022-04-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8214 | 1707.8365 | 79.5069 | 0 | 5333.153 | 0 | 37137.0357 | 82.8214 | 7040.9895 | 79.5069 | 7203.3179
2022-04-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6189 | 1742.6715 | 78.0464 | 0 | 923.1985 | 0 | 37137.0357 | 78.6189 | 2665.87 | 78.0464 | 2822.5353
2022-04-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6246 | 1707.4816 | 76.6522 | 0 | 588.8639 | 0 | 37137.0357 | 76.6246 | 2296.3455 | 76.6522 | 2449.6223
2022-04-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6335 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 601.7838 | 0 | 37137.0357 | 76.6335 | 2309.6202 | 76.7364 | 2462.9902
2022-04-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8859 | 1707.8365 | 437.13 | 0 | 1780.9642 | 0 | 37137.0357 | 76.8859 | 3488.8007 | 437.13 | 4002.8166
2022-04-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.8618 | 1707.8365 | 76.5746 | 0 | 10200.386 | 0 | 37137.0357 | 112.8618 | 11908.2225 | 76.5746 | 12097.6589
2022-04-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.0971 | 1707.8365 | 76.6238 | 0 | 6254.0356 | 0 | 37137.0357 | 127.0971 | 7961.8721 | 76.6238 | 8165.593
2022-04-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.7949 | 76.9129 | 76.5792 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.7949 | 76.9129 | 76.5792 | 257.287
2022-04-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.6765 | 76.9129 | 76.5379 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.6765 | 76.9129 | 76.5379 | 254.1273
2022-04-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9004 | 76.9129 | 76.601 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9004 | 76.9129 | 76.601 | 230.4143
2022-04-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 660.9339 | 26.9501 | 0 | 266.923 | 37137.0357 | 397.6991 | 76.9129 | 927.8569 | 1402.469
2022-04-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 703.421 | 33.5238 | 0 | 359.2573 | 37137.0357 | 414.9567 | 76.9129 | 1062.6783 | 1554.5478
2022-04-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.9154 | 76.9129 | 660.9339 | 5074.5493 | 0 | 5819.446 | 37137.0357 | 5467.4647 | 76.9129 | 6480.3799 | 12024.7575
2022-04-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.7666 | 76.9129 | 714.0427 | 5903.9976 | 0 | 6315.176 | 37137.0357 | 6305.7642 | 76.9129 | 7029.2187 | 13411.8958
2022-04-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 15858.046 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 17429.9724 | 76.7364 | 17583.6524
2022-04-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 487.1465 | 1707.8365 | 768.2079 | 64.3182 | 33472.234 | 57.1951 | 37137.0357 | 551.4647 | 35180.0705 | 825.4031 | 36556.9383
2022-04-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.2474 | 1707.8365 | 658.414 | 101.0749 | 19197.62 | 55.6484 | 37137.0357 | 497.3224 | 20905.4565 | 714.0625 | 22116.8413
2022-04-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 76.7364 | 26.7204 | 4795.2754 | 0 | 37137.0357 | 397.4694 | 6503.1119 | 76.7364 | 6977.3178
2022-04-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1365.6434 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3073.4799 | 76.7364 | 3227.1599
2022-04-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.4242 | 1707.8365 | 2056.341 | 0 | 1167.9735 | 0 | 37137.0357 | 131.4242 | 2875.81 | 2056.341 | 5063.5752
2022-04-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.5975 | 1707.8365 | 78.4316 | 0 | 737.8386 | 0 | 37137.0357 | 102.5975 | 2445.6751 | 78.4316 | 2626.7042
2022-04-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.9781 | 1707.8365 | 84.7785 | 0 | 375.7398 | 0 | 37137.0357 | 122.9781 | 2083.5763 | 84.7785 | 2291.3329
2022-04-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.2347 | 1707.8365 | 79.0371 | 0 | 179.7774 | 0 | 37137.0357 | 94.2347 | 1887.6139 | 79.0371 | 2060.8857
2022-04-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5759 | 612.6626 | 76.6047 | 0 | 45.1918 | 0 | 37137.0357 | 76.5759 | 657.8544 | 76.6047 | 811.035
2022-04-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6054 | 76.8046 | 76.6008 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6054 | 76.8046 | 76.6008 | 230.0108
2022-04-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.5735 | 1288.3333 | 76.8788 | 0 | 124.2199 | 0 | 37137.0357 | 94.5735 | 1412.5532 | 76.8788 | 1584.0055
2022-04-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.4948 | 1698.7994 | 77.6173 | 0 | 970.9569 | 0 | 37137.0357 | 133.4948 | 2669.7563 | 77.6173 | 2880.8683
2022-04-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.5992 | 1680.6547 | 79.5346 | 0 | 1165.2137 | 0 | 37137.0357 | 108.5992 | 2845.8684 | 79.5346 | 3034.0022
2022-04-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.9696 | 76.9129 | 79.9334 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.9696 | 76.9129 | 79.9334 | 258.8159
2022-04-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.7961 | 76.9129 | 76.5379 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.7961 | 76.9129 | 76.5379 | 264.2469
2022-04-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2807 | 76.9129 | 76.5784 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2807 | 76.9129 | 76.5784 | 230.772
2022-04-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 3749.2576 | 0 | 2355.4382 | 37137.0357 | 4136.0324 | 76.9129 | 3016.3721 | 7229.3174
2022-04-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 4630.8315 | 0 | 3479.2654 | 37137.0357 | 5028.2901 | 76.9129 | 4193.3081 | 9298.5112
2022-04-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 15135.626 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 16707.5524 | 76.7364 | 16861.2324
2022-04-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 538.9573 | 1707.8365 | 447.2299 | 4.794 | 24589.486 | 0 | 37137.0357 | 543.7513 | 26297.3225 | 447.2299 | 27288.3037
2022-04-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 263.1523 | 1707.8365 | 76.525 | 7.6022 | 10640.846 | 0 | 37137.0357 | 270.7545 | 12348.6825 | 76.525 | 12695.962
2022-04-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6869 | 1707.8365 | 76.5671 | 0 | 626.223 | 0 | 37137.0357 | 76.6869 | 2334.0595 | 76.5671 | 2487.3136
2022-04-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.517 | 1707.8365 | 76.5358 | 0 | 270.6143 | 0 | 37137.0357 | 76.517 | 1978.4508 | 76.5358 | 2131.5036
2022-04-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.911 | 1697.0464 | 76.5243 | 0 | 147.21 | 0 | 37137.0357 | 76.911 | 1844.2564 | 76.5243 | 1997.6917
2022-04-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.1541 | 1704.5619 | 86.1627 | 0 | 118.4618 | 0 | 37137.0357 | 115.1541 | 1823.0237 | 86.1627 | 2024.3406
2022-04-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.7885 | 1160.8986 | 146.2204 | 0 | 65.1638 | 0 | 37137.0357 | 224.7885 | 1226.0624 | 146.2204 | 1597.0712
2022-04-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.6291 | 76.7806 | 143.8717 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 221.6291 | 76.7806 | 143.8717 | 442.2815
2022-04-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.6707 | 76.8159 | 92.2882 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 146.6707 | 76.8159 | 92.2882 | 315.7748
2022-04-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.2784 | 77.904 | 95.6127 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 137.2784 | 77.904 | 95.6127 | 310.7951
2022-04-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 217.3728 | 79.2852 | 173.0303 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 217.3728 | 79.2852 | 173.0303 | 469.6882
2022-04-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 304.253 | 77.8039 | 261.4179 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 304.253 | 77.8039 | 261.4179 | 643.4748
2022-04-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 266.9121 | 76.9129 | 237.5118 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 266.9121 | 76.9129 | 237.5118 | 581.3368
2022-04-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.1163 | 76.9129 | 221.2069 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 220.1163 | 76.9129 | 221.2069 | 518.2361
2022-04-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.2155 | 76.9129 | 139.9986 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.2155 | 76.9129 | 139.9986 | 377.1271
2022-04-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8368 | 76.9129 | 76.5537 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.8368 | 76.9129 | 76.5537 | 231.3034
2022-04-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6007 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6007 | 230.4571
2022-04-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 3471.5928 | 89.0202 | 0 | 31.9125 | 37137.0357 | 459.7693 | 76.9129 | 3503.5053 | 4040.1875
2022-04-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 659.1788 | 126.124 | 0 | 37.3523 | 37137.0357 | 518.2408 | 76.9129 | 696.5311 | 1291.6847
2022-04-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5586 | 0 | 4263.723 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5835.6494 | 76.5586 | 5989.1515
2022-04-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.3943 | 1707.8365 | 79.8855 | 0 | 9920.88 | 0 | 37137.0357 | 126.3943 | 11628.7165 | 79.8855 | 11834.9963
2022-04-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0679 | 1707.8365 | 81.3311 | 0 | 3418.623 | 0 | 37137.0357 | 80.0679 | 5126.4595 | 81.3311 | 5287.8585
2022-04-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2681 | 1707.8365 | 76.565 | 0 | 121.6508 | 0 | 37137.0357 | 77.2681 | 1829.4873 | 76.565 | 1983.3205
2022-04-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4596 | 1164.1954 | 77.088 | 0 | 60.9915 | 0 | 37137.0357 | 78.4596 | 1225.1869 | 77.088 | 1380.7346
2022-04-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.6617 | 76.9129 | 86.7053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.6617 | 76.9129 | 86.7053 | 252.2798
2022-04-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.5388 | 104.9396 | 249.7709 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.5388 | 104.9396 | 249.7709 | 578.2493
2022-04-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 311.9604 | 76.8916 | 389.8126 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 311.9604 | 76.8916 | 389.8126 | 778.6646
2022-04-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.1301 | 76.8711 | 150.3102 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.1301 | 76.8711 | 150.3102 | 393.3113
2022-04-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.229 | 76.7602 | 85.859 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.229 | 76.7602 | 85.859 | 253.8481
2022-04-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.8909 | 77.5146 | 86.2042 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.8909 | 77.5146 | 86.2042 | 258.6097
2022-04-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.2651 | 77.7225 | 145.3139 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 137.2651 | 77.7225 | 145.3139 | 360.3015
2022-04-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.872 | 76.8025 | 259.3826 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 221.872 | 76.8025 | 259.3826 | 558.0571
2022-04-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 226.8759 | 76.9129 | 218.4414 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 226.8759 | 76.9129 | 218.4414 | 522.2303
2022-04-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.6456 | 76.9129 | 115.8761 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.6456 | 76.9129 | 115.8761 | 353.4346
2022-04-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.6874 | 76.9129 | 88.4351 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.6874 | 76.9129 | 88.4351 | 276.0354
2022-04-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.6894 | 76.9129 | 76.9376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.6894 | 76.9129 | 76.9376 | 236.5399
2022-04-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6733 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6733 | 230.5297
2022-04-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 3699.2012 | 2747.377 | 0 | 215.9994 | 37137.0357 | 3128.8099 | 76.9129 | 3915.2006 | 7120.9235
2022-04-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 701.7134 | 3410.9023 | 0 | 319.9586 | 37137.0357 | 3808.361 | 76.9129 | 1021.672 | 4906.9458
2022-04-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5686 | 0 | 8534.277 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10106.2034 | 76.5686 | 10259.7155
2022-04-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.5305 | 1707.8365 | 76.5625 | 0 | 17654.848 | 0 | 37137.0357 | 148.5305 | 19362.6845 | 76.5625 | 19587.7775
2022-04-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7815 | 1707.8365 | 76.6098 | 0 | 6915.7524 | 0 | 37137.0357 | 76.7815 | 8623.5889 | 76.6098 | 8776.9802
2022-04-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6636 | 1728.5704 | 76.5051 | 0 | 213.4699 | 0 | 37137.0357 | 76.6636 | 1942.0403 | 76.5051 | 2095.209
2022-04-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4835 | 1705.1406 | 76.4586 | 0 | 109.4734 | 0 | 37137.0357 | 76.4835 | 1814.614 | 76.4586 | 1967.5561
2022-04-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3662 | 1024.8353 | 76.9094 | 0 | 48.5835 | 0 | 37137.0357 | 79.3662 | 1073.4188 | 76.9094 | 1229.6945
2022-04-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.2923 | 76.7789 | 156.7016 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.2923 | 76.7789 | 156.7016 | 408.7729
2022-04-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 305.9113 | 76.7682 | 324.4513 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 305.9113 | 76.7682 | 324.4513 | 707.1308
2022-04-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 217.4371 | 76.7581 | 235.4975 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 217.4371 | 76.7581 | 235.4975 | 529.6927
2022-04-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.6803 | 76.7829 | 92.7756 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.6803 | 76.7829 | 92.7756 | 273.2389
2022-04-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.2363 | 77.6864 | 80.3924 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.2363 | 77.6864 | 80.3924 | 244.3152
2022-04-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.6454 | 77.9495 | 96.7301 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.6454 | 77.9495 | 96.7301 | 284.325
2022-04-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.8946 | 890.5774 | 144.0665 | 0 | 29.9309 | 0 | 37137.0357 | 161.8946 | 920.5084 | 144.0665 | 1226.4694
2022-04-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.0816 | 1028.285 | 133.5851 | 0 | 43.8231 | 0 | 37137.0357 | 159.0816 | 1072.1081 | 133.5851 | 1364.7749
2022-04-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.8915 | 76.9129 | 100.9558 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 149.8915 | 76.9129 | 100.9558 | 327.7603
2022-04-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.323 | 76.9129 | 82.2954 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.323 | 76.9129 | 82.2954 | 263.5313
2022-04-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1506 | 76.9129 | 76.5858 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.1506 | 76.9129 | 76.5858 | 234.6494
2022-04-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.673 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.673 | 230.5295
2022-04-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 660.9339 | 2612.571 | 0 | 304.9622 | 37137.0357 | 2994.0039 | 76.9129 | 965.8962 | 4036.813
2022-04-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 3757.4033 | 3579.6445 | 0 | 468.1594 | 37137.0357 | 3977.1031 | 76.9129 | 4225.5628 | 8279.5788
2022-04-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6195 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6195 | 230.476
2022-04-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 214.334 | 76.9129 | 76.578 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 214.334 | 76.9129 | 76.578 | 367.825
2022-04-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5446 | 76.9129 | 76.6349 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5446 | 76.9129 | 76.6349 | 230.0924
2022-04-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5789 | 76.9129 | 76.7665 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5789 | 76.9129 | 76.7665 | 230.2584
2022-04-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.827 | 76.9129 | 77.1131 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.827 | 76.9129 | 77.1131 | 230.853
2022-04-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0096 | 76.9129 | 76.9265 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.0096 | 76.9129 | 76.9265 | 232.849
2022-04-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.1933 | 76.9129 | 79.7045 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.1933 | 76.9129 | 79.7045 | 245.8107
2022-04-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.3056 | 76.9129 | 98.0693 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.3056 | 76.9129 | 98.0693 | 288.2878
2022-04-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.0983 | 76.9129 | 103.3263 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.0983 | 76.9129 | 103.3263 | 306.3375
2022-04-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.4826 | 76.9129 | 87.4931 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.4826 | 76.9129 | 87.4931 | 268.8887
2022-04-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.0864 | 76.9129 | 94.1296 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.0864 | 76.9129 | 94.1296 | 291.129
2022-04-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.8841 | 76.9129 | 93.4031 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.8841 | 76.9129 | 93.4031 | 300.2001
2022-04-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.3002 | 76.9129 | 122.1606 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 128.3002 | 76.9129 | 122.1606 | 327.3737
2022-04-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 192.9854 | 76.9129 | 210.6687 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 192.9854 | 76.9129 | 210.6687 | 480.567
2022-04-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 181.6589 | 76.9129 | 163.7063 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 181.6589 | 76.9129 | 163.7063 | 422.2781
2022-04-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.4463 | 76.9129 | 79.1955 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 122.4463 | 76.9129 | 79.1955 | 278.5547
2022-04-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.8577 | 76.9129 | 76.5367 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.8577 | 76.9129 | 76.5367 | 239.3074
2022-04-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0418 | 76.9129 | 76.5805 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0418 | 76.9129 | 76.5805 | 230.5353
2022-04-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 660.9339 | 2115.955 | 0 | 620.7162 | 37137.0357 | 2497.3879 | 76.9129 | 1281.6501 | 3855.951
2022-04-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 2671.763 | 4924.2627 | 0 | 1911.4155 | 37137.0357 | 5321.7213 | 76.9129 | 4583.1785 | 9981.8128
2022-04-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 711.0522 | 2794.04 | 0 | 1057.8241 | 37137.0357 | 3191.4986 | 76.9129 | 1768.8764 | 5037.2879
2022-04-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 689.7825 | 757.1323 | 0 | 264.637 | 37137.0357 | 1149.249 | 76.9129 | 954.4196 | 2180.5815
2022-04-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5902 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5902 | 230.4466
2022-04-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 658.8974 | 1077.9803 | 0 | 675.2817 | 37137.0357 | 1459.4132 | 76.9129 | 1334.1791 | 2870.5052
2022-04-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 703.934 | 76.9129 | 700.9409 | 1542.0404 | 0 | 996.3706 | 37137.0357 | 2245.9744 | 76.9129 | 1697.3115 | 4020.1988
2022-04-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7281 | 76.9129 | 76.4936 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7281 | 76.9129 | 76.4936 | 230.1346
2022-04-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1344 | 76.9129 | 81.1575 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.1344 | 76.9129 | 81.1575 | 240.2048
2022-04-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.2977 | 76.9129 | 114.1342 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 125.2977 | 76.9129 | 114.1342 | 316.3449
2022-04-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.8945 | 76.9129 | 122.9878 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.8945 | 76.9129 | 122.9878 | 329.7953
2022-04-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.5257 | 76.9129 | 89.0779 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.5257 | 76.9129 | 89.0779 | 250.5165
2022-04-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5846 | 76.9129 | 84.7973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.5846 | 76.9129 | 84.7973 | 242.2948
2022-04-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2967 | 76.9129 | 84.5744 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.2967 | 76.9129 | 84.5744 | 241.7841
2022-04-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.403 | 76.9129 | 79.4958 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.403 | 76.9129 | 79.4958 | 233.8118
2022-04-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.4438 | 76.9129 | 85.2233 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.4438 | 76.9129 | 85.2233 | 266.58
2022-04-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.1781 | 76.9129 | 89.9006 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 111.1781 | 76.9129 | 89.9006 | 277.9916
2022-04-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.1988 | 76.9129 | 77.2724 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.1988 | 76.9129 | 77.2724 | 234.3841
2022-04-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7725 | 76.9129 | 76.603 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7725 | 76.9129 | 76.603 | 230.2884
2022-04-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 3422.6282 | 0 | 843.336 | 37137.0357 | 3809.403 | 76.9129 | 1504.2699 | 5390.5858
2022-04-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 3216.8809 | 7007.6577 | 0 | 2068.9587 | 37137.0357 | 7405.1163 | 76.9129 | 5285.8396 | 12767.8689
2022-04-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1571.9264 | 711.7562 | 3555.2454 | 17648.51 | 497.5698 | 37137.0357 | 3952.704 | 19220.4364 | 1209.326 | 24382.4664
2022-04-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 635.5822 | 1707.8365 | 657.3896 | 817.112 | 34637.645 | 105.2574 | 37137.0357 | 1452.6942 | 36345.4815 | 762.647 | 38560.8227
2022-04-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6921 | 1707.8365 | 76.51 | 0 | 15363.878 | 0 | 37137.0357 | 76.6921 | 17071.7145 | 76.51 | 17224.9166
2022-04-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5297 | 1697.8597 | 76.5225 | 0 | 2473.3035 | 0 | 37137.0357 | 76.5297 | 4171.1632 | 76.5225 | 4324.2154
2022-04-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5835 | 1701.4258 | 76.4759 | 0 | 582.6763 | 0 | 37137.0357 | 76.5835 | 2284.1021 | 76.4759 | 2437.1615
2022-04-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6049 | 1700.6764 | 76.4841 | 0 | 217.5848 | 0 | 37137.0357 | 76.6049 | 1918.2612 | 76.4841 | 2071.3502
2022-04-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.0509 | 1701.6322 | 84.8717 | 0 | 172.5359 | 0 | 37137.0357 | 111.0509 | 1874.1681 | 84.8717 | 2070.0907
2022-04-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.1486 | 1700.1266 | 94.0043 | 0 | 132.7825 | 0 | 37137.0357 | 167.1486 | 1832.9091 | 94.0043 | 2094.062
2022-04-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.4329 | 617.7557 | 80.0641 | 0 | 34.2017 | 0 | 37137.0357 | 108.4329 | 651.9574 | 80.0641 | 840.4544
2022-04-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.0652 | 76.7339 | 76.498 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.0652 | 76.7339 | 76.498 | 234.2971
2022-04-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7795 | 77.3484 | 76.5002 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7795 | 77.3484 | 76.5002 | 230.6281
2022-04-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.0728 | 1066.6228 | 76.4569 | 0 | 61.3157 | 0 | 37137.0357 | 99.0728 | 1127.9385 | 76.4569 | 1303.4682
2022-04-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.5074 | 1692.7303 | 92.7389 | 0 | 271.547 | 0 | 37137.0357 | 143.5074 | 1964.2773 | 92.7389 | 2200.5236
2022-04-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.2792 | 1626.2905 | 107.7552 | 0 | 266.4956 | 0 | 37137.0357 | 131.2792 | 1892.7861 | 107.7552 | 2131.8205
2022-04-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.0474 | 76.9129 | 99.0246 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 130.0474 | 76.9129 | 99.0246 | 305.9849
2022-04-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.1346 | 76.9129 | 92.9129 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.1346 | 76.9129 | 92.9129 | 293.9605
2022-04-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0173 | 76.9129 | 76.6137 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.0173 | 76.9129 | 76.6137 | 232.5439
2022-04-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 660.9339 | 1278.4478 | 0 | 377.8561 | 37137.0357 | 1659.8807 | 76.9129 | 1038.79 | 2775.5836
2022-04-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 703.421 | 1859.6539 | 0 | 574.376 | 37137.0357 | 2257.1125 | 76.9129 | 1277.797 | 3611.8225
2022-04-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 3462.4875 | 0 | 8527.417 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10099.3434 | 3462.4875 | 13638.7744
2022-04-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.8338 | 1707.8365 | 76.6713 | 0 | 15967.523 | 0 | 37137.0357 | 134.8338 | 17675.3595 | 76.6713 | 17886.8646
2022-04-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8492 | 1707.8365 | 76.7944 | 0 | 7261.349 | 0 | 37137.0357 | 78.8492 | 8969.1855 | 76.7944 | 9124.8292
2022-04-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.663 | 1707.8365 | 683.337 | 0 | 886.2075 | 0 | 37137.0357 | 76.663 | 2594.044 | 683.337 | 3354.044
2022-04-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.6114 | 0 | 653.4714 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2361.3079 | 76.6114 | 2514.8629
2022-04-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.3291 | 1707.8365 | 76.5651 | 0 | 335.8875 | 0 | 37137.0357 | 146.3291 | 2043.724 | 76.5651 | 2266.6181
2022-04-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.6381 | 1707.8365 | 86.8042 | 0 | 211.2536 | 0 | 37137.0357 | 114.6381 | 1919.0901 | 86.8042 | 2120.5323
2022-04-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.3036 | 1571.9264 | 101.5228 | 0 | 175.1644 | 0 | 37137.0357 | 117.3036 | 1747.0908 | 101.5228 | 1965.9172
2022-04-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.987 | 76.9129 | 83.5588 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.987 | 76.9129 | 83.5588 | 252.4587
2022-04-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2271 | 1028.2852 | 76.532 | 0 | 63.8524 | 0 | 37137.0357 | 80.2271 | 1092.1376 | 76.532 | 1248.8967
2022-04-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6388 | 1707.8365 | 76.5843 | 0 | 128.7025 | 0 | 37137.0357 | 76.6388 | 1836.539 | 76.5843 | 1989.762
2022-04-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.2355 | 1699.5933 | 76.5448 | 0 | 201.2446 | 0 | 37137.0357 | 85.2355 | 1900.8378 | 76.5448 | 2062.6182
2022-04-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.2138 | 1702.7953 | 76.7744 | 0 | 1258.639 | 0 | 37137.0357 | 141.2138 | 2961.4343 | 76.7744 | 3179.4225
2022-04-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.6787 | 1680.6547 | 89.4291 | 0 | 1338.6085 | 0 | 37137.0357 | 166.6787 | 3019.2632 | 89.4291 | 3275.3711
2022-04-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.7704 | 76.9129 | 90.6521 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 149.7704 | 76.9129 | 90.6521 | 317.3354
2022-04-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.3331 | 76.9129 | 76.5513 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.3331 | 76.9129 | 76.5513 | 272.7973
2022-04-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9593 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.9593 | 76.9129 | 76.7364 | 231.6086
2022-04-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 3393.6243 | 0 | 2315.7698 | 37137.0357 | 3780.3991 | 76.9129 | 2976.7037 | 6834.0157
2022-04-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 703.421 | 4409.4854 | 0 | 3025.9446 | 37137.0357 | 4806.944 | 76.9129 | 3729.3656 | 8613.2225
2022-04-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 13617.259 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 15189.1854 | 76.7364 | 15342.8654
2022-04-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.6479 | 1707.8365 | 433.0152 | 0 | 22735.967 | 0 | 37137.0357 | 189.6479 | 24443.8035 | 433.0152 | 25066.4665
2022-04-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5879 | 1707.8365 | 76.5086 | 0 | 9423.257 | 0 | 37137.0357 | 76.5879 | 11131.0935 | 76.5086 | 11284.19
2022-04-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.63 | 1707.8365 | 76.5729 | 0 | 406.9677 | 0 | 37137.0357 | 76.63 | 2114.8042 | 76.5729 | 2268.0071
2022-04-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5072 | 1707.8365 | 76.5461 | 0 | 159.865 | 0 | 37137.0357 | 76.5072 | 1867.7015 | 76.5461 | 2020.7549
2022-04-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7124 | 1697.8228 | 76.4804 | 0 | 104.2519 | 0 | 37137.0357 | 76.7124 | 1802.0747 | 76.4804 | 1955.2675
2022-04-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.2851 | 212.5934 | 91.0564 | 0 | 7.1193 | 0 | 37137.0357 | 124.2851 | 219.7127 | 91.0564 | 435.0542
2022-04-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 265.0016 | 76.7993 | 176.0642 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 265.0016 | 76.7993 | 176.0642 | 517.8651
2022-04-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 235.1697 | 76.7843 | 185.4896 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 235.1697 | 76.7843 | 185.4896 | 497.4436
2022-04-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.3157 | 76.8378 | 92.8935 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.3157 | 76.8378 | 92.8935 | 283.0469
2022-04-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.4083 | 76.9482 | 78.2563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.4083 | 76.9482 | 78.2563 | 241.6128
2022-04-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.666 | 76.8116 | 77.9697 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.666 | 76.8116 | 77.9697 | 245.4473
2022-04-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.7245 | 1571.9264 | 118.244 | 0 | 100.0933 | 0 | 37137.0357 | 127.7245 | 1672.0197 | 118.244 | 1917.9881
2022-04-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 176.7403 | 1544.7443 | 150.2943 | 0 | 94.8554 | 0 | 37137.0357 | 176.7403 | 1639.5997 | 150.2943 | 1966.6343
2022-04-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.9246 | 76.9129 | 117.5392 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 178.9246 | 76.9129 | 117.5392 | 373.3767
2022-04-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.339 | 76.9129 | 104.2535 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.339 | 76.9129 | 104.2535 | 298.5054
2022-04-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7587 | 76.9129 | 76.5755 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7587 | 76.9129 | 76.5755 | 230.2472
2022-04-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6295 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6295 | 230.486
2022-04-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 660.9339 | 1758.5259 | 0 | 283.0423 | 37137.0357 | 2139.9588 | 76.9129 | 943.9762 | 3160.8479
2022-04-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 3253.829 | 2571.0847 | 0 | 441.7869 | 37137.0357 | 2968.5433 | 76.9129 | 3695.6159 | 6741.0721
2022-04-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.6049 | 0 | 7927.2563 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 9499.1827 | 76.6049 | 9652.7311
2022-04-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.0509 | 1707.8365 | 77.1487 | 0 | 16381.031 | 0 | 37137.0357 | 123.0509 | 18088.8675 | 77.1487 | 18289.0671
2022-04-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0534 | 1707.8365 | 77.6129 | 0 | 6588.6675 | 0 | 37137.0357 | 80.0534 | 8296.504 | 77.6129 | 8454.1703
2022-04-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5542 | 1707.8365 | 76.5169 | 0 | 224.9638 | 0 | 37137.0357 | 76.5542 | 1932.8003 | 76.5169 | 2085.8714
2022-04-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7482 | 1707.8365 | 76.4947 | 0 | 105.3602 | 0 | 37137.0357 | 76.7482 | 1813.1967 | 76.4947 | 1966.4396
2022-04-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3607 | 1707.8365 | 77.5829 | 0 | 88.29 | 0 | 37137.0357 | 78.3607 | 1796.1265 | 77.5829 | 1952.0701
2022-04-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.2063 | 1028.285 | 126.3578 | 0 | 48.2034 | 0 | 37137.0357 | 141.2063 | 1076.4884 | 126.3578 | 1344.0525
2022-04-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.2026 | 76.9129 | 180.9845 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 184.2026 | 76.9129 | 180.9845 | 442.1
2022-04-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.0459 | 76.9129 | 110.3831 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.0459 | 76.9129 | 110.3831 | 293.3419
2022-04-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6924 | 76.9129 | 76.4716 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6924 | 76.9129 | 76.4716 | 230.077
2022-04-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.773 | 76.9129 | 78.7199 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.773 | 76.9129 | 78.7199 | 232.4059
2022-04-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.9205 | 1164.1954 | 88.9814 | 0 | 62.7746 | 0 | 37137.0357 | 110.9205 | 1226.97 | 88.9814 | 1426.872
2022-04-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.5245 | 1707.8365 | 136.0602 | 0 | 487.8805 | 0 | 37137.0357 | 108.5245 | 2195.717 | 136.0602 | 2440.3016
2022-04-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.0353 | 1653.4725 | 132.9837 | 0 | 547.7941 | 0 | 37137.0357 | 111.0353 | 2201.2666 | 132.9837 | 2445.2856
2022-04-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.2713 | 76.9129 | 81.3728 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.2713 | 76.9129 | 81.3728 | 248.5571
2022-04-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.8704 | 76.9129 | 84.5737 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.8704 | 76.9129 | 84.5737 | 245.357
2022-04-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1586 | 76.9129 | 76.7515 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1586 | 76.9129 | 76.7515 | 230.8231
2022-04-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6933 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6933 | 230.5498
2022-04-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 660.9339 | 966.6707 | 0 | 177.8654 | 37137.0357 | 1342.7616 | 76.9129 | 838.7993 | 2258.4739
2022-04-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 3346.4512 | 1522.8517 | 0 | 241.5511 | 37137.0357 | 1920.3103 | 76.9129 | 3588.0023 | 5585.2256
2022-04-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5884 | 0 | 7130.586 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 8702.5124 | 76.5884 | 8856.0444
2022-04-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.5105 | 1707.8365 | 80.3359 | 0 | 14666.098 | 0 | 37137.0357 | 143.5105 | 16373.9345 | 80.3359 | 16597.7809
2022-04-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.4456 | 1707.8365 | 82.2734 | 0 | 7432.5 | 0 | 37137.0357 | 82.4456 | 9140.3365 | 82.2734 | 9305.0555
2022-04-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4866 | 1707.8365 | 76.5631 | 0 | 1108.2213 | 0 | 37137.0357 | 78.4866 | 2816.0578 | 76.5631 | 2971.1074
2022-04-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7413 | 1707.8365 | 76.5721 | 0 | 618.6367 | 0 | 37137.0357 | 76.7413 | 2326.4732 | 76.5721 | 2479.7866
2022-04-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8172 | 1707.8365 | 77.979 | 0 | 232.075 | 0 | 37137.0357 | 82.8172 | 1939.9115 | 77.979 | 2100.7077
2022-04-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.7647 | 1707.8365 | 114.9269 | 0 | 170.9934 | 0 | 37137.0357 | 139.7647 | 1878.8299 | 114.9269 | 2133.5215
2022-04-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.8042 | 1544.7443 | 120.4762 | 0 | 126.7369 | 0 | 37137.0357 | 123.8042 | 1671.4812 | 120.4762 | 1915.7617
2022-04-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.879 | 76.9129 | 82.288 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.879 | 76.9129 | 82.288 | 236.0799
2022-04-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6534 | 76.9129 | 77.2425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6534 | 76.9129 | 77.2425 | 230.8088
2022-04-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8364 | 76.9129 | 76.555 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8364 | 76.9129 | 76.555 | 230.3044
2022-04-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.3289 | 1571.9264 | 76.5438 | 0 | 412.3101 | 0 | 37137.0357 | 86.3289 | 1984.2365 | 76.5438 | 2147.1091
2022-04-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.273 | 1707.8365 | 92.7666 | 0 | 2793.1848 | 0 | 37137.0357 | 152.273 | 4501.0213 | 92.7666 | 4746.0608
2022-04-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 182.3861 | 1680.6547 | 115.4449 | 0 | 2429.615 | 0 | 37137.0357 | 182.3861 | 4110.2697 | 115.4449 | 4408.1007
2022-04-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.2985 | 76.9129 | 93.6894 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.2985 | 76.9129 | 93.6894 | 302.9008
2022-04-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.5714 | 76.9129 | 80.2761 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.5714 | 76.9129 | 80.2761 | 253.7605
2022-04-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.0189 | 76.9129 | 78.8129 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.0189 | 76.9129 | 78.8129 | 241.7448
2022-04-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 1860.9434 | 0 | 1204.8109 | 37137.0357 | 2247.7182 | 76.9129 | 1865.7448 | 4190.3759
2022-04-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 703.421 | 2577.9663 | 0 | 1950.3007 | 37137.0357 | 2975.425 | 76.9129 | 2653.7217 | 5706.0595
2022-04-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.3104 | 76.9129 | 225.2197 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 131.3104 | 76.9129 | 225.2197 | 433.4431
2022-04-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.7442 | 76.9129 | 79.7034 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.7442 | 76.9129 | 79.7034 | 242.3605
2022-04-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7374 | 76.9129 | 76.572 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.7374 | 76.9129 | 76.572 | 233.2223
2022-04-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.831 | 76.9129 | 76.5879 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.831 | 76.9129 | 76.5879 | 230.3318
2022-04-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.2568 | 76.9129 | 76.5858 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.2568 | 76.9129 | 76.5858 | 279.7556
2022-04-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.0645 | 76.9129 | 79.1487 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.0645 | 76.9129 | 79.1487 | 251.1261
2022-04-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.3137 | 76.9129 | 84.4226 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.3137 | 76.9129 | 84.4226 | 264.6492
2022-04-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.2452 | 76.9129 | 77.7708 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.2452 | 76.9129 | 77.7708 | 244.929
2022-04-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6045 | 76.9129 | 76.5519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6045 | 76.9129 | 76.5519 | 230.0694
2022-04-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3463 | 76.9129 | 76.5476 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3463 | 76.9129 | 76.5476 | 230.8068
2022-04-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2227 | 76.9129 | 76.5424 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.2227 | 76.9129 | 76.5424 | 231.678
2022-04-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.986 | 76.9129 | 77.7907 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.986 | 76.9129 | 77.7907 | 250.6896
2022-04-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.3003 | 76.9129 | 92.1903 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 189.3003 | 76.9129 | 92.1903 | 358.4034
2022-04-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 196.667 | 76.9129 | 86.713 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 196.667 | 76.9129 | 86.713 | 360.2929
2022-04-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.6572 | 76.9129 | 77.5911 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.6572 | 76.9129 | 77.5911 | 275.1612
2022-04-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.1389 | 76.9129 | 77.7103 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.1389 | 76.9129 | 77.7103 | 242.7621
2022-04-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8966 | 76.9129 | 76.6165 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.8966 | 76.9129 | 76.6165 | 232.426
2022-04-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-04-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 607.825 | 669.1342 | 0 | 53.5643 | 37137.0357 | 1039.8832 | 76.9129 | 661.3893 | 1778.1854
2022-04-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 3349.1228 | 1532.1514 | 0 | 99.9875 | 37137.0357 | 1929.6101 | 76.9129 | 3449.1103 | 5455.6333
2022-04-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 659.0741 | 167.3697 | 0 | 72.2533 | 37137.0357 | 564.8284 | 76.9129 | 731.3274 | 1373.0687
2022-04-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 76.9129 | 76.5916 | 22.4496 | 0 | 0 | 37137.0357 | 366.4891 | 76.9129 | 76.5916 | 519.9936
2022-04-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6854 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6854 | 230.5419
2022-04-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 2045.6886 | 0 | 2104.573 | 37137.0357 | 2432.4634 | 76.9129 | 2765.5069 | 5274.8832
2022-04-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 1519.5122 | 2458.6174 | 0 | 2835.3298 | 37137.0357 | 2850.7341 | 76.9129 | 4354.842 | 7282.4891
2022-04-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1409.1586 | 76.9129 | 76.6095 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1409.1586 | 76.9129 | 76.6095 | 1562.681
2022-04-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 823.9305 | 76.9129 | 76.539 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 823.9305 | 76.9129 | 76.539 | 977.3824
2022-04-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.826 | 76.9129 | 77.6475 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.826 | 76.9129 | 77.6475 | 236.3865
2022-04-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.4113 | 76.9129 | 77.3507 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.4113 | 76.9129 | 77.3507 | 237.675
2022-04-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2608 | 76.9129 | 76.5758 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.2608 | 76.9129 | 76.5758 | 233.7496
2022-04-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0527 | 76.9129 | 76.5568 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.0527 | 76.9129 | 76.5568 | 231.5224
2022-04-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.4042 | 76.9129 | 77.5181 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.4042 | 76.9129 | 77.5181 | 245.8352
2022-04-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.0639 | 76.9129 | 85.0667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.0639 | 76.9129 | 85.0667 | 255.0435
2022-04-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.1515 | 76.9129 | 84.8916 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.1515 | 76.9129 | 84.8916 | 255.956
2022-04-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.5921 | 76.9129 | 80.6019 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.5921 | 76.9129 | 80.6019 | 263.1069
2022-04-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.5633 | 76.9129 | 78.0922 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.5633 | 76.9129 | 78.0922 | 242.5684
2022-04-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6966 | 76.9129 | 76.5959 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6966 | 76.9129 | 76.5959 | 230.2054
2022-04-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6782 | 230.5347
2022-04-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 660.9339 | 2009.3317 | 0 | 277.8939 | 37137.0357 | 2390.7646 | 76.9129 | 938.8278 | 3406.5053
2022-05-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 3357.8867 | 4419.346 | 0 | 664.3465 | 37137.0357 | 4816.8046 | 76.9129 | 4022.2332 | 8915.9508
2022-05-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1571.9264 | 680.5591 | 1823.7637 | 20454.12 | 176.9679 | 37137.0357 | 2221.2224 | 22026.0464 | 857.527 | 25104.7958
2022-05-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 735.668 | 1707.8365 | 76.5162 | 158.9147 | 31171.85 | 0 | 37137.0357 | 894.5826 | 32879.6865 | 76.5162 | 33850.7853
2022-05-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.725 | 1707.8365 | 76.4833 | 0 | 10230.577 | 0 | 37137.0357 | 76.725 | 11938.4135 | 76.4833 | 12091.6218
2022-05-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5683 | 1696.66 | 76.5019 | 0 | 1085.9425 | 0 | 37137.0357 | 76.5683 | 2782.6025 | 76.5019 | 2935.6727
2022-05-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5074 | 1706.7357 | 76.4681 | 0 | 131.6706 | 0 | 37137.0357 | 76.5074 | 1838.4063 | 76.4681 | 1991.3819
2022-05-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3264 | 1707.8365 | 76.818 | 0 | 108.1455 | 0 | 37137.0357 | 77.3264 | 1815.982 | 76.818 | 1970.1265
2022-05-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.8872 | 892.3748 | 95.4522 | 0 | 44.8514 | 0 | 37137.0357 | 118.8872 | 937.2262 | 95.4522 | 1151.5656
2022-05-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.8458 | 128.8684 | 122.0199 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 207.8458 | 128.8684 | 122.0199 | 458.734
2022-05-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.632 | 76.8973 | 100.2536 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.632 | 76.8973 | 100.2536 | 343.7829
2022-05-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1295 | 76.9129 | 76.5675 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.1295 | 76.9129 | 76.5675 | 234.6099
2022-05-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7236 | 79.0903 | 76.517 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7236 | 79.0903 | 76.517 | 232.331
2022-05-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.2281 | 76.7412 | 96.2799 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.2281 | 76.7412 | 96.2799 | 277.2492
2022-05-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 215.8675 | 1565.808 | 196.9353 | 0 | 170.1508 | 0 | 37137.0357 | 215.8675 | 1735.9588 | 196.9353 | 2148.7616
2022-05-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 250.3472 | 1626.2905 | 199.5612 | 0 | 169.0585 | 0 | 37137.0357 | 250.3472 | 1795.349 | 199.5612 | 2245.2575
2022-05-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 196.7934 | 76.9129 | 122.2858 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 196.7934 | 76.9129 | 122.2858 | 395.9921
2022-05-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.8445 | 76.9129 | 92.7699 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.8445 | 76.9129 | 92.7699 | 284.5274
2022-05-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8262 | 76.9129 | 76.6641 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.8262 | 76.9129 | 76.6641 | 231.4033
2022-05-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.643 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.643 | 230.4994
2022-05-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 660.9339 | 1432.2833 | 0 | 102.5906 | 37137.0357 | 1803.0323 | 76.9129 | 763.5245 | 2643.4698
2022-05-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 3046.6055 | 1959.6615 | 0 | 126.913 | 37137.0357 | 2357.1201 | 76.9129 | 3173.5185 | 5607.5515
2022-05-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5851 | 0 | 7952.514 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 9524.4404 | 76.5851 | 9677.969
2022-05-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.0877 | 1707.8365 | 77.4646 | 0 | 15655.677 | 0 | 37137.0357 | 131.0877 | 17363.5135 | 77.4646 | 17572.0658
2022-05-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.7794 | 1707.8365 | 78.0092 | 0 | 5791.906 | 0 | 37137.0357 | 82.7794 | 7499.7425 | 78.0092 | 7660.5311
2022-05-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3108 | 1707.8365 | 76.5019 | 0 | 171.012 | 0 | 37137.0357 | 81.3108 | 1878.8485 | 76.5019 | 2036.6612
2022-05-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.901 | 1300.1057 | 76.4541 | 0 | 64.8529 | 0 | 37137.0357 | 79.901 | 1364.9586 | 76.4541 | 1521.3137
2022-05-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.2801 | 96.3879 | 86.8352 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.2801 | 96.3879 | 86.8352 | 282.5031
2022-05-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 248.4374 | 76.8937 | 252.9272 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 248.4374 | 76.8937 | 252.9272 | 578.2583
2022-05-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 355.4947 | 82.5812 | 466.1881 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 355.4947 | 82.5812 | 466.1881 | 904.264
2022-05-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 269.8687 | 76.8915 | 353.6854 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 269.8687 | 76.8915 | 353.6854 | 700.4456
2022-05-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.4232 | 76.9001 | 126.6258 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.4232 | 76.9001 | 126.6258 | 310.9491
2022-05-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.785 | 76.9129 | 115.1295 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.785 | 76.9129 | 115.1295 | 280.8275
2022-05-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.0242 | 76.9129 | 144.6039 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.0242 | 76.9129 | 144.6039 | 330.541
2022-05-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 209.3487 | 1164.1954 | 238.2187 | 0 | 53.405 | 0 | 37137.0357 | 209.3487 | 1217.6004 | 238.2187 | 1665.1678
2022-05-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 285.2819 | 1300.1057 | 370.4792 | 0 | 59.1615 | 0 | 37137.0357 | 285.2819 | 1359.2672 | 370.4792 | 2015.0283
2022-05-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 203.3162 | 76.9129 | 250.2977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 203.3162 | 76.9129 | 250.2977 | 530.5269
2022-05-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.7728 | 76.9129 | 164.8784 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 139.7728 | 76.9129 | 164.8784 | 381.5642
2022-05-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4119 | 76.9129 | 88.8848 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.4119 | 76.9129 | 88.8848 | 243.2096
2022-05-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6314 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6314 | 230.4878
2022-05-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 2902.157 | 1660.6704 | 0 | 218.5677 | 37137.0357 | 2036.7614 | 76.9129 | 3120.7248 | 5234.399
2022-05-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 690.5474 | 2328.8052 | 0 | 288.5682 | 37137.0357 | 2726.2638 | 76.9129 | 979.1156 | 3782.2923
2022-05-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5021 | 0 | 7459.6577 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 9031.5841 | 76.5021 | 9185.0297
2022-05-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.0462 | 1707.8365 | 80.9966 | 0 | 14959.343 | 0 | 37137.0357 | 129.0462 | 16667.1795 | 80.9966 | 16877.2223
2022-05-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9911 | 1707.8365 | 82.1337 | 0 | 5007.275 | 0 | 37137.0357 | 78.9911 | 6715.1115 | 82.1337 | 6876.2363
2022-05-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7601 | 1707.8365 | 76.7203 | 0 | 404.5457 | 0 | 37137.0357 | 76.7601 | 2112.3821 | 76.7203 | 2265.8626
2022-05-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7878 | 1707.8365 | 77.1045 | 0 | 156.1806 | 0 | 37137.0357 | 76.7878 | 1864.0171 | 77.1045 | 2017.9094
2022-05-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.6931 | 1164.1954 | 77.3126 | 0 | 66.4744 | 0 | 37137.0357 | 110.6931 | 1230.6698 | 77.3126 | 1418.6755
2022-05-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.1475 | 76.9129 | 121.374 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 128.1475 | 76.9129 | 121.374 | 326.4345
2022-05-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 246.4067 | 81.3169 | 252.7632 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 246.4067 | 81.3169 | 252.7632 | 580.4868
2022-05-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 249.2536 | 76.8766 | 259.1011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 249.2536 | 76.8766 | 259.1011 | 585.2313
2022-05-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.9768 | 76.889 | 138.8563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.9768 | 76.889 | 138.8563 | 348.7222
2022-05-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.3125 | 76.8981 | 108.6007 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.3125 | 76.8981 | 108.6007 | 282.8113
2022-05-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.9068 | 76.9129 | 146.1402 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 131.9068 | 76.9129 | 146.1402 | 354.96
2022-05-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 258.4903 | 1028.2852 | 254.7584 | 0 | 47.6989 | 0 | 37137.0357 | 258.4903 | 1075.9841 | 254.7584 | 1589.2328
2022-05-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.5274 | 1164.1954 | 341.441 | 0 | 58.0986 | 0 | 37137.0357 | 320.5274 | 1222.294 | 341.441 | 1884.2624
2022-05-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 231.3906 | 76.9129 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 231.3906 | 76.9129 | 250.839 | 559.1425
2022-05-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.7358 | 76.9129 | 107.4175 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 134.7358 | 76.9129 | 107.4175 | 319.0662
2022-05-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2482 | 76.9129 | 79.427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.2482 | 76.9129 | 79.427 | 235.5881
2022-05-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6753 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6753 | 230.5318
2022-05-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 2678.1082 | 1583.8457 | 0 | 100.0268 | 37137.0357 | 1954.5948 | 76.9129 | 2778.135 | 4809.6427
2022-05-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 658.7201 | 2280.2585 | 0 | 117.6019 | 37137.0357 | 2677.7171 | 76.9129 | 776.3221 | 3530.9521
2022-05-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5287 | 0 | 8010.0415 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 9581.9679 | 76.5287 | 9735.4402
2022-05-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 230.3255 | 1707.8365 | 78.5856 | 0 | 13679.203 | 0 | 37137.0357 | 230.3255 | 15387.0395 | 78.5856 | 15695.9506
2022-05-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5912 | 1707.8365 | 81.2363 | 0 | 2654.5208 | 0 | 37137.0357 | 76.5912 | 4362.3573 | 81.2363 | 4520.1847
2022-05-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6122 | 1707.8365 | 80.1465 | 0 | 143.9682 | 0 | 37137.0357 | 76.6122 | 1851.8047 | 80.1465 | 2008.5634
2022-05-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4899 | 1290.1198 | 78.7956 | 0 | 71.3557 | 0 | 37137.0357 | 76.4899 | 1361.4755 | 78.7956 | 1516.761
2022-05-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0446 | 76.8709 | 85.3716 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.0446 | 76.8709 | 85.3716 | 246.2871
2022-05-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.5543 | 76.8586 | 229.6535 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 199.5543 | 76.8586 | 229.6535 | 506.0664
2022-05-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 333.0567 | 76.8314 | 419.2459 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 333.0567 | 76.8314 | 419.2459 | 829.134
2022-05-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 294.4436 | 76.8149 | 382.2585 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 294.4436 | 76.8149 | 382.2585 | 753.517
2022-05-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.2192 | 76.7558 | 173.589 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 156.2192 | 76.7558 | 173.589 | 406.5641
2022-05-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.1307 | 76.9098 | 132.8167 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 123.1307 | 76.9098 | 132.8167 | 332.8572
2022-05-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.7755 | 77.0371 | 241.103 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 207.7755 | 77.0371 | 241.103 | 525.9155
2022-05-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 296.6891 | 76.8251 | 446.2437 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 296.6891 | 76.8251 | 446.2437 | 819.7578
2022-05-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 292.4766 | 76.9129 | 453.7305 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 292.4766 | 76.9129 | 453.7305 | 823.12
2022-05-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 249.1005 | 76.9129 | 293.2758 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 249.1005 | 76.9129 | 293.2758 | 619.2892
2022-05-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.2818 | 76.9129 | 181.5069 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 148.2818 | 76.9129 | 181.5069 | 406.7017
2022-05-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.047 | 76.9129 | 89.8772 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.047 | 76.9129 | 89.8772 | 246.8371
2022-05-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6054 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6054 | 230.4619
2022-05-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 1679.3735 | 68.4246 | 0 | 0 | 37137.0357 | 439.1737 | 76.9129 | 1679.3735 | 2195.4601
2022-05-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 76.5652 | 91.0367 | 0 | 0 | 37137.0357 | 477.8115 | 76.9129 | 76.5652 | 631.2897
2022-05-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.4943 | 0 | 2488.8137 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4060.7401 | 76.4943 | 4214.1779
2022-05-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.51 | 1707.8365 | 86.4736 | 0 | 6331.463 | 0 | 37137.0357 | 126.51 | 8039.2995 | 86.4736 | 8252.2831
2022-05-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5651 | 1707.8365 | 90.3651 | 0 | 1386.941 | 0 | 37137.0357 | 83.5651 | 3094.7775 | 90.3651 | 3268.7077
2022-05-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.7314 | 1320.6305 | 78.8976 | 0 | 82.1866 | 0 | 37137.0357 | 82.7314 | 1402.8171 | 78.8976 | 1564.4462
2022-05-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.8388 | 76.8661 | 82.3089 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.8388 | 76.8661 | 82.3089 | 251.0138
2022-05-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.2636 | 76.7866 | 114.9497 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.2636 | 76.7866 | 114.9497 | 303.9999
2022-05-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 286.1156 | 76.7853 | 409.0587 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 286.1156 | 76.7853 | 409.0587 | 771.9597
2022-05-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.3295 | 76.8025 | 747.1602 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 424.3295 | 76.8025 | 747.1602 | 1248.2921
2022-05-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.4972 | 76.7999 | 625.0041 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 341.4972 | 76.7999 | 625.0041 | 1043.3013
2022-05-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.6883 | 76.756 | 183.4221 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.6883 | 76.756 | 183.4221 | 412.8665
2022-05-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.0418 | 77.0859 | 110.4201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.0418 | 77.0859 | 110.4201 | 316.5478
2022-05-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.285 | 78.0052 | 175.6627 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 198.285 | 78.0052 | 175.6627 | 451.9529
2022-05-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 259.6977 | 77.2639 | 235.0363 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 259.6977 | 77.2639 | 235.0363 | 571.9979
2022-05-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 247.6106 | 76.9129 | 280.4207 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 247.6106 | 76.9129 | 280.4207 | 604.9443
2022-05-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 217.6316 | 76.9129 | 291.3757 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 217.6316 | 76.9129 | 291.3757 | 585.9201
2022-05-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.6553 | 76.9129 | 133.3752 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.6553 | 76.9129 | 133.3752 | 370.9435
2022-05-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5121 | 76.9129 | 80.1337 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.5121 | 76.9129 | 80.1337 | 236.5587
2022-05-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6841 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6841 | 230.5406
2022-05-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 2329.8633 | 727.931 | 0 | 71.0323 | 37137.0357 | 1098.68 | 76.9129 | 2400.8956 | 3576.4885
2022-05-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 658.6376 | 1132.6271 | 0 | 82.5458 | 37137.0357 | 1524.7438 | 76.9129 | 741.1834 | 2342.8402
2022-05-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5324 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5324 | 230.3889
2022-05-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 173.1154 | 76.9129 | 86.8528 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 173.1154 | 76.9129 | 86.8528 | 336.8812
2022-05-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7281 | 76.9129 | 93.0189 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7281 | 76.9129 | 93.0189 | 246.6599
2022-05-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.664 | 76.9129 | 79.5264 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.664 | 76.9129 | 79.5264 | 233.1033
2022-05-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5735 | 76.9129 | 79.9049 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5735 | 76.9129 | 79.9049 | 233.3913
2022-05-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.2818 | 76.9129 | 82.0948 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.2818 | 76.9129 | 82.0948 | 245.2896
2022-05-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.6842 | 76.9129 | 88.4435 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.6842 | 76.9129 | 88.4435 | 272.0406
2022-05-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.8836 | 76.9129 | 101.5048 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.8836 | 76.9129 | 101.5048 | 276.3013
2022-05-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5134 | 76.9129 | 97.3796 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.5134 | 76.9129 | 97.3796 | 254.8059
2022-05-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6572 | 76.9129 | 76.5634 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6572 | 76.9129 | 76.5634 | 230.1335
2022-05-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1973 | 76.9129 | 77.243 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.1973 | 76.9129 | 77.243 | 233.3533
2022-05-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.8692 | 76.9129 | 83.2118 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.8692 | 76.9129 | 83.2118 | 248.994
2022-05-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.5938 | 76.9129 | 102.5843 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 139.5938 | 76.9129 | 102.5843 | 319.091
2022-05-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.2742 | 76.9129 | 120.1323 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.2742 | 76.9129 | 120.1323 | 366.3194
2022-05-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.6114 | 76.9129 | 109.7428 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.6114 | 76.9129 | 109.7428 | 294.2672
2022-05-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.4687 | 76.9129 | 92.0376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.4687 | 76.9129 | 92.0376 | 270.4193
2022-05-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.118 | 76.9129 | 83.2377 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.118 | 76.9129 | 83.2377 | 257.2686
2022-05-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9169 | 76.9129 | 76.6275 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9169 | 76.9129 | 76.6275 | 230.4573
2022-05-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 660.9339 | 2089.074 | 0 | 159.1318 | 37137.0357 | 2465.165 | 76.9129 | 820.0657 | 3362.1436
2022-05-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 2765.63 | 4554.04 | 0 | 501.0907 | 37137.0357 | 4951.4986 | 76.9129 | 3266.7207 | 8295.1323
2022-05-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 711.2277 | 2256.412 | 0 | 436.3813 | 37137.0357 | 2653.8706 | 76.9129 | 1147.6091 | 3878.3926
2022-05-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 658.1396 | 254.9846 | 0 | 102.6277 | 37137.0357 | 641.7594 | 76.9129 | 760.7673 | 1479.4397
2022-05-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5736 | 230.4301
2022-05-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 658.6575 | 670.1274 | 0 | 399.3425 | 37137.0357 | 1051.5603 | 76.9129 | 1058 | 2186.4733
2022-05-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 944.0594 | 76.9129 | 690.3731 | 1041.8507 | 0 | 513.145 | 37137.0357 | 1985.9101 | 76.9129 | 1203.5181 | 3266.3411
2022-05-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7496 | 76.9129 | 76.5047 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7496 | 76.9129 | 76.5047 | 230.1672
2022-05-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8939 | 76.9129 | 77.3837 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.8939 | 76.9129 | 77.3837 | 234.1905
2022-05-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.9263 | 76.9129 | 88.7604 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.9263 | 76.9129 | 88.7604 | 263.5996
2022-05-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.4495 | 76.9129 | 88.3083 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.4495 | 76.9129 | 88.3083 | 265.6707
2022-05-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.6734 | 76.9129 | 77.77 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.6734 | 76.9129 | 77.77 | 237.3563
2022-05-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7138 | 76.9129 | 78.6304 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.7138 | 76.9129 | 78.6304 | 233.2572
2022-05-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.0109 | 76.9129 | 86.3359 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.0109 | 76.9129 | 86.3359 | 250.2598
2022-05-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.0314 | 76.9129 | 96.9782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.0314 | 76.9129 | 96.9782 | 292.9225
2022-05-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.8933 | 76.9129 | 96.1305 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.8933 | 76.9129 | 96.1305 | 288.9367
2022-05-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7878 | 76.9129 | 82.5323 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.7878 | 76.9129 | 82.5323 | 246.233
2022-05-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3575 | 76.9129 | 76.6604 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.3575 | 76.9129 | 76.6604 | 231.9308
2022-05-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5759 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5759 | 230.4323
2022-05-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6823 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6823 | 230.5388
2022-05-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 660.9339 | 2791.8997 | 0 | 522.0284 | 37137.0357 | 3173.3326 | 76.9129 | 1182.9623 | 4433.2078
2022-05-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 2959.4336 | 3425.0947 | 0 | 789.1876 | 37137.0357 | 3822.5534 | 76.9129 | 3748.6212 | 7648.0874
2022-05-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5829 | 0 | 12840.372 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 14412.2984 | 76.5829 | 14565.8249
2022-05-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 799.3044 | 1707.8365 | 76.5511 | 0 | 21952.18 | 0 | 37137.0357 | 799.3044 | 23660.0165 | 76.5511 | 24535.872
2022-05-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7544 | 1699.0536 | 76.5899 | 0 | 7674.4097 | 0 | 37137.0357 | 76.7544 | 9373.4633 | 76.5899 | 9526.8076
2022-05-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5774 | 1702.7028 | 77.4775 | 0 | 719.4643 | 0 | 37137.0357 | 76.5774 | 2422.1671 | 77.4775 | 2576.222
2022-05-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4897 | 1699.9156 | 78.0829 | 0 | 156.7539 | 0 | 37137.0357 | 76.4897 | 1856.6695 | 78.0829 | 2011.2421
2022-05-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5271 | 1431.505 | 76.4954 | 0 | 88.587 | 0 | 37137.0357 | 76.5271 | 1520.092 | 76.4954 | 1673.1145
2022-05-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.6989 | 76.8183 | 92.5637 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.6989 | 76.8183 | 92.5637 | 265.081
2022-05-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.3322 | 76.8251 | 174.0247 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 172.3322 | 76.8251 | 174.0247 | 423.182
2022-05-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.1625 | 76.7773 | 141.7611 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 167.1625 | 76.7773 | 141.7611 | 385.701
2022-05-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8427 | 76.8021 | 76.7491 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.8427 | 76.8021 | 76.7491 | 246.3939
2022-05-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2379 | 78.099 | 78.1116 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.2379 | 78.099 | 78.1116 | 238.4485
2022-05-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.9506 | 78.2286 | 92.0951 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.9506 | 78.2286 | 92.0951 | 273.2743
2022-05-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.2941 | 1431.4808 | 172.097 | 0 | 88.8325 | 0 | 37137.0357 | 177.2941 | 1520.3133 | 172.097 | 1869.7045
2022-05-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 192.9663 | 1544.7443 | 196.4664 | 0 | 95.2628 | 0 | 37137.0357 | 192.9663 | 1640.0071 | 196.4664 | 2029.4397
2022-05-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.1705 | 76.9129 | 121.8914 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 135.1705 | 76.9129 | 121.8914 | 333.9749
2022-05-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.6946 | 76.9129 | 98.6604 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.6946 | 76.9129 | 98.6604 | 302.2679
2022-05-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6633 | 76.9129 | 76.5308 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.6633 | 76.9129 | 76.5308 | 234.1071
2022-05-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6094 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6094 | 230.4659
2022-05-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 76.7364 | 266.2073 | 0 | 0 | 37137.0357 | 636.9563 | 76.9129 | 76.7364 | 790.6057
2022-05-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 2642.8218 | 493.8473 | 0 | 0 | 37137.0357 | 885.964 | 76.9129 | 2642.8218 | 3605.6988
2022-05-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.577 | 0 | 4344.53 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5916.4564 | 76.577 | 6069.977
2022-05-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.466 | 1707.8365 | 78.4258 | 0 | 10012.814 | 0 | 37137.0357 | 136.466 | 11720.6505 | 78.4258 | 11935.5423
2022-05-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1724 | 1707.8365 | 79.2939 | 0 | 3420.7698 | 0 | 37137.0357 | 78.1724 | 5128.6063 | 79.2939 | 5286.0727
2022-05-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7222 | 1707.8365 | 76.619 | 0 | 140.2693 | 0 | 37137.0357 | 76.7222 | 1848.1058 | 76.619 | 2001.447
2022-05-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.733 | 1436.0161 | 76.7865 | 0 | 84.1492 | 0 | 37137.0357 | 76.733 | 1520.1653 | 76.7865 | 1673.6848
2022-05-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.9536 | 76.9129 | 90.9262 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.9536 | 76.9129 | 90.9262 | 255.7927
2022-05-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.182 | 76.9129 | 268.1263 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 227.182 | 76.9129 | 268.1263 | 572.2211
2022-05-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.3123 | 76.9129 | 507.3129 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 351.3123 | 76.9129 | 507.3129 | 935.5381
2022-05-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 299.7216 | 76.9129 | 458.9658 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 299.7216 | 76.9129 | 458.9658 | 835.6003
2022-05-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.6688 | 76.9129 | 229.3355 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.6688 | 76.9129 | 229.3355 | 475.9172
2022-05-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.7508 | 76.9129 | 200.5611 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.7508 | 76.9129 | 200.5611 | 430.2248
2022-05-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 217.9294 | 76.9129 | 298.6906 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 217.9294 | 76.9129 | 298.6906 | 593.533
2022-05-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 379.8201 | 76.9129 | 579.5875 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 379.8201 | 76.9129 | 579.5875 | 1036.3205
2022-05-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 476.2178 | 76.9129 | 880.7783 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 476.2178 | 76.9129 | 880.7783 | 1433.909
2022-05-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 458.2411 | 76.9129 | 943.1428 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 458.2411 | 76.9129 | 943.1428 | 1478.2967
2022-05-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 356.8935 | 76.9129 | 710.0248 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 356.8935 | 76.9129 | 710.0248 | 1143.8313
2022-05-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.122 | 76.9129 | 175.2473 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 127.122 | 76.9129 | 175.2473 | 379.2822
2022-05-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7047 | 76.9129 | 76.5484 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7047 | 76.9129 | 76.5484 | 230.166
2022-05-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 835.092 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 835.092 | 988.9485
2022-05-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.4881 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.4881 | 230.3445
2022-05-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5159 | 0 | 2728.933 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4300.8594 | 76.5159 | 4454.3188
2022-05-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.3981 | 1707.8365 | 77.3053 | 0 | 7163.242 | 0 | 37137.0357 | 143.3981 | 8871.0785 | 77.3053 | 9091.7819
2022-05-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.991 | 1707.8365 | 80.3148 | 0 | 2116.6108 | 0 | 37137.0357 | 99.991 | 3824.4473 | 80.3148 | 4004.7531
2022-05-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.909 | 1436.0161 | 100.9114 | 0 | 89.7291 | 0 | 37137.0357 | 94.909 | 1525.7452 | 100.9114 | 1721.5655
2022-05-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.896 | 87.4949 | 160.1697 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 137.896 | 87.4949 | 160.1697 | 385.5607
2022-05-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 232.6857 | 76.7965 | 336.9216 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 232.6857 | 76.7965 | 336.9216 | 646.4037
2022-05-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 528.9677 | 76.7648 | 979.4778 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 528.9677 | 76.7648 | 979.4778 | 1585.2104
2022-05-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 667.597 | 76.7812 | 1664.5156 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 667.597 | 76.7812 | 1664.5156 | 2408.8938
2022-05-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 556.4431 | 76.723 | 1483.8291 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 556.4431 | 76.723 | 1483.8291 | 2116.9952
2022-05-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 356.5224 | 77.0935 | 828.4076 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 356.5224 | 77.0935 | 828.4076 | 1262.0236
2022-05-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.4828 | 77.5502 | 658.0778 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 318.4828 | 77.5502 | 658.0778 | 1054.1109
2022-05-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.8715 | 76.9497 | 907.6455 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 409.8715 | 76.9497 | 907.6455 | 1394.4667
2022-05-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 582.4281 | 76.8936 | 1303.8668 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 582.4281 | 76.8936 | 1303.8668 | 1963.1885
2022-05-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 632.7736 | 76.9129 | 1645.2281 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 632.7736 | 76.9129 | 1645.2281 | 2354.9146
2022-05-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 572.247 | 76.9129 | 1778.6334 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 572.247 | 76.9129 | 1778.6334 | 2427.7933
2022-05-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 445.295 | 76.9129 | 1272.5076 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 445.295 | 76.9129 | 1272.5076 | 1794.7155
2022-05-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.2215 | 76.9129 | 389.2188 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 157.2215 | 76.9129 | 389.2188 | 623.3532
2022-05-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0751 | 76.9129 | 99.7723 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.0751 | 76.9129 | 99.7723 | 254.7603
2022-05-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8844 | 230.7409
2022-05-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5977 | 230.4541
2022-05-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 409.8129 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 409.8129 | 563.6694
2022-05-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.2207 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.2207 | 231.0772
2022-05-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.9595 | 0 | 310.2753 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1882.2017 | 76.9595 | 2036.1048
2022-05-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.5291 | 1707.8365 | 83.3304 | 0 | 523.1966 | 0 | 37137.0357 | 154.5291 | 2231.0331 | 83.3304 | 2468.8927
2022-05-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.2847 | 1707.8365 | 82.2384 | 0 | 196.5648 | 0 | 37137.0357 | 106.2847 | 1904.4013 | 82.2384 | 2092.9244
2022-05-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1144 | 1707.8365 | 76.5938 | 0 | 126.6689 | 0 | 37137.0357 | 77.1144 | 1834.5054 | 76.5938 | 1988.2135
2022-05-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0312 | 756.4645 | 76.7833 | 0 | 46.586 | 0 | 37137.0357 | 77.0312 | 803.0505 | 76.7833 | 956.8651
2022-05-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.4424 | 76.9129 | 86.7842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.4424 | 76.9129 | 86.7842 | 249.1395
2022-05-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.9916 | 76.9129 | 202.1756 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 158.9916 | 76.9129 | 202.1756 | 438.0801
2022-05-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 176.2227 | 76.9129 | 260.7434 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 176.2227 | 76.9129 | 260.7434 | 513.8789
2022-05-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.2626 | 76.9129 | 152.881 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.2626 | 76.9129 | 152.881 | 335.0565
2022-05-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.785 | 76.9129 | 84.3782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.785 | 76.9129 | 84.3782 | 238.0762
2022-05-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.698 | 76.9129 | 76.5573 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.698 | 76.9129 | 76.5573 | 230.1683
2022-05-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.0464 | 1436.0161 | 78.7975 | 0 | 253.2153 | 0 | 37137.0357 | 87.0464 | 1689.2314 | 78.7975 | 1855.0753
2022-05-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.7807 | 1707.8365 | 118.6828 | 0 | 1700.3008 | 0 | 37137.0357 | 162.7807 | 3408.1373 | 118.6828 | 3689.6008
2022-05-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.7499 | 1680.6547 | 121.0002 | 0 | 1631.4902 | 0 | 37137.0357 | 164.7499 | 3312.1449 | 121.0002 | 3597.895
2022-05-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.5639 | 76.9129 | 93.1398 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.5639 | 76.9129 | 93.1398 | 283.6166
2022-05-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.4444 | 76.9129 | 86.8442 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.4444 | 76.9129 | 86.8442 | 255.2015
2022-05-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7351 | 76.9129 | 76.5323 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7351 | 76.9129 | 76.5323 | 230.1803
2022-05-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7273 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7273 | 230.5837
2022-05-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 3427.1643 | 1468.4662 | 0 | 151.4909 | 37137.0357 | 1839.2153 | 76.9129 | 3578.6552 | 5494.7834
2022-05-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 680.6918 | 1950.8291 | 0 | 186.8895 | 37137.0357 | 2348.2877 | 76.9129 | 867.5813 | 3292.782
2022-05-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.6031 | 0 | 8025.0737 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 9597.0001 | 76.6031 | 9750.5467
2022-05-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.8754 | 1707.8365 | 82.7163 | 0 | 14905.786 | 0 | 37137.0357 | 137.8754 | 16613.6225 | 82.7163 | 16834.2142
2022-05-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.5954 | 1707.8365 | 86.7864 | 0 | 8238.097 | 0 | 37137.0357 | 84.5954 | 9945.9335 | 86.7864 | 10117.3153
2022-05-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5497 | 1707.8365 | 76.4675 | 0 | 1693.2783 | 0 | 37137.0357 | 79.5497 | 3401.1148 | 76.4675 | 3557.132
2022-05-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7326 | 1707.8365 | 76.5067 | 0 | 397.8562 | 0 | 37137.0357 | 76.7326 | 2105.6927 | 76.5067 | 2258.932
2022-05-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.1996 | 1436.0161 | 80.8347 | 0 | 96.6033 | 0 | 37137.0357 | 104.1996 | 1532.6194 | 80.8347 | 1717.6538
2022-05-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.0979 | 1436.0161 | 141.154 | 0 | 112.0056 | 0 | 37137.0357 | 122.0979 | 1548.0217 | 141.154 | 1811.2735
2022-05-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.781 | 1571.9264 | 177.7173 | 0 | 116.0961 | 0 | 37137.0357 | 152.781 | 1688.0225 | 177.7173 | 2018.5208
2022-05-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.5812 | 76.9129 | 111.4344 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.5812 | 76.9129 | 111.4344 | 290.9285
2022-05-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6982 | 76.9129 | 76.5332 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6982 | 76.9129 | 76.5332 | 230.1443
2022-05-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0246 | 78.3664 | 76.5404 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0246 | 78.3664 | 76.5404 | 231.9314
2022-05-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.8177 | 76.8083 | 96.5033 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.8177 | 76.8083 | 96.5033 | 288.1292
2022-05-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 288.3015 | 1565.898 | 239.6111 | 0 | 195.4655 | 0 | 37137.0357 | 288.3015 | 1761.3635 | 239.6111 | 2289.2761
2022-05-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 296.8336 | 1626.2905 | 286.7145 | 0 | 200.8755 | 0 | 37137.0357 | 296.8336 | 1827.166 | 286.7145 | 2410.7142
2022-05-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.5645 | 76.9129 | 181.782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 178.5645 | 76.9129 | 181.782 | 437.2594
2022-05-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.4013 | 76.9129 | 111.3816 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 135.4013 | 76.9129 | 111.3816 | 323.6959
2022-05-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.7903 | 76.9129 | 77.742 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.7903 | 76.9129 | 77.742 | 235.4452
2022-05-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6843 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6843 | 230.5408
2022-05-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 3654.6614 | 855.4785 | 0 | 116.5837 | 37137.0357 | 1226.2276 | 76.9129 | 3771.2451 | 5074.3855
2022-05-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 659.4324 | 1341.9835 | 0 | 146.0466 | 37137.0357 | 1739.4422 | 76.9129 | 805.479 | 2621.8341
2022-05-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5799 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5799 | 230.4364
2022-05-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 176.8456 | 76.9129 | 76.4973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 176.8456 | 76.9129 | 76.4973 | 330.2558
2022-05-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6406 | 76.9129 | 78.9792 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6406 | 76.9129 | 78.9792 | 232.5327
2022-05-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7524 | 76.9129 | 81.2748 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.7524 | 76.9129 | 81.2748 | 239.9401
2022-05-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.6581 | 76.9129 | 79.1873 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.6581 | 76.9129 | 79.1873 | 244.7583
2022-05-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.2624 | 76.9129 | 131.1307 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.2624 | 76.9129 | 131.1307 | 340.306
2022-05-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 276.8451 | 76.9129 | 336.2332 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 276.8451 | 76.9129 | 336.2332 | 689.9913
2022-05-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 337.5883 | 76.9129 | 511.5155 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 337.5883 | 76.9129 | 511.5155 | 926.0167
2022-05-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 335.0305 | 76.9129 | 563.3011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 335.0305 | 76.9129 | 563.3011 | 975.2445
2022-05-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 296.1026 | 76.9129 | 477.8266 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 296.1026 | 76.9129 | 477.8266 | 850.8422
2022-05-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 319.0796 | 76.9129 | 508.7019 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 319.0796 | 76.9129 | 508.7019 | 904.6944
2022-05-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.9366 | 76.9129 | 624.1799 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 367.9366 | 76.9129 | 624.1799 | 1069.0295
2022-05-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 467.9768 | 76.9129 | 883.124 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 467.9768 | 76.9129 | 883.124 | 1428.0138
2022-05-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 690.283 | 76.9129 | 1666.5079 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 690.283 | 76.9129 | 1666.5079 | 2433.7038
2022-05-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 671.4987 | 76.9129 | 1940.187 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 671.4987 | 76.9129 | 1940.187 | 2688.5986
2022-05-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 468.4905 | 76.9129 | 1231.6289 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 468.4905 | 76.9129 | 1231.6289 | 1777.0323
2022-05-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 327.808 | 76.9129 | 772.6181 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 327.808 | 76.9129 | 772.6181 | 1177.339
2022-05-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.3112 | 76.9129 | 301.9753 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 143.3112 | 76.9129 | 301.9753 | 522.1995
2022-05-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0345 | 76.9129 | 95.422 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.0345 | 76.9129 | 95.422 | 250.3695
2022-05-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5881 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5881 | 230.4446
2022-05-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 432.5188 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 432.5188 | 586.3753
2022-05-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 842.1894 | 76.9129 | 81.3844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 842.1894 | 76.9129 | 81.3844 | 1000.4867
2022-05-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5979 | 76.9129 | 92.1199 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5979 | 76.9129 | 92.1199 | 245.6307
2022-05-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6352 | 76.9129 | 84.4427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6352 | 76.9129 | 84.4427 | 237.9908
2022-05-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8627 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8627 | 230.7192
2022-05-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.1236 | 76.9129 | 103.7494 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 148.1236 | 76.9129 | 103.7494 | 328.786
2022-05-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.783 | 76.9129 | 175.0097 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.783 | 76.9129 | 175.0097 | 358.7056
2022-05-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.5111 | 76.9129 | 290.563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 156.5111 | 76.9129 | 290.563 | 523.987
2022-05-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 309.5633 | 76.9129 | 617.3133 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 309.5633 | 76.9129 | 617.3133 | 1003.7895
2022-05-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 425.0118 | 76.9129 | 1023.886 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 425.0118 | 76.9129 | 1023.886 | 1525.8107
2022-05-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 404.2265 | 76.9129 | 1085.389 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 404.2265 | 76.9129 | 1085.389 | 1566.5285
2022-05-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 325.9642 | 76.9129 | 822.6298 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 325.9642 | 76.9129 | 822.6298 | 1225.5069
2022-05-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 331.1989 | 76.9129 | 796.3408 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 331.1989 | 76.9129 | 796.3408 | 1204.4526
2022-05-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.9447 | 76.9129 | 767.5518 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 351.9447 | 76.9129 | 767.5518 | 1196.4094
2022-05-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 421.3621 | 76.9129 | 834.3242 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 421.3621 | 76.9129 | 834.3242 | 1332.5991
2022-05-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 520.0018 | 76.9129 | 1296.0247 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 520.0018 | 76.9129 | 1296.0247 | 1892.9394
2022-05-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 406.1784 | 76.9129 | 993.3018 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 406.1784 | 76.9129 | 993.3018 | 1476.3932
2022-05-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.8413 | 76.9129 | 420.0385 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.8413 | 76.9129 | 420.0385 | 666.7928
2022-05-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7606 | 76.9129 | 89.1733 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7606 | 76.9129 | 89.1733 | 242.8468
2022-05-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.606 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.606 | 230.4624
2022-05-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 533.6599 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 533.6599 | 687.5164
2022-05-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.4472 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.4472 | 230.3037
2022-05-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5584 | 0 | 4747.0513 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6318.9777 | 76.5584 | 6472.4796
2022-05-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.6145 | 1707.8365 | 77.7926 | 0 | 9780.69 | 0 | 37137.0357 | 156.6145 | 11488.5265 | 77.7926 | 11722.9337
2022-05-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.1054 | 1698.9022 | 84.2926 | 0 | 2595.1526 | 0 | 37137.0357 | 88.1054 | 4294.0548 | 84.2926 | 4466.4528
2022-05-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2655 | 1027.2 | 99.9304 | 0 | 44.3077 | 0 | 37137.0357 | 77.2655 | 1071.5077 | 99.9304 | 1248.7036
2022-05-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5844 | 76.7654 | 94.5242 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.5844 | 76.7654 | 94.5242 | 250.874
2022-05-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.1307 | 76.8183 | 142.0725 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.1307 | 76.8183 | 142.0725 | 345.0215
2022-05-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 346.076 | 76.7301 | 601.3001 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 346.076 | 76.7301 | 601.3001 | 1024.1062
2022-05-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 493.9452 | 76.7439 | 1117.983 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 493.9452 | 76.7439 | 1117.983 | 1688.672
2022-05-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.7134 | 76.7207 | 987.8743 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 409.7134 | 76.7207 | 987.8743 | 1474.3083
2022-05-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 225.4443 | 77.2616 | 419.7784 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 225.4443 | 77.2616 | 419.7784 | 722.4844
2022-05-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.5648 | 82.0183 | 318.5392 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 210.5648 | 82.0183 | 318.5392 | 611.1223
2022-05-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 322.2184 | 86.5945 | 517.4156 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 322.2184 | 86.5945 | 517.4156 | 926.2285
2022-05-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 582.0522 | 80.2961 | 1202.7795 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 582.0522 | 80.2961 | 1202.7795 | 1865.1278
2022-05-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 649.1416 | 76.9129 | 1834.8068 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 649.1416 | 76.9129 | 1834.8068 | 2560.8613
2022-05-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.3219 | 76.9129 | 1210.5841 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 412.3219 | 76.9129 | 1210.5841 | 1699.819
2022-05-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 217.4377 | 76.9129 | 344.971 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 217.4377 | 76.9129 | 344.971 | 639.3216
2022-05-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.979 | 76.9129 | 92.3216 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.979 | 76.9129 | 92.3216 | 256.2136
2022-05-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7989 | 76.9129 | 76.5425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7989 | 76.9129 | 76.5425 | 230.2543
2022-05-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 960.8745 | 143.1251 | 0 | 0 | 37137.0357 | 524.558 | 76.9129 | 960.8745 | 1562.3454
2022-05-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.4748 | 226.6677 | 0 | 0 | 37137.0357 | 618.7844 | 76.9129 | 76.4748 | 772.1721
2022-05-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.4963 | 0 | 2064.9775 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3636.9039 | 76.4963 | 3790.3437
2022-05-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.6249 | 1707.8365 | 77.4243 | 0 | 4827.818 | 0 | 37137.0357 | 130.6249 | 6535.6545 | 77.4243 | 6743.7036
2022-05-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5758 | 1707.8365 | 81.7367 | 0 | 606.3096 | 0 | 37137.0357 | 78.5758 | 2314.1461 | 81.7367 | 2474.4586
2022-05-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6533 | 886.8306 | 94.0742 | 0 | 50.0058 | 0 | 37137.0357 | 77.6533 | 936.8363 | 94.0742 | 1108.5638
2022-05-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.5157 | 76.8132 | 102.6828 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.5157 | 76.8132 | 102.6828 | 266.0117
2022-05-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.8089 | 76.9266 | 187.0963 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 149.8089 | 76.9266 | 187.0963 | 413.8318
2022-05-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.5292 | 76.7963 | 703.5883 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 410.5292 | 76.7963 | 703.5883 | 1190.9138
2022-05-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 559.4263 | 76.7114 | 1312.6693 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 559.4263 | 76.7114 | 1312.6693 | 1948.807
2022-05-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 489.4891 | 76.8898 | 1284.1017 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 489.4891 | 76.8898 | 1284.1017 | 1850.4806
2022-05-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 316.3075 | 78.9412 | 751.8225 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 316.3075 | 78.9412 | 751.8225 | 1147.0712
2022-05-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 291.0893 | 80.7697 | 628.7596 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 291.0893 | 80.7697 | 628.7596 | 1000.6186
2022-05-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.8654 | 78.412 | 895.6369 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 392.8654 | 78.412 | 895.6369 | 1366.9142
2022-05-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 635.8652 | 76.8148 | 1709.1749 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 635.8652 | 76.8148 | 1709.1749 | 2421.8549
2022-05-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 764.3931 | 76.9129 | 2619.5215 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 764.3931 | 76.9129 | 2619.5215 | 3460.8275
2022-05-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 723.9731 | 76.9129 | 2640.7388 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 723.9731 | 76.9129 | 2640.7388 | 3441.6249
2022-05-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 577.6403 | 76.9129 | 2100.5776 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 577.6403 | 76.9129 | 2100.5776 | 2755.1308
2022-05-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 219.9669 | 76.9129 | 706.6942 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 219.9669 | 76.9129 | 706.6942 | 1003.5739
2022-05-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7947 | 76.9129 | 135.2558 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.7947 | 76.9129 | 135.2558 | 293.9634
2022-05-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8966 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8966 | 230.7531
2022-05-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5877 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5877 | 230.4442
2022-05-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 389.0956 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 389.0956 | 542.9521
2022-05-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.5589 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.5589 | 231.4154
2022-05-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1436.0161 | 77.1321 | 0 | 129.2882 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1565.3043 | 77.1321 | 1719.38
2022-05-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.5011 | 1571.9264 | 143.5856 | 0 | 134.5012 | 0 | 37137.0357 | 155.5011 | 1706.4276 | 143.5856 | 2005.5143
2022-05-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.6797 | 76.9129 | 297.5736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.6797 | 76.9129 | 297.5736 | 539.1662
2022-05-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.9544 | 76.9129 | 362.5453 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 168.9544 | 76.9129 | 362.5453 | 608.4126
2022-05-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 180.3057 | 76.9129 | 389.232 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 180.3057 | 76.9129 | 389.232 | 646.4506
2022-05-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 219.6873 | 76.9129 | 450.3938 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 219.6873 | 76.9129 | 450.3938 | 746.9941
2022-05-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 443.4403 | 76.9129 | 1017.2595 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 443.4403 | 76.9129 | 1017.2595 | 1537.6127
2022-05-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 565.7507 | 76.9129 | 1677.9795 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 565.7507 | 76.9129 | 1677.9795 | 2320.6432
2022-05-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 404.7777 | 76.9129 | 1294.3303 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 404.7777 | 76.9129 | 1294.3303 | 1776.021
2022-05-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.3803 | 76.9129 | 509.8986 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 190.3803 | 76.9129 | 509.8986 | 777.1919
2022-05-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.3948 | 76.9129 | 356.6566 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 154.3948 | 76.9129 | 356.6566 | 587.9643
2022-05-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.1794 | 76.9129 | 400.717 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.1794 | 76.9129 | 400.717 | 643.8094
2022-05-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 282.0927 | 76.9129 | 593.9728 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 282.0927 | 76.9129 | 593.9728 | 952.9785
2022-05-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 509.1076 | 76.9129 | 1242.7819 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 509.1076 | 76.9129 | 1242.7819 | 1828.8024
2022-05-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 454.6204 | 76.9129 | 1379.2734 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 454.6204 | 76.9129 | 1379.2734 | 1910.8067
2022-05-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 257.8957 | 76.9129 | 786.7174 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 257.8957 | 76.9129 | 786.7174 | 1121.526
2022-05-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.096 | 76.9129 | 162.5931 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.096 | 76.9129 | 162.5931 | 335.602
2022-05-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8187 | 76.9129 | 77.2726 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8187 | 76.9129 | 77.2726 | 231.0042
2022-05-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7015 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7015 | 230.5579
2022-05-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 514.68 | 337.4051 | 0 | 0 | 37137.0357 | 718.838 | 76.9129 | 514.68 | 1310.4309
2022-05-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.56 | 573.7079 | 0 | 0 | 37137.0357 | 965.8247 | 76.9129 | 76.56 | 1119.2976
2022-05-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7086 | 0 | 4853.3325 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6425.2589 | 76.7086 | 6578.911
2022-05-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.7738 | 1707.8365 | 77.5149 | 0 | 9611.94 | 0 | 37137.0357 | 130.7738 | 11319.7765 | 77.5149 | 11528.0652
2022-05-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.111 | 1707.8365 | 81.6564 | 0 | 2410.6726 | 0 | 37137.0357 | 100.111 | 4118.5091 | 81.6564 | 4300.2765
2022-05-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7888 | 1571.9264 | 97.513 | 0 | 127.3323 | 0 | 37137.0357 | 78.7888 | 1699.2587 | 97.513 | 1875.5604
2022-05-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6337 | 76.9129 | 88.884 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6337 | 76.9129 | 88.884 | 242.4306
2022-05-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.4587 | 76.9129 | 81.3767 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.4587 | 76.9129 | 81.3767 | 248.7483
2022-05-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.2371 | 76.9129 | 132.1919 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 172.2371 | 76.9129 | 132.1919 | 381.342
2022-05-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 234.5076 | 248.5646 | 286.2919 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 234.5076 | 248.5646 | 286.2919 | 769.364
2022-05-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 182.3163 | 85.7049 | 236.3342 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 182.3163 | 85.7049 | 236.3342 | 504.3554
2022-05-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.6248 | 76.904 | 78.1176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.6248 | 76.904 | 78.1176 | 246.6463
2022-05-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3589 | 76.9129 | 78.8088 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.3589 | 76.9129 | 78.8088 | 234.0806
2022-05-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.9787 | 76.9129 | 117.136 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.9787 | 76.9129 | 117.136 | 288.0276
2022-05-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 182.5579 | 1436.0161 | 252.9668 | 0 | 87.1995 | 0 | 37137.0357 | 182.5579 | 1523.2156 | 252.9668 | 1958.7403
2022-05-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.6158 | 1544.7443 | 330.848 | 0 | 89.2562 | 0 | 37137.0357 | 210.6158 | 1634.0005 | 330.848 | 2175.4643
2022-05-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.07 | 76.9129 | 228.3348 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 197.07 | 76.9129 | 228.3348 | 502.3177
2022-05-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.0742 | 76.9129 | 117.9652 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 130.0742 | 76.9129 | 117.9652 | 324.9523
2022-05-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6888 | 76.9129 | 78.6987 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6888 | 76.9129 | 78.6987 | 232.3004
2022-05-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6601 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6601 | 230.5165
2022-05-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 2656.4204 | 1189.4042 | 0 | 37.5478 | 37137.0357 | 1560.1532 | 76.9129 | 2693.9682 | 4331.0344
2022-05-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 500.0625 | 1562.6984 | 0 | 50.4619 | 37137.0357 | 1960.1571 | 76.9129 | 550.5244 | 2587.5943
2022-05-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5589 | 0 | 4939.939 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6511.8654 | 76.5589 | 6665.3678
2022-05-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.1885 | 1707.8365 | 86.7177 | 0 | 10515.667 | 0 | 37137.0357 | 122.1885 | 12223.5035 | 86.7177 | 12432.4097
2022-05-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7479 | 1707.8365 | 92.439 | 0 | 3346.1824 | 0 | 37137.0357 | 78.7479 | 5054.0189 | 92.439 | 5225.2059
2022-05-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.591 | 1562.8385 | 77.0217 | 0 | 134.8237 | 0 | 37137.0357 | 76.591 | 1697.6622 | 77.0217 | 1851.2749
2022-05-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4391 | 76.7895 | 77.7269 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.4391 | 76.7895 | 77.7269 | 232.9555
2022-05-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.8996 | 76.7861 | 109.1161 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.8996 | 76.7861 | 109.1161 | 299.8019
2022-05-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 279.0746 | 76.8491 | 303.2094 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 279.0746 | 76.8491 | 303.2094 | 659.1331
2022-05-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.7721 | 76.8545 | 463.1431 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 372.7721 | 76.8545 | 463.1431 | 912.7697
2022-05-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 269.2514 | 76.8561 | 385.9387 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 269.2514 | 76.8561 | 385.9387 | 732.0462
2022-05-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.3656 | 76.7885 | 155.0227 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 141.3656 | 76.7885 | 155.0227 | 373.1768
2022-05-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.0856 | 77.0225 | 107.1421 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 121.0856 | 77.0225 | 107.1421 | 305.2503
2022-05-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.4212 | 77.7455 | 161.7277 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 178.4212 | 77.7455 | 161.7277 | 417.8945
2022-05-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 313.419 | 77.1467 | 340.1913 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 313.419 | 77.1467 | 340.1913 | 730.757
2022-05-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.79 | 76.9129 | 464.1388 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 366.79 | 76.9129 | 464.1388 | 907.8417
2022-05-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 181.7313 | 76.9129 | 324.6831 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 181.7313 | 76.9129 | 324.6831 | 583.3273
2022-05-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.0012 | 76.9129 | 126.6487 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.0012 | 76.9129 | 126.6487 | 329.5628
2022-05-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2518 | 76.9129 | 83.9106 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.2518 | 76.9129 | 83.9106 | 243.0753
2022-05-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5522 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5522 | 230.4086
2022-05-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 2035.0946 | 816.9916 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1187.7407 | 76.9129 | 2035.0946 | 3299.7482
2022-05-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.5624 | 1265.411 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1657.5277 | 76.9129 | 76.5624 | 1811.0031
2022-05-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5251 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5251 | 230.3816
2022-05-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.6058 | 76.9129 | 90.1343 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 178.6058 | 76.9129 | 90.1343 | 345.6531
2022-05-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.743 | 76.9129 | 97.1213 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.743 | 76.9129 | 97.1213 | 250.7772
2022-05-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5531 | 76.9129 | 79.4627 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5531 | 76.9129 | 79.4627 | 232.9288
2022-05-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4153 | 76.9129 | 81.1614 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.4153 | 76.9129 | 81.1614 | 238.4896
2022-05-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.3015 | 76.9129 | 112.6251 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.3015 | 76.9129 | 112.6251 | 309.8395
2022-05-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.578 | 76.9129 | 272.257 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 210.578 | 76.9129 | 272.257 | 559.748
2022-05-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 282.572 | 76.9129 | 431.3382 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 282.572 | 76.9129 | 431.3382 | 790.8231
2022-05-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 286.5048 | 76.9129 | 473.6786 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 286.5048 | 76.9129 | 473.6786 | 837.0963
2022-05-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 264.1968 | 76.9129 | 414.7329 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 264.1968 | 76.9129 | 414.7329 | 755.8426
2022-05-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 301.6999 | 76.9129 | 469.0922 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 301.6999 | 76.9129 | 469.0922 | 847.7051
2022-05-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 336.9359 | 76.9129 | 548.7613 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 336.9359 | 76.9129 | 548.7613 | 962.6102
2022-05-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 425.7867 | 76.9129 | 717.7575 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 425.7867 | 76.9129 | 717.7575 | 1220.4571
2022-05-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 647.9605 | 76.9129 | 1482.7682 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 647.9605 | 76.9129 | 1482.7682 | 2207.6416
2022-05-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 614.6434 | 76.9129 | 1759.502 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 614.6434 | 76.9129 | 1759.502 | 2451.0583
2022-05-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 437.8052 | 76.9129 | 1148.8403 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 437.8052 | 76.9129 | 1148.8403 | 1663.5584
2022-05-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 324.3705 | 76.9129 | 793.4775 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 324.3705 | 76.9129 | 793.4775 | 1194.7609
2022-05-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.2378 | 76.9129 | 283.6769 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.2378 | 76.9129 | 283.6769 | 489.8276
2022-05-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6979 | 76.9129 | 85.4531 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6979 | 76.9129 | 85.4531 | 239.064
2022-05-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5874 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5874 | 230.4438
2022-05-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 448.0571 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 448.0571 | 601.9136
2022-05-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1223.6268 | 76.9129 | 81.0218 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1223.6268 | 76.9129 | 81.0218 | 1381.5615
2022-05-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6408 | 76.9129 | 90.7908 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6408 | 76.9129 | 90.7908 | 244.3446
2022-05-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6316 | 76.9129 | 83.8195 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6316 | 76.9129 | 83.8195 | 237.364
2022-05-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5267 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5267 | 230.3832
2022-05-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 298.0098 | 76.9129 | 83.5696 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 298.0098 | 76.9129 | 83.5696 | 458.4923
2022-05-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.4439 | 76.9129 | 120.4721 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.4439 | 76.9129 | 120.4721 | 278.829
2022-05-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.9697 | 76.9129 | 176.7405 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.9697 | 76.9129 | 176.7405 | 359.6231
2022-05-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 181.1301 | 76.9129 | 342.816 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 181.1301 | 76.9129 | 342.816 | 600.859
2022-05-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 300.651 | 76.9129 | 601.9509 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 300.651 | 76.9129 | 601.9509 | 979.5148
2022-05-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 294.1131 | 76.9129 | 652.5999 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 294.1131 | 76.9129 | 652.5999 | 1023.626
2022-05-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 230.2344 | 76.9129 | 455.5968 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 230.2344 | 76.9129 | 455.5968 | 762.7442
2022-05-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 245.5327 | 76.9129 | 455.0541 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 245.5327 | 76.9129 | 455.0541 | 777.4997
2022-05-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 316.3123 | 76.9129 | 617.4932 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 316.3123 | 76.9129 | 617.4932 | 1010.7185
2022-05-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 379.5191 | 76.9129 | 833.509 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 379.5191 | 76.9129 | 833.509 | 1289.9411
2022-05-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.6768 | 76.9129 | 1001.7833 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 405.6768 | 76.9129 | 1001.7833 | 1484.3729
2022-05-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.4076 | 76.9129 | 938.3572 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 342.4076 | 76.9129 | 938.3572 | 1357.6777
2022-05-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 181.3372 | 76.9129 | 513.8046 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 181.3372 | 76.9129 | 513.8046 | 772.0547
2022-05-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7977 | 76.9129 | 104.3284 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.7977 | 76.9129 | 104.3284 | 261.039
2022-05-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5736 | 230.4301
2022-05-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.728 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.728 | 230.5845
2022-05-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 621.6183 | 49.3126 | 0 | 0 | 37137.0357 | 420.0617 | 76.9129 | 621.6183 | 1118.5929
2022-05-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 76.4484 | 60.5002 | 0 | 0 | 37137.0357 | 447.275 | 76.9129 | 76.4484 | 600.6363
2022-05-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.6458 | 0 | 5631.289 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7203.2154 | 76.6458 | 7356.8047
2022-05-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.4179 | 1707.8365 | 77.8976 | 0 | 11914.73 | 0 | 37137.0357 | 124.4179 | 13622.5665 | 77.8976 | 13824.882
2022-05-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.5311 | 1699.1808 | 85.3436 | 0 | 3706.2039 | 0 | 37137.0357 | 94.5311 | 5405.3847 | 85.3436 | 5585.2594
2022-05-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3245 | 1425.4012 | 90.8071 | 0 | 63.7251 | 0 | 37137.0357 | 81.3245 | 1489.1263 | 90.8071 | 1661.2579
2022-05-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.7626 | 77.2232 | 90.3653 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.7626 | 77.2232 | 90.3653 | 248.3511
2022-05-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.1294 | 77.3634 | 139.4123 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.1294 | 77.3634 | 139.4123 | 316.905
2022-05-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 294.6935 | 76.9204 | 471.0672 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 294.6935 | 76.9204 | 471.0672 | 842.6812
2022-05-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 456.6989 | 76.7157 | 877.577 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 456.6989 | 76.7157 | 877.577 | 1410.9916
2022-05-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 389.4493 | 76.7183 | 772.5364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 389.4493 | 76.7183 | 772.5364 | 1238.704
2022-05-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 206.9459 | 77.3362 | 353.8924 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 206.9459 | 77.3362 | 353.8924 | 638.1745
2022-05-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.958 | 83.247 | 285.1374 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 189.958 | 83.247 | 285.1374 | 558.3425
2022-05-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 330.3119 | 88.3414 | 512.2526 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 330.3119 | 88.3414 | 512.2526 | 930.9059
2022-05-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 605.0366 | 80.3482 | 1280.06 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 605.0366 | 80.3482 | 1280.06 | 1965.4447
2022-05-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 714.8945 | 76.9129 | 2084.05 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 714.8945 | 76.9129 | 2084.05 | 2875.8575
2022-05-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 509.7712 | 76.9129 | 1527.2197 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 509.7712 | 76.9129 | 1527.2197 | 2113.9039
2022-05-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 240.7732 | 76.9129 | 530.5632 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 240.7732 | 76.9129 | 530.5632 | 848.2494
2022-05-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.145 | 76.9129 | 118.3554 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.145 | 76.9129 | 118.3554 | 278.4133
2022-05-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7877 | 76.9129 | 76.5555 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7877 | 76.9129 | 76.5555 | 230.2562
2022-05-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 755.5106 | 469.2719 | 0 | 0 | 37137.0357 | 850.7048 | 76.9129 | 755.5106 | 1683.1283
2022-05-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.4611 | 793.4523 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1185.5691 | 76.9129 | 76.4611 | 1338.9431
2022-05-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5309 | 0 | 2319.996 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3891.9224 | 76.5309 | 4045.3969
2022-05-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.185 | 1707.8365 | 77.7082 | 0 | 5857.721 | 0 | 37137.0357 | 123.185 | 7565.5575 | 77.7082 | 7766.4508
2022-05-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.0633 | 1670.8712 | 82.6326 | 0 | 998.0012 | 0 | 37137.0357 | 89.0633 | 2668.8724 | 82.6326 | 2840.5683
2022-05-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.0677 | 76.7237 | 120.3755 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.0677 | 76.7237 | 120.3755 | 297.1668
2022-05-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.4821 | 76.8943 | 200.8098 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 145.4821 | 76.8943 | 200.8098 | 423.1862
2022-05-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 234.9923 | 76.9543 | 373.3576 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 234.9923 | 76.9543 | 373.3576 | 685.3042
2022-05-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 535.9561 | 76.7403 | 1096.796 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 535.9561 | 76.7403 | 1096.796 | 1709.4924
2022-05-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 689.534 | 76.7657 | 1921.0859 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 689.534 | 76.7657 | 1921.0859 | 2687.3856
2022-05-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 558.76 | 77.218 | 1688.8252 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 558.76 | 77.218 | 1688.8252 | 2324.8031
2022-05-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 359.9799 | 80.6198 | 932.0442 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 359.9799 | 80.6198 | 932.0442 | 1372.6439
2022-05-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 330.7337 | 84.1627 | 756.2458 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 330.7337 | 84.1627 | 756.2458 | 1171.1422
2022-05-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 451.5 | 81.1178 | 1085.0693 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 451.5 | 81.1178 | 1085.0693 | 1617.6871
2022-05-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 779.5264 | 77.3207 | 2267.0425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 779.5264 | 77.3207 | 2267.0425 | 3123.8895
2022-05-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 948.0645 | 76.9129 | 3863.1804 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 948.0645 | 76.9129 | 3863.1804 | 4888.1578
2022-05-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 842.6906 | 76.9129 | 3642.0518 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 842.6906 | 76.9129 | 3642.0518 | 4561.6553
2022-05-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 666.1151 | 76.9129 | 2749.637 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 666.1151 | 76.9129 | 2749.637 | 3492.665
2022-05-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 323.5455 | 76.9129 | 1134.4806 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 323.5455 | 76.9129 | 1134.4806 | 1534.9391
2022-05-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.454 | 76.9129 | 381.9172 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 139.454 | 76.9129 | 381.9172 | 598.2841
2022-05-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.0937 | 76.9129 | 122.5674 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.0937 | 76.9129 | 122.5674 | 280.574
2022-05-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5432 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5432 | 230.3997
2022-05-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 278.7438 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 278.7438 | 432.6002
2022-05-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 82.1941 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 82.1941 | 236.0506
2022-05-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1028.2852 | 78.2651 | 0 | 45.9674 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1074.2526 | 78.2651 | 1229.4613
2022-05-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.1199 | 1164.1954 | 109.8041 | 0 | 62.3235 | 0 | 37137.0357 | 177.1199 | 1226.5189 | 109.8041 | 1513.4429
2022-05-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 171.0102 | 76.9129 | 212.9388 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 171.0102 | 76.9129 | 212.9388 | 460.8619
2022-05-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.7162 | 76.9129 | 315.1959 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.7162 | 76.9129 | 315.1959 | 512.8251
2022-05-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.6245 | 76.9129 | 242.1459 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.6245 | 76.9129 | 242.1459 | 418.6833
2022-05-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.4879 | 76.9129 | 163.8319 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.4879 | 76.9129 | 163.8319 | 331.2327
2022-05-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 250.2673 | 76.9129 | 472.8286 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 250.2673 | 76.9129 | 472.8286 | 800.0088
2022-05-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 311.9902 | 76.9129 | 665.5501 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 311.9902 | 76.9129 | 665.5501 | 1054.4533
2022-05-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.2405 | 76.9129 | 257.9578 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 143.2405 | 76.9129 | 257.9578 | 478.1113
2022-05-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.6269 | 76.9129 | 87.0306 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.6269 | 76.9129 | 87.0306 | 243.5704
2022-05-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7908 | 76.9129 | 80.3938 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7908 | 76.9129 | 80.3938 | 234.0976
2022-05-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8894 | 76.9129 | 107.4163 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.8894 | 76.9129 | 107.4163 | 269.2187
2022-05-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.8965 | 76.9129 | 240.2411 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 205.8965 | 76.9129 | 240.2411 | 523.0506
2022-05-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 266.3111 | 76.9129 | 388.6425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 266.3111 | 76.9129 | 388.6425 | 731.8665
2022-05-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 202.2769 | 76.9129 | 410.9737 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 202.2769 | 76.9129 | 410.9737 | 690.1636
2022-05-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.1014 | 76.9129 | 244.329 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 123.1014 | 76.9129 | 244.329 | 444.3434
2022-05-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4343 | 76.9129 | 82.3201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.4343 | 76.9129 | 82.3201 | 237.6673
2022-05-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6059 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6059 | 230.4624
2022-05-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 1404.9141 | 78.0247 | 0 | 0 | 37137.0357 | 448.7738 | 76.9129 | 1404.9141 | 1930.6008
2022-05-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 76.5551 | 101.9437 | 0 | 0 | 37137.0357 | 488.7185 | 76.9129 | 76.5551 | 642.1866
2022-05-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.4887 | 0 | 2364.5437 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3936.4701 | 76.4887 | 4089.9023
2022-05-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.4409 | 1707.8365 | 89.7484 | 0 | 6344.9263 | 0 | 37137.0357 | 137.4409 | 8052.7628 | 89.7484 | 8279.9521
2022-05-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.456 | 1680.6547 | 94.6681 | 0 | 1727.167 | 0 | 37137.0357 | 81.456 | 3407.8217 | 94.6681 | 3583.9458
2022-05-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6092 | 76.9129 | 82.9883 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6092 | 76.9129 | 82.9883 | 236.5105
2022-05-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5406 | 76.9129 | 88.1655 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.5406 | 76.9129 | 88.1655 | 244.619
2022-05-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.3996 | 98.1991 | 136.8811 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 134.3996 | 98.1991 | 136.8811 | 369.4799
2022-05-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 374.4448 | 76.8916 | 557.5619 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 374.4448 | 76.8916 | 557.5619 | 1008.8983
2022-05-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 492.3041 | 76.894 | 991.8494 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 492.3041 | 76.894 | 991.8494 | 1561.0475
2022-05-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.0636 | 76.8958 | 867.0897 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 386.0636 | 76.8958 | 867.0897 | 1330.0491
2022-05-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 181.3406 | 76.8999 | 357.2995 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 181.3406 | 76.8999 | 357.2995 | 615.54
2022-05-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.9838 | 76.9129 | 189.0561 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.9838 | 76.9129 | 189.0561 | 381.9529
2022-05-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.6105 | 76.9129 | 210.5651 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 161.6105 | 76.9129 | 210.5651 | 449.0885
2022-05-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 331.4735 | 76.9129 | 443.5961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 331.4735 | 76.9129 | 443.5961 | 851.9826
2022-05-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 416.2074 | 76.9129 | 779.055 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 416.2074 | 76.9129 | 779.055 | 1272.1754
2022-05-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 328.7545 | 76.9129 | 618.0412 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 328.7545 | 76.9129 | 618.0412 | 1023.7086
2022-05-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 195.0918 | 76.9129 | 359.1249 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 195.0918 | 76.9129 | 359.1249 | 631.1296
2022-05-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9282 | 76.9129 | 98.0622 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.9282 | 76.9129 | 98.0622 | 265.9033
2022-05-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8376 | 76.9129 | 76.5344 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8376 | 76.9129 | 76.5344 | 230.2849
2022-05-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6457 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6457 | 230.5022
2022-05-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 1038.8058 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 1038.8058 | 1192.6623
2022-05-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.4781 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.4781 | 230.3345
2022-05-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5315 | 0 | 1713.8851 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3285.8115 | 76.5315 | 3439.2865
2022-05-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.1563 | 1707.8365 | 77.6513 | 0 | 3883.9873 | 0 | 37137.0357 | 152.1563 | 5591.8238 | 77.6513 | 5821.6313
2022-05-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.369 | 1653.4725 | 81.5256 | 0 | 514.0322 | 0 | 37137.0357 | 87.369 | 2167.5047 | 81.5256 | 2336.3993
2022-05-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.4361 | 77.8682 | 94.4464 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.4361 | 77.8682 | 94.4464 | 255.7507
2022-05-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.427 | 76.7557 | 128.4511 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.427 | 76.7557 | 128.4511 | 322.6338
2022-05-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 216.9533 | 76.8616 | 290.2545 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 216.9533 | 76.8616 | 290.2545 | 584.0694
2022-05-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 517.0509 | 76.788 | 969.5314 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 517.0509 | 76.788 | 969.5314 | 1563.3703
2022-05-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 669.1334 | 76.7011 | 1713.8407 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 669.1334 | 76.7011 | 1713.8407 | 2459.6752
2022-05-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 545.1669 | 76.7069 | 1475.9613 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 545.1669 | 76.7069 | 1475.9613 | 2097.8351
2022-05-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 356.7119 | 77.1754 | 815.2161 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 356.7119 | 77.1754 | 815.2161 | 1249.1034
2022-05-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 336.8678 | 81.5708 | 659.9042 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 336.8678 | 81.5708 | 659.9042 | 1078.3428
2022-05-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 513.2617 | 86.1561 | 1068.956 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 513.2617 | 86.1561 | 1068.956 | 1668.3737
2022-05-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 860.5273 | 79.7974 | 2381.6963 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 860.5273 | 79.7974 | 2381.6963 | 3322.021
2022-05-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 995.6613 | 76.9129 | 4077.0803 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 995.6613 | 76.9129 | 4077.0803 | 5149.6545
2022-05-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 817.8029 | 76.9129 | 3657.2268 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 817.8029 | 76.9129 | 3657.2268 | 4551.9426
2022-05-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 570.3547 | 76.9129 | 2177.8098 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 570.3547 | 76.9129 | 2177.8098 | 2825.0775
2022-05-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.2094 | 76.9129 | 342.5235 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 151.2094 | 76.9129 | 342.5235 | 570.6458
2022-05-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7226 | 76.9129 | 79.2147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7226 | 76.9129 | 79.2147 | 232.8502
2022-05-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.625 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.625 | 230.4815
2022-05-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 443.5842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 443.5842 | 597.4407
2022-05-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7581 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7581 | 230.6146
2022-05-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7945 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7945 | 230.6509
2022-05-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.1083 | 76.9129 | 81.3049 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 153.1083 | 76.9129 | 81.3049 | 311.3262
2022-05-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.4788 | 76.9129 | 118.7726 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 157.4788 | 76.9129 | 118.7726 | 353.1643
2022-05-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.1386 | 76.9129 | 178.4428 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 133.1386 | 76.9129 | 178.4428 | 388.4944
2022-05-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.9178 | 76.9129 | 218.5292 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 168.9178 | 76.9129 | 218.5292 | 464.3599
2022-05-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 269.3148 | 76.9129 | 447.2469 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 269.3148 | 76.9129 | 447.2469 | 793.4746
2022-05-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 445.5121 | 76.9129 | 983.4873 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 445.5121 | 76.9129 | 983.4873 | 1505.9123
2022-05-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 491.1246 | 76.9129 | 1293.0254 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 491.1246 | 76.9129 | 1293.0254 | 1861.063
2022-05-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 461.5187 | 76.9129 | 1279.408 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 461.5187 | 76.9129 | 1279.408 | 1817.8396
2022-05-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.3298 | 76.9129 | 1010.4462 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 399.3298 | 76.9129 | 1010.4462 | 1486.689
2022-05-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 435.5154 | 76.9129 | 1045.1265 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 435.5154 | 76.9129 | 1045.1265 | 1557.5548
2022-05-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 509.1016 | 76.9129 | 1298.6093 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 509.1016 | 76.9129 | 1298.6093 | 1884.6238
2022-05-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 686.3967 | 76.9129 | 1909.4774 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 686.3967 | 76.9129 | 1909.4774 | 2672.787
2022-05-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 990.6675 | 76.9129 | 3936.041 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 990.6675 | 76.9129 | 3936.041 | 5003.6214
2022-05-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 896.0513 | 76.9129 | 4607.3755 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 896.0513 | 76.9129 | 4607.3755 | 5580.3397
2022-05-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 569.1973 | 76.9129 | 2432.9688 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 569.1973 | 76.9129 | 2432.9688 | 3079.079
2022-05-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.3584 | 76.9129 | 1217.5774 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 318.3584 | 76.9129 | 1217.5774 | 1612.8488
2022-05-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.0192 | 76.9129 | 285.2048 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.0192 | 76.9129 | 285.2048 | 458.137
2022-05-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7852 | 76.9129 | 81.9414 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7852 | 76.9129 | 81.9414 | 235.6395
2022-05-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.623 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.623 | 230.4794
2022-05-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 399.2014 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 399.2014 | 553.0579
2022-05-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 766.1582 | 76.9129 | 86.6131 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 766.1582 | 76.9129 | 86.6131 | 929.6842
2022-05-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.602 | 76.9129 | 103.8925 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.602 | 76.9129 | 103.8925 | 257.4074
2022-05-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6569 | 76.9129 | 90.524 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6569 | 76.9129 | 90.524 | 244.0938
2022-05-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.742 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.742 | 231.5984
2022-05-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.9025 | 76.9129 | 118.6329 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 150.9025 | 76.9129 | 118.6329 | 346.4483
2022-05-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.7799 | 76.9129 | 212.1532 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.7799 | 76.9129 | 212.1532 | 393.846
2022-05-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.618 | 76.9129 | 228.0341 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.618 | 76.9129 | 228.0341 | 407.565
2022-05-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.4844 | 76.9129 | 265.1598 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.4844 | 76.9129 | 265.1598 | 460.5571
2022-05-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.6582 | 76.9129 | 300.1797 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 136.6582 | 76.9129 | 300.1797 | 513.7508
2022-05-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.8554 | 76.9129 | 135.6423 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.8554 | 76.9129 | 135.6423 | 308.4106
2022-05-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0286 | 76.9129 | 98.6861 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.0286 | 76.9129 | 98.6861 | 255.6277
2022-05-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3393 | 76.9129 | 129.0358 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3393 | 76.9129 | 129.0358 | 283.288
2022-05-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.1568 | 76.9129 | 163.5193 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.1568 | 76.9129 | 163.5193 | 329.5891
2022-05-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.5546 | 76.9129 | 262.4053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.5546 | 76.9129 | 262.4053 | 483.8729
2022-05-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 216.4478 | 76.9129 | 442.4976 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 216.4478 | 76.9129 | 442.4976 | 735.8583
2022-05-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 233.8521 | 76.9129 | 601.7413 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 233.8521 | 76.9129 | 601.7413 | 912.5063
2022-05-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.2224 | 76.9129 | 467.464 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.2224 | 76.9129 | 467.464 | 713.5993
2022-05-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.8023 | 76.9129 | 116.9851 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.8023 | 76.9129 | 116.9851 | 275.7003
2022-05-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7945 | 76.9129 | 76.9917 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7945 | 76.9129 | 76.9917 | 230.6991
2022-05-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.594 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.594 | 230.4505
2022-05-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6171 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6171 | 230.4735
2022-05-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 441.6312 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 441.6312 | 595.4877
2022-05-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5709 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5709 | 230.4274
2022-05-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7959 | 0 | 3469.0176 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5040.944 | 76.7959 | 5194.6835
2022-05-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.9649 | 1707.8365 | 132.1208 | 0 | 7966.9067 | 0 | 37137.0357 | 161.9649 | 9674.7432 | 132.1208 | 9968.8289
2022-05-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.3959 | 1680.6547 | 239.6677 | 0 | 1957.48 | 0 | 37137.0357 | 144.3959 | 3638.1347 | 239.6677 | 4022.1983
2022-05-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.929 | 76.9129 | 225.819 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.929 | 76.9129 | 225.819 | 432.6609
2022-05-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.4165 | 87.9611 | 207.9553 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 119.4165 | 87.9611 | 207.9553 | 415.3329
2022-05-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.3637 | 76.8615 | 348.6707 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 205.3637 | 76.8615 | 348.6707 | 630.8959
2022-05-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 484.6082 | 76.8762 | 985.7164 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 484.6082 | 76.8762 | 985.7164 | 1547.2009
2022-05-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 598.0517 | 76.9129 | 1590.666 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 598.0517 | 76.9129 | 1590.666 | 2265.6306
2022-05-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 403.5702 | 76.9129 | 1114.2517 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 403.5702 | 76.9129 | 1114.2517 | 1594.7348
2022-05-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.4769 | 76.9129 | 409.3224 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 183.4769 | 76.9129 | 409.3224 | 669.7122
2022-05-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.0889 | 81.4123 | 289.9816 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 154.0889 | 81.4123 | 289.9816 | 525.4828
2022-05-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.0501 | 76.7887 | 356.5464 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 198.0501 | 76.7887 | 356.5464 | 631.3853
2022-05-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 340.5339 | 1436.0161 | 620.8574 | 0 | 139.7567 | 0 | 37137.0357 | 340.5339 | 1575.7728 | 620.8574 | 2537.1641
2022-05-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.825 | 1571.9264 | 842.6445 | 0 | 140.6273 | 0 | 37137.0357 | 408.825 | 1712.5537 | 842.6445 | 2964.0231
2022-05-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 273.6845 | 76.9129 | 605.8456 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 273.6845 | 76.9129 | 605.8456 | 956.443
2022-05-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.7244 | 76.9129 | 360.0995 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 197.7244 | 76.9129 | 360.0995 | 634.7368
2022-05-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.8262 | 76.9129 | 121.7005 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.8262 | 76.9129 | 121.7005 | 290.4397
2022-05-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.972 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.972 | 232.8285
2022-05-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 290.6203 | 76.9129 | 633.5241 | 13.812 | 0 | 0 | 37137.0357 | 304.4323 | 76.9129 | 633.5241 | 1014.8693
2022-05-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.3299 | 76.9129 | 76.4594 | 18.9886 | 0 | 0 | 37137.0357 | 336.3185 | 76.9129 | 76.4594 | 489.6908
2022-05-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.6381 | 0 | 2724.0867 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4296.0131 | 76.6381 | 4449.5947
2022-05-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.7417 | 1707.8365 | 78.0956 | 0 | 6786.7383 | 0 | 37137.0357 | 130.7417 | 8494.5748 | 78.0956 | 8703.4121
2022-05-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.1034 | 1707.8365 | 78.1376 | 0 | 1585.0513 | 0 | 37137.0357 | 93.1034 | 3292.8878 | 78.1376 | 3464.1289
2022-05-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.9285 | 1164.1954 | 85.5558 | 0 | 63.6002 | 0 | 37137.0357 | 79.9285 | 1227.7956 | 85.5558 | 1393.2799
2022-05-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.5539 | 76.9129 | 97.0004 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.5539 | 76.9129 | 97.0004 | 261.4672
2022-05-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.8382 | 147.0504 | 169.6461 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 147.8382 | 147.0504 | 169.6461 | 464.5346
2022-05-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 415.8323 | 76.8885 | 679.2414 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 415.8323 | 76.8885 | 679.2414 | 1171.9622
2022-05-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 552.9477 | 76.8676 | 1229.745 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 552.9477 | 76.8676 | 1229.745 | 1859.5603
2022-05-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 463.4011 | 76.8387 | 1088.5853 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 463.4011 | 76.8387 | 1088.5853 | 1628.8251
2022-05-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 281.8663 | 76.7624 | 541.4674 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 281.8663 | 76.7624 | 541.4674 | 900.0961
2022-05-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 256.0861 | 77.4532 | 401.506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 256.0861 | 77.4532 | 401.506 | 735.0453
2022-05-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 391.1125 | 78.2927 | 633.1545 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 391.1125 | 78.2927 | 633.1545 | 1102.5598
2022-05-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 663.949 | 77.2012 | 1453.4834 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 663.949 | 77.2012 | 1453.4834 | 2194.6336
2022-05-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 768.2232 | 76.9129 | 2254.5588 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 768.2232 | 76.9129 | 2254.5588 | 3099.6949
2022-05-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 572.1413 | 76.9129 | 1691.3824 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 572.1413 | 76.9129 | 1691.3824 | 2340.4366
2022-05-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 316.7016 | 76.9129 | 829.7776 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 316.7016 | 76.9129 | 829.7776 | 1223.3922
2022-05-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.1002 | 76.9129 | 169.6243 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.1002 | 76.9129 | 169.6243 | 343.6375
2022-05-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7465 | 76.9129 | 77.5091 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7465 | 76.9129 | 77.5091 | 231.1685
2022-05-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6046 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6046 | 230.461
2022-05-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-05-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 555.2443 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 555.2443 | 709.1008
2022-05-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5222 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5222 | 230.3787
2022-05-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7169 | 0 | 1181.2737 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2753.2001 | 76.7169 | 2906.8605
2022-05-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.4264 | 1707.8365 | 98.7742 | 0 | 2413.7378 | 0 | 37137.0357 | 159.4264 | 4121.5743 | 98.7742 | 4379.7749
2022-05-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.1449 | 1562.6735 | 172.7484 | 0 | 277.5424 | 0 | 37137.0357 | 172.1449 | 1840.216 | 172.7484 | 2185.1093
2022-05-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.3757 | 77.6001 | 257.4061 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 189.3757 | 77.6001 | 257.4061 | 524.3819
2022-05-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 208.2165 | 78.2444 | 307.9602 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 208.2165 | 78.2444 | 307.9602 | 594.4211
2022-05-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 276.4279 | 78.0433 | 446.795 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 276.4279 | 78.0433 | 446.795 | 801.2662
2022-05-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 607.9272 | 77.0768 | 1320.0217 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 607.9272 | 77.0768 | 1320.0217 | 2005.0257
2022-05-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 769.1143 | 76.8104 | 2358.1216 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 769.1143 | 76.8104 | 2358.1216 | 3204.0463
2022-05-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 626.6985 | 77.0516 | 2056.7188 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 626.6985 | 77.0516 | 2056.7188 | 2760.4689
2022-05-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 406.9386 | 79.7266 | 1091.1979 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 406.9386 | 79.7266 | 1091.1979 | 1577.8631
2022-05-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 389.3869 | 96.9595 | 880.9624 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 389.3869 | 96.9595 | 880.9624 | 1367.3088
2022-05-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 593.8648 | 115.4095 | 1465.5283 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 593.8648 | 115.4095 | 1465.5283 | 2174.8026
2022-05-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 991.8348 | 89.1494 | 3361.2578 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 991.8348 | 89.1494 | 3361.2578 | 4442.242
2022-05-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1148.3394 | 76.9129 | 6077.658 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1148.3394 | 76.9129 | 6077.658 | 7302.9103
2022-05-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 930.2237 | 76.9129 | 5416.0415 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 930.2237 | 76.9129 | 5416.0415 | 6423.1781
2022-05-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 698.7486 | 76.9129 | 3551.8396 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 698.7486 | 76.9129 | 3551.8396 | 4327.5011
2022-05-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 288.8673 | 76.9129 | 1235.4384 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 288.8673 | 76.9129 | 1235.4384 | 1601.2186
2022-05-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.7524 | 76.9129 | 277.7594 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.7524 | 76.9129 | 277.7594 | 450.4247
2022-05-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7608 | 76.9129 | 87.5432 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7608 | 76.9129 | 87.5432 | 241.217
2022-06-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5691 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5691 | 230.4255
2022-06-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 322.5081 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 322.5081 | 476.3645
2022-06-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.028 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.028 | 233.8845
2022-06-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1028.2852 | 77.6456 | 0 | 60.759 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1089.0442 | 77.6456 | 1243.6333
2022-06-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.6139 | 1164.1954 | 102.9086 | 0 | 79.1352 | 0 | 37137.0357 | 169.6139 | 1243.3307 | 102.9086 | 1515.8531
2022-06-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.4821 | 76.9129 | 229.3103 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.4821 | 76.9129 | 229.3103 | 481.7053
2022-06-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.0033 | 76.9129 | 388.74 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 165.0033 | 76.9129 | 388.74 | 630.6561
2022-06-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 180.2689 | 76.9129 | 425.1871 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 180.2689 | 76.9129 | 425.1871 | 682.3689
2022-06-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 236.2328 | 193.5547 | 556.2346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 236.2328 | 193.5547 | 556.2346 | 986.0221
2022-06-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 603.4421 | 76.8835 | 1648.876 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 603.4421 | 76.8835 | 1648.876 | 2329.2017
2022-06-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 830.4377 | 76.7748 | 3222.3992 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 830.4377 | 76.7748 | 3222.3992 | 4129.6117
2022-06-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 711.1949 | 77.2509 | 3050.335 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 711.1949 | 77.2509 | 3050.335 | 3838.7808
2022-06-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 467.205 | 81.9019 | 1651.3876 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 467.205 | 81.9019 | 1651.3876 | 2200.4945
2022-06-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 449.625 | 99.3703 | 1307.6716 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 449.625 | 99.3703 | 1307.6716 | 1856.6669
2022-06-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 686.6233 | 117.0077 | 2150.4858 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 686.6233 | 117.0077 | 2150.4858 | 2954.1168
2022-06-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1131.4543 | 92.8393 | 5040.0815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1131.4543 | 92.8393 | 5040.0815 | 6264.3751
2022-06-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1303.2203 | 76.9129 | 10353.406 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1303.2203 | 76.9129 | 10353.406 | 11733.5392
2022-06-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1080.6606 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1080.6606 | 76.9129 | 11700.519 | 12858.0925
2022-06-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 836.7435 | 76.9129 | 11217.728 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 836.7435 | 76.9129 | 11217.728 | 12131.3844
2022-06-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 403.953 | 76.9129 | 3180.7444 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 403.953 | 76.9129 | 3180.7444 | 3661.6103
2022-06-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.4657 | 76.9129 | 602.0336 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 158.4657 | 76.9129 | 602.0336 | 837.4122
2022-06-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.5263 | 76.9129 | 147.7166 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.5263 | 76.9129 | 147.7166 | 306.1558
2022-06-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5514 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5514 | 230.4078
2022-06-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 261.3297 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 261.3297 | 415.1862
2022-06-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 88.5176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 88.5176 | 242.3741
2022-06-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.0544 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.0544 | 233.9109
2022-06-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.3 | 215.3055 | 265.3095 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 205.3 | 215.3055 | 265.3095 | 685.9149
2022-06-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.1245 | 189.6065 | 810.1231 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 317.1245 | 189.6065 | 810.1231 | 1316.854
2022-06-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.8511 | 82.8206 | 1132.007 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 358.8511 | 82.8206 | 1132.007 | 1573.6787
2022-06-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 416.1474 | 98.6493 | 1394.4619 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 416.1474 | 98.6493 | 1394.4619 | 1909.2586
2022-06-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 510.1674 | 108.4282 | 1750.2003 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 510.1674 | 108.4282 | 1750.2003 | 2368.7959
2022-06-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 981.633 | 111.9009 | 4304.7397 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 981.633 | 111.9009 | 4304.7397 | 5398.2736
2022-06-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1217.5892 | 127.5102 | 9615.671 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1217.5892 | 127.5102 | 9615.671 | 10960.7704
2022-06-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 932.1253 | 158.258 | 11698.425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 932.1253 | 158.258 | 11698.425 | 12788.8083
2022-06-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 536.6544 | 152.2416 | 6349.545 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 536.6544 | 152.2416 | 6349.545 | 7038.441
2022-06-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 456.0655 | 147.7085 | 2013.4452 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 456.0655 | 147.7085 | 2013.4452 | 2617.2193
2022-06-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 606.5463 | 111.661 | 2591.956 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 606.5463 | 111.661 | 2591.956 | 3310.1632
2022-06-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 975.3139 | 79.5603 | 4884.5537 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 975.3139 | 79.5603 | 4884.5537 | 5939.4279
2022-06-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1174.4185 | 76.9129 | 9581.89 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1174.4185 | 76.9129 | 9581.89 | 10833.2214
2022-06-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1079.256 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1079.256 | 76.9129 | 11700.519 | 12856.6879
2022-06-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 817.9291 | 76.9129 | 11594.04 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 817.9291 | 76.9129 | 11594.04 | 12488.8821
2022-06-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 328.9543 | 76.9129 | 4034.7654 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 328.9543 | 76.9129 | 4034.7654 | 4440.6326
2022-06-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.3612 | 76.9129 | 441.8943 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.3612 | 76.9129 | 441.8943 | 626.1684
2022-06-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7205 | 76.9129 | 102.4605 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7205 | 76.9129 | 102.4605 | 256.0939
2022-06-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5518 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5518 | 230.4083
2022-06-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 317.6271 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 317.6271 | 471.4836
2022-06-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 81.6243 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 81.6243 | 235.4808
2022-06-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.6629 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.6629 | 231.5194
2022-06-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 179.9674 | 76.9129 | 85.0734 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 179.9674 | 76.9129 | 85.0734 | 341.9538
2022-06-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.0766 | 76.9129 | 96.7997 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.0766 | 76.9129 | 96.7997 | 293.7893
2022-06-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.5054 | 76.9129 | 127.2446 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.5054 | 76.9129 | 127.2446 | 286.663
2022-06-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.5121 | 76.9129 | 152.1464 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.5121 | 76.9129 | 152.1464 | 323.5714
2022-06-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.6359 | 76.9129 | 233.5399 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 141.6359 | 76.9129 | 233.5399 | 452.0888
2022-06-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 298.0954 | 76.9129 | 673.6519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 298.0954 | 76.9129 | 673.6519 | 1048.6602
2022-06-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.1279 | 76.9129 | 1095.3127 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 396.1279 | 76.9129 | 1095.3127 | 1568.3535
2022-06-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.8076 | 76.9129 | 1173.4156 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 392.8076 | 76.9129 | 1173.4156 | 1643.1361
2022-06-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 348.6834 | 76.9129 | 968.2364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 348.6834 | 76.9129 | 968.2364 | 1393.8327
2022-06-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.6241 | 76.9129 | 994.4172 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 372.6241 | 76.9129 | 994.4172 | 1443.9543
2022-06-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.3539 | 76.9129 | 1166.9491 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 407.3539 | 76.9129 | 1166.9491 | 1651.2159
2022-06-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 538.7002 | 76.9129 | 1601.5616 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 538.7002 | 76.9129 | 1601.5616 | 2217.1747
2022-06-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 878.3364 | 76.9129 | 3561.7852 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 878.3364 | 76.9129 | 3561.7852 | 4517.0345
2022-06-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 832.5088 | 76.9129 | 4788.3843 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 832.5088 | 76.9129 | 4788.3843 | 5697.806
2022-06-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 474.8965 | 76.9129 | 2333.935 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 474.8965 | 76.9129 | 2333.935 | 2885.7444
2022-06-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 218.4449 | 76.9129 | 833.9255 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 218.4449 | 76.9129 | 833.9255 | 1129.2834
2022-06-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2295 | 76.9129 | 115.9994 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.2295 | 76.9129 | 115.9994 | 272.1418
2022-06-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.613 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.613 | 230.4694
2022-06-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 567.7909 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 567.7909 | 721.6474
2022-06-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 81.0329 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 81.0329 | 234.8894
2022-06-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 486.2039 | 76.9129 | 92.6112 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 486.2039 | 76.9129 | 92.6112 | 655.728
2022-06-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7235 | 76.9129 | 85.1933 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7235 | 76.9129 | 85.1933 | 238.8298
2022-06-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5005 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5005 | 230.357
2022-06-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1577.5267 | 76.9129 | 76.4746 | 55.1771 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1632.7038 | 76.9129 | 76.4746 | 1786.0914
2022-06-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.1499 | 76.9129 | 78.5286 | 61.7796 | 0 | 0 | 37137.0357 | 441.9296 | 76.9129 | 78.5286 | 597.371
2022-06-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.3597 | 76.9129 | 133.1659 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.3597 | 76.9129 | 133.1659 | 292.4385
2022-06-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.2999 | 76.9129 | 332.8691 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 161.2999 | 76.9129 | 332.8691 | 571.082
2022-06-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 281.8855 | 76.9129 | 583.0313 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 281.8855 | 76.9129 | 583.0313 | 941.8298
2022-06-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 288.1152 | 76.9129 | 647.9804 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 288.1152 | 76.9129 | 647.9804 | 1013.0086
2022-06-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 235.2098 | 76.9129 | 514.2451 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 235.2098 | 76.9129 | 514.2451 | 826.3677
2022-06-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 261.0364 | 76.9129 | 542.3587 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 261.0364 | 76.9129 | 542.3587 | 880.3081
2022-06-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 362.1224 | 76.9129 | 789.5107 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 362.1224 | 76.9129 | 789.5107 | 1228.5461
2022-06-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 492.23 | 76.9129 | 1241.9594 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 492.23 | 76.9129 | 1241.9594 | 1811.1023
2022-06-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 565.8912 | 76.9129 | 1721.4176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 565.8912 | 76.9129 | 1721.4176 | 2364.2217
2022-06-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 541.3957 | 76.9129 | 1790.6305 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 541.3957 | 76.9129 | 1790.6305 | 2408.9391
2022-06-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 375.2147 | 76.9129 | 1266.8346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 375.2147 | 76.9129 | 1266.8346 | 1718.9622
2022-06-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.5302 | 76.9129 | 269.3738 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.5302 | 76.9129 | 269.3738 | 449.817
2022-06-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6745 | 76.9129 | 89.8383 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6745 | 76.9129 | 89.8383 | 243.4257
2022-06-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5173 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5173 | 230.3738
2022-06-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.602 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.602 | 230.4585
2022-06-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 421.2462 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 421.2462 | 575.1027
2022-06-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.9772 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.9772 | 230.8337
2022-06-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.9395 | 0 | 2126.773 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3698.6994 | 76.9395 | 3852.5824
2022-06-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.4121 | 1707.8365 | 84.9417 | 0 | 5263.1533 | 0 | 37137.0357 | 170.4121 | 6970.9898 | 84.9417 | 7226.3436
2022-06-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.6231 | 1680.6547 | 88.092 | 0 | 1034.5785 | 0 | 37137.0357 | 106.6231 | 2715.2332 | 88.092 | 2909.9483
2022-06-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1698 | 76.9129 | 115.9092 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.1698 | 76.9129 | 115.9092 | 271.9919
2022-06-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.0692 | 76.9129 | 151.615 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.0692 | 76.9129 | 151.615 | 311.5972
2022-06-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.7555 | 76.9129 | 192.3086 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.7555 | 76.9129 | 192.3086 | 395.977
2022-06-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 357.9631 | 152.365 | 662.0313 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 357.9631 | 152.365 | 662.0313 | 1172.3594
2022-06-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 509.9204 | 76.8804 | 1229.5446 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 509.9204 | 76.8804 | 1229.5446 | 1816.3454
2022-06-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 455.9137 | 76.7791 | 1209.2236 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 455.9137 | 76.7791 | 1209.2236 | 1741.9164
2022-06-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 279.7696 | 77.4883 | 656.6962 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 279.7696 | 77.4883 | 656.6962 | 1013.9541
2022-06-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 249.9567 | 80.5094 | 484.4828 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 249.9567 | 80.5094 | 484.4828 | 814.9489
2022-06-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.9809 | 84.8968 | 788.8042 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 397.9809 | 84.8968 | 788.8042 | 1271.6818
2022-06-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 748.8511 | 80.4452 | 1942.9487 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 748.8511 | 80.4452 | 1942.9487 | 2772.245
2022-06-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 900.9854 | 76.9129 | 3518.2932 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 900.9854 | 76.9129 | 3518.2932 | 4496.1915
2022-06-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 634.8533 | 76.9129 | 2947.156 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 634.8533 | 76.9129 | 2947.156 | 3658.9223
2022-06-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 300.3975 | 76.9129 | 1114.1724 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 300.3975 | 76.9129 | 1114.1724 | 1491.4828
2022-06-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.1568 | 76.9129 | 193.5991 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.1568 | 76.9129 | 193.5991 | 371.6688
2022-06-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8379 | 76.9129 | 76.5361 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8379 | 76.9129 | 76.5361 | 230.2869
2022-06-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6457 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6457 | 230.5022
2022-06-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 513.1942 | 579.2402 | 0 | 0 | 37137.0357 | 960.6731 | 76.9129 | 513.1942 | 1550.7802
2022-06-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.4625 | 916.183 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1308.2998 | 76.9129 | 76.4625 | 1461.6752
2022-06-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.6717 | 0 | 3276.6348 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4848.5612 | 76.6717 | 5002.1765
2022-06-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.963 | 1707.8365 | 78.3666 | 0 | 6736.0254 | 0 | 37137.0357 | 134.963 | 8443.8619 | 78.3666 | 8657.1915
2022-06-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.7563 | 1644.4512 | 88.5216 | 0 | 835.7485 | 0 | 37137.0357 | 89.7563 | 2480.1997 | 88.5216 | 2658.4776
2022-06-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.8766 | 76.9204 | 108.8249 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.8766 | 76.9204 | 108.8249 | 274.6218
2022-06-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.6313 | 77.5859 | 120.1176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.6313 | 77.5859 | 120.1176 | 302.3349
2022-06-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.6077 | 77.8272 | 266.0183 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 177.6077 | 77.8272 | 266.0183 | 521.4531
2022-06-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 520.88 | 77.1233 | 1058.8524 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 520.88 | 77.1233 | 1058.8524 | 1656.8557
2022-06-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 676.694 | 76.7621 | 1952.8473 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 676.694 | 76.7621 | 1952.8473 | 2706.3035
2022-06-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 550.6898 | 77.1042 | 1723.2994 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 550.6898 | 77.1042 | 1723.2994 | 2351.0934
2022-06-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.2164 | 82.298 | 969.3259 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 369.2164 | 82.298 | 969.3259 | 1420.8403
2022-06-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 353.5891 | 94.5889 | 816.3046 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 353.5891 | 94.5889 | 816.3046 | 1264.4827
2022-06-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 533.3774 | 102.1558 | 1336.8258 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 533.3774 | 102.1558 | 1336.8258 | 1972.359
2022-06-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 924.3599 | 87.5952 | 3114.5251 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 924.3599 | 87.5952 | 3114.5251 | 4126.4802
2022-06-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1076.3854 | 76.9129 | 5439.9575 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1076.3854 | 76.9129 | 5439.9575 | 6593.2558
2022-06-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 907.7873 | 76.9129 | 5036.3833 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 907.7873 | 76.9129 | 5036.3833 | 6021.0835
2022-06-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 695.3923 | 76.9129 | 3486.9998 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 695.3923 | 76.9129 | 3486.9998 | 4259.305
2022-06-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 259.5232 | 76.9129 | 1085.7601 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 259.5232 | 76.9129 | 1085.7601 | 1422.1962
2022-06-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.2524 | 76.9129 | 140.1581 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.2524 | 76.9129 | 140.1581 | 300.3234
2022-06-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5345 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5345 | 230.3909
2022-06-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7001 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7001 | 230.5566
2022-06-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 372.6046 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 372.6046 | 526.461
2022-06-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.8711 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.8711 | 231.7276
2022-06-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1436.0161 | 77.0889 | 0 | 174.6027 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1610.6188 | 77.0889 | 1764.6512
2022-06-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 163.1207 | 1707.8365 | 114.3928 | 0 | 205.0809 | 0 | 37137.0357 | 163.1207 | 1912.9174 | 114.3928 | 2190.4309
2022-06-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.7582 | 756.4645 | 219.8263 | 0 | 40.9966 | 0 | 37137.0357 | 145.7582 | 797.4611 | 219.8263 | 1163.0456
2022-06-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.7008 | 76.9129 | 308.6162 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.7008 | 76.9129 | 308.6162 | 530.2299
2022-06-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.9779 | 76.9129 | 369.4325 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 161.9779 | 76.9129 | 369.4325 | 608.3234
2022-06-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 234.6455 | 76.9129 | 530.2091 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 234.6455 | 76.9129 | 530.2091 | 841.7675
2022-06-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 553.061 | 76.9129 | 1458.5641 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 553.061 | 76.9129 | 1458.5641 | 2088.538
2022-06-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 689.643 | 76.9129 | 2460.6487 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 689.643 | 76.9129 | 2460.6487 | 3227.2046
2022-06-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 499.2192 | 76.9129 | 1856.4595 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 499.2192 | 76.9129 | 1856.4595 | 2432.5916
2022-06-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 280.4555 | 76.9129 | 899.9824 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 280.4555 | 76.9129 | 899.9824 | 1257.3508
2022-06-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.1243 | 76.9129 | 661.1812 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 241.1243 | 76.9129 | 661.1812 | 979.2185
2022-06-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 355.2943 | 76.9129 | 958.7368 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 355.2943 | 76.9129 | 958.7368 | 1390.944
2022-06-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 630.0319 | 76.9129 | 1944.8934 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 630.0319 | 76.9129 | 1944.8934 | 2651.8382
2022-06-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 778.6688 | 76.9129 | 3127.4414 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 778.6688 | 76.9129 | 3127.4414 | 3983.0231
2022-06-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 753.3433 | 76.9129 | 3256.6697 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 753.3433 | 76.9129 | 3256.6697 | 4086.9259
2022-06-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 613.5612 | 76.9129 | 2694.6912 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 613.5612 | 76.9129 | 2694.6912 | 3385.1653
2022-06-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 252.8555 | 76.9129 | 935.1594 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 252.8555 | 76.9129 | 935.1594 | 1264.9278
2022-06-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.4178 | 76.9129 | 238.6335 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.4178 | 76.9129 | 238.6335 | 412.9642
2022-06-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7057 | 76.9129 | 87.8569 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7057 | 76.9129 | 87.8569 | 241.4756
2022-06-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5622 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5622 | 230.4187
2022-06-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 340.0004 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 340.0004 | 493.8569
2022-06-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.0571 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.0571 | 233.9136
2022-06-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1164.1954 | 77.7058 | 0 | 64.7962 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1228.9916 | 77.7058 | 1383.6409
2022-06-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 181.3157 | 1300.1057 | 157.1881 | 0 | 78.776 | 0 | 37137.0357 | 181.3157 | 1378.8818 | 157.1881 | 1717.3856
2022-06-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.224 | 76.9129 | 372.5992 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 194.224 | 76.9129 | 372.5992 | 643.7361
2022-06-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.9742 | 76.9129 | 469.4289 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 194.9742 | 76.9129 | 469.4289 | 741.316
2022-06-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.2737 | 76.9129 | 497.8198 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 201.2737 | 76.9129 | 497.8198 | 776.0065
2022-06-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 284.9874 | 213.4119 | 683.8303 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 284.9874 | 213.4119 | 683.8303 | 1182.2296
2022-06-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 654.4797 | 76.8932 | 1906.7443 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 654.4797 | 76.8932 | 1906.7443 | 2638.1173
2022-06-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 842.2986 | 76.8806 | 3471.4812 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 842.2986 | 76.8806 | 3471.4812 | 4390.6604
2022-06-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 707.1804 | 76.8095 | 3092.702 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 707.1804 | 76.8095 | 3092.702 | 3876.6918
2022-06-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.6681 | 76.8135 | 1437.2106 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 388.6681 | 76.8135 | 1437.2106 | 1902.6922
2022-06-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 296.8138 | 76.8327 | 850.1976 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 296.8138 | 76.8327 | 850.1976 | 1223.8441
2022-06-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 470.0367 | 76.8268 | 1341.1666 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 470.0367 | 76.8268 | 1341.1666 | 1888.0302
2022-06-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 781.5015 | 76.9129 | 2736.695 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 781.5015 | 76.9129 | 2736.695 | 3595.1094
2022-06-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 947.921 | 76.9129 | 4684.2573 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 947.921 | 76.9129 | 4684.2573 | 5709.0912
2022-06-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 851.3198 | 76.9129 | 4476.0117 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 851.3198 | 76.9129 | 4476.0117 | 5404.2444
2022-06-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 625.3733 | 76.9129 | 3224.7878 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 625.3733 | 76.9129 | 3224.7878 | 3927.0741
2022-06-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.7685 | 76.9129 | 970.6537 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.7685 | 76.9129 | 970.6537 | 1271.3352
2022-06-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5738 | 76.9129 | 138.6358 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.5738 | 76.9129 | 138.6358 | 296.1225
2022-06-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7584 | 76.9129 | 76.8615 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7584 | 76.9129 | 76.8615 | 230.5328
2022-06-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6809 | 230.5374
2022-06-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 377.8724 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 377.8724 | 531.7289
2022-06-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.8213 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.8213 | 232.6778
2022-06-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.2938 | 0 | 402.9741 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1974.9005 | 77.2938 | 2129.1379
2022-06-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 180.6936 | 1707.8365 | 82.4666 | 0 | 567.8602 | 0 | 37137.0357 | 180.6936 | 2275.6967 | 82.4666 | 2538.8569
2022-06-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.5115 | 1436.0161 | 93.96 | 0 | 112.1285 | 0 | 37137.0357 | 119.5115 | 1548.1446 | 93.96 | 1761.6161
2022-06-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.534 | 81.5686 | 130.8319 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.534 | 81.5686 | 130.8319 | 303.9345
2022-06-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.6547 | 76.7971 | 187.99 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.6547 | 76.7971 | 187.99 | 385.4418
2022-06-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 216.6728 | 76.889 | 356.7256 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 216.6728 | 76.889 | 356.7256 | 650.2874
2022-06-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 546.9758 | 76.7481 | 1248.2069 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 546.9758 | 76.7481 | 1248.2069 | 1871.9308
2022-06-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 708.4937 | 76.764 | 2300.0898 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 708.4937 | 76.764 | 2300.0898 | 3085.3475
2022-06-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 561.3184 | 76.7861 | 1893.0526 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 561.3184 | 76.7861 | 1893.0526 | 2531.1571
2022-06-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.1936 | 76.8136 | 852.1042 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 317.1936 | 76.8136 | 852.1042 | 1246.1114
2022-06-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 266.078 | 77.0801 | 616.1817 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 266.078 | 77.0801 | 616.1817 | 959.3398
2022-06-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.6741 | 77.7415 | 906.9938 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 381.6741 | 77.7415 | 906.9938 | 1366.4094
2022-06-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 718.0481 | 77.498 | 1991.3951 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 718.0481 | 77.498 | 1991.3951 | 2786.9412
2022-06-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 840.4619 | 76.9129 | 3612.9531 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 840.4619 | 76.9129 | 3612.9531 | 4530.3279
2022-06-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 717.0781 | 76.9129 | 3569.9167 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 717.0781 | 76.9129 | 3569.9167 | 4363.9077
2022-06-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 509.3333 | 76.9129 | 2436.4705 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 509.3333 | 76.9129 | 2436.4705 | 3022.7168
2022-06-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.9312 | 76.9129 | 528.2623 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 135.9312 | 76.9129 | 528.2623 | 741.1064
2022-06-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7006 | 76.9129 | 84.2557 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7006 | 76.9129 | 84.2557 | 237.8692
2022-06-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6383 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6383 | 230.4948
2022-06-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 431.3983 | 162.9732 | 0 | 0 | 37137.0357 | 544.4061 | 76.9129 | 431.3983 | 1052.7173
2022-06-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.8103 | 248.6587 | 0 | 0 | 37137.0357 | 640.7755 | 76.9129 | 76.8103 | 794.4987
2022-06-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8897 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8897 | 230.7462
2022-06-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.2167 | 76.9129 | 80.3908 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.2167 | 76.9129 | 80.3908 | 286.5204
2022-06-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.7197 | 76.9129 | 114.0774 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 138.7197 | 76.9129 | 114.0774 | 329.71
2022-06-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.7854 | 76.9129 | 172.7579 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.7854 | 76.9129 | 172.7579 | 363.4562
2022-06-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.3122 | 76.9129 | 163.3249 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.3122 | 76.9129 | 163.3249 | 364.55
2022-06-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.026 | 76.9129 | 276.0232 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 189.026 | 76.9129 | 276.0232 | 541.962
2022-06-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.0891 | 76.9129 | 772.9998 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 393.0891 | 76.9129 | 772.9998 | 1243.0018
2022-06-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 465.7483 | 76.9129 | 1156.8528 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 465.7483 | 76.9129 | 1156.8528 | 1699.514
2022-06-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 446.0701 | 76.9129 | 1210.2948 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 446.0701 | 76.9129 | 1210.2948 | 1733.2778
2022-06-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 390.5621 | 76.9129 | 979.5466 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 390.5621 | 76.9129 | 979.5466 | 1447.0217
2022-06-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 425.7917 | 76.9129 | 1017.7072 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 425.7917 | 76.9129 | 1017.7072 | 1520.4118
2022-06-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 512.5543 | 76.9129 | 1289.3965 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 512.5543 | 76.9129 | 1289.3965 | 1878.8637
2022-06-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 723.1291 | 76.9129 | 2022.252 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 723.1291 | 76.9129 | 2022.252 | 2822.2941
2022-06-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1073.2665 | 76.9129 | 4745.3315 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1073.2665 | 76.9129 | 4745.3315 | 5895.5109
2022-06-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1010.4258 | 76.9129 | 6359.041 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1010.4258 | 76.9129 | 6359.041 | 7446.3797
2022-06-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 705.0178 | 76.9129 | 3615.752 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 705.0178 | 76.9129 | 3615.752 | 4397.6827
2022-06-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 492.3155 | 76.9129 | 2052.4678 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 492.3155 | 76.9129 | 2052.4678 | 2621.6962
2022-06-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.844 | 76.9129 | 596.4475 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 162.844 | 76.9129 | 596.4475 | 836.2044
2022-06-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7459 | 76.9129 | 104.6154 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7459 | 76.9129 | 104.6154 | 258.2743
2022-06-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5715 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5715 | 230.4279
2022-06-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 339.3174 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 339.3174 | 493.1739
2022-06-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 757.1962 | 76.9129 | 92.2382 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 757.1962 | 76.9129 | 92.2382 | 926.3473
2022-06-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6415 | 76.9129 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6415 | 76.9129 | 115.3 | 268.8545
2022-06-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7339 | 76.9129 | 100.3737 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7339 | 76.9129 | 100.3737 | 254.0206
2022-06-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 83.0541 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 83.0541 | 236.9105
2022-06-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 180.2613 | 76.9129 | 227.0613 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 180.2613 | 76.9129 | 227.0613 | 484.2355
2022-06-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 361.9599 | 76.9129 | 673.9786 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 361.9599 | 76.9129 | 673.9786 | 1112.8514
2022-06-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 411.3344 | 76.9129 | 1135.6273 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 411.3344 | 76.9129 | 1135.6273 | 1623.8746
2022-06-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 571.0015 | 76.9129 | 1842.3285 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 571.0015 | 76.9129 | 1842.3285 | 2490.2429
2022-06-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 662.1187 | 76.9129 | 2538.2815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 662.1187 | 76.9129 | 2538.2815 | 3277.3131
2022-06-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 600.2649 | 76.9129 | 2456.5144 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 600.2649 | 76.9129 | 2456.5144 | 3133.6922
2022-06-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 464.7202 | 76.9129 | 1682.7026 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 464.7202 | 76.9129 | 1682.7026 | 2224.3357
2022-06-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 488.7147 | 189.2483 | 1569.6401 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 488.7147 | 189.2483 | 1569.6401 | 2247.6031
2022-06-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 645.1583 | 76.8312 | 2203.3022 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 645.1583 | 76.8312 | 2203.3022 | 2925.2917
2022-06-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 848.7668 | 76.7293 | 3464.5227 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 848.7668 | 76.7293 | 3464.5227 | 4390.0188
2022-06-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 951.9859 | 76.7729 | 5202.9043 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 951.9859 | 76.7729 | 5202.9043 | 6231.6631
2022-06-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 875.2495 | 76.8792 | 5410.268 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 875.2495 | 76.8792 | 5410.268 | 6362.3966
2022-06-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 656.1555 | 76.9129 | 3970.7493 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 656.1555 | 76.9129 | 3970.7493 | 4703.8177
2022-06-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 259.2429 | 76.9129 | 1275.923 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 259.2429 | 76.9129 | 1275.923 | 1612.0788
2022-06-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.8326 | 76.9129 | 402.5777 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.8326 | 76.9129 | 402.5777 | 594.3232
2022-06-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8687 | 76.9129 | 139.6058 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.8687 | 76.9129 | 139.6058 | 296.3874
2022-06-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5486 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5486 | 230.4051
2022-06-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 261.6804 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 261.6804 | 415.5369
2022-06-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 90.372 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 90.372 | 244.2284
2022-06-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1617.3481 | 80.5184 | 0 | 1005.4499 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2622.798 | 80.5184 | 2780.2599
2022-06-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.4836 | 1697.8082 | 282.3423 | 0 | 2275.6072 | 0 | 37137.0357 | 220.4836 | 3973.4154 | 282.3423 | 4476.2413
2022-06-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0716 | 1624.9406 | 860.8577 | 0 | 541.119 | 0 | 37137.0357 | 344.0716 | 2166.0596 | 860.8577 | 3370.9888
2022-06-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.1011 | 119.5305 | 1290.581 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 395.1011 | 119.5305 | 1290.581 | 1805.2126
2022-06-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 461.4273 | 167.8135 | 1695.2516 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 461.4273 | 167.8135 | 1695.2516 | 2324.4925
2022-06-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 580.3919 | 197.097 | 2271.703 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 580.3919 | 197.097 | 2271.703 | 3049.1919
2022-06-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1112.9281 | 208.0886 | 6041.2207 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1112.9281 | 208.0886 | 6041.2207 | 7362.2374
2022-06-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1387.545 | 263.054 | 11616.587 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1387.545 | 263.054 | 11616.587 | 13267.186
2022-06-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1131.1808 | 460.527 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1131.1808 | 460.527 | 11700.519 | 13292.2268
2022-06-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 737.8415 | 605.707 | 11696.477 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 737.8415 | 605.707 | 11696.477 | 13040.0255
2022-06-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 666.6597 | 608.658 | 8765.477 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 666.6597 | 608.658 | 8765.477 | 10040.7947
2022-06-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 920.2167 | 603.7442 | 6417.689 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 920.2167 | 603.7442 | 6417.689 | 7941.6499
2022-06-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1365.4733 | 366.8303 | 11285.958 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1365.4733 | 366.8303 | 11285.958 | 13018.2616
2022-06-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1551.474 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1551.474 | 76.9129 | 11700.519 | 13328.9059
2022-06-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1359.8597 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1359.8597 | 76.9129 | 11700.519 | 13137.2916
2022-06-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1073.9034 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1073.9034 | 76.9129 | 11700.519 | 12851.3353
2022-06-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 434.1785 | 76.9129 | 8924.978 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 434.1785 | 76.9129 | 8924.978 | 9436.0694
2022-06-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.0357 | 76.9129 | 494.9218 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.0357 | 76.9129 | 494.9218 | 671.8704
2022-06-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.768 | 76.9129 | 89.5269 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.768 | 76.9129 | 89.5269 | 243.2078
2022-06-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5608 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5608 | 230.4173
2022-06-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 341.6718 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 341.6718 | 495.5283
2022-06-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.6556 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.6556 | 234.512
2022-06-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.6939 | 0 | 351.9817 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1923.9081 | 77.6939 | 2078.5455
2022-06-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.0493 | 1707.8365 | 79.9761 | 0 | 617.8923 | 0 | 37137.0357 | 183.0493 | 2325.7288 | 79.9761 | 2588.7542
2022-06-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.5948 | 1571.9264 | 78.9131 | 0 | 226.277 | 0 | 37137.0357 | 96.5948 | 1798.2034 | 78.9131 | 1973.7113
2022-06-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6194 | 76.9129 | 78.9636 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6194 | 76.9129 | 78.9636 | 232.496
2022-06-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.3656 | 76.9129 | 81.1667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.3656 | 76.9129 | 81.1667 | 238.4452
2022-06-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.0741 | 76.9129 | 86.6294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 159.0741 | 76.9129 | 86.6294 | 322.6165
2022-06-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 357.235 | 76.9129 | 157.9817 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 357.235 | 76.9129 | 157.9817 | 592.1297
2022-06-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 284.6055 | 76.9129 | 246.1367 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 284.6055 | 76.9129 | 246.1367 | 607.6552
2022-06-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.0705 | 76.9129 | 146.9253 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.0705 | 76.9129 | 146.9253 | 307.9087
2022-06-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6698 | 76.9129 | 76.5079 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6698 | 76.9129 | 76.5079 | 230.0906
2022-06-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.9841 | 134.9256 | 78.2295 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 128.9841 | 134.9256 | 78.2295 | 342.1392
2022-06-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.3449 | 76.8338 | 104.1726 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.3449 | 76.8338 | 104.1726 | 277.3513
2022-06-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 250.2114 | 76.8233 | 295.0528 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 250.2114 | 76.8233 | 295.0528 | 622.0875
2022-06-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 328.3635 | 76.9129 | 544.7141 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 328.3635 | 76.9129 | 544.7141 | 949.9906
2022-06-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 240.5133 | 76.9129 | 386.6188 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 240.5133 | 76.9129 | 386.6188 | 704.045
2022-06-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.4148 | 76.9129 | 127.4423 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 170.4148 | 76.9129 | 127.4423 | 374.77
2022-06-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9757 | 76.9129 | 79.1785 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9757 | 76.9129 | 79.1785 | 233.0671
2022-06-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8409 | 76.9129 | 76.6698 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8409 | 76.9129 | 76.6698 | 230.4237
2022-06-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 2324.0667 | 1762.8317 | 0 | 42.9003 | 37137.0357 | 2133.5808 | 76.9129 | 2366.967 | 4577.4607
2022-06-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 552.7681 | 2044.0995 | 0 | 55.6345 | 37137.0357 | 2441.5581 | 76.9129 | 608.4026 | 3126.8737
2022-06-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5394 | 0 | 6386.1523 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7958.0787 | 76.5394 | 8111.5617
2022-06-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.1942 | 1707.8365 | 88.3977 | 0 | 9661.478 | 0 | 37137.0357 | 125.1942 | 11369.3145 | 88.3977 | 11582.9063
2022-06-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.5622 | 1698.1837 | 95.8957 | 0 | 1066.5878 | 0 | 37137.0357 | 87.5622 | 2764.7715 | 95.8957 | 2948.2294
2022-06-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4323 | 885.8005 | 82.6676 | 0 | 40.7392 | 0 | 37137.0357 | 79.4323 | 926.5397 | 82.6676 | 1088.6395
2022-06-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6854 | 77.067 | 83.3474 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.6854 | 77.067 | 83.3474 | 239.0998
2022-06-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.206 | 76.9103 | 82.4361 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.206 | 76.9103 | 82.4361 | 258.5524
2022-06-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 231.2041 | 76.7809 | 205.6421 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 231.2041 | 76.7809 | 205.6421 | 513.627
2022-06-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.5429 | 76.8707 | 448.9263 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 370.5429 | 76.8707 | 448.9263 | 896.3399
2022-06-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.8087 | 76.8798 | 398.4443 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 344.8087 | 76.8798 | 398.4443 | 820.1329
2022-06-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.3797 | 76.8213 | 153.7047 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 174.3797 | 76.8213 | 153.7047 | 404.9057
2022-06-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.5328 | 77.2748 | 131.1398 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 154.5328 | 77.2748 | 131.1398 | 362.9473
2022-06-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 277.5609 | 79.5564 | 300.399 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 277.5609 | 79.5564 | 300.399 | 657.5163
2022-06-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 568.7291 | 78.1199 | 943.1872 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 568.7291 | 78.1199 | 943.1872 | 1590.0362
2022-06-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 709.907 | 76.9129 | 1707.1821 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 709.907 | 76.9129 | 1707.1821 | 2494.002
2022-06-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 543.6653 | 76.9129 | 1481.4121 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 543.6653 | 76.9129 | 1481.4121 | 2101.9904
2022-06-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.7437 | 76.9129 | 714.8062 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 295.7437 | 76.9129 | 714.8062 | 1087.4629
2022-06-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.2422 | 76.9129 | 125.374 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.2422 | 76.9129 | 125.374 | 295.5292
2022-06-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6762 | 76.9129 | 76.564 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6762 | 76.9129 | 76.564 | 230.1531
2022-06-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7276 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7276 | 230.584
2022-06-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 1359.305 | 332.5105 | 0 | 0 | 37137.0357 | 708.6015 | 76.9129 | 1359.305 | 2144.8194
2022-06-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.5251 | 609.0644 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1001.1812 | 76.9129 | 76.5251 | 1154.6192
2022-06-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.4677 | 0 | 1639.7572 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3211.6836 | 76.4677 | 3365.0949
2022-06-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.59 | 1707.8365 | 77.2731 | 0 | 3868.327 | 0 | 37137.0357 | 132.59 | 5576.1635 | 77.2731 | 5786.0266
2022-06-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.6316 | 1643.6959 | 84.3004 | 0 | 518.3061 | 0 | 37137.0357 | 89.6316 | 2162.002 | 84.3004 | 2335.934
2022-06-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.5305 | 76.7618 | 105.0362 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.5305 | 76.7618 | 105.0362 | 274.3285
2022-06-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.0987 | 77.1397 | 109.6933 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.0987 | 77.1397 | 109.6933 | 310.9317
2022-06-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.9425 | 77.1856 | 191.0727 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 189.9425 | 77.1856 | 191.0727 | 458.2008
2022-06-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 488.2556 | 76.808 | 802.3742 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 488.2556 | 76.808 | 802.3742 | 1367.4378
2022-06-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 655.8599 | 76.7205 | 1531.9884 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 655.8599 | 76.7205 | 1531.9884 | 2264.5688
2022-06-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 531.4336 | 76.7439 | 1360.1272 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 531.4336 | 76.7439 | 1360.1272 | 1968.3048
2022-06-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 313.6424 | 76.9995 | 628.965 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 313.6424 | 76.9995 | 628.965 | 1019.6069
2022-06-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 283.1727 | 80.0532 | 457.2268 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 283.1727 | 80.0532 | 457.2268 | 820.4527
2022-06-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 437 | 81.6105 | 821.0794 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 437 | 81.6105 | 821.0794 | 1339.6898
2022-06-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 730.5322 | 76.9049 | 1825.4667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 730.5322 | 76.9049 | 1825.4667 | 2632.9038
2022-06-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 903.1253 | 76.9129 | 3223.4773 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 903.1253 | 76.9129 | 3223.4773 | 4203.5155
2022-06-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 767.8056 | 76.9129 | 3105.9324 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 767.8056 | 76.9129 | 3105.9324 | 3950.6509
2022-06-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 522.4797 | 76.9129 | 1931.9155 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 522.4797 | 76.9129 | 1931.9155 | 2531.3082
2022-06-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.7802 | 76.9129 | 452.9287 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 155.7802 | 76.9129 | 452.9287 | 685.6218
2022-06-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7115 | 76.9129 | 87.6855 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7115 | 76.9129 | 87.6855 | 241.3099
2022-06-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6085 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6085 | 230.4649
2022-06-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7282 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7282 | 230.5846
2022-06-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 476.3388 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 476.3388 | 630.1952
2022-06-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6509 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6509 | 230.5073
2022-06-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7803 | 0 | 359.265 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1931.1914 | 76.7803 | 2084.9153
2022-06-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.8414 | 1707.8365 | 82.5477 | 0 | 497.717 | 0 | 37137.0357 | 162.8414 | 2205.5535 | 82.5477 | 2450.9426
2022-06-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.5533 | 1425.8519 | 130.618 | 0 | 114.0984 | 0 | 37137.0357 | 159.5533 | 1539.9503 | 130.618 | 1830.1215
2022-06-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.7576 | 76.7166 | 255.5019 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 170.7576 | 76.7166 | 255.5019 | 502.9761
2022-06-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.1002 | 76.7575 | 314.2117 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 194.1002 | 76.7575 | 314.2117 | 585.0694
2022-06-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 271.4614 | 76.7735 | 480.8506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 271.4614 | 76.7735 | 480.8506 | 829.0855
2022-06-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 651.9039 | 76.7488 | 1554.7197 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 651.9039 | 76.7488 | 1554.7197 | 2283.3724
2022-06-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 840.853 | 76.7213 | 2931.138 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 840.853 | 76.7213 | 2931.138 | 3848.7122
2022-06-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 659.1638 | 77.4066 | 2457.9536 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 659.1638 | 77.4066 | 2457.9536 | 3194.524
2022-06-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.4216 | 78.8696 | 1304.6396 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 408.4216 | 78.8696 | 1304.6396 | 1791.9308
2022-06-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.3265 | 78.8399 | 924.4197 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 342.3265 | 78.8399 | 924.4197 | 1345.5862
2022-06-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 490.1939 | 77.7398 | 1357.3967 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 490.1939 | 77.7398 | 1357.3967 | 1925.3304
2022-06-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 804.0303 | 76.8587 | 2728.1633 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 804.0303 | 76.8587 | 2728.1633 | 3609.0523
2022-06-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 994.2988 | 76.9129 | 4719.776 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 994.2988 | 76.9129 | 4719.776 | 5790.9877
2022-06-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 951.9561 | 76.9129 | 4825.946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 951.9561 | 76.9129 | 4825.946 | 5854.815
2022-06-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 766.5622 | 76.9129 | 3828.4773 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 766.5622 | 76.9129 | 3828.4773 | 4671.9524
2022-06-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.6391 | 76.9129 | 1494.8407 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 363.6391 | 76.9129 | 1494.8407 | 1935.3927
2022-06-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 143.2268 | 76.9129 | 434.3512 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 143.2268 | 76.9129 | 434.3512 | 654.4909
2022-06-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.3205 | 76.9129 | 124.9045 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.3205 | 76.9129 | 124.9045 | 282.1379
2022-06-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5375 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5375 | 230.3939
2022-06-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 297.4413 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 297.4413 | 451.2978
2022-06-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 83.7191 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 83.7191 | 237.5756
2022-06-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.4811 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.4811 | 232.3375
2022-06-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.5672 | 76.9129 | 241.6654 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 201.5672 | 76.9129 | 241.6654 | 520.1455
2022-06-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 290.7502 | 76.9129 | 707.8928 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 290.7502 | 76.9129 | 707.8928 | 1075.556
2022-06-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 300.4661 | 76.9129 | 906.0067 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 300.4661 | 76.9129 | 906.0067 | 1283.3856
2022-06-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 321.4923 | 76.9129 | 984.8914 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 321.4923 | 76.9129 | 984.8914 | 1383.2966
2022-06-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.8656 | 76.9129 | 1240.5243 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 414.8656 | 76.9129 | 1240.5243 | 1732.3029
2022-06-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 669.1292 | 76.9129 | 2401.4053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 669.1292 | 76.9129 | 2401.4053 | 3147.4474
2022-06-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 721.6272 | 76.9129 | 3147.2112 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 721.6272 | 76.9129 | 3147.2112 | 3945.7513
2022-06-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 627.7276 | 76.9129 | 2801.3936 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 627.7276 | 76.9129 | 2801.3936 | 3506.0341
2022-06-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 499.7597 | 76.9129 | 2010.9156 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 499.7597 | 76.9129 | 2010.9156 | 2587.5883
2022-06-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 508.8677 | 76.9129 | 1895.6473 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 508.8677 | 76.9129 | 1895.6473 | 2481.4279
2022-06-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 629.102 | 76.9129 | 2441.8186 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 629.102 | 76.9129 | 2441.8186 | 3147.8335
2022-06-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 889.2895 | 76.9129 | 3828.2542 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 889.2895 | 76.9129 | 3828.2542 | 4794.4567
2022-06-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1260.1118 | 76.9129 | 8156.0786 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1260.1118 | 76.9129 | 8156.0786 | 9493.1033
2022-06-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1226.6927 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1226.6927 | 76.9129 | 11700.519 | 13004.1246
2022-06-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 889.7771 | 76.9129 | 11689.429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 889.7771 | 76.9129 | 11689.429 | 12656.119
2022-06-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 647.7027 | 76.9129 | 7714.1694 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 647.7027 | 76.9129 | 7714.1694 | 8438.785
2022-06-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 301.3642 | 76.9129 | 1480.4025 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 301.3642 | 76.9129 | 1480.4025 | 1858.6796
2022-06-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.8125 | 76.9129 | 289.2633 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.8125 | 76.9129 | 289.2633 | 469.9888
2022-06-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7384 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7384 | 230.5949
2022-06-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2253.199 | 76.9129 | 289.3386 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2253.199 | 76.9129 | 289.3386 | 2619.4505
2022-06-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6817 | 76.9129 | 130.8199 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6817 | 76.9129 | 130.8199 | 284.4146
2022-06-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.6255 | 76.9129 | 184.2644 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.6255 | 76.9129 | 184.2644 | 340.8028
2022-06-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8953 | 76.9129 | 150.8926 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.8953 | 76.9129 | 150.8926 | 306.7008
2022-06-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 97.3374 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 97.3374 | 251.1939
2022-06-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 235.898 | 76.9129 | 383.6379 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 235.898 | 76.9129 | 383.6379 | 696.4488
2022-06-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 548.737 | 76.9129 | 1247.8645 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 548.737 | 76.9129 | 1247.8645 | 1873.5144
2022-06-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 510.7649 | 76.9129 | 1796.0726 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 510.7649 | 76.9129 | 1796.0726 | 2383.7504
2022-06-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 718.5405 | 76.9129 | 2847.2322 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 718.5405 | 76.9129 | 2847.2322 | 3642.6856
2022-06-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 828.2383 | 76.9129 | 3996.7246 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 828.2383 | 76.9129 | 3996.7246 | 4901.8758
2022-06-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 736.793 | 76.9129 | 3833.037 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 736.793 | 76.9129 | 3833.037 | 4646.7429
2022-06-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 550.2614 | 76.9129 | 2422.1335 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 550.2614 | 76.9129 | 2422.1335 | 3049.3078
2022-06-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 536.9869 | 76.9129 | 2060.2004 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 536.9869 | 76.9129 | 2060.2004 | 2674.1003
2022-06-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 638.9299 | 124.8173 | 2491.752 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 638.9299 | 124.8173 | 2491.752 | 3255.4992
2022-06-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 887.2032 | 76.8859 | 4031.9333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 887.2032 | 76.8859 | 4031.9333 | 4996.0224
2022-06-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 999.9936 | 76.8906 | 6135.6226 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 999.9936 | 76.8906 | 6135.6226 | 7212.5068
2022-06-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 930.7986 | 76.9129 | 6133.5312 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 930.7986 | 76.9129 | 6133.5312 | 7141.2427
2022-06-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 725.8977 | 76.9129 | 4775.2563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 725.8977 | 76.9129 | 4775.2563 | 5578.0669
2022-06-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 276.1247 | 76.9129 | 1476.711 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 276.1247 | 76.9129 | 1476.711 | 1829.7486
2022-06-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.8663 | 76.9129 | 410.7773 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.8663 | 76.9129 | 410.7773 | 598.5566
2022-06-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5265 | 76.9129 | 132.6575 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5265 | 76.9129 | 132.6575 | 288.097
2022-06-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5368 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5368 | 230.3933
2022-06-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 287.6237 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 287.6237 | 441.4801
2022-06-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 86.9073 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 86.9073 | 240.7637
2022-06-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1617.5983 | 79.5719 | 0 | 1013.5701 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2631.1684 | 79.5719 | 2787.6839
2022-06-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.9798 | 1707.3998 | 130.2405 | 0 | 2550.1714 | 0 | 37137.0357 | 207.9798 | 4257.5712 | 130.2405 | 4595.7915
2022-06-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 214.1574 | 1653.4725 | 355.3602 | 0 | 808.3716 | 0 | 37137.0357 | 214.1574 | 2461.8441 | 355.3602 | 3031.3618
2022-06-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 196.3519 | 116.657 | 576.6856 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 196.3519 | 116.657 | 576.6856 | 889.6945
2022-06-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 212.4138 | 76.8745 | 642.2064 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 212.4138 | 76.8745 | 642.2064 | 931.4947
2022-06-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 302.4099 | 76.8166 | 878.384 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 302.4099 | 76.8166 | 878.384 | 1257.6105
2022-06-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 772.7763 | 77.9544 | 2697.3752 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 772.7763 | 77.9544 | 2697.3752 | 3548.1059
2022-06-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1026.3887 | 80.7913 | 5654.8984 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1026.3887 | 80.7913 | 5654.8984 | 6762.0784
2022-06-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 855.108 | 88.3032 | 5143.949 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 855.108 | 88.3032 | 5143.949 | 6087.3602
2022-06-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 551.1323 | 108.6261 | 2600.4724 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 551.1323 | 108.6261 | 2600.4724 | 3260.2308
2022-06-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 519.8764 | 161.4517 | 1912.8262 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 519.8764 | 161.4517 | 1912.8262 | 2594.1543
2022-06-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 793.348 | 224.6345 | 3260.595 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 793.348 | 224.6345 | 3260.595 | 4278.5775
2022-06-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1325.5034 | 149.8393 | 8442.555 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1325.5034 | 149.8393 | 8442.555 | 9917.8977
2022-06-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1557.6061 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1557.6061 | 76.9129 | 11700.519 | 13335.038
2022-06-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1276.8833 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1276.8833 | 76.9129 | 11700.519 | 13054.3152
2022-06-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 953.0608 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 953.0608 | 76.9129 | 11700.519 | 12730.4927
2022-06-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 436.6864 | 76.9129 | 7351.4233 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 436.6864 | 76.9129 | 7351.4233 | 7865.0226
2022-06-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.5357 | 76.9129 | 682.0136 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 139.5357 | 76.9129 | 682.0136 | 898.4622
2022-06-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9648 | 76.9129 | 130.3235 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9648 | 76.9129 | 130.3235 | 284.2012
2022-06-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.539 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.539 | 230.3955
2022-06-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 298.978 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 298.978 | 452.8345
2022-06-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 84.9167 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 84.9167 | 238.7732
2022-06-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 78.5877 | 0 | 247.578 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1819.5045 | 78.5877 | 1975.0357
2022-06-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.051 | 1695.1102 | 127.1594 | 0 | 294.6741 | 0 | 37137.0357 | 210.051 | 1989.7843 | 127.1594 | 2326.9947
2022-06-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 302.6579 | 889.1769 | 416.5701 | 0 | 65.6818 | 0 | 37137.0357 | 302.6579 | 954.8588 | 416.5701 | 1674.0868
2022-06-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 353.3424 | 83.6563 | 874.7361 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 353.3424 | 83.6563 | 874.7361 | 1311.7349
2022-06-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.2697 | 94.5972 | 1207.9955 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 407.2697 | 94.5972 | 1207.9955 | 1709.8624
2022-06-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 528.5961 | 101.2132 | 1761.6989 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 528.5961 | 101.2132 | 1761.6989 | 2391.5082
2022-06-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1030.5223 | 99.0624 | 4667.7417 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1030.5223 | 99.0624 | 4667.7417 | 5797.3264
2022-06-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1293.2413 | 110.6601 | 10570.4 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1293.2413 | 110.6601 | 10570.4 | 11974.3014
2022-06-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1063.5889 | 175.0404 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1063.5889 | 175.0404 | 11700.519 | 12939.1483
2022-06-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 691.0593 | 290.4134 | 10978.934 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 691.0593 | 290.4134 | 10978.934 | 11960.4067
2022-06-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 641.8673 | 440.07 | 4561.842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 641.8673 | 440.07 | 4561.842 | 5643.7793
2022-06-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 933.1821 | 563.8624 | 5713.222 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 933.1821 | 563.8624 | 5713.222 | 7210.2665
2022-06-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1477.0713 | 403.4486 | 11345.147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1477.0713 | 403.4486 | 11345.147 | 13225.6669
2022-06-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1728.5848 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1728.5848 | 76.9129 | 11700.519 | 13506.0167
2022-06-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1477.007 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1477.007 | 76.9129 | 11700.519 | 13254.4389
2022-06-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1125.469 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1125.469 | 76.9129 | 11700.519 | 12902.9009
2022-06-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 532.3452 | 76.9129 | 10276.788 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 532.3452 | 76.9129 | 10276.788 | 10886.0461
2022-06-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 192.2069 | 76.9129 | 1469.8921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 192.2069 | 76.9129 | 1469.8921 | 1739.0119
2022-06-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.3165 | 76.9129 | 199.2147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.3165 | 76.9129 | 199.2147 | 359.4441
2022-06-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5861 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5861 | 230.4426
2022-06-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 273.5949 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 273.5949 | 427.4513
2022-06-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 95.1213 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 95.1213 | 248.9778
2022-06-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.6291 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.6291 | 234.4855
2022-06-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 234.6052 | 109.8189 | 281.5597 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 234.6052 | 109.8189 | 281.5597 | 625.9838
2022-06-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.4372 | 77.2167 | 909.4068 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 344.4372 | 77.2167 | 909.4068 | 1331.0607
2022-06-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 308.9716 | 76.9227 | 1111.6188 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 308.9716 | 76.9227 | 1111.6188 | 1497.5131
2022-06-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 287.059 | 76.7627 | 1040.0742 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 287.059 | 76.7627 | 1040.0742 | 1403.8959
2022-06-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.5084 | 76.7117 | 1251.291 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 371.5084 | 76.7117 | 1251.291 | 1699.5111
2022-06-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 814.221 | 76.7331 | 3243.6306 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 814.221 | 76.7331 | 3243.6306 | 4134.5847
2022-06-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1044.8127 | 77.2233 | 6555.22 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1044.8127 | 77.2233 | 6555.22 | 7677.256
2022-06-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 849.9852 | 86.4614 | 6032.0664 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 849.9852 | 86.4614 | 6032.0664 | 6968.513
2022-06-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 544.9214 | 124.2804 | 2968.9993 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 544.9214 | 124.2804 | 2968.9993 | 3638.2011
2022-06-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 511.4873 | 192.3106 | 2140.119 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 511.4873 | 192.3106 | 2140.119 | 2843.9169
2022-06-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 805.0174 | 264.065 | 3676.135 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 805.0174 | 264.065 | 3676.135 | 4745.2174
2022-06-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1338.006 | 199.5542 | 9405.727 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1338.006 | 199.5542 | 9405.727 | 10943.2872
2022-06-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1546.1188 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1546.1188 | 76.9129 | 11700.519 | 13323.5507
2022-06-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1307.1359 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1307.1359 | 76.9129 | 11700.519 | 13084.5678
2022-06-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1031.3138 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1031.3138 | 76.9129 | 11700.519 | 12808.7457
2022-06-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.9437 | 76.9129 | 8539.503 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 409.9437 | 76.9129 | 8539.503 | 9026.3596
2022-06-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.4286 | 76.9129 | 481.3693 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.4286 | 76.9129 | 481.3693 | 657.7107
2022-06-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7167 | 76.9129 | 94.3473 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7167 | 76.9129 | 94.3473 | 247.9769
2022-06-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5562 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5562 | 230.4127
2022-06-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 324.6394 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 324.6394 | 478.4958
2022-06-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 82.673 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 82.673 | 236.5294
2022-06-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.2506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.2506 | 232.1071
2022-06-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 195.2814 | 76.9129 | 96.1869 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 195.2814 | 76.9129 | 96.1869 | 368.3813
2022-06-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.615 | 104.763 | 181.5145 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.615 | 104.763 | 181.5145 | 455.8925
2022-06-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.3042 | 80.0803 | 358.5113 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 165.3042 | 80.0803 | 358.5113 | 603.8957
2022-06-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 235.4481 | 91.3371 | 534.7166 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 235.4481 | 91.3371 | 534.7166 | 861.5018
2022-06-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 347.6236 | 92.8645 | 912.3963 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 347.6236 | 92.8645 | 912.3963 | 1352.8844
2022-06-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 797.2057 | 82.3712 | 2778.8806 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 797.2057 | 82.3712 | 2778.8806 | 3658.4576
2022-06-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1011.7852 | 80.9951 | 5506.322 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1011.7852 | 80.9951 | 5506.322 | 6599.1023
2022-06-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 821.0466 | 93.5574 | 5007.5015 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 821.0466 | 93.5574 | 5007.5015 | 5922.1055
2022-06-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 513.2482 | 138.2375 | 2381.6697 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 513.2482 | 138.2375 | 2381.6697 | 3033.1554
2022-06-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 471.2711 | 200.6303 | 1722.0854 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 471.2711 | 200.6303 | 1722.0854 | 2393.9868
2022-06-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 710.4592 | 227.2488 | 2806.5793 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 710.4592 | 227.2488 | 2806.5793 | 3744.2873
2022-06-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1226.0364 | 160.4357 | 7332.8027 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1226.0364 | 160.4357 | 7332.8027 | 8719.2748
2022-06-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1455.8002 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1455.8002 | 76.9129 | 11700.519 | 13233.2321
2022-06-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1196.5568 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1196.5568 | 76.9129 | 11700.519 | 12973.9887
2022-06-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 859.8233 | 76.9129 | 11699.101 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 859.8233 | 76.9129 | 11699.101 | 12635.8372
2022-06-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 310.2509 | 76.9129 | 5306.7217 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 310.2509 | 76.9129 | 5306.7217 | 5693.8856
2022-06-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.1583 | 76.9129 | 257.4124 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.1583 | 76.9129 | 257.4124 | 422.4836
2022-06-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 86.2933 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 86.2933 | 240.1498
2022-06-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5744 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5744 | 230.4308
2022-06-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 357.0254 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 357.0254 | 510.8818
2022-06-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.8801 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.8801 | 234.7366
2022-06-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.8164 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.8164 | 231.6729
2022-06-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.3037 | 156.5702 | 85.6338 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 201.3037 | 156.5702 | 85.6338 | 443.5077
2022-06-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 212.561 | 80.0315 | 168.4485 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 212.561 | 80.0315 | 168.4485 | 461.041
2022-06-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.2953 | 100.3041 | 399.7755 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 193.2953 | 100.3041 | 399.7755 | 693.375
2022-06-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 226.9489 | 105.92 | 460.3576 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 226.9489 | 105.92 | 460.3576 | 793.2266
2022-06-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 286.0697 | 95.6083 | 636.2038 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 286.0697 | 95.6083 | 636.2038 | 1017.8818
2022-06-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 707.1696 | 83.3032 | 2151.343 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 707.1696 | 83.3032 | 2151.343 | 2941.8158
2022-06-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 941.3303 | 81.4932 | 4439.764 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 941.3303 | 81.4932 | 4439.764 | 5462.5875
2022-06-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 758.1817 | 89.9835 | 3893.2234 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 758.1817 | 89.9835 | 3893.2234 | 4741.3886
2022-06-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 485.7028 | 140.3201 | 2001.5581 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 485.7028 | 140.3201 | 2001.5581 | 2627.581
2022-06-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 464.3721 | 239.5221 | 1579.7279 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 464.3721 | 239.5221 | 1579.7279 | 2283.622
2022-06-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 701.0618 | 274.3885 | 2719.342 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 701.0618 | 274.3885 | 2719.342 | 3694.7923
2022-06-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1172.202 | 150.2343 | 6654.367 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1172.202 | 150.2343 | 6654.367 | 7976.8033
2022-06-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1395.4213 | 76.9129 | 11699.359 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1395.4213 | 76.9129 | 11699.359 | 13171.6932
2022-06-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1155.0972 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1155.0972 | 76.9129 | 11700.519 | 12932.5291
2022-06-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 810.2264 | 76.9129 | 11651.222 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 810.2264 | 76.9129 | 11651.222 | 12538.3613
2022-06-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 252.8552 | 76.9129 | 4139.857 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 252.8552 | 76.9129 | 4139.857 | 4469.6251
2022-06-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.4649 | 76.9129 | 179.0148 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.4649 | 76.9129 | 179.0148 | 337.3927
2022-06-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6658 | 76.9129 | 76.9898 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6658 | 76.9129 | 76.9898 | 230.5686
2022-06-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6369 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6369 | 230.4934
2022-06-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 398.91 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 398.91 | 552.7665
2022-06-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.465 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.465 | 232.3214
2022-06-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.1698 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.1698 | 231.0263
2022-06-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.8144 | 76.9129 | 84.0297 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 211.8144 | 76.9129 | 84.0297 | 372.757
2022-06-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.4053 | 76.9129 | 198.1546 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 224.4053 | 76.9129 | 198.1546 | 499.4728
2022-06-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.1839 | 76.9129 | 435.0725 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 227.1839 | 76.9129 | 435.0725 | 739.1693
2022-06-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 252.0953 | 76.9129 | 532.5148 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 252.0953 | 76.9129 | 532.5148 | 861.5231
2022-06-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.6747 | 76.9129 | 892.4426 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 365.6747 | 76.9129 | 892.4426 | 1335.0302
2022-06-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 623.9415 | 76.9129 | 1956.9193 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 623.9415 | 76.9129 | 1956.9193 | 2657.7737
2022-06-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 688.59 | 76.9129 | 2678.7175 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 688.59 | 76.9129 | 2678.7175 | 3444.2204
2022-06-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 652.6534 | 76.9129 | 2710.5059 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 652.6534 | 76.9129 | 2710.5059 | 3440.0723
2022-06-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 561.5845 | 76.9129 | 2091.68 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 561.5845 | 76.9129 | 2091.68 | 2730.1775
2022-06-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 595.5352 | 76.9129 | 2073.5461 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 595.5352 | 76.9129 | 2073.5461 | 2745.9942
2022-06-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 694.1732 | 117.3742 | 2579.0393 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 694.1732 | 117.3742 | 2579.0393 | 3390.5866
2022-06-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 961.1424 | 76.8464 | 3958.3528 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 961.1424 | 76.8464 | 3958.3528 | 4996.3416
2022-06-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1397.2911 | 76.8655 | 9708.815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1397.2911 | 76.8655 | 9708.815 | 11182.9716
2022-06-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1312.545 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1312.545 | 76.9129 | 11700.519 | 13089.9769
2022-06-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 872.9196 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 872.9196 | 76.9129 | 11700.519 | 12650.3515
2022-06-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 478.7761 | 76.9129 | 7347.9536 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 478.7761 | 76.9129 | 7347.9536 | 7903.6426
2022-06-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.7424 | 76.9129 | 649.3234 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.7424 | 76.9129 | 649.3234 | 844.9787
2022-06-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6773 | 76.9129 | 142.4053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6773 | 76.9129 | 142.4053 | 295.9955
2022-06-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.576 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.576 | 230.4325
2022-06-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 365.1901 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 365.1901 | 519.0466
2022-06-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1123.2825 | 76.9129 | 93.6888 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1123.2825 | 76.9129 | 93.6888 | 1293.8842
2022-06-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6073 | 76.9129 | 116.5573 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6073 | 76.9129 | 116.5573 | 270.0776
2022-06-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6517 | 76.9129 | 96.6187 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6517 | 76.9129 | 96.6187 | 250.1833
2022-06-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8402 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8402 | 230.6967
2022-06-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.9581 | 76.9129 | 158.074 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 155.9581 | 76.9129 | 158.074 | 390.945
2022-06-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.7907 | 76.9129 | 463.0043 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 183.7907 | 76.9129 | 463.0043 | 723.7079
2022-06-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 326.2844 | 76.9129 | 865.947 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 326.2844 | 76.9129 | 865.947 | 1269.1443
2022-06-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 536.8384 | 76.9129 | 1724.9117 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 536.8384 | 76.9129 | 1724.9117 | 2338.6631
2022-06-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 666.9129 | 76.9129 | 2707.9578 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 666.9129 | 76.9129 | 2707.9578 | 3451.7836
2022-06-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 616.4027 | 76.9129 | 2721.9497 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 616.4027 | 76.9129 | 2721.9497 | 3415.2653
2022-06-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 461.8215 | 76.9129 | 1846.6017 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 461.8215 | 76.9129 | 1846.6017 | 2385.3362
2022-06-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 470.4225 | 76.9129 | 1668.8666 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 470.4225 | 76.9129 | 1668.8666 | 2216.202
2022-06-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 641.558 | 98.0816 | 2397.287 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 641.558 | 98.0816 | 2397.287 | 3136.9266
2022-06-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 874.8285 | 76.743 | 3926.9656 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 874.8285 | 76.743 | 3926.9656 | 4878.5371
2022-06-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 996.9783 | 76.7876 | 6124.297 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 996.9783 | 76.7876 | 6124.297 | 7198.0629
2022-06-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 932.3602 | 76.9009 | 6566.681 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 932.3602 | 76.9009 | 6566.681 | 7575.9421
2022-06-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 708.6633 | 76.9129 | 4864.3403 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 708.6633 | 76.9129 | 4864.3403 | 5649.9165
2022-06-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 275.5484 | 76.9129 | 1466.3451 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 275.5484 | 76.9129 | 1466.3451 | 1818.8064
2022-06-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.5001 | 76.9129 | 460.6664 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.5001 | 76.9129 | 460.6664 | 664.0794
2022-06-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.4117 | 76.9129 | 165.529 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.4117 | 76.9129 | 165.529 | 325.8536
2022-06-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6031 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6031 | 230.4595
2022-06-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 284.0516 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 284.0516 | 437.9081
2022-06-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 90.4342 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 90.4342 | 244.2907
2022-06-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1583.8785 | 80.9098 | 0 | 901.2681 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2485.1466 | 80.9098 | 2642.9999
2022-06-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 215.574 | 1703.8286 | 254.4546 | 0 | 1971.787 | 0 | 37137.0357 | 215.574 | 3675.6156 | 254.4546 | 4145.6441
2022-06-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 281.5155 | 1645.3292 | 723.6621 | 0 | 574.1233 | 0 | 37137.0357 | 281.5155 | 2219.4525 | 723.6621 | 3224.6301
2022-06-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 296.2126 | 77.4031 | 968.2194 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 296.2126 | 77.4031 | 968.2194 | 1341.8351
2022-06-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.5407 | 78.5513 | 1086.5831 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 317.5407 | 78.5513 | 1086.5831 | 1482.6751
2022-06-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.583 | 81.1859 | 1341.4683 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 409.583 | 81.1859 | 1341.4683 | 1832.2373
2022-06-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 898.2969 | 85.5645 | 3625.2908 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 898.2969 | 85.5645 | 3625.2908 | 4609.1522
2022-06-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1187.3252 | 100.208 | 8759.971 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1187.3252 | 100.208 | 8759.971 | 10047.5042
2022-06-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1017.2998 | 160.5359 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1017.2998 | 160.5359 | 11700.519 | 12878.3547
2022-06-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 646.4485 | 229.6973 | 10432.741 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 646.4485 | 229.6973 | 10432.741 | 11308.8868
2022-06-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 573.1417 | 279.5322 | 3521.5654 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 573.1417 | 279.5322 | 3521.5654 | 4374.2393
2022-06-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 877.0228 | 411.9581 | 4961.6646 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 877.0228 | 411.9581 | 4961.6646 | 6250.6455
2022-06-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1351.6659 | 294.7695 | 10847.289 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1351.6659 | 294.7695 | 10847.289 | 12493.7244
2022-06-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1544.5806 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1544.5806 | 76.9129 | 11700.519 | 13322.0125
2022-06-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1389.8159 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1389.8159 | 76.9129 | 11700.519 | 13167.2478
2022-06-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1087.1661 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1087.1661 | 76.9129 | 11700.519 | 12864.598
2022-06-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 511.4052 | 76.9129 | 9782.155 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 511.4052 | 76.9129 | 9782.155 | 10370.4732
2022-06-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.486 | 76.9129 | 1213.0775 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 193.486 | 76.9129 | 1213.0775 | 1483.4764
2022-06-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.1513 | 76.9129 | 202.4757 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.1513 | 76.9129 | 202.4757 | 365.54
2022-06-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6684 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6684 | 230.5248
2022-06-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 290.6034 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 290.6034 | 444.4599
2022-06-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 91.2691 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 91.2691 | 245.1256
2022-06-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 81.7596 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 81.7596 | 235.616
2022-06-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.3189 | 76.9129 | 300.4685 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 224.3189 | 76.9129 | 300.4685 | 601.7003
2022-06-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.0246 | 101.0947 | 994.3608 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 343.0246 | 101.0947 | 994.3608 | 1438.4801
2022-06-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.5719 | 95.0525 | 1465.4683 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 397.5719 | 95.0525 | 1465.4683 | 1958.0927
2022-06-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 473.2604 | 138.1372 | 1902.0338 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 473.2604 | 138.1372 | 1902.0338 | 2513.4314
2022-06-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 604.5245 | 177.496 | 2504.2812 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 604.5245 | 177.496 | 2504.2812 | 3286.3018
2022-06-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1209.6029 | 204.0636 | 7286.446 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1209.6029 | 204.0636 | 7286.446 | 8700.1125
2022-06-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1529.8221 | 277.4839 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1529.8221 | 277.4839 | 11700.519 | 13507.825
2022-06-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1261.4833 | 541.5549 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1261.4833 | 541.5549 | 11700.519 | 13503.5572
2022-06-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 791.4284 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 791.4284 | 608.658 | 11700.519 | 13100.6054
2022-06-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 706.7015 | 608.5191 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 706.7015 | 608.5191 | 11700.519 | 13015.7396
2022-06-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1023.1475 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1023.1475 | 608.658 | 11700.519 | 13332.3245
2022-06-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1656.4813 | 551.4752 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1656.4813 | 551.4752 | 11700.519 | 13908.4755
2022-06-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1914.2382 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1914.2382 | 76.9129 | 11700.519 | 13691.6701
2022-06-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1613.6859 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1613.6859 | 76.9129 | 11700.519 | 13391.1178
2022-06-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1242.5995 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1242.5995 | 76.9129 | 11700.519 | 13020.0314
2022-06-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 581.5253 | 76.9129 | 11317.054 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 581.5253 | 76.9129 | 11317.054 | 11975.4922
2022-06-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 212.4862 | 76.9129 | 2715.1294 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 212.4862 | 76.9129 | 2715.1294 | 3004.5285
2022-06-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.288 | 76.9129 | 229.7625 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.288 | 76.9129 | 229.7625 | 393.9634
2022-06-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7158 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7158 | 230.5723
2022-06-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 277.1822 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 277.1822 | 431.0387
2022-06-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 97.5592 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 97.5592 | 251.4157
2022-06-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.9299 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.9299 | 234.7864
2022-06-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 237.8886 | 247.1712 | 223.7485 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 237.8886 | 247.1712 | 223.7485 | 708.8083
2022-06-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 322.74 | 78.3179 | 748.4933 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 322.74 | 78.3179 | 748.4933 | 1149.5513
2022-06-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 322.498 | 77.1914 | 1110.2714 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 322.498 | 77.1914 | 1110.2714 | 1509.9608
2022-06-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.8062 | 85.9201 | 1352.7157 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 380.8062 | 85.9201 | 1352.7157 | 1819.4421
2022-06-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 541.2976 | 118.8926 | 1999.268 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 541.2976 | 118.8926 | 1999.268 | 2659.4582
2022-06-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1091.7385 | 127.8603 | 5696.603 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1091.7385 | 127.8603 | 5696.603 | 6916.2018
2022-06-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1360.5441 | 133.4092 | 11525.591 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1360.5441 | 133.4092 | 11525.591 | 13019.5443
2022-06-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1113.9615 | 245.5651 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1113.9615 | 245.5651 | 11700.519 | 13060.0456
2022-06-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 718.4861 | 396.759 | 11696.378 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 718.4861 | 396.759 | 11696.378 | 12811.6231
2022-06-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 664.8612 | 501.3589 | 9314.769 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 664.8612 | 501.3589 | 9314.769 | 10480.9891
2022-06-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 977.8582 | 582.6406 | 7588.4316 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 977.8582 | 582.6406 | 7588.4316 | 9148.9304
2022-06-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1535.6915 | 513.1658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1535.6915 | 513.1658 | 11700.519 | 13749.3763
2022-06-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1748.0135 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1748.0135 | 76.9129 | 11700.519 | 13525.4454
2022-06-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1502.0939 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1502.0939 | 76.9129 | 11700.519 | 13279.5258
2022-06-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1150.0549 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1150.0549 | 76.9129 | 11700.519 | 12927.4868
2022-06-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 517.152 | 76.9129 | 10759.718 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 517.152 | 76.9129 | 10759.718 | 11353.783
2022-06-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.6672 | 76.9129 | 1700.2169 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 167.6672 | 76.9129 | 1700.2169 | 1944.797
2022-06-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4233 | 76.9129 | 181.9656 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.4233 | 76.9129 | 181.9656 | 339.3019
2022-06-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5441 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5441 | 230.4006
2022-06-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 296.8296 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 296.8296 | 450.6861
2022-06-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 92.9871 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 92.9871 | 246.8436
2022-06-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.7469 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.7469 | 234.6033
2022-06-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 233.1841 | 76.9129 | 301.1026 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 233.1841 | 76.9129 | 301.1026 | 611.1996
2022-06-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 336.0733 | 101.9398 | 996.0474 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 336.0733 | 101.9398 | 996.0474 | 1434.0605
2022-06-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 391.5201 | 90.6528 | 1466.9645 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 391.5201 | 90.6528 | 1466.9645 | 1949.1374
2022-06-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 474.4009 | 129.9097 | 1916.1295 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 474.4009 | 129.9097 | 1916.1295 | 2520.4401
2022-06-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 616.6876 | 172.5143 | 2554.679 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 616.6876 | 172.5143 | 2554.679 | 3343.8809
2022-06-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1210.6198 | 186.8553 | 7473.3657 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1210.6198 | 186.8553 | 7473.3657 | 8870.8408
2022-06-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1490.4663 | 197.1695 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1490.4663 | 197.1695 | 11700.519 | 13388.1548
2022-06-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1216.2577 | 383.9632 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1216.2577 | 383.9632 | 11700.519 | 13300.7399
2022-06-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 789.0074 | 594.4737 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 789.0074 | 594.4737 | 11700.519 | 13084.0001
2022-06-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 719.3879 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 719.3879 | 608.658 | 11700.519 | 13028.5649
2022-06-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 995.473 | 597.1814 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 995.473 | 597.1814 | 11700.519 | 13293.1734
2022-06-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1502.4829 | 384.6305 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1502.4829 | 384.6305 | 11700.519 | 13587.6324
2022-06-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1801.6293 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1801.6293 | 76.9129 | 11700.519 | 13579.0612
2022-06-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1585.1244 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1585.1244 | 76.9129 | 11700.519 | 13362.5563
2022-06-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1224.0485 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1224.0485 | 76.9129 | 11700.519 | 13001.4804
2022-06-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 565.5678 | 76.9129 | 11308.184 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 565.5678 | 76.9129 | 11308.184 | 11950.6647
2022-06-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 181.7912 | 76.9129 | 2611.0813 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 181.7912 | 76.9129 | 2611.0813 | 2869.7854
2022-06-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7 | 76.9129 | 190.637 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.7 | 76.9129 | 190.637 | 347.2499
2022-06-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5674 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5674 | 230.4239
2022-06-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-06-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 310.0246 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 310.0246 | 463.881
2022-06-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 91.2566 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 91.2566 | 245.1131
2022-06-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.4355 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.4355 | 234.2919
2022-06-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 242.5835 | 147.1372 | 237.518 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 242.5835 | 147.1372 | 237.518 | 627.2387
2022-06-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.5085 | 83.7595 | 845.8391 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 363.5085 | 83.7595 | 845.8391 | 1293.1071
2022-06-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 425.5432 | 129.0771 | 1420.393 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 425.5432 | 129.0771 | 1420.393 | 1975.0133
2022-06-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 472.5216 | 157.1701 | 1829.7782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 472.5216 | 157.1701 | 1829.7782 | 2459.4698
2022-06-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 599.9073 | 156.1063 | 2425.8376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 599.9073 | 156.1063 | 2425.8376 | 3181.8512
2022-06-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1165.1305 | 140.9475 | 6828.526 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1165.1305 | 140.9475 | 6828.526 | 8134.604
2022-06-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1439.2188 | 144.2142 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1439.2188 | 144.2142 | 11700.519 | 13283.952
2022-06-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1149.107 | 254.6689 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1149.107 | 254.6689 | 11700.519 | 13104.2949
2022-06-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 733.3555 | 417.4253 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 733.3555 | 417.4253 | 11700.519 | 12851.2997
2022-06-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 679.7253 | 528.3251 | 10959.7705 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 679.7253 | 528.3251 | 10959.7705 | 12167.8209
2022-06-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 997.7788 | 607.787 | 11403.8125 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 997.7788 | 607.787 | 11403.8125 | 13009.3783
2022-06-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1626.5748 | 542.0785 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1626.5748 | 542.0785 | 11700.519 | 13869.1724
2022-06-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1913.1891 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1913.1891 | 76.9129 | 11700.519 | 13690.621
2022-06-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1582.0236 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1582.0236 | 76.9129 | 11700.519 | 13359.4555
2022-06-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1175.3002 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1175.3002 | 76.9129 | 11700.519 | 12952.7321
2022-06-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 487.5114 | 76.9129 | 10902.863 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 487.5114 | 76.9129 | 10902.863 | 11467.2874
2022-06-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.3531 | 76.9129 | 1648.3096 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.3531 | 76.9129 | 1648.3096 | 1851.5756
2022-06-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6776 | 76.9129 | 126.1371 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6776 | 76.9129 | 126.1371 | 279.7277
2022-07-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5425 | 230.399
2022-07-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 322.5346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 322.5346 | 476.3911
2022-07-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 86.5173 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 86.5173 | 240.3737
2022-07-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.5986 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.5986 | 232.4551
2022-07-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 237.0504 | 76.9129 | 218.212 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 237.0504 | 76.9129 | 218.212 | 532.1753
2022-07-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.6745 | 76.9129 | 895.9226 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 400.6745 | 76.9129 | 895.9226 | 1373.5099
2022-07-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.9105 | 76.9129 | 1402.0948 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 399.9105 | 76.9129 | 1402.0948 | 1878.9182
2022-07-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.3856 | 76.9129 | 1423.4696 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 386.3856 | 76.9129 | 1423.4696 | 1886.7681
2022-07-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 501.2135 | 76.9129 | 1790.9232 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 501.2135 | 76.9129 | 1790.9232 | 2369.0496
2022-07-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 755.1844 | 76.9129 | 3496.8782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 755.1844 | 76.9129 | 3496.8782 | 4328.9755
2022-07-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 823.9117 | 76.9129 | 4611.9766 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 823.9117 | 76.9129 | 4611.9766 | 5512.8012
2022-07-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 791.3341 | 76.9129 | 4914.496 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 791.3341 | 76.9129 | 4914.496 | 5782.743
2022-07-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 647.1399 | 76.9129 | 3557.552 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 647.1399 | 76.9129 | 3557.552 | 4281.6048
2022-07-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 649.9957 | 76.9129 | 3192.9631 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 649.9957 | 76.9129 | 3192.9631 | 3919.8717
2022-07-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 729.0041 | 76.9129 | 3650.6943 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 729.0041 | 76.9129 | 3650.6943 | 4456.6114
2022-07-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 999.8992 | 76.9129 | 5519.789 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 999.8992 | 76.9129 | 5519.789 | 6596.6012
2022-07-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1501.2775 | 76.9129 | 11144.849 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1501.2775 | 76.9129 | 11144.849 | 12723.0394
2022-07-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1484.4913 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1484.4913 | 76.9129 | 11700.519 | 13261.9232
2022-07-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1048.881 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1048.881 | 76.9129 | 11700.519 | 12826.3129
2022-07-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 738.9434 | 76.9129 | 11676.773 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 738.9434 | 76.9129 | 11676.773 | 12492.6293
2022-07-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 283.2402 | 76.9129 | 5094.5967 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 283.2402 | 76.9129 | 5094.5967 | 5454.7498
2022-07-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.3089 | 76.9129 | 246.9238 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.3089 | 76.9129 | 246.9238 | 411.1456
2022-07-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5397 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5397 | 230.3962
2022-07-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 331.7773 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 331.7773 | 485.6338
2022-07-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 522.5532 | 76.9129 | 129.0291 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 522.5532 | 76.9129 | 129.0291 | 728.4952
2022-07-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.396 | 76.9129 | 185.49 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.396 | 76.9129 | 185.49 | 340.799
2022-07-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2595 | 76.9129 | 145.5331 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.2595 | 76.9129 | 145.5331 | 300.7055
2022-07-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 90.2565 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 90.2565 | 244.1129
2022-07-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.9248 | 76.9129 | 212.3849 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 174.9248 | 76.9129 | 212.3849 | 464.2226
2022-07-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 237.2025 | 76.9129 | 616.7435 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 237.2025 | 76.9129 | 616.7435 | 930.8589
2022-07-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.1886 | 76.9129 | 1094.1268 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 343.1886 | 76.9129 | 1094.1268 | 1514.2284
2022-07-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 520.7691 | 76.9129 | 1889.4889 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 520.7691 | 76.9129 | 1889.4889 | 2487.1709
2022-07-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 674.5074 | 76.9129 | 2973.2773 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 674.5074 | 76.9129 | 2973.2773 | 3724.6976
2022-07-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 656.6054 | 76.9129 | 3311.8342 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 656.6054 | 76.9129 | 3311.8342 | 4045.3525
2022-07-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 520.6368 | 76.9129 | 2287.6506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 520.6368 | 76.9129 | 2287.6506 | 2885.2003
2022-07-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 553.6396 | 100.1642 | 2061.0767 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 553.6396 | 100.1642 | 2061.0767 | 2714.8805
2022-07-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 757.5471 | 76.8589 | 3069.9766 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 757.5471 | 76.8589 | 3069.9766 | 3904.3825
2022-07-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1022.1162 | 77.2629 | 5268.7017 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1022.1162 | 77.2629 | 5268.7017 | 6368.0808
2022-07-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1152.8351 | 76.9691 | 10050.059 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1152.8351 | 76.9691 | 10050.059 | 11279.8632
2022-07-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1028.4043 | 76.8371 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1028.4043 | 76.8371 | 11700.519 | 12805.7604
2022-07-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 762.2686 | 76.9129 | 11669.876 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 762.2686 | 76.9129 | 11669.876 | 12509.0575
2022-07-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 208.1507 | 76.9129 | 4217.6587 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 208.1507 | 76.9129 | 4217.6587 | 4502.7223
2022-07-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8023 | 76.9129 | 141.3134 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8023 | 76.9129 | 141.3134 | 295.0286
2022-07-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.687 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.687 | 230.5435
2022-07-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6147 | 230.4712
2022-07-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 376.3031 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 376.3031 | 530.1596
2022-07-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.7278 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.7278 | 233.5842
2022-07-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1635.1558 | 77.7617 | 0 | 2061.6306 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3696.7864 | 77.7617 | 3851.4916
2022-07-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 192.4358 | 1706.937 | 92.1026 | 0 | 5306.0083 | 0 | 37137.0357 | 192.4358 | 7012.9453 | 92.1026 | 7297.4837
2022-07-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 248.0098 | 1668.6161 | 243.0029 | 0 | 1332.7578 | 0 | 37137.0357 | 248.0098 | 3001.3739 | 243.0029 | 3492.3866
2022-07-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 312.7879 | 87.2776 | 651.3989 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 312.7879 | 87.2776 | 651.3989 | 1051.4645
2022-07-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.4071 | 104.5452 | 988.2654 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 367.4071 | 104.5452 | 988.2654 | 1460.2177
2022-07-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 489.7947 | 115.6458 | 1546.8818 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 489.7947 | 115.6458 | 1546.8818 | 2152.3223
2022-07-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1003.4392 | 113.9119 | 4408.477 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1003.4392 | 113.9119 | 4408.477 | 5525.8281
2022-07-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1257.5283 | 121.1628 | 10374.745 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1257.5283 | 121.1628 | 10374.745 | 11753.4361
2022-07-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1016.6126 | 189.8978 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1016.6126 | 189.8978 | 11700.519 | 12907.0293
2022-07-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 669.1518 | 340.1757 | 10972.8545 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 669.1518 | 340.1757 | 10972.8545 | 11982.182
2022-07-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 632.0584 | 526.0098 | 4650.1245 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 632.0584 | 526.0098 | 4650.1245 | 5808.1926
2022-07-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 933.5049 | 608.658 | 5723.721 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 933.5049 | 608.658 | 5723.721 | 7265.8839
2022-07-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1541.9738 | 497.6113 | 11394.578 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1541.9738 | 497.6113 | 11394.578 | 13434.1631
2022-07-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1839.8453 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1839.8453 | 76.9129 | 11700.519 | 13617.2772
2022-07-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1515.1826 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1515.1826 | 76.9129 | 11700.519 | 13292.6145
2022-07-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1120.8087 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1120.8087 | 76.9129 | 11700.519 | 12898.2406
2022-07-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 514.2648 | 76.9129 | 10527.671 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 514.2648 | 76.9129 | 10527.671 | 11118.8487
2022-07-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.35 | 76.9129 | 1507.911 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 158.35 | 76.9129 | 1507.911 | 1743.1739
2022-07-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6644 | 76.9129 | 157.9978 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.6644 | 76.9129 | 157.9978 | 312.5752
2022-07-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5346 | 230.3911
2022-07-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 313.7293 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 313.7293 | 467.5857
2022-07-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 87.9714 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 87.9714 | 241.8278
2022-07-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1436.0161 | 79.4251 | 0 | 114.3555 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1550.3716 | 79.4251 | 1706.7403
2022-07-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 228.601 | 1530.744 | 201.8775 | 0 | 128.2782 | 0 | 37137.0357 | 228.601 | 1659.0222 | 201.8775 | 2089.5006
2022-07-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 345.0488 | 77.8061 | 719.2495 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 345.0488 | 77.8061 | 719.2495 | 1142.1044
2022-07-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.8334 | 87.1781 | 1285.9215 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 414.8334 | 87.1781 | 1285.9215 | 1787.933
2022-07-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 470.5246 | 101.8936 | 1673.7386 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 470.5246 | 101.8936 | 1673.7386 | 2246.1567
2022-07-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 584.6058 | 109.195 | 2202.013 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 584.6058 | 109.195 | 2202.013 | 2895.8138
2022-07-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1124.9524 | 101.1206 | 5889.897 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1124.9524 | 101.1206 | 5889.897 | 7115.97
2022-07-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1411.8615 | 108.5265 | 11599.96 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1411.8615 | 108.5265 | 11599.96 | 13120.348
2022-07-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1171.465 | 190.1436 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1171.465 | 190.1436 | 11700.519 | 13062.1276
2022-07-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 756.3154 | 355.6265 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 756.3154 | 355.6265 | 11700.519 | 12812.4608
2022-07-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 676.8698 | 464.5102 | 11006.362 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 676.8698 | 464.5102 | 11006.362 | 12147.742
2022-07-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 958.9592 | 573.902 | 11469.223 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 958.9592 | 573.902 | 11469.223 | 13002.0842
2022-07-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1436.8405 | 334.7091 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1436.8405 | 334.7091 | 11700.519 | 13472.0686
2022-07-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1703.7311 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1703.7311 | 76.9129 | 11700.519 | 13481.163
2022-07-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1554.8507 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1554.8507 | 76.9129 | 11700.519 | 13332.2826
2022-07-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1244.3151 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1244.3151 | 76.9129 | 11700.519 | 13021.747
2022-07-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 583.6674 | 76.9129 | 11373.402 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 583.6674 | 76.9129 | 11373.402 | 12033.9823
2022-07-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 209.8273 | 76.9129 | 2846.7048 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 209.8273 | 76.9129 | 2846.7048 | 3133.4451
2022-07-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.2955 | 76.9129 | 214.4337 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.2955 | 76.9129 | 214.4337 | 377.6421
2022-07-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6412 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6412 | 230.4977
2022-07-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 309.5902 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 309.5902 | 463.4467
2022-07-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 93.9398 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 93.9398 | 247.7962
2022-07-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 81.2984 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 81.2984 | 235.1549
2022-07-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 229.2692 | 76.9129 | 267.7381 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 229.2692 | 76.9129 | 267.7381 | 573.9202
2022-07-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.6628 | 76.9129 | 859.2793 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 318.6628 | 76.9129 | 859.2793 | 1254.855
2022-07-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 336.2313 | 158.5414 | 1221.4034 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 336.2313 | 158.5414 | 1221.4034 | 1716.1761
2022-07-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.4575 | 77.0711 | 1403.284 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 366.4575 | 77.0711 | 1403.284 | 1846.8126
2022-07-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 469.5919 | 79.4738 | 1709.691 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 469.5919 | 79.4738 | 1709.691 | 2258.7567
2022-07-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 996.2274 | 81.9482 | 4578.0146 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 996.2274 | 81.9482 | 4578.0146 | 5656.1902
2022-07-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1258.9474 | 82.534 | 10802.312 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1258.9474 | 82.534 | 10802.312 | 12143.7934
2022-07-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 909.6863 | 82.7445 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 909.6863 | 82.7445 | 11700.519 | 12692.9498
2022-07-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 559.6386 | 97.0479 | 7484.9946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 559.6386 | 97.0479 | 7484.9946 | 8141.6811
2022-07-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 554.3889 | 196.3231 | 2553.4753 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 554.3889 | 196.3231 | 2553.4753 | 3304.1872
2022-07-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 876.5187 | 291.3021 | 4679.4043 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 876.5187 | 291.3021 | 4679.4043 | 5847.2252
2022-07-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1346.5751 | 233.1286 | 10770.673 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1346.5751 | 233.1286 | 10770.673 | 12350.3767
2022-07-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1517.7046 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1517.7046 | 76.9129 | 11700.519 | 13295.1365
2022-07-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1399.9965 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1399.9965 | 76.9129 | 11700.519 | 13177.4284
2022-07-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1120.4462 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1120.4462 | 76.9129 | 11700.519 | 12897.8781
2022-07-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 491.5599 | 76.9129 | 10385.444 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 491.5599 | 76.9129 | 10385.444 | 10953.9168
2022-07-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.8096 | 76.9129 | 1242.4674 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 140.8096 | 76.9129 | 1242.4674 | 1460.1899
2022-07-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.976 | 76.9129 | 128.5691 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.976 | 76.9129 | 128.5691 | 282.458
2022-07-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.538 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.538 | 230.3945
2022-07-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 356.3971 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 356.3971 | 510.2536
2022-07-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 83.1349 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 83.1349 | 236.9914
2022-07-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.3653 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.3653 | 232.2218
2022-07-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.828 | 76.9129 | 90.7298 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 220.828 | 76.9129 | 90.7298 | 388.4707
2022-07-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.8416 | 94.4888 | 225.314 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 227.8416 | 94.4888 | 225.314 | 547.6444
2022-07-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 218.809 | 99.4706 | 539.1902 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 218.809 | 99.4706 | 539.1902 | 857.4698
2022-07-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 286.8259 | 113.0112 | 738.8486 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 286.8259 | 113.0112 | 738.8486 | 1138.6856
2022-07-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 425.9557 | 108.704 | 1224.8181 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 425.9557 | 108.704 | 1224.8181 | 1759.4778
2022-07-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 956.9143 | 93.5291 | 3885.8125 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 956.9143 | 93.5291 | 3885.8125 | 4936.2559
2022-07-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1208.1595 | 89.7609 | 9538.077 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1208.1595 | 89.7609 | 9538.077 | 10835.9974
2022-07-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 984.8584 | 116.4658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 984.8584 | 116.4658 | 11700.519 | 12801.8432
2022-07-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 638.7713 | 222.9882 | 9745.864 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 638.7713 | 222.9882 | 9745.864 | 10607.6235
2022-07-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 595.2382 | 343.4139 | 3100.5576 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 595.2382 | 343.4139 | 3100.5576 | 4039.2097
2022-07-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 894.5264 | 442.9096 | 4704.2603 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 894.5264 | 442.9096 | 4704.2603 | 6041.6962
2022-07-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1495.2325 | 353.0051 | 10795.202 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1495.2325 | 353.0051 | 10795.202 | 12643.4396
2022-07-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1769.1469 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1769.1469 | 76.9129 | 11700.519 | 13546.5788
2022-07-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1443.999 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1443.999 | 76.9129 | 11700.519 | 13221.4309
2022-07-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1091.7828 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1091.7828 | 76.9129 | 11700.519 | 12869.2147
2022-07-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.0066 | 76.9129 | 9663.624 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 398.0066 | 76.9129 | 9663.624 | 10138.5435
2022-07-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.4116 | 76.9129 | 501.2142 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.4116 | 76.9129 | 501.2142 | 666.5387
2022-07-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.9084 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.9084 | 231.7649
2022-07-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5961 | 230.4526
2022-07-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 349.4709 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 349.4709 | 503.3274
2022-07-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 81.2608 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 81.2608 | 235.1173
2022-07-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.6895 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.6895 | 231.5459
2022-07-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.931 | 76.9129 | 90.8666 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 193.931 | 76.9129 | 90.8666 | 361.7106
2022-07-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 218.6447 | 91.7521 | 217.7826 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 218.6447 | 91.7521 | 217.7826 | 528.1794
2022-07-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 226.1204 | 83.2326 | 518.6745 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 226.1204 | 83.2326 | 518.6745 | 828.0275
2022-07-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 273.7292 | 84.8708 | 723.5943 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 273.7292 | 84.8708 | 723.5943 | 1082.1942
2022-07-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 415.2169 | 91.8279 | 1198.075 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 415.2169 | 91.8279 | 1198.075 | 1705.1198
2022-07-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 918.1838 | 89.7686 | 3709.6057 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 918.1838 | 89.7686 | 3709.6057 | 4717.5581
2022-07-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1179.0925 | 99.331 | 9019.42 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1179.0925 | 99.331 | 9019.42 | 10297.8435
2022-07-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 943.3887 | 140.7645 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 943.3887 | 140.7645 | 11700.519 | 12784.6722
2022-07-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 584.4169 | 205.4688 | 8432.585 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 584.4169 | 205.4688 | 8432.585 | 9222.4707
2022-07-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 542.35 | 276.605 | 2585.7063 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 542.35 | 276.605 | 2585.7063 | 3404.6613
2022-07-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 733.4443 | 224.4282 | 3651.3914 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 733.4443 | 224.4282 | 3651.3914 | 4609.2639
2022-07-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1137.8707 | 87.7753 | 7274.147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1137.8707 | 87.7753 | 7274.147 | 8499.793
2022-07-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1438.764 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1438.764 | 76.9129 | 11700.519 | 13216.1959
2022-07-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1316.3881 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1316.3881 | 76.9129 | 11700.519 | 13093.82
2022-07-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1024.3066 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1024.3066 | 76.9129 | 11700.519 | 12801.7385
2022-07-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 453.3423 | 76.9129 | 9324.997 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 453.3423 | 76.9129 | 9324.997 | 9855.2522
2022-07-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.3049 | 76.9129 | 907.8416 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 156.3049 | 76.9129 | 907.8416 | 1141.0595
2022-07-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.2807 | 76.9129 | 160.9949 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.2807 | 76.9129 | 160.9949 | 319.1885
2022-07-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5356 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5356 | 230.3921
2022-07-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 322.2339 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 322.2339 | 476.0904
2022-07-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 87.7139 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 87.7139 | 241.5703
2022-07-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.2137 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.2137 | 233.0702
2022-07-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 231.7551 | 76.9129 | 280.8649 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 231.7551 | 76.9129 | 280.8649 | 589.5329
2022-07-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 327.3057 | 76.9129 | 954.1552 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 327.3057 | 76.9129 | 954.1552 | 1358.3738
2022-07-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0552 | 76.9129 | 1204.7057 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 320.0552 | 76.9129 | 1204.7057 | 1601.6738
2022-07-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 329.2806 | 76.9129 | 1193.2255 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 329.2806 | 76.9129 | 1193.2255 | 1599.4191
2022-07-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 448.8358 | 76.9129 | 1552.5922 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 448.8358 | 76.9129 | 1552.5922 | 2078.341
2022-07-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 665.9169 | 76.9129 | 2846.9443 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 665.9169 | 76.9129 | 2846.9443 | 3589.7742
2022-07-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 722.8211 | 76.9129 | 3569.6355 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 722.8211 | 76.9129 | 3569.6355 | 4369.3695
2022-07-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 716.9569 | 76.9129 | 3808.2932 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 716.9569 | 76.9129 | 3808.2932 | 4602.163
2022-07-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 650.8583 | 76.9129 | 3163.7224 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 650.8583 | 76.9129 | 3163.7224 | 3891.4936
2022-07-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 718.7705 | 76.9129 | 3222.1123 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 718.7705 | 76.9129 | 3222.1123 | 4017.7957
2022-07-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 863.4396 | 101.4544 | 4257.7144 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 863.4396 | 101.4544 | 4257.7144 | 5222.6085
2022-07-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1196.859 | 76.8744 | 6665.8594 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1196.859 | 76.8744 | 6665.8594 | 7939.5928
2022-07-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1727.111 | 76.9808 | 11692.679 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1727.111 | 76.9808 | 11692.679 | 13496.7708
2022-07-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1579.1632 | 76.8035 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1579.1632 | 76.8035 | 11700.519 | 13356.4857
2022-07-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1070.1554 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1070.1554 | 76.9129 | 11700.519 | 12847.5873
2022-07-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 753.2614 | 76.9129 | 11693.714 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 753.2614 | 76.9129 | 11693.714 | 12523.8883
2022-07-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 281.4675 | 76.9129 | 5674.8306 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 281.4675 | 76.9129 | 5674.8306 | 6033.211
2022-07-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8566 | 76.9129 | 244.6879 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.8566 | 76.9129 | 244.6879 | 406.4575
2022-07-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5437 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5437 | 230.4002
2022-07-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 337.2219 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 337.2219 | 491.0784
2022-07-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 595.3786 | 76.9129 | 131.3894 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 595.3786 | 76.9129 | 131.3894 | 803.6809
2022-07-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1336 | 76.9129 | 181.6335 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1336 | 76.9129 | 181.6335 | 335.68
2022-07-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1864 | 76.9129 | 133.2315 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1864 | 76.9129 | 133.2315 | 287.3309
2022-07-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 86.2166 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 86.2166 | 240.0731
2022-07-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.7321 | 76.9129 | 244.5361 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 194.7321 | 76.9129 | 244.5361 | 516.1812
2022-07-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.6219 | 76.9129 | 846.2251 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 376.6219 | 76.9129 | 846.2251 | 1299.7599
2022-07-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.0985 | 76.9129 | 1630.6426 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 452.0985 | 76.9129 | 1630.6426 | 2159.654
2022-07-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 652.898 | 76.9129 | 2714.521 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 652.898 | 76.9129 | 2714.521 | 3444.3319
2022-07-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 796.788 | 76.9129 | 4132.2446 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 796.788 | 76.9129 | 4132.2446 | 5005.9455
2022-07-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 743.1338 | 76.9129 | 4222.81 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 743.1338 | 76.9129 | 4222.81 | 5042.8567
2022-07-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 548.0406 | 76.9129 | 2800.9148 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 548.0406 | 76.9129 | 2800.9148 | 3425.8683
2022-07-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 515.7151 | 76.9129 | 2233.817 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 515.7151 | 76.9129 | 2233.817 | 2826.4451
2022-07-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 599.102 | 76.9129 | 2707.638 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 599.102 | 76.9129 | 2707.638 | 3383.653
2022-07-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 745.9815 | 76.9129 | 3714.074 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 745.9815 | 76.9129 | 3714.074 | 4536.9684
2022-07-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 912.4055 | 76.9129 | 5680.2954 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 912.4055 | 76.9129 | 5680.2954 | 6669.6138
2022-07-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 958.0288 | 76.9129 | 7402.394 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 958.0288 | 76.9129 | 7402.394 | 8437.3357
2022-07-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 743.2058 | 76.9129 | 6588.842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 743.2058 | 76.9129 | 6588.842 | 7408.9607
2022-07-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 213.3939 | 76.9129 | 1608.7949 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 213.3939 | 76.9129 | 1608.7949 | 1899.1017
2022-07-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1538 | 76.9129 | 185.8262 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.1538 | 76.9129 | 185.8262 | 340.8929
2022-07-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7867 | 76.9129 | 81.4055 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7867 | 76.9129 | 81.4055 | 235.1051
2022-07-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.568 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.568 | 230.4244
2022-07-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 438.8309 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 438.8309 | 592.6874
2022-07-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.5085 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.5085 | 233.365
2022-07-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.9775 | 0 | 1836.1543 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3408.0807 | 77.9775 | 3563.0017
2022-07-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.3697 | 1694.7509 | 132.3453 | 0 | 4674.8716 | 0 | 37137.0357 | 204.3697 | 6369.6225 | 132.3453 | 6706.3375
2022-07-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 288.666 | 1658.6357 | 433.1665 | 0 | 1016.9858 | 0 | 37137.0357 | 288.666 | 2675.6215 | 433.1665 | 3397.454
2022-07-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 359.3376 | 91.5887 | 890.2209 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 359.3376 | 91.5887 | 890.2209 | 1341.1472
2022-07-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 390.7704 | 98.6421 | 1207.4319 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 390.7704 | 98.6421 | 1207.4319 | 1696.8445
2022-07-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 509.4952 | 105.6009 | 1719.7032 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 509.4952 | 105.6009 | 1719.7032 | 2334.7993
2022-07-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1051.4608 | 110.1585 | 4945.029 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1051.4608 | 110.1585 | 4945.029 | 6106.6483
2022-07-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1327.2094 | 119.2588 | 11106.417 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1327.2094 | 119.2588 | 11106.417 | 12552.8852
2022-07-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1081.7604 | 193.6276 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1081.7604 | 193.6276 | 11700.519 | 12975.907
2022-07-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 699.0706 | 340.0369 | 11587.2 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 699.0706 | 340.0369 | 11587.2 | 12626.3075
2022-07-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 640.9601 | 477.5842 | 6903.1543 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 640.9601 | 477.5842 | 6903.1543 | 8021.6987
2022-07-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 949.0079 | 578.2342 | 6181.2656 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 949.0079 | 578.2342 | 6181.2656 | 7708.5077
2022-07-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1638.3843 | 536.257 | 11579.199 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1638.3843 | 536.257 | 11579.199 | 13753.8403
2022-07-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1971.0039 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1971.0039 | 76.9129 | 11700.519 | 13748.4358
2022-07-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1605.6099 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1605.6099 | 76.9129 | 11700.519 | 13383.0418
2022-07-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1197.6439 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1197.6439 | 76.9129 | 11700.519 | 12975.0758
2022-07-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 557.4966 | 76.9129 | 11175.191 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 557.4966 | 76.9129 | 11175.191 | 11809.6006
2022-07-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 200.6637 | 76.9129 | 2380.702 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 200.6637 | 76.9129 | 2380.702 | 2658.2787
2022-07-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6513 | 76.9129 | 212.2318 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.6513 | 76.9129 | 212.2318 | 374.796
2022-07-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6063 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6063 | 230.4628
2022-07-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 307.1486 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 307.1486 | 461.0051
2022-07-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 93.8835 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 93.8835 | 247.7399
2022-07-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 351.7149 | 81.2571 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 351.7149 | 81.2571 | 509.9156
2022-07-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.6784 | 81.2644 | 304.3685 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 227.6784 | 81.2644 | 304.3685 | 613.3113
2022-07-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 298.5666 | 76.8917 | 893.0992 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 298.5666 | 76.8917 | 893.0992 | 1268.5575
2022-07-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 297.0743 | 93.394 | 1153.6707 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 297.0743 | 93.394 | 1153.6707 | 1544.139
2022-07-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.8025 | 78.5244 | 1428.3353 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 376.8025 | 78.5244 | 1428.3353 | 1883.6622
2022-07-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 555.6231 | 102.1984 | 2072.1091 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 555.6231 | 102.1984 | 2072.1091 | 2729.9305
2022-07-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1174.2883 | 121.4562 | 6496.7637 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1174.2883 | 121.4562 | 6496.7637 | 7792.5082
2022-07-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1484.4896 | 140.2234 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1484.4896 | 140.2234 | 11700.519 | 13325.232
2022-07-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1217.1887 | 272.1585 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1217.1887 | 272.1585 | 11700.519 | 13189.8661
2022-07-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 756.3439 | 427.6576 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 756.3439 | 427.6576 | 11700.519 | 12884.5206
2022-07-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 657.8034 | 421.3966 | 11101.562 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 657.8034 | 421.3966 | 11101.562 | 12180.762
2022-07-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 971.3442 | 492.5988 | 11254.349 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 971.3442 | 492.5988 | 11254.349 | 12718.292
2022-07-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1700.4131 | 508.1247 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1700.4131 | 508.1247 | 11700.519 | 13909.0568
2022-07-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2100.249 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2100.249 | 76.9129 | 11700.519 | 13877.6809
2022-07-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1738.0996 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1738.0996 | 76.9129 | 11700.519 | 13515.5315
2022-07-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1276.5863 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1276.5863 | 76.9129 | 11700.519 | 13054.0182
2022-07-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 587.484 | 76.9129 | 11506.883 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 587.484 | 76.9129 | 11506.883 | 12171.2799
2022-07-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.5543 | 76.9129 | 3209.9539 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.5543 | 76.9129 | 3209.9539 | 3453.4211
2022-07-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7656 | 76.9129 | 147.7646 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7656 | 76.9129 | 147.7646 | 301.4431
2022-07-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5349 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5349 | 230.3913
2022-07-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 319.0256 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 319.0256 | 472.8821
2022-07-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 89.6011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 89.6011 | 243.4575
2022-07-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.7449 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.7449 | 233.6014
2022-07-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 236.393 | 181.5957 | 155.771 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 236.393 | 181.5957 | 155.771 | 573.7596
2022-07-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 314.049 | 80.4417 | 591.2095 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 314.049 | 80.4417 | 591.2095 | 985.7002
2022-07-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 361.2449 | 104.9402 | 1158.318 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 361.2449 | 104.9402 | 1158.318 | 1624.5031
2022-07-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.3586 | 132.2884 | 1529.7699 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 418.3586 | 132.2884 | 1529.7699 | 2080.4169
2022-07-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 548.7213 | 138.6797 | 2137.8994 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 548.7213 | 138.6797 | 2137.8994 | 2825.3004
2022-07-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1125.2161 | 139.4902 | 6297.1875 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1125.2161 | 139.4902 | 6297.1875 | 7561.8938
2022-07-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1421.4982 | 167.9793 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1421.4982 | 167.9793 | 11700.519 | 13289.9965
2022-07-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1115.3323 | 284.616 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1115.3323 | 284.616 | 11700.519 | 13100.4673
2022-07-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 688.0454 | 405.4647 | 11698.832 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 688.0454 | 405.4647 | 11698.832 | 12792.3422
2022-07-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 620.236 | 422.4937 | 9113.593 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 620.236 | 422.4937 | 9113.593 | 10156.3227
2022-07-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 861.4588 | 361.1989 | 6208.076 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 861.4588 | 361.1989 | 6208.076 | 7430.7337
2022-07-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1351.2227 | 185.1011 | 11078.402 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1351.2227 | 185.1011 | 11078.402 | 12614.7258
2022-07-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1646.3954 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1646.3954 | 76.9129 | 11700.519 | 13423.8273
2022-07-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1498.8844 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1498.8844 | 76.9129 | 11700.519 | 13276.3163
2022-07-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1116.6138 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1116.6138 | 76.9129 | 11700.519 | 12894.0457
2022-07-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.9887 | 76.9129 | 9988.063 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 393.9887 | 76.9129 | 9988.063 | 10458.9646
2022-07-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.6596 | 76.9129 | 818.0012 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.6596 | 76.9129 | 818.0012 | 994.5737
2022-07-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7844 | 76.9129 | 99.1561 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7844 | 76.9129 | 99.1561 | 252.8535
2022-07-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5557 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5557 | 230.4122
2022-07-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 368.3147 | 522.1711
2022-07-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 82.4302 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 82.4302 | 236.2866
2022-07-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.3047 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.3047 | 232.1612
2022-07-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 214.0274 | 135.9056 | 94.1086 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 214.0274 | 135.9056 | 94.1086 | 444.0416
2022-07-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 284.5395 | 85.3797 | 250.7611 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 284.5395 | 85.3797 | 250.7611 | 620.6803
2022-07-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 334.2332 | 130.7417 | 744.1409 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 334.2332 | 130.7417 | 744.1409 | 1209.1159
2022-07-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.8867 | 154.1961 | 1198.5332 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 400.8867 | 154.1961 | 1198.5332 | 1753.616
2022-07-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 513.6734 | 130.7595 | 1792.4229 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 513.6734 | 130.7595 | 1792.4229 | 2436.8558
2022-07-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1039.7882 | 101.006 | 4936.4126 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1039.7882 | 101.006 | 4936.4126 | 6077.2068
2022-07-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1342.2698 | 115.9017 | 11163.878 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1342.2698 | 115.9017 | 11163.878 | 12622.0495
2022-07-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1100.1665 | 211.6571 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1100.1665 | 211.6571 | 11700.519 | 13012.3426
2022-07-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 710.7281 | 376.2792 | 11672.989 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 710.7281 | 376.2792 | 11672.989 | 12759.9963
2022-07-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 671.6369 | 518.7154 | 8246.228 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 671.6369 | 518.7154 | 8246.228 | 9436.5803
2022-07-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1020.5961 | 608.658 | 7241.0405 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1020.5961 | 608.658 | 7241.0405 | 8870.2946
2022-07-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1691.8634 | 571.696 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1691.8634 | 571.696 | 11700.519 | 13964.0784
2022-07-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1995.7023 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1995.7023 | 76.9129 | 11700.519 | 13773.1342
2022-07-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1623.9454 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1623.9454 | 76.9129 | 11700.519 | 13401.3773
2022-07-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1226.9415 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1226.9415 | 76.9129 | 11700.519 | 13004.3734
2022-07-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 556.477 | 76.9129 | 11316.507 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 556.477 | 76.9129 | 11316.507 | 11949.8969
2022-07-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.5699 | 76.9129 | 2592.016 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 178.5699 | 76.9129 | 2592.016 | 2847.4988
2022-07-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8277 | 76.9129 | 177.736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.8277 | 76.9129 | 177.736 | 335.4766
2022-07-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5339 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5339 | 230.3904
2022-07-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 328.1865 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 328.1865 | 482.043
2022-07-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 88.8403 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 88.8403 | 242.6967
2022-07-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.3711 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.3711 | 233.2276
2022-07-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 236.3473 | 286.0215 | 200.941 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 236.3473 | 286.0215 | 200.941 | 723.3098
2022-07-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 334.6781 | 82.7659 | 738.0964 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 334.6781 | 82.7659 | 738.0964 | 1155.5404
2022-07-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 420.122 | 108.1729 | 1373.879 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 420.122 | 108.1729 | 1373.879 | 1902.1739
2022-07-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 486.6163 | 143.2318 | 1903.4135 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 486.6163 | 143.2318 | 1903.4135 | 2533.2616
2022-07-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 621.7355 | 159.1515 | 2588.3586 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 621.7355 | 159.1515 | 2588.3586 | 3369.2457
2022-07-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1232.5692 | 168.8569 | 7642.379 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1232.5692 | 168.8569 | 7642.379 | 9043.8051
2022-07-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1551.0776 | 204.0995 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1551.0776 | 204.0995 | 11700.519 | 13455.6961
2022-07-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1276.1718 | 439.4225 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1276.1718 | 439.4225 | 11700.519 | 13416.1133
2022-07-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 841.3592 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 841.3592 | 608.658 | 11700.519 | 13150.5362
2022-07-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 762.3494 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 762.3494 | 608.658 | 11700.519 | 13071.5264
2022-07-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1045.3107 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1045.3107 | 608.658 | 11700.519 | 13354.4877
2022-07-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1733.57 | 591.6399 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1733.57 | 591.6399 | 11700.519 | 14025.7289
2022-07-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2101.7805 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2101.7805 | 76.9129 | 11700.519 | 13879.2124
2022-07-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1777.6898 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1777.6898 | 76.9129 | 11700.519 | 13555.1217
2022-07-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1354.194 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1354.194 | 76.9129 | 11700.519 | 13131.6259
2022-07-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 629.9741 | 76.9129 | 11657.406 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 629.9741 | 76.9129 | 11657.406 | 12364.293
2022-07-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 228.3374 | 76.9129 | 4560.644 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 228.3374 | 76.9129 | 4560.644 | 4865.8944
2022-07-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.0497 | 76.9129 | 273.5088 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.0497 | 76.9129 | 273.5088 | 440.4714
2022-07-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8226 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8226 | 230.6791
2022-07-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2255.5405 | 76.9129 | 292.3481 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2255.5405 | 76.9129 | 292.3481 | 2624.8015
2022-07-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8313 | 76.9129 | 104.0595 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8313 | 76.9129 | 104.0595 | 257.8037
2022-07-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 83.2975 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 83.2975 | 237.154
2022-07-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.1765 | 76.9129 | 348.8687 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 156.1765 | 76.9129 | 348.8687 | 581.9582
2022-07-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 374.1035 | 76.9129 | 1228.4027 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 374.1035 | 76.9129 | 1228.4027 | 1679.4191
2022-07-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.1358 | 76.9129 | 1767.2075 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 408.1358 | 76.9129 | 1767.2075 | 2252.2562
2022-07-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.9479 | 76.9129 | 1797.6792 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 400.9479 | 76.9129 | 1797.6792 | 2275.54
2022-07-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 483.2876 | 76.9129 | 1936.6934 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 483.2876 | 76.9129 | 1936.6934 | 2496.8939
2022-07-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 749.7099 | 76.9129 | 3626.4802 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 749.7099 | 76.9129 | 3626.4802 | 4453.103
2022-07-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 857.267 | 76.9129 | 5083.442 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 857.267 | 76.9129 | 5083.442 | 6017.6219
2022-07-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 880.3444 | 76.9129 | 6273.686 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 880.3444 | 76.9129 | 6273.686 | 7230.9433
2022-07-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 796.2679 | 76.9129 | 5389.2427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 796.2679 | 76.9129 | 5389.2427 | 6262.4235
2022-07-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 826.868 | 76.9129 | 5179.708 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 826.868 | 76.9129 | 5179.708 | 6083.4889
2022-07-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 837.9734 | 76.9129 | 5732.1074 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 837.9734 | 76.9129 | 5732.1074 | 6646.9938
2022-07-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 953.9839 | 76.9129 | 6081.9395 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 953.9839 | 76.9129 | 6081.9395 | 7112.8363
2022-07-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1539.8407 | 76.9129 | 11127.323 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1539.8407 | 76.9129 | 11127.323 | 12744.0766
2022-07-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1614.91 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1614.91 | 76.9129 | 11700.519 | 13392.3419
2022-07-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1187.4716 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1187.4716 | 76.9129 | 11700.519 | 12964.9035
2022-07-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 868.9061 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 868.9061 | 76.9129 | 11700.519 | 12646.338
2022-07-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 390.1701 | 76.9129 | 8713.811 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 390.1701 | 76.9129 | 8713.811 | 9180.894
2022-07-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.3451 | 76.9129 | 574.7328 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.3451 | 76.9129 | 574.7328 | 767.9909
2022-07-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.9854 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.9854 | 230.8419
2022-07-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1831.453 | 76.9129 | 321.7418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1831.453 | 76.9129 | 321.7418 | 2230.1078
2022-07-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7164 | 76.9129 | 155.5443 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7164 | 76.9129 | 155.5443 | 309.1736
2022-07-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1185 | 76.9129 | 219.2954 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.1185 | 76.9129 | 219.2954 | 377.3267
2022-07-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7069 | 76.9129 | 173.2008 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.7069 | 76.9129 | 173.2008 | 329.8206
2022-07-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 101.6076 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 101.6076 | 255.464
2022-07-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.3894 | 76.9129 | 452.0492 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 295.3894 | 76.9129 | 452.0492 | 824.3516
2022-07-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 766.7369 | 76.9129 | 2107.2234 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 766.7369 | 76.9129 | 2107.2234 | 2950.8732
2022-07-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 760.848 | 76.9129 | 3799.4746 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 760.848 | 76.9129 | 3799.4746 | 4637.2355
2022-07-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 989.5317 | 76.9129 | 5591.2773 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 989.5317 | 76.9129 | 5591.2773 | 6657.7219
2022-07-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1114.2003 | 76.9129 | 9463.826 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1114.2003 | 76.9129 | 9463.826 | 10654.9392
2022-07-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 970.077 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 970.077 | 76.9129 | 11700.519 | 12747.5089
2022-07-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 691.5074 | 76.9129 | 11024.438 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 691.5074 | 76.9129 | 11024.438 | 11792.8583
2022-07-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 670.7007 | 156.3755 | 4744.727 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 670.7007 | 156.3755 | 4744.727 | 5571.8033
2022-07-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 945.4741 | 76.788 | 5420.8804 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 945.4741 | 76.788 | 5420.8804 | 6443.1425
2022-07-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1254.4368 | 76.7516 | 10241.751 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1254.4368 | 76.7516 | 10241.751 | 11572.9394
2022-07-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1396.4623 | 76.7925 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1396.4623 | 76.7925 | 11700.519 | 13173.7738
2022-07-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1276.9989 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1276.9989 | 76.9129 | 11700.519 | 13054.4308
2022-07-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 974.1909 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 974.1909 | 76.9129 | 11700.519 | 12751.6228
2022-07-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.8764 | 76.9129 | 8772.716 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 373.8764 | 76.9129 | 8772.716 | 9223.5054
2022-07-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.8657 | 76.9129 | 855.3337 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 157.8657 | 76.9129 | 855.3337 | 1090.1124
2022-07-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.9568 | 76.9129 | 236.5836 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.9568 | 76.9129 | 236.5836 | 402.4534
2022-07-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.801 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.801 | 230.6574
2022-07-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1304.6411 | 76.9129 | 295.0496 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1304.6411 | 76.9129 | 295.0496 | 1676.6037
2022-07-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7823 | 76.9129 | 104.7161 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7823 | 76.9129 | 104.7161 | 258.4113
2022-07-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1552.0698 | 84.4177 | 0 | 313.8851 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1865.9549 | 84.4177 | 2027.3161
2022-07-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 173.7651 | 1686.9014 | 352.3379 | 0 | 438.0083 | 0 | 37137.0357 | 173.7651 | 2124.9097 | 352.3379 | 2651.0128
2022-07-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 427.3052 | 1408.3644 | 1207.5487 | 0 | 110.1115 | 0 | 37137.0357 | 427.3052 | 1518.4759 | 1207.5487 | 3153.3298
2022-07-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 512.0912 | 220.4032 | 2058.914 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 512.0912 | 220.4032 | 2058.914 | 2791.4084
2022-07-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 556.3121 | 262.5238 | 2792.5457 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 556.3121 | 262.5238 | 2792.5457 | 3611.3816
2022-07-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 663.954 | 267.0893 | 3325.51 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 663.954 | 267.0893 | 3325.51 | 4256.5533
2022-07-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1335.9342 | 343.3897 | 9110.316 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1335.9342 | 343.3897 | 9110.316 | 10789.6399
2022-07-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1701.7437 | 516.5875 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1701.7437 | 516.5875 | 11700.519 | 13918.8502
2022-07-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1388.7505 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1388.7505 | 608.658 | 11700.519 | 13697.9275
2022-07-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 841.451 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 841.451 | 608.658 | 11700.519 | 13150.628
2022-07-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 664.4622 | 577.7163 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 664.4622 | 577.7163 | 11700.519 | 12942.6975
2022-07-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 824.9033 | 345.8533 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 824.9033 | 345.8533 | 11700.519 | 12871.2755
2022-07-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1501.1616 | 242.5026 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1501.1616 | 242.5026 | 11700.519 | 13444.1832
2022-07-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1899.805 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1899.805 | 76.9129 | 11700.519 | 13677.2369
2022-07-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1717.6747 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1717.6747 | 76.9129 | 11700.519 | 13495.1066
2022-07-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1337.1167 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1337.1167 | 76.9129 | 11700.519 | 13114.5486
2022-07-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 624.5508 | 76.9129 | 11658.156 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 624.5508 | 76.9129 | 11658.156 | 12359.6197
2022-07-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.1988 | 76.9129 | 4657.0493 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 227.1988 | 76.9129 | 4657.0493 | 4961.161
2022-07-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.0974 | 76.9129 | 257.6791 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.0974 | 76.9129 | 257.6791 | 423.6894
2022-07-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7087 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7087 | 230.5652
2022-07-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 302.525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 302.525 | 456.3815
2022-07-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 100.4955 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 100.4955 | 254.3519
2022-07-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 82.4056 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 82.4056 | 236.262
2022-07-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 264.6005 | 127.1316 | 336.1809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 264.6005 | 127.1316 | 336.1809 | 727.913
2022-07-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.2473 | 86.7526 | 1207.6984 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 414.2473 | 86.7526 | 1207.6984 | 1708.6983
2022-07-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 476.5282 | 120.5944 | 1929.1475 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 476.5282 | 120.5944 | 1929.1475 | 2526.27
2022-07-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 550.9128 | 207.4287 | 2623.376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 550.9128 | 207.4287 | 2623.376 | 3381.7176
2022-07-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 705.2432 | 264.7631 | 3512.9434 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 705.2432 | 264.7631 | 3512.9434 | 4482.9497
2022-07-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1366.278 | 284.636 | 9415.03 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1366.278 | 284.636 | 9415.03 | 11065.944
2022-07-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1713.8129 | 375.7033 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1713.8129 | 375.7033 | 11700.519 | 13790.0352
2022-07-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1417.271 | 605.7673 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1417.271 | 605.7673 | 11700.519 | 13723.5573
2022-07-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 912.7225 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 912.7225 | 608.658 | 11700.519 | 13221.8995
2022-07-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 840.7509 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 840.7509 | 608.658 | 11700.519 | 13149.9279
2022-07-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1264.7318 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1264.7318 | 608.658 | 11700.519 | 13573.9088
2022-07-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2038.3768 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2038.3768 | 608.658 | 11700.519 | 14347.5538
2022-07-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2388.1956 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2388.1956 | 76.9129 | 11700.519 | 14165.6275
2022-07-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1958.5854 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1958.5854 | 76.9129 | 11700.519 | 13736.0173
2022-07-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1481.2296 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1481.2296 | 76.9129 | 11700.519 | 13258.6615
2022-07-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 690.4739 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 690.4739 | 76.9129 | 11700.519 | 12467.9058
2022-07-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 246.9939 | 76.9129 | 6551.0176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 246.9939 | 76.9129 | 6551.0176 | 6874.9244
2022-07-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.2202 | 76.9129 | 325.7854 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.2202 | 76.9129 | 325.7854 | 494.9185
2022-07-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.9833 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.9833 | 230.8398
2022-07-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2055.2473 | 76.9129 | 296.3952 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2055.2473 | 76.9129 | 296.3952 | 2428.5554
2022-07-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8192 | 76.9129 | 109.9101 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8192 | 76.9129 | 109.9101 | 263.6423
2022-07-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 342.0948 | 85.0335 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 342.0948 | 85.0335 | 504.0718
2022-07-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.2526 | 102.7979 | 360.7002 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 153.2526 | 102.7979 | 360.7002 | 616.7506
2022-07-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 322.5058 | 76.8744 | 1061.9198 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 322.5058 | 76.8744 | 1061.9198 | 1461.3
2022-07-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 338.2214 | 76.791 | 1431.1163 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 338.2214 | 76.791 | 1431.1163 | 1846.1287
2022-07-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 433.568 | 86.6621 | 1852.7767 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 433.568 | 86.6621 | 1852.7767 | 2373.0068
2022-07-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 656.4689 | 155.4887 | 2871.237 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 656.4689 | 155.4887 | 2871.237 | 3683.1946
2022-07-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1364.7687 | 218.1902 | 8917.87 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1364.7687 | 218.1902 | 8917.87 | 10500.8289
2022-07-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1733.6465 | 321.6113 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1733.6465 | 321.6113 | 11700.519 | 13755.7768
2022-07-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1437.5317 | 592.5657 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1437.5317 | 592.5657 | 11700.519 | 13730.6164
2022-07-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 948.7778 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 948.7778 | 608.658 | 11700.519 | 13257.9548
2022-07-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 863.006 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 863.006 | 608.658 | 11700.519 | 13172.183
2022-07-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1163.9059 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1163.9059 | 608.658 | 11700.519 | 13473.0829
2022-07-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1740.2645 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1740.2645 | 608.658 | 11700.519 | 14049.4415
2022-07-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2071.3525 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2071.3525 | 76.9129 | 11700.519 | 13848.7844
2022-07-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1900.5131 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1900.5131 | 76.9129 | 11700.519 | 13677.945
2022-07-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1512.8934 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1512.8934 | 76.9129 | 11700.519 | 13290.3253
2022-07-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 725.3375 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 725.3375 | 76.9129 | 11700.519 | 12502.7694
2022-07-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 269.2259 | 76.9129 | 7249.638 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 269.2259 | 76.9129 | 7249.638 | 7595.7768
2022-07-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.0396 | 76.9129 | 374.5518 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.0396 | 76.9129 | 374.5518 | 547.5042
2022-07-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.1427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.1427 | 230.9992
2022-07-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1250.1339 | 76.9129 | 356.8326 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1250.1339 | 76.9129 | 356.8326 | 1683.8794
2022-07-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7946 | 76.9129 | 187.3347 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.7946 | 76.9129 | 187.3347 | 342.0422
2022-07-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.9349 | 308.211 | 289.1291 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.9349 | 308.211 | 289.1291 | 686.275
2022-07-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 155.5652 | 92.3191 | 522.6027 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 155.5652 | 92.3191 | 522.6027 | 770.4869
2022-07-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 303.6976 | 77.1846 | 1022.052 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 303.6976 | 77.1846 | 1022.052 | 1402.9342
2022-07-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 423.1482 | 92.8182 | 1647.1444 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 423.1482 | 92.8182 | 1647.1444 | 2163.1108
2022-07-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 520.7158 | 170.2787 | 2489.9795 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 520.7158 | 170.2787 | 2489.9795 | 3180.974
2022-07-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 726.1237 | 305.6932 | 3797.2566 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 726.1237 | 305.6932 | 3797.2566 | 4829.0735
2022-07-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1464.1547 | 445.5999 | 10257.028 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1464.1547 | 445.5999 | 10257.028 | 12166.7825
2022-07-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1831.424 | 586.1874 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1831.424 | 586.1874 | 11700.519 | 14118.1304
2022-07-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1526.8995 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1526.8995 | 608.658 | 11700.519 | 13836.0765
2022-07-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 906.6525 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 906.6525 | 608.658 | 11700.519 | 13215.8295
2022-07-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 716.4081 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 716.4081 | 608.658 | 11700.519 | 13025.5851
2022-07-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1017.3115 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1017.3115 | 608.658 | 11700.519 | 13326.4885
2022-07-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1660.7188 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1660.7188 | 608.658 | 11700.519 | 13969.8958
2022-07-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2035.7081 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2035.7081 | 76.9129 | 11700.519 | 13813.14
2022-07-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1901.2207 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1901.2207 | 76.9129 | 11700.519 | 13678.6526
2022-07-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1517.1783 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1517.1783 | 76.9129 | 11700.519 | 13294.6102
2022-07-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 722.4128 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 722.4128 | 76.9129 | 11700.519 | 12499.8448
2022-07-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 263.5323 | 76.9129 | 7023.369 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 263.5323 | 76.9129 | 7023.369 | 7363.8142
2022-07-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.9884 | 76.9129 | 344.4543 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.9884 | 76.9129 | 344.4543 | 516.3557
2022-07-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.1804 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.1804 | 231.0369
2022-07-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 722.9316 | 76.9129 | 301.2396 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 722.9316 | 76.9129 | 301.2396 | 1101.0842
2022-07-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0227 | 76.9129 | 228.3221 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.0227 | 76.9129 | 228.3221 | 385.2578
2022-07-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.8338 | 178.1944 | 314.3855 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.8338 | 178.1944 | 314.3855 | 590.4137
2022-07-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.0367 | 81.6743 | 543.518 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.0367 | 81.6743 | 543.518 | 794.229
2022-07-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 309.8459 | 77.1123 | 1053.2124 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 309.8459 | 77.1123 | 1053.2124 | 1440.1706
2022-07-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 449.8963 | 102.8749 | 1744.923 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 449.8963 | 102.8749 | 1744.923 | 2297.6941
2022-07-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 582.2808 | 265.8249 | 2819.8477 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 582.2808 | 265.8249 | 2819.8477 | 3667.9533
2022-07-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 795.1448 | 459.4298 | 4486.0693 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 795.1448 | 459.4298 | 4486.0693 | 5740.6439
2022-07-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1554.5216 | 579.243 | 10882.577 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1554.5216 | 579.243 | 10882.577 | 13016.3416
2022-07-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1958.2872 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1958.2872 | 608.658 | 11700.519 | 14267.4642
2022-07-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1630.7021 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1630.7021 | 608.658 | 11700.519 | 13939.8791
2022-07-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1006.0591 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1006.0591 | 608.658 | 11700.519 | 13315.2361
2022-07-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 794.7308 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 794.7308 | 608.658 | 11700.519 | 13103.9078
2022-07-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1099.5479 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1099.5479 | 608.658 | 11700.519 | 13408.7249
2022-07-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1822.2416 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1822.2416 | 608.658 | 11700.519 | 14131.4186
2022-07-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2152.549 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2152.549 | 76.9129 | 11700.519 | 13929.9809
2022-07-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1958.8568 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1958.8568 | 76.9129 | 11700.519 | 13736.2887
2022-07-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1525.5131 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1525.5131 | 76.9129 | 11700.519 | 13302.945
2022-07-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 711.6528 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 711.6528 | 76.9129 | 11700.519 | 12489.0848
2022-07-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 254.5822 | 76.9129 | 7133.569 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 254.5822 | 76.9129 | 7133.569 | 7465.0641
2022-07-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4736 | 76.9129 | 331.8291 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.4736 | 76.9129 | 331.8291 | 502.2156
2022-07-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.0067 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.0067 | 230.8632
2022-07-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2095.419 | 76.9129 | 316.1715 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2095.419 | 76.9129 | 316.1715 | 2488.5035
2022-07-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8175 | 76.9129 | 107.1736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8175 | 76.9129 | 107.1736 | 260.9041
2022-07-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 84.0965 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 84.0965 | 237.953
2022-07-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.5721 | 76.9129 | 352.9882 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 159.5721 | 76.9129 | 352.9882 | 589.4732
2022-07-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.644 | 76.9129 | 1218.0209 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 371.644 | 76.9129 | 1218.0209 | 1666.5778
2022-07-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.901 | 76.9129 | 1679.1514 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 381.901 | 76.9129 | 1679.1514 | 2137.9653
2022-07-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.88 | 76.9129 | 1599.7479 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 368.88 | 76.9129 | 1599.7479 | 2045.5409
2022-07-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 464.5278 | 76.9129 | 1809.0024 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 464.5278 | 76.9129 | 1809.0024 | 2350.4432
2022-07-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 766.6922 | 76.9129 | 3728.8242 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 766.6922 | 76.9129 | 3728.8242 | 4572.4293
2022-07-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 828.5506 | 76.9129 | 5334.525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 828.5506 | 76.9129 | 5334.525 | 6239.9885
2022-07-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 731.2819 | 76.9129 | 5013.9204 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 731.2819 | 76.9129 | 5013.9204 | 5822.1152
2022-07-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 563.7218 | 76.9129 | 3256.87 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 563.7218 | 76.9129 | 3256.87 | 3897.5047
2022-07-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 576.2432 | 76.9129 | 2775.7744 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 576.2432 | 76.9129 | 2775.7744 | 3428.9305
2022-07-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 671.7989 | 76.9129 | 3573.307 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 671.7989 | 76.9129 | 3573.307 | 4322.0188
2022-07-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 898.5886 | 76.9129 | 5070.8433 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 898.5886 | 76.9129 | 5070.8433 | 6046.3448
2022-07-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1491.8944 | 76.9129 | 10849.7295 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1491.8944 | 76.9129 | 10849.7295 | 12418.5368
2022-07-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1533.8856 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1533.8856 | 76.9129 | 11700.519 | 13311.3175
2022-07-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1102.5527 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1102.5527 | 76.9129 | 11700.519 | 12879.9846
2022-07-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 792.0539 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 792.0539 | 76.9129 | 11700.519 | 12569.4858
2022-07-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 345.1186 | 76.9129 | 7472.232 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 345.1186 | 76.9129 | 7472.232 | 7894.2635
2022-07-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.651 | 76.9129 | 382.3914 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.651 | 76.9129 | 382.3914 | 565.9553
2022-07-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6495 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6495 | 230.506
2022-07-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 358.4906 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 358.4906 | 512.347
2022-07-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 498.8813 | 76.9129 | 129.0515 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 498.8813 | 76.9129 | 129.0515 | 704.8457
2022-07-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9104 | 76.9129 | 175.919 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.9104 | 76.9129 | 175.919 | 330.7423
2022-07-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6511 | 76.9129 | 137.3719 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.6511 | 76.9129 | 137.3719 | 291.936
2022-07-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 88.4366 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 88.4366 | 242.293
2022-07-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.9407 | 76.9129 | 255.0458 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 185.9407 | 76.9129 | 255.0458 | 517.8994
2022-07-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 271.7879 | 76.9129 | 749.5152 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 271.7879 | 76.9129 | 749.5152 | 1098.216
2022-07-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 413.2179 | 76.9129 | 1362.2346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 413.2179 | 76.9129 | 1362.2346 | 1852.3654
2022-07-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 669.6182 | 76.9129 | 2721.9753 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 669.6182 | 76.9129 | 2721.9753 | 3468.5064
2022-07-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 853.4878 | 76.9129 | 4617.7983 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 853.4878 | 76.9129 | 4617.7983 | 5548.1991
2022-07-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 767.0403 | 76.9129 | 4934.5054 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 767.0403 | 76.9129 | 4934.5054 | 5778.4587
2022-07-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 539.4683 | 76.9129 | 2786.049 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 539.4683 | 76.9129 | 2786.049 | 3402.4302
2022-07-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 555.5237 | 76.9129 | 2347.2053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 555.5237 | 76.9129 | 2347.2053 | 2979.642
2022-07-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 689.9504 | 76.9129 | 3135.4307 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 689.9504 | 76.9129 | 3135.4307 | 3902.2941
2022-07-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 874.0477 | 76.9129 | 4739.6333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 874.0477 | 76.9129 | 4739.6333 | 5690.5939
2022-07-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1043.6865 | 76.9129 | 8437.54 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1043.6865 | 76.9129 | 8437.54 | 9558.1394
2022-07-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1035.8867 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1035.8867 | 76.9129 | 11700.519 | 12813.3186
2022-07-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 819.7075 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 819.7075 | 76.9129 | 11700.519 | 12597.1394
2022-07-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 301.2719 | 76.9129 | 6165.8315 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 301.2719 | 76.9129 | 6165.8315 | 6544.0163
2022-07-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.9875 | 76.9129 | 478.3534 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.9875 | 76.9129 | 478.3534 | 671.2539
2022-07-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.008 | 76.9129 | 142.7023 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.008 | 76.9129 | 142.7023 | 298.6233
2022-07-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5327 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5327 | 230.3892
2022-07-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 346.3834 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 346.3834 | 500.2399
2022-07-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 87.1362 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 87.1362 | 240.9927
2022-07-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 79.7094 | 0 | 1317.6464 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2889.5728 | 79.7094 | 3046.2258
2022-07-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 239.2954 | 1707.8365 | 172.812 | 0 | 3427.7063 | 0 | 37137.0357 | 239.2954 | 5135.5428 | 172.812 | 5547.6502
2022-07-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 278.3108 | 1640.567 | 586.7495 | 0 | 974.6499 | 0 | 37137.0357 | 278.3108 | 2615.2169 | 586.7495 | 3480.2771
2022-07-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.0901 | 78.7326 | 1056.7213 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 341.0901 | 78.7326 | 1056.7213 | 1476.5439
2022-07-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.6018 | 87.5588 | 1465.2657 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 417.6018 | 87.5588 | 1465.2657 | 1970.4263
2022-07-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 578.2032 | 103.7472 | 2197.9976 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 578.2032 | 103.7472 | 2197.9976 | 2879.948
2022-07-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1201.6526 | 114.5708 | 6837.2046 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1201.6526 | 114.5708 | 6837.2046 | 8153.428
2022-07-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1527.4067 | 132.2008 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1527.4067 | 132.2008 | 11700.519 | 13360.1265
2022-07-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1259.7855 | 250.651 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1259.7855 | 250.651 | 11700.519 | 13210.9556
2022-07-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 773.2938 | 411.6816 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 773.2938 | 411.6816 | 11700.519 | 12885.4943
2022-07-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 666.0886 | 415.3711 | 11691.477 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 666.0886 | 415.3711 | 11691.477 | 12772.9367
2022-07-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 992.5256 | 549.9002 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 992.5256 | 549.9002 | 11700.519 | 13242.9448
2022-07-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1595.3739 | 471.9056 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1595.3739 | 471.9056 | 11700.519 | 13767.7985
2022-07-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1919.6788 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1919.6788 | 76.9129 | 11700.519 | 13697.1107
2022-07-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1661.0211 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1661.0211 | 76.9129 | 11700.519 | 13438.453
2022-07-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1283.8458 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1283.8458 | 76.9129 | 11700.519 | 13061.2777
2022-07-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 592.8393 | 76.9129 | 11584.137 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 592.8393 | 76.9129 | 11584.137 | 12253.8892
2022-07-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.5746 | 76.9129 | 3728.9753 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.5746 | 76.9129 | 3728.9753 | 3981.4628
2022-07-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2762 | 76.9129 | 165.2806 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2762 | 76.9129 | 165.2806 | 319.4697
2022-07-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.542 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.542 | 230.3985
2022-07-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 336.721 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 336.721 | 490.5775
2022-07-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 89.3177 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 89.3177 | 243.1742
2022-07-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1436.0161 | 79.7612 | 0 | 142.1758 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1578.1919 | 79.7612 | 1734.8966
2022-07-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 230.4073 | 1571.9264 | 141.8132 | 0 | 154.1336 | 0 | 37137.0357 | 230.4073 | 1726.0601 | 141.8132 | 2098.2805
2022-07-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 266.4444 | 185.51 | 513.807 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 266.4444 | 185.51 | 513.807 | 965.7613
2022-07-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 298.8279 | 76.8831 | 947.3377 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 298.8279 | 76.8831 | 947.3377 | 1323.0487
2022-07-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.4352 | 77.2391 | 1226.5416 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 363.4352 | 77.2391 | 1226.5416 | 1667.2159
2022-07-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 556.3769 | 82.0264 | 2016.4393 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 556.3769 | 82.0264 | 2016.4393 | 2654.8426
2022-07-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1195.2251 | 84.8789 | 6470.7656 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1195.2251 | 84.8789 | 6470.7656 | 7750.8696
2022-07-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1525.7134 | 89.2263 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1525.7134 | 89.2263 | 11700.519 | 13315.4587
2022-07-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1251.2072 | 116.725 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1251.2072 | 116.725 | 11700.519 | 13068.4512
2022-07-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 814.8535 | 198.2568 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 814.8535 | 198.2568 | 11700.519 | 12713.6293
2022-07-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 754.361 | 383.7998 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 754.361 | 383.7998 | 11700.519 | 12838.6798
2022-07-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1099.5869 | 595.2151 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1099.5869 | 595.2151 | 11700.519 | 13395.321
2022-07-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1809.4077 | 598.0504 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1809.4077 | 598.0504 | 11700.519 | 14107.9771
2022-07-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2151.9246 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2151.9246 | 76.9129 | 11700.519 | 13929.3565
2022-07-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1746.5597 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1746.5597 | 76.9129 | 11700.519 | 13523.9916
2022-07-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1330.2479 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1330.2479 | 76.9129 | 11700.519 | 13107.6798
2022-07-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 621.5914 | 76.9129 | 11675.911 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 621.5914 | 76.9129 | 11675.911 | 12374.4154
2022-07-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 225.7383 | 76.9129 | 4837.5903 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 225.7383 | 76.9129 | 4837.5903 | 5140.2415
2022-07-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.1001 | 76.9129 | 268.3695 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.1001 | 76.9129 | 268.3695 | 434.3826
2022-07-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7855 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7855 | 230.642
2022-07-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2374.0808 | 76.9129 | 292.6825 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2374.0808 | 76.9129 | 292.6825 | 2743.6762
2022-07-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.845 | 76.9129 | 104.8938 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.845 | 76.9129 | 104.8938 | 258.6517
2022-07-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 323.4735 | 83.449 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 323.4735 | 83.449 | 483.866
2022-07-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.1338 | 84.1238 | 344.1884 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 153.1338 | 84.1238 | 344.1884 | 581.4461
2022-07-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 328.6424 | 76.8825 | 1026.263 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 328.6424 | 76.8825 | 1026.263 | 1431.7879
2022-07-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 345.2095 | 76.8148 | 1412.0189 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 345.2095 | 76.8148 | 1412.0189 | 1834.0432
2022-07-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.6095 | 79.8583 | 1752.9902 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 417.6095 | 79.8583 | 1752.9902 | 2250.4581
2022-07-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 611.8943 | 112.9163 | 2536.2888 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 611.8943 | 112.9163 | 2536.2888 | 3261.0993
2022-07-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1303.745 | 156.0495 | 8221.212 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1303.745 | 156.0495 | 8221.212 | 9681.0065
2022-07-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1621.8329 | 186.5046 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1621.8329 | 186.5046 | 11700.519 | 13508.8565
2022-07-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1276.4923 | 352.248 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1276.4923 | 352.248 | 11700.519 | 13329.2594
2022-07-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 839.2986 | 581.4442 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 839.2986 | 581.4442 | 11700.519 | 13121.2619
2022-07-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 790.5081 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 790.5081 | 608.658 | 11700.519 | 13099.6851
2022-07-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1058.7443 | 606.2364 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1058.7443 | 606.2364 | 11700.519 | 13365.4997
2022-07-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1542.0312 | 520.1092 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1542.0312 | 520.1092 | 11700.519 | 13762.6594
2022-07-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1848.5015 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1848.5015 | 76.9129 | 11700.519 | 13625.9334
2022-07-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1697.1862 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1697.1862 | 76.9129 | 11700.519 | 13474.6181
2022-07-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1353.462 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1353.462 | 76.9129 | 11700.519 | 13130.8939
2022-07-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 627.5079 | 76.9129 | 11679.852 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 627.5079 | 76.9129 | 11679.852 | 12384.2728
2022-07-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.1441 | 76.9129 | 4865.9253 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 220.1441 | 76.9129 | 4865.9253 | 5162.9823
2022-07-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.4762 | 76.9129 | 234.5288 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.4762 | 76.9129 | 234.5288 | 398.9179
2022-07-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6553 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6553 | 230.5118
2022-07-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 325.9171 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 325.9171 | 479.7736
2022-07-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 97.2381 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 97.2381 | 251.0945
2022-07-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 82.1799 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 82.1799 | 236.0363
2022-07-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 252.6374 | 76.9129 | 337.0502 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 252.6374 | 76.9129 | 337.0502 | 666.6005
2022-07-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.5627 | 76.9129 | 1107.4498 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 349.5627 | 76.9129 | 1107.4498 | 1533.9255
2022-07-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.7528 | 103.4299 | 1545.767 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 372.7528 | 103.4299 | 1545.767 | 2021.9497
2022-07-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.8026 | 84.3545 | 1934.0712 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 452.8026 | 84.3545 | 1934.0712 | 2471.2283
2022-07-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 613.7802 | 110.378 | 2595.6033 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 613.7802 | 110.378 | 2595.6033 | 3319.7615
2022-07-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1328.131 | 155.569 | 8157.1465 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1328.131 | 155.569 | 8157.1465 | 9640.8465
2022-07-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1740.4824 | 266.3822 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1740.4824 | 266.3822 | 11700.519 | 13707.3836
2022-07-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1453.458 | 568.8965 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1453.458 | 568.8965 | 11700.519 | 13722.8735
2022-07-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 927.7952 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 927.7952 | 608.658 | 11700.519 | 13236.9722
2022-07-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 809.9062 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 809.9062 | 608.658 | 11700.519 | 13119.0832
2022-07-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1074.6544 | 608.6257 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1074.6544 | 608.6257 | 11700.519 | 13383.7991
2022-07-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1622.7377 | 597.0666 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1622.7377 | 597.0666 | 11700.519 | 13920.3233
2022-07-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1926.7246 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1926.7246 | 76.9129 | 11700.519 | 13704.1565
2022-07-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1770.8937 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1770.8937 | 76.9129 | 11700.519 | 13548.3256
2022-07-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1401.6986 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1401.6986 | 76.9129 | 11700.519 | 13179.1305
2022-07-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 640.53 | 76.9129 | 11693.642 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 640.53 | 76.9129 | 11693.642 | 12411.0849
2022-07-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.2039 | 76.9129 | 5157.453 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 205.2039 | 76.9129 | 5157.453 | 5439.5698
2022-07-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8513 | 76.9129 | 200.6894 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.8513 | 76.9129 | 200.6894 | 360.4536
2022-07-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5619 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5619 | 230.4184
2022-07-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 321.3737 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 321.3737 | 475.2301
2022-07-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 97.0431 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 97.0431 | 250.8996
2022-07-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 82.0018 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 82.0018 | 235.8583
2022-07-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 252.8936 | 76.9129 | 344.8078 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 252.8936 | 76.9129 | 344.8078 | 674.6143
2022-07-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 327.5283 | 76.9129 | 989.4926 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 327.5283 | 76.9129 | 989.4926 | 1393.9339
2022-07-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 322.8456 | 355.7332 | 1212.5809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 322.8456 | 355.7332 | 1212.5809 | 1891.1597
2022-07-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 360.2088 | 94.2009 | 1478.8389 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 360.2088 | 94.2009 | 1478.8389 | 1933.2486
2022-07-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 460.1906 | 76.8443 | 1736.7511 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 460.1906 | 76.8443 | 1736.7511 | 2273.7859
2022-07-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1011.3442 | 76.8142 | 4859.675 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1011.3442 | 76.8142 | 4859.675 | 5947.8334
2022-07-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1333.5876 | 77.0666 | 11193.565 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1333.5876 | 77.0666 | 11193.565 | 12604.2192
2022-07-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1096.2692 | 79.7685 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1096.2692 | 79.7685 | 11700.519 | 12876.5567
2022-07-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 603.4625 | 80.9172 | 10726.148 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 603.4625 | 80.9172 | 10726.148 | 11410.5277
2022-07-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 497.9586 | 80.2191 | 3214.6526 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 497.9586 | 80.2191 | 3214.6526 | 3792.8303
2022-07-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 706.7387 | 77.9347 | 3330.699 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 706.7387 | 77.9347 | 3330.699 | 4115.3724
2022-07-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1228.3768 | 76.8786 | 8298.918 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1228.3768 | 76.8786 | 8298.918 | 9604.1734
2022-07-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1563.0985 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1563.0985 | 76.9129 | 11700.519 | 13340.5304
2022-07-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1478.0009 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1478.0009 | 76.9129 | 11700.519 | 13255.4328
2022-07-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1185.5956 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1185.5956 | 76.9129 | 11700.519 | 12963.0275
2022-07-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 549.6276 | 76.9129 | 11303.448 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 549.6276 | 76.9129 | 11303.448 | 11929.9885
2022-07-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.6896 | 76.9129 | 2673.142 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 197.6896 | 76.9129 | 2673.142 | 2947.7445
2022-07-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.4274 | 76.9129 | 204.6096 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.4274 | 76.9129 | 204.6096 | 366.9499
2022-07-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6371 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6371 | 230.4935
2022-07-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 326.4765 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 326.4765 | 480.333
2022-07-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 95.1507 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 95.1507 | 249.0071
2022-07-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 81.1084 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 81.1084 | 234.9649
2022-07-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 251.4652 | 76.9129 | 315.3991 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 251.4652 | 76.9129 | 315.3991 | 643.7773
2022-07-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.0182 | 76.9129 | 1113.8556 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 365.0182 | 76.9129 | 1113.8556 | 1555.7867
2022-07-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.7838 | 76.9129 | 1486.4894 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 366.7838 | 76.9129 | 1486.4894 | 1930.1861
2022-07-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.7907 | 76.9129 | 1591.0547 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 393.7907 | 76.9129 | 1591.0547 | 2061.7583
2022-07-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 560.7894 | 76.9129 | 2144.2292 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 560.7894 | 76.9129 | 2144.2292 | 2781.9315
2022-07-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 934.6404 | 76.9129 | 5045.822 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 934.6404 | 76.9129 | 5045.822 | 6057.3753
2022-07-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1006.6037 | 76.9129 | 7640.5894 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1006.6037 | 76.9129 | 7640.5894 | 8724.106
2022-07-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 948.2407 | 76.9129 | 10509.555 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 948.2407 | 76.9129 | 10509.555 | 11534.7086
2022-07-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 815.6951 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 815.6951 | 76.9129 | 11700.519 | 12593.127
2022-07-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 871.1418 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 871.1418 | 76.9129 | 11700.519 | 12648.5737
2022-07-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 962.3422 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 962.3422 | 76.9129 | 11700.519 | 12739.7741
2022-07-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1248.9281 | 114.7708 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1248.9281 | 114.7708 | 11700.519 | 13064.2179
2022-07-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1887.0494 | 76.8684 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1887.0494 | 76.8684 | 11700.519 | 13664.4368
2022-07-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1771.2994 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1771.2994 | 76.9129 | 11700.519 | 13548.7313
2022-07-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1251.0305 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1251.0305 | 76.9129 | 11700.519 | 13028.4624
2022-07-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 900.3448 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 900.3448 | 76.9129 | 11700.519 | 12677.7767
2022-07-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.9041 | 76.9129 | 9605.174 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 392.9041 | 76.9129 | 9605.174 | 10074.9911
2022-07-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.3088 | 76.9129 | 750.2988 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.3088 | 76.9129 | 750.2988 | 941.5205
2022-07-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8095 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8095 | 230.666
2022-07-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 334.0938 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 334.0938 | 487.9503
2022-07-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 471.5398 | 76.9129 | 145.7895 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 471.5398 | 76.9129 | 145.7895 | 694.2422
2022-07-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.414 | 76.9129 | 206.7526 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.414 | 76.9129 | 206.7526 | 363.0795
2022-07-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8237 | 76.9129 | 156.911 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.8237 | 76.9129 | 156.911 | 312.6476
2022-07-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 95.465 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 95.465 | 249.3215
2022-07-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.8289 | 76.9129 | 270.7697 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 204.8289 | 76.9129 | 270.7697 | 552.5115
2022-07-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.6932 | 76.9129 | 1053.7902 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 418.6932 | 76.9129 | 1053.7902 | 1549.3964
2022-07-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 541.2991 | 76.9129 | 2226.9915 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 541.2991 | 76.9129 | 2226.9915 | 2845.2036
2022-07-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 820.429 | 76.9129 | 4018.5515 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 820.429 | 76.9129 | 4018.5515 | 4915.8934
2022-07-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1007.5493 | 76.9129 | 6844.352 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1007.5493 | 76.9129 | 6844.352 | 7928.8142
2022-07-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 921.9196 | 76.9129 | 8379.311 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 921.9196 | 76.9129 | 8379.311 | 9378.1435
2022-07-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 635.0735 | 76.9129 | 4926.0864 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 635.0735 | 76.9129 | 4926.0864 | 5638.0729
2022-07-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 625.8848 | 295.044 | 3000.511 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 625.8848 | 295.044 | 3000.511 | 3921.4398
2022-07-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 835.3872 | 97.8229 | 4345.5825 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 835.3872 | 97.8229 | 4345.5825 | 5278.7925
2022-07-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1094.8815 | 76.8402 | 7822.803 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1094.8815 | 76.8402 | 7822.803 | 8994.5248
2022-07-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1252.8278 | 76.8718 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1252.8278 | 76.8718 | 11700.519 | 13030.2186
2022-07-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1170.2246 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1170.2246 | 76.9129 | 11700.519 | 12947.6565
2022-07-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 910.3902 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 910.3902 | 76.9129 | 11700.519 | 12687.8221
2022-07-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.3053 | 76.9129 | 8111.941 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 344.3053 | 76.9129 | 8111.941 | 8533.1593
2022-07-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.9477 | 76.9129 | 681.5036 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 133.9477 | 76.9129 | 681.5036 | 892.3642
2022-07-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.9364 | 76.9129 | 183.5013 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.9364 | 76.9129 | 183.5013 | 341.3506
2022-07-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5701 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5701 | 230.4266
2022-07-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-07-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 334.5796 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 334.5796 | 488.4361
2022-07-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 90.3422 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 90.3422 | 244.1987
2022-07-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1604.8073 | 80.4858 | 0 | 971.6924 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2576.4997 | 80.4858 | 2733.9291
2022-07-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 250.9771 | 1703.3226 | 215.634 | 0 | 2304.5222 | 0 | 37137.0357 | 250.9771 | 4007.8448 | 215.634 | 4474.4559
2022-07-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.8965 | 1631.6178 | 783.758 | 0 | 673.8496 | 0 | 37137.0357 | 344.8965 | 2305.4673 | 783.758 | 3434.1218
2022-07-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.7928 | 100.0327 | 1403.3276 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 396.7928 | 100.0327 | 1403.3276 | 1900.1532
2022-07-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 438.7258 | 114.9264 | 1811.4742 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 438.7258 | 114.9264 | 1811.4742 | 2365.1264
2022-07-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 551.5558 | 123.1763 | 2302.544 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 551.5558 | 123.1763 | 2302.544 | 2977.2762
2022-07-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1179.0507 | 153.0867 | 7110.785 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1179.0507 | 153.0867 | 7110.785 | 8442.9224
2022-07-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1516.7474 | 204.1298 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1516.7474 | 204.1298 | 11700.519 | 13421.3962
2022-07-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1250.7797 | 437.464 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1250.7797 | 437.464 | 11700.519 | 13388.7627
2022-07-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 801.4982 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 801.4982 | 608.658 | 11700.519 | 13110.6752
2022-07-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 726.6343 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 726.6343 | 608.658 | 11700.519 | 13035.8113
2022-07-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1081.233 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1081.233 | 608.658 | 11700.519 | 13390.41
2022-07-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1810.2734 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1810.2734 | 608.658 | 11700.519 | 14119.4504
2022-07-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2116.8188 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2116.8188 | 76.9129 | 11700.519 | 13894.2507
2022-07-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1788.8931 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1788.8931 | 76.9129 | 11700.519 | 13566.325
2022-07-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1399.5171 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1399.5171 | 76.9129 | 11700.519 | 13176.949
2022-07-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 652.7075 | 76.9129 | 11699.007 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 652.7075 | 76.9129 | 11699.007 | 12428.6274
2022-07-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 228.8612 | 76.9129 | 5569.901 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 228.8612 | 76.9129 | 5569.901 | 5875.6751
2022-07-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.4237 | 76.9129 | 259.1873 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.4237 | 76.9129 | 259.1873 | 424.524
2022-08-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6969 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6969 | 230.5534
2022-08-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 342.4192 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 342.4192 | 496.2757
2022-08-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 91.7856 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 91.7856 | 245.6421
2022-08-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1436.0161 | 80.194 | 0 | 170.7806 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1606.7967 | 80.194 | 1763.9342
2022-08-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 235.0315 | 1707.8365 | 90.0046 | 0 | 205.2699 | 0 | 37137.0357 | 235.0315 | 1913.1064 | 90.0046 | 2238.1426
2022-08-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 260.4208 | 745.6652 | 224.1988 | 0 | 53.6656 | 0 | 37137.0357 | 260.4208 | 799.3308 | 224.1988 | 1283.9504
2022-08-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 287.1827 | 77.4312 | 758.4402 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 287.1827 | 77.4312 | 758.4402 | 1123.0541
2022-08-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 378.0934 | 84.0707 | 1237.0984 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 378.0934 | 84.0707 | 1237.0984 | 1699.2625
2022-08-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 531.2611 | 91.3939 | 1945.1674 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 531.2611 | 91.3939 | 1945.1674 | 2567.8224
2022-08-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1131.4645 | 94.3056 | 5883.5176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1131.4645 | 94.3056 | 5883.5176 | 7109.2877
2022-08-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1473.9052 | 109.563 | 11684.949 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1473.9052 | 109.563 | 11684.949 | 13268.4172
2022-08-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1219.2732 | 181.683 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1219.2732 | 181.683 | 11700.519 | 13101.4752
2022-08-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 780.372 | 341.2655 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 780.372 | 341.2655 | 11700.519 | 12822.1565
2022-08-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 712.4603 | 540.3632 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 712.4603 | 540.3632 | 11700.519 | 12953.3425
2022-08-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1035.8168 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1035.8168 | 608.658 | 11700.519 | 13344.9938
2022-08-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1680.4015 | 597.8835 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1680.4015 | 597.8835 | 11700.519 | 13978.804
2022-08-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1963.9777 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1963.9777 | 76.9129 | 11700.519 | 13741.4096
2022-08-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1658.9943 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1658.9943 | 76.9129 | 11700.519 | 13436.4262
2022-08-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1262.3925 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1262.3925 | 76.9129 | 11700.519 | 13039.8244
2022-08-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 508.9366 | 76.9129 | 11414.676 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 508.9366 | 76.9129 | 11414.676 | 12000.5256
2022-08-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.2671 | 76.9129 | 2562.8977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 127.2671 | 76.9129 | 2562.8977 | 2767.0777
2022-08-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6964 | 76.9129 | 106.7693 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6964 | 76.9129 | 106.7693 | 260.3787
2022-08-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5441 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5441 | 230.4005
2022-08-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 378.0716 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 378.0716 | 531.9281
2022-08-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 84.5756 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 84.5756 | 238.4321
2022-08-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.3828 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.3828 | 232.2393
2022-08-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 235.9032 | 177.1405 | 115.3035 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 235.9032 | 177.1405 | 115.3035 | 528.3473
2022-08-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 275.6107 | 82.9495 | 379.6783 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 275.6107 | 82.9495 | 379.6783 | 738.2385
2022-08-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 329.5516 | 119.3309 | 908.7575 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 329.5516 | 119.3309 | 908.7575 | 1357.64
2022-08-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.6765 | 131.6015 | 1329.9381 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 380.6765 | 131.6015 | 1329.9381 | 1842.2161
2022-08-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 499.7936 | 102.9146 | 1858.4287 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 499.7936 | 102.9146 | 1858.4287 | 2461.1368
2022-08-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1094.7389 | 107.8002 | 5743.336 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1094.7389 | 107.8002 | 5743.336 | 6945.8751
2022-08-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1401.4154 | 125.2408 | 11649.108 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1401.4154 | 125.2408 | 11649.108 | 13175.7642
2022-08-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1130.7736 | 244.9384 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1130.7736 | 244.9384 | 11700.519 | 13076.231
2022-08-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 721.4778 | 433.872 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 721.4778 | 433.872 | 11700.519 | 12855.8688
2022-08-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 676.5938 | 547.7803 | 11699.724 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 676.5938 | 547.7803 | 11699.724 | 12924.0981
2022-08-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1042.2429 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1042.2429 | 608.658 | 11700.519 | 13351.4199
2022-08-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1739.6481 | 607.3539 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1739.6481 | 607.3539 | 11700.519 | 14047.521
2022-08-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2027.5498 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2027.5498 | 76.9129 | 11700.519 | 13804.9817
2022-08-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1640.3168 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1640.3168 | 76.9129 | 11700.519 | 13417.7487
2022-08-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1237.7584 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1237.7584 | 76.9129 | 11700.519 | 13015.1903
2022-08-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 463.3281 | 76.9129 | 11256.375 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 463.3281 | 76.9129 | 11256.375 | 11796.616
2022-08-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.1021 | 76.9129 | 1833.3345 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.1021 | 76.9129 | 1833.3345 | 2012.3496
2022-08-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7791 | 76.9129 | 81.5808 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7791 | 76.9129 | 81.5808 | 235.2729
2022-08-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5694 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5694 | 230.4259
2022-08-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 384.3964 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 384.3964 | 538.2528
2022-08-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 81.9828 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 81.9828 | 235.8393
2022-08-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1164.1954 | 77.7725 | 0 | 80.4548 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1244.6502 | 77.7725 | 1399.3662
2022-08-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 208.9893 | 1300.1057 | 97.8002 | 0 | 102.2306 | 0 | 37137.0357 | 208.9893 | 1402.3363 | 97.8002 | 1709.1257
2022-08-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 215.0032 | 80.2446 | 255.9581 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 215.0032 | 80.2446 | 255.9581 | 551.2059
2022-08-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 269.8301 | 78.1108 | 654.6783 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 269.8301 | 78.1108 | 654.6783 | 1002.6192
2022-08-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 360.2426 | 85.2146 | 1086.5953 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 360.2426 | 85.2146 | 1086.5953 | 1532.0524
2022-08-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 536.2038 | 93.4848 | 1856.5973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 536.2038 | 93.4848 | 1856.5973 | 2486.2859
2022-08-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1139.5485 | 94.8745 | 5937.7173 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1139.5485 | 94.8745 | 5937.7173 | 7172.1404
2022-08-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1451.4357 | 101.2082 | 11681.435 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1451.4357 | 101.2082 | 11681.435 | 13234.0789
2022-08-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1203.8613 | 162.8789 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1203.8613 | 162.8789 | 11700.519 | 13067.2592
2022-08-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 783.1885 | 318.8262 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 783.1885 | 318.8262 | 11700.519 | 12802.5338
2022-08-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 708.9478 | 504.8828 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 708.9478 | 504.8828 | 11700.519 | 12914.3496
2022-08-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1044.5319 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1044.5319 | 608.658 | 11700.519 | 13353.7089
2022-08-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1741.2736 | 604.3127 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1741.2736 | 604.3127 | 11700.519 | 14046.1053
2022-08-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2051.8677 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2051.8677 | 76.9129 | 11700.519 | 13829.2996
2022-08-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1692.9586 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1692.9586 | 76.9129 | 11700.519 | 13470.3905
2022-08-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1305.6046 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1305.6046 | 76.9129 | 11700.519 | 13083.0365
2022-08-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 558.4119 | 76.9129 | 11562.437 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 558.4119 | 76.9129 | 11562.437 | 12197.7618
2022-08-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.8502 | 76.9129 | 3101.6975 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.8502 | 76.9129 | 3101.6975 | 3311.4606
2022-08-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7076 | 76.9129 | 101.0753 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7076 | 76.9129 | 101.0753 | 254.6958
2022-08-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5498 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5498 | 230.4062
2022-08-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 390.82 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 390.82 | 544.6765
2022-08-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 83.219 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 83.219 | 237.0754
2022-08-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.0949 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.0949 | 231.9514
2022-08-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 231.0061 | 272.8786 | 90.3815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 231.0061 | 272.8786 | 90.3815 | 594.2662
2022-08-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 277.1073 | 84.4497 | 290.1177 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 277.1073 | 84.4497 | 290.1177 | 651.6746
2022-08-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 359.6737 | 110.7508 | 911.6397 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 359.6737 | 110.7508 | 911.6397 | 1382.0642
2022-08-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 436.9265 | 149.7669 | 1472.3441 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 436.9265 | 149.7669 | 1472.3441 | 2059.0375
2022-08-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 586.3984 | 154.5585 | 2352.6902 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 586.3984 | 154.5585 | 2352.6902 | 3093.6471
2022-08-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1183.2518 | 147.3861 | 7091.989 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1183.2518 | 147.3861 | 7091.989 | 8422.6269
2022-08-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1517.5883 | 192.2107 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1517.5883 | 192.2107 | 11700.519 | 13410.318
2022-08-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1261.0304 | 445.2827 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1261.0304 | 445.2827 | 11700.519 | 13406.8321
2022-08-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 816.5664 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 816.5664 | 608.658 | 11700.519 | 13125.7434
2022-08-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 761.4764 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 761.4764 | 608.658 | 11700.519 | 13070.6534
2022-08-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1145.4663 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1145.4663 | 608.658 | 11700.519 | 13454.6433
2022-08-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1902.7363 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1902.7363 | 608.658 | 11700.519 | 14211.9133
2022-08-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2242.951 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2242.951 | 76.9129 | 11700.519 | 14020.3829
2022-08-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1813.7294 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1813.7294 | 76.9129 | 11700.519 | 13591.1613
2022-08-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1373.4313 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1373.4313 | 76.9129 | 11700.519 | 13150.8632
2022-08-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 630.3328 | 76.9129 | 11689.668 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 630.3328 | 76.9129 | 11689.668 | 12396.9137
2022-08-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.6984 | 76.9129 | 5064.5005 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 189.6984 | 76.9129 | 5064.5005 | 5331.1118
2022-08-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5468 | 76.9129 | 188.2686 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5468 | 76.9129 | 188.2686 | 343.7283
2022-08-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5536 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5536 | 230.4101
2022-08-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 331.8023 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 331.8023 | 485.6588
2022-08-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 92.2147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 92.2147 | 246.0711
2022-08-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.3495 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.3495 | 233.206
2022-08-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 253.8253 | 76.9129 | 267.7455 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 253.8253 | 76.9129 | 267.7455 | 598.4837
2022-08-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.8822 | 76.9129 | 1185.0283 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 414.8822 | 76.9129 | 1185.0283 | 1676.8234
2022-08-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 492.3584 | 76.9129 | 2053.2678 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 492.3584 | 76.9129 | 2053.2678 | 2622.5391
2022-08-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 524.759 | 76.9129 | 2407.6018 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 524.759 | 76.9129 | 2407.6018 | 3009.2737
2022-08-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 672.1278 | 76.9129 | 3062.7764 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 672.1278 | 76.9129 | 3062.7764 | 3811.8171
2022-08-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1025.7087 | 76.9129 | 6768.6646 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1025.7087 | 76.9129 | 6768.6646 | 7871.2862
2022-08-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1098.6178 | 76.9129 | 11420.144 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1098.6178 | 76.9129 | 11420.144 | 12595.6747
2022-08-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1033.9169 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1033.9169 | 76.9129 | 11700.519 | 12811.3488
2022-08-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 872.7425 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 872.7425 | 76.9129 | 11700.519 | 12650.1744
2022-08-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 907.0795 | 303.1798 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 907.0795 | 303.1798 | 11700.519 | 12910.7783
2022-08-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 981.6557 | 87.1823 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 981.6557 | 87.1823 | 11700.519 | 12769.357
2022-08-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1140.5303 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1140.5303 | 76.9129 | 11700.519 | 12917.9622
2022-08-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1750.8226 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1750.8226 | 76.9129 | 11700.519 | 13528.2545
2022-08-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1801.9897 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1801.9897 | 76.9129 | 11700.519 | 13579.4216
2022-08-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1289.5741 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1289.5741 | 76.9129 | 11700.519 | 13067.006
2022-08-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 923.8359 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 923.8359 | 76.9129 | 11700.519 | 12701.2679
2022-08-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.4688 | 76.9129 | 10195.282 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 401.4688 | 76.9129 | 10195.282 | 10673.6637
2022-08-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.7829 | 76.9129 | 1007.9766 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.7829 | 76.9129 | 1007.9766 | 1199.6724
2022-08-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.785 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.785 | 230.6415
2022-08-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 327.9916 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 327.9916 | 481.848
2022-08-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 487.9187 | 76.9129 | 146.3487 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 487.9187 | 76.9129 | 146.3487 | 711.1803
2022-08-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3576 | 76.9129 | 207.7259 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.3576 | 76.9129 | 207.7259 | 363.9964
2022-08-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8083 | 76.9129 | 161.2164 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.8083 | 76.9129 | 161.2164 | 316.9376
2022-08-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 97.1344 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 97.1344 | 250.9909
2022-08-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.5331 | 76.9129 | 317.7134 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.5331 | 76.9129 | 317.7134 | 618.1594
2022-08-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 465.258 | 76.9129 | 1272.6898 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 465.258 | 76.9129 | 1272.6898 | 1814.8607
2022-08-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 557.9446 | 76.9129 | 2473.5007 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 557.9446 | 76.9129 | 2473.5007 | 3108.3583
2022-08-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 825.8574 | 76.9129 | 4248.6187 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 825.8574 | 76.9129 | 4248.6187 | 5151.389
2022-08-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 980.467 | 76.9129 | 6752.977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 980.467 | 76.9129 | 6752.977 | 7810.3569
2022-08-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 899.3627 | 76.9129 | 8073.8315 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 899.3627 | 76.9129 | 8073.8315 | 9050.1072
2022-08-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 669.4025 | 76.9129 | 4878.8823 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 669.4025 | 76.9129 | 4878.8823 | 5625.1977
2022-08-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 683.1655 | 76.9129 | 3681.5662 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 683.1655 | 76.9129 | 3681.5662 | 4441.6446
2022-08-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 884.9924 | 81.9526 | 5168.2026 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 884.9924 | 81.9526 | 5168.2026 | 6135.1477
2022-08-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1118.3195 | 76.8179 | 9574.544 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1118.3195 | 76.8179 | 9574.544 | 10769.6814
2022-08-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1207.5768 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1207.5768 | 76.9129 | 11700.519 | 12985.0087
2022-08-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1225.4974 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1225.4974 | 76.9129 | 11700.519 | 13002.9293
2022-08-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 963.7188 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 963.7188 | 76.9129 | 11700.519 | 12741.1507
2022-08-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.0089 | 76.9129 | 9027.62 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 372.0089 | 76.9129 | 9027.62 | 9476.5419
2022-08-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.1061 | 76.9129 | 864.7176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 156.1061 | 76.9129 | 864.7176 | 1097.7366
2022-08-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.3406 | 76.9129 | 224.7593 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.3406 | 76.9129 | 224.7593 | 390.0128
2022-08-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7391 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7391 | 230.5955
2022-08-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 322.2625 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 322.2625 | 476.1189
2022-08-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 96.2825 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 96.2825 | 250.1389
2022-08-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1580.4332 | 82.4143 | 0 | 603.0947 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2183.5279 | 82.4143 | 2342.8857
2022-08-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 252.2731 | 1705.1582 | 322.8724 | 0 | 1187.1433 | 0 | 37137.0357 | 252.2731 | 2892.3015 | 322.8724 | 3467.447
2022-08-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 326.0681 | 1621.4678 | 945.9841 | 0 | 369.2312 | 0 | 37137.0357 | 326.0681 | 1990.699 | 945.9841 | 3262.7512
2022-08-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 326.684 | 77.1591 | 1245.0276 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 326.684 | 77.1591 | 1245.0276 | 1648.8707
2022-08-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 371.0664 | 79.4645 | 1463.7411 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 371.0664 | 79.4645 | 1463.7411 | 1914.272
2022-08-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 476.9394 | 81.7258 | 1805.558 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 476.9394 | 81.7258 | 1805.558 | 2364.2232
2022-08-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1032.4011 | 83.1144 | 4989.164 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1032.4011 | 83.1144 | 4989.164 | 6104.6795
2022-08-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1353.9229 | 89.9904 | 11366.058 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1353.9229 | 89.9904 | 11366.058 | 12809.9713
2022-08-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1036.0757 | 102.9613 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1036.0757 | 102.9613 | 11700.519 | 12839.556
2022-08-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 632.4446 | 139.2475 | 11259.9375 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 632.4446 | 139.2475 | 11259.9375 | 12031.6297
2022-08-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 603.0185 | 257.6504 | 5266.549 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 603.0185 | 257.6504 | 5266.549 | 6127.2179
2022-08-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 884.0211 | 350.4327 | 6062.4707 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 884.0211 | 350.4327 | 6062.4707 | 7296.9244
2022-08-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1340.278 | 185.9839 | 11434.887 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1340.278 | 185.9839 | 11434.887 | 12961.1489
2022-08-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1643.5967 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1643.5967 | 76.9129 | 11700.519 | 13421.0286
2022-08-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1544.0527 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1544.0527 | 76.9129 | 11700.519 | 13321.4846
2022-08-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1234.8517 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1234.8517 | 76.9129 | 11700.519 | 13012.2836
2022-08-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 570.1955 | 76.9129 | 11494.777 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 570.1955 | 76.9129 | 11494.777 | 12141.8854
2022-08-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 202.5907 | 76.9129 | 3337.7686 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 202.5907 | 76.9129 | 3337.7686 | 3617.2722
2022-08-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.8422 | 76.9129 | 211.0765 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.8422 | 76.9129 | 211.0765 | 373.8316
2022-08-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6331 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6331 | 230.4896
2022-08-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 344.8006 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 344.8006 | 498.657
2022-08-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 92.9324 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 92.9324 | 246.7889
2022-08-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 81.9148 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 81.9148 | 235.7713
2022-08-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 251.2239 | 364.3648 | 328.7977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 251.2239 | 364.3648 | 328.7977 | 944.3864
2022-08-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 377.995 | 87.6765 | 1137.0289 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 377.995 | 87.6765 | 1137.0289 | 1602.7004
2022-08-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 436.0199 | 88.043 | 1696.374 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 436.0199 | 88.043 | 1696.374 | 2220.4369
2022-08-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 539.2091 | 125.1416 | 2328.966 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 539.2091 | 125.1416 | 2328.966 | 2993.3167
2022-08-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 708.9415 | 163.6333 | 3248.9045 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 708.9415 | 163.6333 | 3248.9045 | 4121.4793
2022-08-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1403.7128 | 188.884 | 9213.207 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1403.7128 | 188.884 | 9213.207 | 10805.8038
2022-08-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1774.148 | 263.5446 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1774.148 | 263.5446 | 11700.519 | 13738.2116
2022-08-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1459.0812 | 558.7051 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1459.0812 | 558.7051 | 11700.519 | 13718.3053
2022-08-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 944.6603 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 944.6603 | 608.658 | 11700.519 | 13253.8373
2022-08-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 859.9072 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 859.9072 | 608.658 | 11700.519 | 13169.0842
2022-08-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1258.0769 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1258.0769 | 608.658 | 11700.519 | 13567.2539
2022-08-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2041.0309 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2041.0309 | 608.658 | 11700.519 | 14350.2079
2022-08-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2372.7327 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2372.7327 | 76.9129 | 11700.519 | 14150.1646
2022-08-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1946.984 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1946.984 | 76.9129 | 11700.519 | 13724.4159
2022-08-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1497.5675 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1497.5675 | 76.9129 | 11700.519 | 13274.9994
2022-08-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 691.8802 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 691.8802 | 76.9129 | 11700.519 | 12469.3121
2022-08-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 225.3045 | 76.9129 | 6727.979 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 225.3045 | 76.9129 | 6727.979 | 7030.1964
2022-08-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.8193 | 76.9129 | 260.0959 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.8193 | 76.9129 | 260.0959 | 421.8282
2022-08-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6306 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6306 | 230.4871
2022-08-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 330.1735 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 330.1735 | 484.03
2022-08-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 95.7907 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 95.7907 | 249.6471
2022-08-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.7952 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.7952 | 234.6517
2022-08-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 249.7913 | 76.9129 | 267.8932 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 249.7913 | 76.9129 | 267.8932 | 594.5974
2022-08-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 330.3596 | 290.7772 | 1011.385 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 330.3596 | 290.7772 | 1011.385 | 1632.5219
2022-08-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.6392 | 116.0206 | 1724.3414 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 400.6392 | 116.0206 | 1724.3414 | 2241.0012
2022-08-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 506.0096 | 112.6415 | 2340.4587 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 506.0096 | 112.6415 | 2340.4587 | 2959.1099
2022-08-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 701.0317 | 208.0193 | 3438.4163 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 701.0317 | 208.0193 | 3438.4163 | 4347.4673
2022-08-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1450.9943 | 299.9513 | 9792.957 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1450.9943 | 299.9513 | 9792.957 | 11543.9026
2022-08-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1869.5928 | 501.1675 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1869.5928 | 501.1675 | 11700.519 | 14071.2793
2022-08-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1583.4471 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1583.4471 | 608.658 | 11700.519 | 13892.6241
2022-08-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1046.7194 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1046.7194 | 608.658 | 11700.519 | 13355.8964
2022-08-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 952.0762 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 952.0762 | 608.658 | 11700.519 | 13261.2532
2022-08-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1312.5182 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1312.5182 | 608.658 | 11700.519 | 13621.6952
2022-08-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1902.4009 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1902.4009 | 608.658 | 11700.519 | 14211.5779
2022-08-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2195.9092 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2195.9092 | 76.9129 | 11700.519 | 13973.3411
2022-08-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1971.1888 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1971.1888 | 76.9129 | 11700.519 | 13748.6207
2022-08-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1534.6556 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1534.6556 | 76.9129 | 11700.519 | 13312.0875
2022-08-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 713.3523 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 713.3523 | 76.9129 | 11700.519 | 12490.7842
2022-08-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.6706 | 76.9129 | 7427.6333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 207.6706 | 76.9129 | 7427.6333 | 7712.2169
2022-08-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2608 | 76.9129 | 243.4705 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.2608 | 76.9129 | 243.4705 | 399.6441
2022-08-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5871 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5871 | 230.4436
2022-08-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 332.4518 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 332.4518 | 486.3083
2022-08-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 94.063 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 94.063 | 247.9195
2022-08-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.5473 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.5473 | 234.4038
2022-08-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 257.8654 | 76.9129 | 309.2223 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 257.8654 | 76.9129 | 309.2223 | 644.0006
2022-08-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.0402 | 212.5497 | 1159.6932 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 365.0402 | 212.5497 | 1159.6932 | 1737.2831
2022-08-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 450.6309 | 132.5101 | 1969.0573 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 450.6309 | 132.5101 | 1969.0573 | 2552.1983
2022-08-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 553.7001 | 157.5984 | 2801.42 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 553.7001 | 157.5984 | 2801.42 | 3512.7185
2022-08-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 750.0646 | 282.2369 | 4099.577 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 750.0646 | 282.2369 | 4099.577 | 5131.8786
2022-08-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1509.1727 | 391.5415 | 10543.093 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1509.1727 | 391.5415 | 10543.093 | 12443.8072
2022-08-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1876.2207 | 554.6423 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1876.2207 | 554.6423 | 11700.519 | 14131.382
2022-08-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1498.5663 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1498.5663 | 608.658 | 11700.519 | 13807.7433
2022-08-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1022.3979 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1022.3979 | 608.658 | 11700.519 | 13331.5749
2022-08-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 947.3061 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 947.3061 | 608.658 | 11700.519 | 13256.4831
2022-08-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1362.8744 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1362.8744 | 608.658 | 11700.519 | 13672.0514
2022-08-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2019.1945 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2019.1945 | 608.658 | 11700.519 | 14328.3715
2022-08-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2236.8098 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2236.8098 | 76.9129 | 11700.519 | 14014.2417
2022-08-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2005.142 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2005.142 | 76.9129 | 11700.519 | 13782.5739
2022-08-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1623.9038 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1623.9038 | 76.9129 | 11700.519 | 13401.3357
2022-08-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 784.034 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 784.034 | 76.9129 | 11700.519 | 12561.4659
2022-08-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 279.0757 | 76.9129 | 9097.485 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 279.0757 | 76.9129 | 9097.485 | 9453.4736
2022-08-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.0086 | 76.9129 | 571.7191 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.0086 | 76.9129 | 571.7191 | 743.6406
2022-08-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.0521 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.0521 | 230.9086
2022-08-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 302.6205 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 302.6205 | 456.4769
2022-08-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 108.981 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 108.981 | 262.8375
2022-08-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 445.4458 | 82.6893 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 445.4458 | 82.6893 | 605.0786
2022-08-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 266.0057 | 159.0466 | 281.0036 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 266.0057 | 159.0466 | 281.0036 | 706.0558
2022-08-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.3294 | 255.0894 | 1061.0928 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 381.3294 | 255.0894 | 1061.0928 | 1697.5115
2022-08-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 404.7817 | 77.1336 | 1702.2872 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 404.7817 | 77.1336 | 1702.2872 | 2184.2024
2022-08-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 481.191 | 91.9488 | 2147.1035 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 481.191 | 91.9488 | 2147.1035 | 2720.2433
2022-08-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 661.4218 | 130.021 | 3043.0842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 661.4218 | 130.021 | 3043.0842 | 3834.527
2022-08-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1367.9471 | 160.3219 | 9046.458 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1367.9471 | 160.3219 | 9046.458 | 10574.727
2022-08-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1758.9198 | 236.2651 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1758.9198 | 236.2651 | 11700.519 | 13695.7039
2022-08-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1451.7113 | 536.5488 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1451.7113 | 536.5488 | 11700.519 | 13688.7791
2022-08-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 962.1965 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 962.1965 | 608.658 | 11700.519 | 13271.3735
2022-08-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 892.9302 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 892.9302 | 608.658 | 11700.519 | 13202.1072
2022-08-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1302.9436 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1302.9436 | 608.658 | 11700.519 | 13612.1206
2022-08-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1930.373 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1930.373 | 608.658 | 11700.519 | 14239.55
2022-08-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2111.4014 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2111.4014 | 76.9129 | 11700.519 | 13888.8333
2022-08-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1857.58 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1857.58 | 76.9129 | 11700.519 | 13635.0119
2022-08-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1440.9518 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1440.9518 | 76.9129 | 11700.519 | 13218.3837
2022-08-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 583.105 | 76.9129 | 11695.531 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 583.105 | 76.9129 | 11695.531 | 12355.5489
2022-08-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.4297 | 76.9129 | 4597.561 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.4297 | 76.9129 | 4597.561 | 4798.9037
2022-08-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7344 | 76.9129 | 105.6248 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7344 | 76.9129 | 105.6248 | 259.2721
2022-08-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5459 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5459 | 230.4024
2022-08-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 388.4047 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 388.4047 | 542.2612
2022-08-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 84.9928 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 84.9928 | 238.8493
2022-08-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.3343 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.3343 | 232.1908
2022-08-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 237.1053 | 76.9129 | 99.1376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 237.1053 | 76.9129 | 99.1376 | 413.1559
2022-08-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 298.5408 | 76.9129 | 378.2008 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 298.5408 | 76.9129 | 378.2008 | 753.6545
2022-08-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 304.3491 | 76.9129 | 923.6495 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 304.3491 | 76.9129 | 923.6495 | 1304.9115
2022-08-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 324.252 | 76.9129 | 1150.2864 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 324.252 | 76.9129 | 1150.2864 | 1551.4513
2022-08-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 468.661 | 76.9129 | 1752.1274 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 468.661 | 76.9129 | 1752.1274 | 2297.7013
2022-08-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 812.3154 | 76.9129 | 4079.2246 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 812.3154 | 76.9129 | 4079.2246 | 4968.4529
2022-08-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 916.3435 | 76.9129 | 6440.1914 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 916.3435 | 76.9129 | 6440.1914 | 7433.4478
2022-08-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 873.8654 | 76.9129 | 6959.967 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 873.8654 | 76.9129 | 6959.967 | 7910.7453
2022-08-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 770.0173 | 76.9129 | 5202.7866 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 770.0173 | 76.9129 | 5202.7866 | 6049.7169
2022-08-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 835.8958 | 211.0543 | 4950.7095 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 835.8958 | 211.0543 | 4950.7095 | 5997.6596
2022-08-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 979.4782 | 79.865 | 6711.516 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 979.4782 | 79.865 | 6711.516 | 7770.8592
2022-08-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1203.6632 | 78.0545 | 10407.614 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1203.6632 | 78.0545 | 10407.614 | 11689.3317
2022-08-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1672.142 | 76.8861 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1672.142 | 76.8861 | 11700.519 | 13449.5471
2022-08-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1645.141 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1645.141 | 76.9129 | 11700.519 | 13422.5729
2022-08-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1106.6271 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1106.6271 | 76.9129 | 11700.519 | 12884.059
2022-08-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 654.4241 | 76.9129 | 11685.972 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 654.4241 | 76.9129 | 11685.972 | 12417.3091
2022-08-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.178 | 76.9129 | 4568.7905 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 147.178 | 76.9129 | 4568.7905 | 4792.8814
2022-08-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7121 | 76.9129 | 117.1908 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7121 | 76.9129 | 117.1908 | 270.8158
2022-08-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5645 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5645 | 230.421
2022-08-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 459.841 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 459.841 | 613.6975
2022-08-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 972.6065 | 76.9129 | 106.8239 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 972.6065 | 76.9129 | 106.8239 | 1156.3433
2022-08-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6502 | 76.9129 | 144.7772 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6502 | 76.9129 | 144.7772 | 298.3404
2022-08-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7482 | 76.9129 | 110.635 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7482 | 76.9129 | 110.635 | 264.2961
2022-08-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.8257 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.8257 | 233.6822
2022-08-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.7143 | 76.9129 | 210.9296 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.7143 | 76.9129 | 210.9296 | 457.5568
2022-08-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 267.573 | 76.9129 | 655.7342 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 267.573 | 76.9129 | 655.7342 | 1000.2202
2022-08-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.806 | 76.9129 | 1328.4305 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 365.806 | 76.9129 | 1328.4305 | 1771.1494
2022-08-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 702.2561 | 76.9129 | 2988.9844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 702.2561 | 76.9129 | 2988.9844 | 3768.1534
2022-08-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 911.4302 | 76.9129 | 5700.117 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 911.4302 | 76.9129 | 5700.117 | 6688.4602
2022-08-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 850.9833 | 76.9129 | 6494.7173 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 850.9833 | 76.9129 | 6494.7173 | 7422.6136
2022-08-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 653.7822 | 76.9129 | 4167.0015 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 653.7822 | 76.9129 | 4167.0015 | 4897.6966
2022-08-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 697.0438 | 85.9682 | 3459.4912 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 697.0438 | 85.9682 | 3459.4912 | 4242.5031
2022-08-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 822.5379 | 76.7895 | 4852.1187 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 822.5379 | 76.7895 | 4852.1187 | 5751.4461
2022-08-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 899.9828 | 81.9964 | 6268.732 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 899.9828 | 81.9964 | 6268.732 | 7250.7113
2022-08-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1067.2355 | 76.8701 | 10237.536 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1067.2355 | 76.8701 | 10237.536 | 11381.6416
2022-08-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1104.2699 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1104.2699 | 76.9129 | 11700.519 | 12881.7018
2022-08-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 886.2737 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 886.2737 | 76.9129 | 11700.519 | 12663.7056
2022-08-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.5738 | 76.9129 | 8058.2144 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 341.5738 | 76.9129 | 8058.2144 | 8476.7011
2022-08-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.219 | 76.9129 | 705.761 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 147.219 | 76.9129 | 705.761 | 929.8929
2022-08-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9134 | 76.9129 | 212.4459 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.9134 | 76.9129 | 212.4459 | 376.2722
2022-08-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7173 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7173 | 230.5738
2022-08-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2093.0613 | 76.9129 | 312.8943 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2093.0613 | 76.9129 | 312.8943 | 2482.8685
2022-08-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8215 | 76.9129 | 99.5529 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8215 | 76.9129 | 99.5529 | 253.2874
2022-08-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1579.6825 | 83.5404 | 0 | 747.8662 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2327.5487 | 83.5404 | 2488.0326
2022-08-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.8995 | 1700.7837 | 330.2816 | 0 | 1503.7612 | 0 | 37137.0357 | 147.8995 | 3204.5449 | 330.2816 | 3682.726
2022-08-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 311.1126 | 1615.57 | 937.3006 | 0 | 433.9061 | 0 | 37137.0357 | 311.1126 | 2049.4761 | 937.3006 | 3297.8894
2022-08-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 348.3481 | 77.5971 | 1304.0121 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 348.3481 | 77.5971 | 1304.0121 | 1729.9572
2022-08-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.4492 | 79.3375 | 1591.8715 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 396.4492 | 79.3375 | 1591.8715 | 2067.6582
2022-08-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 516.5656 | 83.9319 | 1989.4176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 516.5656 | 83.9319 | 1989.4176 | 2589.9151
2022-08-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1145.048 | 92.4104 | 6063.6274 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1145.048 | 92.4104 | 6063.6274 | 7301.0859
2022-08-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1525.3169 | 118.9506 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1525.3169 | 118.9506 | 11700.519 | 13344.7865
2022-08-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1256.3518 | 204.6863 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1256.3518 | 204.6863 | 11700.519 | 13161.5571
2022-08-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 808.0168 | 379.8394 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 808.0168 | 379.8394 | 11700.519 | 12888.3753
2022-08-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 765.3826 | 600.0981 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 765.3826 | 600.0981 | 11700.519 | 13065.9997
2022-08-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1136.5795 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1136.5795 | 608.658 | 11700.519 | 13445.7565
2022-08-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1728.6146 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1728.6146 | 608.658 | 11700.519 | 14037.7916
2022-08-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1945.5746 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1945.5746 | 76.9129 | 11700.519 | 13723.0065
2022-08-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1759.0869 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1759.0869 | 76.9129 | 11700.519 | 13536.5188
2022-08-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1410.841 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1410.841 | 76.9129 | 11700.519 | 13188.2729
2022-08-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 669.1122 | 76.9129 | 11699.204 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 669.1122 | 76.9129 | 11699.204 | 12445.2291
2022-08-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 242.2062 | 76.9129 | 6020.14 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 242.2062 | 76.9129 | 6020.14 | 6339.2591
2022-08-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.1784 | 76.9129 | 296.6703 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.1784 | 76.9129 | 296.6703 | 465.7616
2022-08-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.974 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.974 | 230.8305
2022-08-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1912.2848 | 76.9129 | 319.7155 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1912.2848 | 76.9129 | 319.7155 | 2308.9132
2022-08-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8097 | 76.9129 | 108.1448 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8097 | 76.9129 | 108.1448 | 261.8675
2022-08-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 244.7042 | 85.0447 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 244.7042 | 85.0447 | 406.6924
2022-08-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.0737 | 87.8091 | 349.6368 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 159.0737 | 87.8091 | 349.6368 | 596.5197
2022-08-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.3179 | 76.8235 | 1150.3126 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 358.3179 | 76.8235 | 1150.3126 | 1585.454
2022-08-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 432.0134 | 84.9614 | 1812.7448 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 432.0134 | 84.9614 | 1812.7448 | 2329.7196
2022-08-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 493.0645 | 102.0978 | 2375.4382 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 493.0645 | 102.0978 | 2375.4382 | 2970.6004
2022-08-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 585.6819 | 106.8439 | 2682.8584 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 585.6819 | 106.8439 | 2682.8584 | 3375.3842
2022-08-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1251.2281 | 139.2622 | 7868.0376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1251.2281 | 139.2622 | 7868.0376 | 9258.5279
2022-08-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1641.1348 | 238.0245 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1641.1348 | 238.0245 | 11700.519 | 13579.6783
2022-08-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1335.1378 | 537.7756 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1335.1378 | 537.7756 | 11700.519 | 13573.4324
2022-08-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 818.6917 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 818.6917 | 608.658 | 11700.519 | 13127.8687
2022-08-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 691.3636 | 566.7952 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 691.3636 | 566.7952 | 11700.519 | 12958.6778
2022-08-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 858.8596 | 311.7922 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 858.8596 | 311.7922 | 11700.519 | 12871.1708
2022-08-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1374.5426 | 144.0182 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1374.5426 | 144.0182 | 11700.519 | 13219.0799
2022-08-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1692.9443 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1692.9443 | 76.9129 | 11700.519 | 13470.3762
2022-08-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1601.2144 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1601.2144 | 76.9129 | 11700.519 | 13378.6463
2022-08-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1275.8192 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1275.8192 | 76.9129 | 11700.519 | 13053.2511
2022-08-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 555.4973 | 76.9129 | 11580.957 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 555.4973 | 76.9129 | 11580.957 | 12213.3672
2022-08-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.072 | 76.9129 | 3607.9973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.072 | 76.9129 | 3607.9973 | 3836.9823
2022-08-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7972 | 76.9129 | 133.6557 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7972 | 76.9129 | 133.6557 | 287.3658
2022-08-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5339 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5339 | 230.3904
2022-08-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 369.5348 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 369.5348 | 523.3913
2022-08-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 87.7465 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 87.7465 | 241.6029
2022-08-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.6356 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.6356 | 233.4921
2022-08-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 242.2446 | 76.9129 | 116.0467 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 242.2446 | 76.9129 | 116.0467 | 435.2043
2022-08-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 279.1873 | 129.689 | 406.6513 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 279.1873 | 129.689 | 406.6513 | 815.5276
2022-08-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.2894 | 81.2494 | 971.3627 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 343.2894 | 81.2494 | 971.3627 | 1395.9015
2022-08-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.8338 | 105.034 | 1456.7153 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 424.8338 | 105.034 | 1456.7153 | 1986.5831
2022-08-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 583.9643 | 122.7747 | 2313.3225 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 583.9643 | 122.7747 | 2313.3225 | 3020.0615
2022-08-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1228.1979 | 118.5629 | 7350.8906 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1228.1979 | 118.5629 | 7350.8906 | 8697.6514
2022-08-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1590.6444 | 138.3085 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1590.6444 | 138.3085 | 11700.519 | 13429.4719
2022-08-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1326.849 | 307.0825 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1326.849 | 307.0825 | 11700.519 | 13334.4505
2022-08-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 856.3248 | 585.1562 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 856.3248 | 585.1562 | 11700.519 | 13142
2022-08-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 783.4851 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 783.4851 | 608.658 | 11700.519 | 13092.6621
2022-08-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1163.3563 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1163.3563 | 608.658 | 11700.519 | 13472.5333
2022-08-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1758.8335 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1758.8335 | 608.658 | 11700.519 | 14068.0105
2022-08-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1955.8104 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1955.8104 | 76.9129 | 11700.519 | 13733.2423
2022-08-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1753.807 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1753.807 | 76.9129 | 11700.519 | 13531.2389
2022-08-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1377.5342 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1377.5342 | 76.9129 | 11700.519 | 13154.9661
2022-08-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 629.3317 | 76.9129 | 11693.965 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 629.3317 | 76.9129 | 11693.965 | 12400.2096
2022-08-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.6316 | 76.9129 | 5284.929 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 170.6316 | 76.9129 | 5284.929 | 5532.4736
2022-08-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7308 | 76.9129 | 146.9842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7308 | 76.9129 | 146.9842 | 300.628
2022-08-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5303 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5303 | 230.3868
2022-08-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 360.9878 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 360.9878 | 514.8443
2022-08-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 86.9842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 86.9842 | 240.8407
2022-08-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.5778 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.5778 | 232.4343
2022-08-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 238.6584 | 76.9129 | 91.2607 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 238.6584 | 76.9129 | 91.2607 | 406.832
2022-08-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 292.8749 | 139.402 | 278.6955 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 292.8749 | 139.402 | 278.6955 | 710.9725
2022-08-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 372.0581 | 95.032 | 952.909 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 372.0581 | 95.032 | 952.909 | 1419.9991
2022-08-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 458.4959 | 141.1667 | 1630.0275 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 458.4959 | 141.1667 | 1630.0275 | 2229.6901
2022-08-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 641.547 | 173.4252 | 2721.5527 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 641.547 | 173.4252 | 2721.5527 | 3536.5249
2022-08-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1309.7057 | 168.7868 | 8482.177 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1309.7057 | 168.7868 | 8482.177 | 9960.6695
2022-08-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1665.1572 | 217.4584 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1665.1572 | 217.4584 | 11700.519 | 13583.1346
2022-08-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1382.4569 | 485.9889 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1382.4569 | 485.9889 | 11700.519 | 13568.9648
2022-08-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 928.0561 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 928.0561 | 608.658 | 11700.519 | 13237.2331
2022-08-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 861.02 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 861.02 | 608.658 | 11700.519 | 13170.197
2022-08-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1263.7089 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1263.7089 | 608.658 | 11700.519 | 13572.8859
2022-08-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1853.0736 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1853.0736 | 608.658 | 11700.519 | 14162.2506
2022-08-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2016.7555 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2016.7555 | 76.9129 | 11700.519 | 13794.1874
2022-08-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1782.0233 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1782.0233 | 76.9129 | 11700.519 | 13559.4552
2022-08-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1393.4766 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1393.4766 | 76.9129 | 11700.519 | 13170.9085
2022-08-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 618.2935 | 76.9129 | 11697.965 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 618.2935 | 76.9129 | 11697.965 | 12393.1714
2022-08-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.1811 | 76.9129 | 5264.218 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 165.1811 | 76.9129 | 5264.218 | 5506.312
2022-08-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1213 | 76.9129 | 161.4201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1213 | 76.9129 | 161.4201 | 315.4543
2022-08-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5305 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5305 | 230.387
2022-08-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 342.2865 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 342.2865 | 496.1429
2022-08-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 90.1838 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 90.1838 | 244.0402
2022-08-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.2204 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.2204 | 233.0769
2022-08-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 250.5876 | 76.9129 | 245.4135 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 250.5876 | 76.9129 | 245.4135 | 572.914
2022-08-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 325.9551 | 203.3653 | 922.1063 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 325.9551 | 203.3653 | 922.1063 | 1451.4267
2022-08-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 413.6797 | 105.6646 | 1652.5454 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 413.6797 | 105.6646 | 1652.5454 | 2171.8896
2022-08-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 490.2007 | 114.8253 | 2262.7832 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 490.2007 | 114.8253 | 2262.7832 | 2867.8092
2022-08-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 656.3915 | 163.5493 | 3149.3877 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 656.3915 | 163.5493 | 3149.3877 | 3969.3285
2022-08-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1360.0165 | 194.4706 | 9140.522 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1360.0165 | 194.4706 | 9140.522 | 10695.0091
2022-08-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1764.9028 | 314.6081 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1764.9028 | 314.6081 | 11700.519 | 13780.0299
2022-08-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1501.0656 | 598.5611 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1501.0656 | 598.5611 | 11700.519 | 13800.1457
2022-08-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1003.2854 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1003.2854 | 608.658 | 11700.519 | 13312.4624
2022-08-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 907.6846 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 907.6846 | 608.658 | 11700.519 | 13216.8616
2022-08-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1261.6561 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1261.6561 | 608.658 | 11700.519 | 13570.8331
2022-08-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1889.504 | 608.658 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1889.504 | 608.658 | 11700.519 | 14198.681
2022-08-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2144.3242 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2144.3242 | 76.9129 | 11700.519 | 13921.7561
2022-08-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1921.9865 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1921.9865 | 76.9129 | 11700.519 | 13699.4184
2022-08-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1502.7538 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1502.7538 | 76.9129 | 11700.519 | 13280.1857
2022-08-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 688.28 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 688.28 | 76.9129 | 11700.519 | 12465.7119
2022-08-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 239.1702 | 76.9129 | 7215.449 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 239.1702 | 76.9129 | 7215.449 | 7531.5321
2022-08-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9443 | 76.9129 | 321.2209 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.9443 | 76.9129 | 321.2209 | 489.0782
2022-08-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8116 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8116 | 230.668
2022-08-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 342.8388 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 342.8388 | 496.6953
2022-08-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 99.9289 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 99.9289 | 253.7854
2022-08-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 82.1271 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 82.1271 | 235.9836
2022-08-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 270.9703 | 76.9129 | 296.4079 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 270.9703 | 76.9129 | 296.4079 | 644.2911
2022-08-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 455.4056 | 76.9129 | 1378.3983 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 455.4056 | 76.9129 | 1378.3983 | 1910.7168
2022-08-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 513.1811 | 76.9129 | 2342.5745 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 513.1811 | 76.9129 | 2342.5745 | 2932.6685
2022-08-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 540.3588 | 76.9129 | 2629.044 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 540.3588 | 76.9129 | 2629.044 | 3246.3157
2022-08-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 690.3992 | 76.9129 | 3261.3582 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 690.3992 | 76.9129 | 3261.3582 | 4028.6704
2022-08-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1057.1879 | 76.9129 | 7528.8267 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1057.1879 | 76.9129 | 7528.8267 | 8662.9275
2022-08-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1136.0259 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1136.0259 | 76.9129 | 11700.519 | 12913.4578
2022-08-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1066.784 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1066.784 | 76.9129 | 11700.519 | 12844.2159
2022-08-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 864.0045 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 864.0045 | 76.9129 | 11700.519 | 12641.4364
2022-08-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 861.0793 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 861.0793 | 76.9129 | 11700.519 | 12638.5113
2022-08-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 987.3585 | 252.2974 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 987.3585 | 252.2974 | 11700.519 | 12940.1748
2022-08-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1203.3063 | 90.1779 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1203.3063 | 90.1779 | 11700.519 | 12994.0032
2022-08-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1748.08 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1748.08 | 76.9129 | 11700.519 | 13525.5119
2022-08-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1766.9517 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1766.9517 | 76.9129 | 11700.519 | 13544.3836
2022-08-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1247.918 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1247.918 | 76.9129 | 11700.519 | 13025.3499
2022-08-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 883.6454 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 883.6454 | 76.9129 | 11700.519 | 12661.0774
2022-08-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.9144 | 76.9129 | 9959.009 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 349.9144 | 76.9129 | 9959.009 | 10385.8363
2022-08-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.8119 | 76.9129 | 783.2894 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.8119 | 76.9129 | 783.2894 | 960.0142
2022-08-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5597 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5597 | 230.4162
2022-08-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 370.7029 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 370.7029 | 524.5593
2022-08-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 685.493 | 76.9129 | 133.9786 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 685.493 | 76.9129 | 133.9786 | 896.3846
2022-08-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2847 | 76.9129 | 180.0866 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2847 | 76.9129 | 180.0866 | 334.2842
2022-08-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3404 | 76.9129 | 123.144 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3404 | 76.9129 | 123.144 | 277.3974
2022-08-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.2677 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.2677 | 231.1241
2022-08-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 212.602 | 76.9129 | 178.9691 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 212.602 | 76.9129 | 178.9691 | 468.484
2022-08-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.67 | 76.9129 | 558.4079 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 184.67 | 76.9129 | 558.4079 | 819.9908
2022-08-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 356.5553 | 76.9129 | 1118.902 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 356.5553 | 76.9129 | 1118.902 | 1552.3703
2022-08-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 575.1816 | 76.9129 | 2244.053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 575.1816 | 76.9129 | 2244.053 | 2896.1475
2022-08-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 721.7168 | 76.9129 | 3656.789 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 721.7168 | 76.9129 | 3656.789 | 4455.4187
2022-08-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 667.7555 | 76.9129 | 3959.8926 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 667.7555 | 76.9129 | 3959.8926 | 4704.5611
2022-08-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.4096 | 76.9129 | 2330.9646 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 452.4096 | 76.9129 | 2330.9646 | 2860.2871
2022-08-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.1333 | 76.9129 | 1738.1655 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 418.1333 | 76.9129 | 1738.1655 | 2233.2118
2022-08-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 554.5187 | 76.9129 | 2290.7332 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 554.5187 | 76.9129 | 2290.7332 | 2922.1649
2022-08-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 770.9917 | 76.9129 | 3891.9944 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 770.9917 | 76.9129 | 3891.9944 | 4739.899
2022-08-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 895.3436 | 76.9129 | 6141.2104 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 895.3436 | 76.9129 | 6141.2104 | 7113.4669
2022-08-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 927.7828 | 76.9129 | 7413.7573 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 927.7828 | 76.9129 | 7413.7573 | 8418.453
2022-08-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 743.5335 | 76.9129 | 6862.451 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 743.5335 | 76.9129 | 6862.451 | 7682.8974
2022-08-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 237.2209 | 76.9129 | 1879.002 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 237.2209 | 76.9129 | 1879.002 | 2193.1358
2022-08-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.8046 | 76.9129 | 307.8263 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.8046 | 76.9129 | 307.8263 | 471.5438
2022-08-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7099 | 76.9129 | 105.9448 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7099 | 76.9129 | 105.9448 | 259.5676
2022-08-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5466 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5466 | 230.4031
2022-08-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 435.7318 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 435.7318 | 589.5882
2022-08-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 81.6802 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 81.6802 | 235.5367
2022-08-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 78.6136 | 0 | 1993.1068 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3565.0332 | 78.6136 | 3720.5903
2022-08-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 250.4271 | 1707.8365 | 106.511 | 0 | 5053.491 | 0 | 37137.0357 | 250.4271 | 6761.3275 | 106.511 | 7118.2656
2022-08-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.3455 | 1680.6547 | 247.367 | 0 | 1328.4794 | 0 | 37137.0357 | 185.3455 | 3009.1341 | 247.367 | 3441.8466
2022-08-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.4196 | 76.9129 | 430.2739 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 175.4196 | 76.9129 | 430.2739 | 682.6065
2022-08-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 205.9641 | 76.9129 | 533.9046 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 205.9641 | 76.9129 | 533.9046 | 816.7816
2022-08-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 286.8166 | 153.2467 | 820.2093 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 286.8166 | 153.2467 | 820.2093 | 1260.2726
2022-08-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 721.4824 | 76.8864 | 2557.6921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 721.4824 | 76.8864 | 2557.6921 | 3356.0608
2022-08-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1004.657 | 76.8477 | 5965.563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1004.657 | 76.8477 | 5965.563 | 7047.0678
2022-08-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 813.9924 | 76.7405 | 5872.631 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 813.9924 | 76.7405 | 5872.631 | 6763.3639
2022-08-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 466.6851 | 76.884 | 2467.626 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 466.6851 | 76.884 | 2467.626 | 3011.1951
2022-08-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.8715 | 77.0804 | 1562.8773 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 407.8715 | 77.0804 | 1562.8773 | 2047.8292
2022-08-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 606.3946 | 76.8915 | 2360.7034 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 606.3946 | 76.8915 | 2360.7034 | 3043.9895
2022-08-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1033.7167 | 76.8904 | 5471.93 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1033.7167 | 76.8904 | 5471.93 | 6582.5371
2022-08-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1292.07 | 76.9129 | 11293.452 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1292.07 | 76.9129 | 11293.452 | 12662.4349
2022-08-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1233.5354 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1233.5354 | 76.9129 | 11700.519 | 13010.9673
2022-08-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 978.778 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 978.778 | 76.9129 | 11700.519 | 12756.2099
2022-08-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.0677 | 76.9129 | 8592.278 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 367.0677 | 76.9129 | 8592.278 | 9036.2586
2022-08-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9262 | 76.9129 | 347.4298 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.9262 | 76.9129 | 347.4298 | 515.2689
2022-08-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8266 | 76.9129 | 80.0373 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8266 | 76.9129 | 80.0373 | 233.7768
2022-08-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5715 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5715 | 230.4279
2022-08-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 424.7416 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 424.7416 | 578.5981
2022-08-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.3823 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.3823 | 234.2388
2022-08-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.783 | 0 | 489.8561 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2061.7825 | 77.783 | 2216.5091
2022-08-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.2301 | 1707.8365 | 85.7162 | 0 | 829.3659 | 0 | 37137.0357 | 194.2301 | 2537.2024 | 85.7162 | 2817.1487
2022-08-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.3232 | 1571.9264 | 159.8209 | 0 | 203.4886 | 0 | 37137.0357 | 170.3232 | 1775.415 | 159.8209 | 2105.5591
2022-08-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.6572 | 76.9129 | 352.8856 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.6572 | 76.9129 | 352.8856 | 594.4557
2022-08-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.8204 | 91.5702 | 516.7368 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 210.8204 | 91.5702 | 516.7368 | 819.1273
2022-08-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 348.7425 | 76.7675 | 942.2646 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 348.7425 | 76.7675 | 942.2646 | 1367.7747
2022-08-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 872.46 | 76.6986 | 3200.6855 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 872.46 | 76.6986 | 3200.6855 | 4149.8441
2022-08-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1159.7416 | 76.6996 | 8348.478 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1159.7416 | 76.6996 | 8348.478 | 9584.9192
2022-08-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 937.2819 | 76.8208 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 937.2819 | 76.8208 | 11700.519 | 12714.6217
2022-08-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 600.0759 | 79.15 | 7512.26 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 600.0759 | 79.15 | 7512.26 | 8191.4859
2022-08-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 572.5147 | 96.6952 | 2231.735 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 572.5147 | 96.6952 | 2231.735 | 2900.9449
2022-08-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 877.6863 | 118.4226 | 3700.7576 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 877.6863 | 118.4226 | 3700.7576 | 4696.8665
2022-08-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1334.3643 | 90.3733 | 9521.534 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1334.3643 | 90.3733 | 9521.534 | 10946.2716
2022-08-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1499.1549 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1499.1549 | 76.9129 | 11700.519 | 13276.5868
2022-08-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1348.9243 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1348.9243 | 76.9129 | 11700.519 | 13126.3562
2022-08-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1057.5221 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1057.5221 | 76.9129 | 11700.519 | 12834.954
2022-08-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.377 | 76.9129 | 9828.425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 393.377 | 76.9129 | 9828.425 | 10298.7149
2022-08-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.159 | 76.9129 | 568.7005 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.159 | 76.9129 | 568.7005 | 736.7724
2022-08-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8424 | 76.9129 | 77.2325 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8424 | 76.9129 | 77.2325 | 230.9878
2022-08-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6073 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6073 | 230.4638
2022-08-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 381.4753 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 381.4753 | 535.3317
2022-08-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.9589 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.9589 | 233.8154
2022-08-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.5964 | 0 | 408.4453 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1980.3717 | 77.5964 | 2134.9116
2022-08-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.9806 | 1707.8365 | 83.44 | 0 | 596.9778 | 0 | 37137.0357 | 193.9806 | 2304.8143 | 83.44 | 2582.2349
2022-08-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.0953 | 1436.0161 | 160.3482 | 0 | 146.2015 | 0 | 37137.0357 | 162.0953 | 1582.2176 | 160.3482 | 1904.6611
2022-08-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.3687 | 76.9129 | 355.4242 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 153.3687 | 76.9129 | 355.4242 | 585.7058
2022-08-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 183.5521 | 76.9129 | 470.3557 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 183.5521 | 76.9129 | 470.3557 | 730.8207
2022-08-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 315.3432 | 88.281 | 852.7224 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 315.3432 | 88.281 | 852.7224 | 1256.3465
2022-08-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 867.7545 | 76.7863 | 3154.9375 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 867.7545 | 76.7863 | 3154.9375 | 4099.4783
2022-08-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1164.9646 | 76.7126 | 8618.46 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1164.9646 | 76.7126 | 8618.46 | 9860.1372
2022-08-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 933.3742 | 77.0825 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 933.3742 | 77.0825 | 11700.519 | 12710.9757
2022-08-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 537.3505 | 77.5565 | 7294.7544 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 537.3505 | 77.5565 | 7294.7544 | 7909.6613
2022-08-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 439.7148 | 77.4164 | 1757.2362 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 439.7148 | 77.4164 | 1757.2362 | 2274.3675
2022-08-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 633.8343 | 76.9565 | 2513.9468 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 633.8343 | 76.9565 | 2513.9468 | 3224.7376
2022-08-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1062.7881 | 76.8867 | 5739.5664 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1062.7881 | 76.8867 | 5739.5664 | 6879.2412
2022-08-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1334.7194 | 76.9129 | 11453.93 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1334.7194 | 76.9129 | 11453.93 | 12865.5623
2022-08-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1284.9042 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1284.9042 | 76.9129 | 11700.519 | 13062.3361
2022-08-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1034.013 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1034.013 | 76.9129 | 11700.519 | 12811.4449
2022-08-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 389.2629 | 76.9129 | 9097.212 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 389.2629 | 76.9129 | 9097.212 | 9563.3879
2022-08-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.512 | 76.9129 | 484.837 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.512 | 76.9129 | 484.837 | 658.2619
2022-08-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7334 | 76.9129 | 93.3973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7334 | 76.9129 | 93.3973 | 247.0436
2022-08-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.556 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.556 | 230.4125
2022-08-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 424.9814 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 424.9814 | 578.8378
2022-08-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 81.267 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 81.267 | 235.1235
2022-08-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 620.5542 | 78.4284 | 0 | 33.4757 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 654.0299 | 78.4284 | 809.4018
2022-08-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 213.9172 | 1707.8365 | 88.5656 | 0 | 135.1755 | 0 | 37137.0357 | 213.9172 | 1843.012 | 88.5656 | 2145.4948
2022-08-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.9177 | 484.6439 | 162.7409 | 0 | 32.3346 | 0 | 37137.0357 | 156.9177 | 516.9785 | 162.7409 | 836.6371
2022-08-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.7164 | 76.9129 | 308.622 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.7164 | 76.9129 | 308.622 | 488.2513
2022-08-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.0992 | 76.9129 | 302.3711 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.0992 | 76.9129 | 302.3711 | 481.3833
2022-08-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.2331 | 262.4687 | 435.2183 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 193.2331 | 262.4687 | 435.2183 | 890.9201
2022-08-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 716.948 | 76.8763 | 1965.046 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 716.948 | 76.8763 | 1965.046 | 2758.8703
2022-08-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1049.5214 | 76.7599 | 5637.3843 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1049.5214 | 76.7599 | 5637.3843 | 6763.6656
2022-08-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 917.1309 | 77.2958 | 6553.3296 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 917.1309 | 77.2958 | 6553.3296 | 7547.7563
2022-08-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 543.2031 | 78.3456 | 3035.2861 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 543.2031 | 78.3456 | 3035.2861 | 3656.8348
2022-08-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 436.1655 | 77.5938 | 1669.623 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 436.1655 | 77.5938 | 1669.623 | 2183.3823
2022-08-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 591.0148 | 76.7876 | 2219.0432 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 591.0148 | 76.7876 | 2219.0432 | 2886.8456
2022-08-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1017.7917 | 76.8904 | 5008.56 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1017.7917 | 76.8904 | 5008.56 | 6103.2421
2022-08-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1287.6705 | 76.9129 | 10987.921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1287.6705 | 76.9129 | 10987.921 | 12352.5044
2022-08-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1229.7457 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1229.7457 | 76.9129 | 11700.519 | 13007.1776
2022-08-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 987.3936 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 987.3936 | 76.9129 | 11700.519 | 12764.8255
2022-08-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 419.581 | 76.9129 | 8668.474 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 419.581 | 76.9129 | 8668.474 | 9164.9679
2022-08-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.4401 | 76.9129 | 598.051 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 121.4401 | 76.9129 | 598.051 | 796.404
2022-08-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7318 | 76.9129 | 108.7174 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7318 | 76.9129 | 108.7174 | 262.3622
2022-08-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5432 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5432 | 230.3997
2022-08-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 385.9024 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 385.9024 | 539.7588
2022-08-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 83.6359 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 83.6359 | 237.4924
2022-08-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.8268 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.8268 | 232.6832
2022-08-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.3236 | 76.9129 | 213.5995 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 227.3236 | 76.9129 | 213.5995 | 517.836
2022-08-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 254.9426 | 76.9129 | 606.9193 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 254.9426 | 76.9129 | 606.9193 | 938.7748
2022-08-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 268.9781 | 76.9129 | 822.1472 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 268.9781 | 76.9129 | 822.1472 | 1168.0382
2022-08-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 306.4519 | 162.2463 | 991.9283 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 306.4519 | 162.2463 | 991.9283 | 1460.6266
2022-08-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 443.2249 | 76.844 | 1448.7404 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 443.2249 | 76.844 | 1448.7404 | 1968.8093
2022-08-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 963.8569 | 76.823 | 4197.433 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 963.8569 | 76.823 | 4197.433 | 5238.1129
2022-08-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1237.7682 | 76.8001 | 10180.608 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1237.7682 | 76.8001 | 10180.608 | 11495.1763
2022-08-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1053.6632 | 77.2365 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1053.6632 | 77.2365 | 11700.519 | 12831.4187
2022-08-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 659.3036 | 80.9548 | 10600.58 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 659.3036 | 80.9548 | 10600.58 | 11340.8385
2022-08-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 571.4465 | 89.0093 | 3352.9973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 571.4465 | 89.0093 | 3352.9973 | 4013.4531
2022-08-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 806.9392 | 86.2207 | 3883.5925 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 806.9392 | 86.2207 | 3883.5925 | 4776.7523
2022-08-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1249.1127 | 76.8199 | 8789.164 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1249.1127 | 76.8199 | 8789.164 | 10115.0966
2022-08-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1514.7064 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1514.7064 | 76.9129 | 11700.519 | 13292.1383
2022-08-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1406.5668 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1406.5668 | 76.9129 | 11700.519 | 13183.9987
2022-08-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1126.7706 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1126.7706 | 76.9129 | 11700.519 | 12904.2025
2022-08-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 515.0756 | 76.9129 | 10927.944 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 515.0756 | 76.9129 | 10927.944 | 11519.9325
2022-08-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.8718 | 76.9129 | 1816.5117 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 153.8718 | 76.9129 | 1816.5117 | 2047.2964
2022-08-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5694 | 76.9129 | 142.946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5694 | 76.9129 | 142.946 | 297.4283
2022-08-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5311 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5311 | 230.3876
2022-08-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 356.8353 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 356.8353 | 510.6918
2022-08-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 87.2545 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 87.2545 | 241.111
2022-08-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.3609 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.3609 | 233.2174
2022-08-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.0448 | 76.9129 | 245.9047 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 241.0448 | 76.9129 | 245.9047 | 563.8624
2022-08-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 321.1184 | 76.9129 | 869.3055 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 321.1184 | 76.9129 | 869.3055 | 1267.3369
2022-08-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 346.9228 | 76.9129 | 1271.8386 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 346.9228 | 76.9129 | 1271.8386 | 1695.6743
2022-08-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.063 | 76.9129 | 1443.4453 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 376.063 | 76.9129 | 1443.4453 | 1896.4212
2022-08-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 498.8936 | 76.9129 | 1884.6367 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 498.8936 | 76.9129 | 1884.6367 | 2460.4433
2022-08-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 845.3125 | 76.9129 | 4226.723 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 845.3125 | 76.9129 | 4226.723 | 5148.9484
2022-08-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 935.9534 | 76.9129 | 6468.3945 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 935.9534 | 76.9129 | 6468.3945 | 7481.2608
2022-08-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 824.6512 | 76.9129 | 6333.6875 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 824.6512 | 76.9129 | 6333.6875 | 7235.2516
2022-08-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 658.1852 | 76.9129 | 3950.3176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 658.1852 | 76.9129 | 3950.3176 | 4685.4157
2022-08-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 654.9758 | 76.9129 | 3561.1106 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 654.9758 | 76.9129 | 3561.1106 | 4292.9993
2022-08-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 662.9007 | 76.9129 | 3486.193 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 662.9007 | 76.9129 | 3486.193 | 4226.0066
2022-08-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 949.4165 | 76.9129 | 5281.416 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 949.4165 | 76.9129 | 5281.416 | 6307.7454
2022-08-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1490.7628 | 76.9129 | 11115.317 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1490.7628 | 76.9129 | 11115.317 | 12682.9927
2022-08-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1530.9619 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1530.9619 | 76.9129 | 11700.519 | 13308.3938
2022-08-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1097.8663 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1097.8663 | 76.9129 | 11700.519 | 12875.2982
2022-08-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 790.9436 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 790.9436 | 76.9129 | 11700.519 | 12568.3755
2022-08-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.249 | 76.9129 | 7545.6685 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 349.249 | 76.9129 | 7545.6685 | 7971.8304
2022-08-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.7518 | 76.9129 | 407.67 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.7518 | 76.9129 | 407.67 | 593.3348
2022-08-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6762 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6762 | 230.5326
2022-08-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 358.8894 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 358.8894 | 512.7459
2022-08-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 569.9114 | 76.9129 | 123.9482 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 569.9114 | 76.9129 | 123.9482 | 770.7725
2022-08-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3949 | 76.9129 | 166.1924 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3949 | 76.9129 | 166.1924 | 320.5002
2022-08-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3657 | 76.9129 | 127.6787 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3657 | 76.9129 | 127.6787 | 281.9573
2022-08-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 82.8221 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 82.8221 | 236.6785
2022-08-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.2963 | 76.9129 | 238.9457 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 184.2963 | 76.9129 | 238.9457 | 500.1548
2022-08-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 247.6785 | 76.9129 | 683.9659 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 247.6785 | 76.9129 | 683.9659 | 1008.5573
2022-08-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.6618 | 76.9129 | 1233.4813 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 380.6618 | 76.9129 | 1233.4813 | 1691.056
2022-08-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 624.5511 | 76.9129 | 2462.4023 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 624.5511 | 76.9129 | 2462.4023 | 3163.8663
2022-08-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 813.9143 | 76.9129 | 4262.578 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 813.9143 | 76.9129 | 4262.578 | 5153.4052
2022-08-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 764.1286 | 76.9129 | 4788.4126 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 764.1286 | 76.9129 | 4788.4126 | 5629.4541
2022-08-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 569.1353 | 76.9129 | 3011.6648 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 569.1353 | 76.9129 | 3011.6648 | 3657.713
2022-08-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 572.1572 | 76.9129 | 2449.5168 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 572.1572 | 76.9129 | 2449.5168 | 3098.5869
2022-08-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 744.609 | 287.4368 | 3259.6946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 744.609 | 287.4368 | 3259.6946 | 4291.7404
2022-08-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 903.1899 | 77.1273 | 5281.1245 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 903.1899 | 77.1273 | 5281.1245 | 6261.4417
2022-08-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 967.8232 | 76.9129 | 7751.104 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 967.8232 | 76.9129 | 7751.104 | 8795.8402
2022-08-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 983.4743 | 76.9129 | 11050.788 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 983.4743 | 76.9129 | 11050.788 | 12111.1752
2022-08-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 778.4636 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 778.4636 | 76.9129 | 11700.519 | 12555.8955
2022-08-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 284.813 | 76.9129 | 5783.136 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 284.813 | 76.9129 | 5783.136 | 6144.8619
2022-08-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.2139 | 76.9129 | 453.4056 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.2139 | 76.9129 | 453.4056 | 642.5324
2022-08-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.3756 | 76.9129 | 137.714 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.3756 | 76.9129 | 137.714 | 293.0026
2022-08-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5323 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5323 | 230.3888
2022-08-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 346.4776 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 346.4776 | 500.3341
2022-08-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 88.6011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 88.6011 | 242.4575
2022-08-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1600.3135 | 80.2804 | 0 | 1416.123 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3016.4365 | 80.2804 | 3173.6604
2022-08-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 246.6774 | 1707.294 | 263.5841 | 0 | 3415.07 | 0 | 37137.0357 | 246.6774 | 5122.364 | 263.5841 | 5632.6255
2022-08-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 272.9841 | 1653.4725 | 743.0312 | 0 | 847.7597 | 0 | 37137.0357 | 272.9841 | 2501.2322 | 743.0312 | 3517.2475
2022-08-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 297.3472 | 113.9043 | 1030.3485 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 297.3472 | 113.9043 | 1030.3485 | 1441.6001
2022-08-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.0776 | 76.8128 | 1301.5016 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 351.0776 | 76.8128 | 1301.5016 | 1729.392
2022-08-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 497.5697 | 78.3214 | 1820.8322 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 497.5697 | 78.3214 | 1820.8322 | 2396.7233
2022-08-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1092.2854 | 79.719 | 5513.9663 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1092.2854 | 79.719 | 5513.9663 | 6685.9707
2022-08-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1395.0386 | 81.7226 | 11570.392 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1395.0386 | 81.7226 | 11570.392 | 13047.1532
2022-08-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1091.1519 | 90.0423 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1091.1519 | 90.0423 | 11700.519 | 12881.7132
2022-08-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 674.4961 | 117.3359 | 11373.847 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 674.4961 | 117.3359 | 11373.847 | 12165.6791
2022-08-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 587.1019 | 139.6974 | 5590.2056 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 587.1019 | 139.6974 | 5590.2056 | 6317.0049
2022-08-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 689.5052 | 81.8329 | 3669.3972 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 689.5052 | 81.8329 | 3669.3972 | 4440.7353
2022-08-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1157.6538 | 76.8426 | 7599.889 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1157.6538 | 76.8426 | 7599.889 | 8834.3854
2022-08-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1484.2186 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1484.2186 | 76.9129 | 11700.519 | 13261.6505
2022-08-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1429.9303 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1429.9303 | 76.9129 | 11700.519 | 13207.3622
2022-08-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1150.6198 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1150.6198 | 76.9129 | 11700.519 | 12928.0517
2022-08-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 533.8022 | 76.9129 | 11252.636 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 533.8022 | 76.9129 | 11252.636 | 11863.3512
2022-08-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.5761 | 76.9129 | 2440.453 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 168.5761 | 76.9129 | 2440.453 | 2685.942
2022-08-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.641 | 76.9129 | 160.4705 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.641 | 76.9129 | 160.4705 | 316.0244
2022-08-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.535 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.535 | 230.3914
2022-08-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 366.1379 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 366.1379 | 519.9943
2022-08-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 86.6425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 86.6425 | 240.499
2022-08-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 79.3975 | 0 | 345.5747 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1917.5011 | 79.3975 | 2073.8422
2022-08-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 233.5399 | 1707.8365 | 91.5025 | 0 | 526.9424 | 0 | 37137.0357 | 233.5399 | 2234.7789 | 91.5025 | 2559.8213
2022-08-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 229.3825 | 1544.7443 | 220.8756 | 0 | 159.091 | 0 | 37137.0357 | 229.3825 | 1703.8353 | 220.8756 | 2154.0933
2022-08-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.0078 | 76.9129 | 565.1487 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 210.0078 | 76.9129 | 565.1487 | 852.0695
2022-08-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 228.4629 | 115.2631 | 731.5268 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 228.4629 | 115.2631 | 731.5268 | 1075.2528
2022-08-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 329.8972 | 76.8707 | 1046.0868 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 329.8972 | 76.8707 | 1046.0868 | 1452.8548
2022-08-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 823.8597 | 76.8708 | 3236.801 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 823.8597 | 76.8708 | 3236.801 | 4137.5315
2022-08-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1100.5233 | 76.8548 | 7925.56 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1100.5233 | 76.8548 | 7925.56 | 9102.9381
2022-08-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 886.0666 | 76.7548 | 11655.2295 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 886.0666 | 76.7548 | 11655.2295 | 12618.051
2022-08-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 501.9692 | 76.7156 | 6733.3354 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 501.9692 | 76.7156 | 6733.3354 | 7312.0202
2022-08-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 425.7957 | 76.729 | 1755.4645 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 425.7957 | 76.729 | 1755.4645 | 2257.9892
2022-08-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 607.9816 | 76.8458 | 2466.328 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 607.9816 | 76.8458 | 2466.328 | 3151.1554
2022-08-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1081.2334 | 76.8931 | 6017.508 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1081.2334 | 76.8931 | 6017.508 | 7175.6345
2022-08-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1374.9591 | 76.9129 | 11625.171 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1374.9591 | 76.9129 | 11625.171 | 13077.043
2022-08-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1322.6156 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1322.6156 | 76.9129 | 11700.519 | 13100.0475
2022-08-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1071.3959 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1071.3959 | 76.9129 | 11700.519 | 12848.8278
2022-08-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 492.3786 | 76.9129 | 10338.958 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 492.3786 | 76.9129 | 10338.958 | 10908.2495
2022-08-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.4337 | 76.9129 | 1363.4866 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.4337 | 76.9129 | 1363.4866 | 1609.8333
2022-08-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.9319 | 76.9129 | 164.7947 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.9319 | 76.9129 | 164.7947 | 322.6396
2022-08-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5387 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5387 | 230.3952
2022-08-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 357.5925 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 357.5925 | 511.449
2022-08-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 87.7902 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 87.7902 | 241.6467
2022-08-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.2528 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.2528 | 234.1093
2022-08-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 237.6581 | 76.9129 | 236.9115 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 237.6581 | 76.9129 | 236.9115 | 551.4825
2022-08-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 290.2126 | 76.9129 | 723.2168 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 290.2126 | 76.9129 | 723.2168 | 1090.3423
2022-08-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 289.4557 | 76.9129 | 990.4373 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 289.4557 | 76.9129 | 990.4373 | 1356.8059
2022-08-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 275.9934 | 76.9129 | 1010.376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 275.9934 | 76.9129 | 1010.376 | 1363.2823
2022-08-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 326.1259 | 76.9129 | 1110.4067 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 326.1259 | 76.9129 | 1110.4067 | 1513.4455
2022-08-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 804.3798 | 76.9129 | 3230.9548 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 804.3798 | 76.9129 | 3230.9548 | 4112.2475
2022-08-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1074.2861 | 76.9129 | 7680.1733 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1074.2861 | 76.9129 | 7680.1733 | 8831.3723
2022-08-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 856.9744 | 135.6189 | 11510.137 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 856.9744 | 135.6189 | 11510.137 | 12502.7303
2022-08-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 529.6495 | 76.8548 | 6926.888 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 529.6495 | 76.8548 | 6926.888 | 7533.3924
2022-08-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.8906 | 76.862 | 1659.0018 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 381.8906 | 76.862 | 1659.0018 | 2117.7545
2022-08-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 374.9795 | 76.8941 | 1469.3427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 374.9795 | 76.8941 | 1469.3427 | 1921.2163
2022-08-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 657.3044 | 76.9129 | 2816.346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 657.3044 | 76.9129 | 2816.346 | 3550.5633
2022-08-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 919.6304 | 76.9129 | 6027.09 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 919.6304 | 76.9129 | 6027.09 | 7023.6334
2022-08-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 712.8713 | 76.9129 | 6183.886 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 712.8713 | 76.9129 | 6183.886 | 6973.6702
2022-08-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.4508 | 76.9129 | 1960.5669 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 365.4508 | 76.9129 | 1960.5669 | 2402.9306
2022-08-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.3891 | 76.9129 | 319.2992 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.3891 | 76.9129 | 319.2992 | 501.6013
2022-08-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7207 | 76.9129 | 82.3193 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7207 | 76.9129 | 82.3193 | 235.9529
2022-08-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7254 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7254 | 230.5819
2022-08-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-08-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 667.7426 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 667.7426 | 821.5991
2022-08-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.1572 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.1572 | 231.0137
2022-08-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.9064 | 0 | 2654.902 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4226.8284 | 76.9064 | 4380.6784
2022-08-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.0344 | 1707.8365 | 80.4947 | 0 | 6047.7173 | 0 | 37137.0357 | 221.0344 | 7755.5538 | 80.4947 | 8057.0829
2022-08-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.0273 | 1680.6547 | 92.4206 | 0 | 1100.6588 | 0 | 37137.0357 | 101.0273 | 2781.3135 | 92.4206 | 2974.7614
2022-08-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6876 | 76.9129 | 102.1287 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6876 | 76.9129 | 102.1287 | 255.7293
2022-08-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.713 | 76.9129 | 96.3429 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.713 | 76.9129 | 96.3429 | 249.9689
2022-08-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.1636 | 76.9129 | 164.8599 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.1636 | 76.9129 | 164.8599 | 335.9365
2022-08-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 318.7208 | 76.9129 | 614.5679 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 318.7208 | 76.9129 | 614.5679 | 1010.2017
2022-08-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 530.0931 | 76.9129 | 1326.2212 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 530.0931 | 76.9129 | 1326.2212 | 1933.2272
2022-08-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 454.0789 | 76.9129 | 1376.1415 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 454.0789 | 76.9129 | 1376.1415 | 1907.1333
2022-08-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 217.8855 | 76.9129 | 539.0467 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 217.8855 | 76.9129 | 539.0467 | 833.8452
2022-08-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.3186 | 96.769 | 367.9712 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.3186 | 96.769 | 367.9712 | 634.0588
2022-08-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 278.5404 | 76.886 | 568.0543 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 278.5404 | 76.886 | 568.0543 | 923.4807
2022-08-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 535.0511 | 76.9129 | 1336.547 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 535.0511 | 76.9129 | 1336.547 | 1948.511
2022-08-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 577.9242 | 76.9129 | 2242.6616 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 577.9242 | 76.9129 | 2242.6616 | 2897.4987
2022-08-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 453.8305 | 76.9129 | 1947.5802 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 453.8305 | 76.9129 | 1947.5802 | 2478.3237
2022-08-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.2552 | 76.9129 | 1295.0922 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 320.2552 | 76.9129 | 1295.0922 | 1692.2603
2022-08-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.2055 | 76.9129 | 211.9515 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.2055 | 76.9129 | 211.9515 | 382.0699
2022-08-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6982 | 76.9129 | 80.6307 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6982 | 76.9129 | 80.6307 | 234.2418
2022-08-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5578 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5578 | 230.4143
2022-09-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 736.7154 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 736.7154 | 890.5719
2022-09-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7229 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7229 | 230.5794
2022-09-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7595 | 0 | 1352.3911 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2924.3175 | 76.7595 | 3078.0206
2022-09-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.5093 | 1707.8365 | 80.3693 | 0 | 3411.1082 | 0 | 37137.0357 | 207.5093 | 5118.9447 | 80.3693 | 5406.8233
2022-09-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.3437 | 1707.8365 | 83.9554 | 0 | 811.144 | 0 | 37137.0357 | 105.3437 | 2518.9805 | 83.9554 | 2708.2796
2022-09-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8553 | 212.8232 | 105.4388 | 0 | 8.7571 | 0 | 37137.0357 | 77.8553 | 221.5804 | 105.4388 | 404.8744
2022-09-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9395 | 131.2303 | 128.9169 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.9395 | 131.2303 | 128.9169 | 347.0868
2022-09-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 186.9375 | 76.8682 | 230.9548 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 186.9375 | 76.8682 | 230.9548 | 494.7605
2022-09-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 517.0115 | 76.8102 | 1052.9543 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 517.0115 | 76.8102 | 1052.9543 | 1646.776
2022-09-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 703.5723 | 76.7435 | 2219.113 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 703.5723 | 76.7435 | 2219.113 | 2999.4288
2022-09-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 581.989 | 76.7583 | 2091.4558 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 581.989 | 76.7583 | 2091.4558 | 2750.2031
2022-09-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 328.8209 | 76.8097 | 920.2165 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 328.8209 | 76.8097 | 920.2165 | 1325.8472
2022-09-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 311.5927 | 77.0315 | 701.8588 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 311.5927 | 77.0315 | 701.8588 | 1090.483
2022-09-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 488.2323 | 77.3109 | 1145.9076 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 488.2323 | 77.3109 | 1145.9076 | 1711.4509
2022-09-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 823.4842 | 77.0912 | 2705.214 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 823.4842 | 77.0912 | 2705.214 | 3605.7894
2022-09-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 916.8457 | 76.9129 | 4553.2954 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 916.8457 | 76.9129 | 4553.2954 | 5547.054
2022-09-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 795.8132 | 76.9129 | 4118.4126 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 795.8132 | 76.9129 | 4118.4126 | 4991.1388
2022-09-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 508.887 | 76.9129 | 2517.2795 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 508.887 | 76.9129 | 2517.2795 | 3103.0795
2022-09-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.0543 | 76.9129 | 311.6136 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.0543 | 76.9129 | 311.6136 | 500.5808
2022-09-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7778 | 76.9129 | 78.148 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7778 | 76.9129 | 78.148 | 231.8388
2022-09-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6155 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6155 | 230.472
2022-09-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 539.0961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 539.0961 | 692.9525
2022-09-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.9422 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.9422 | 230.7987
2022-09-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7489 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7489 | 230.6053
2022-09-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.6388 | 76.9129 | 79.0446 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 177.6388 | 76.9129 | 79.0446 | 333.5963
2022-09-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.6415 | 76.9129 | 91.4805 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.6415 | 76.9129 | 91.4805 | 277.035
2022-09-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.0252 | 76.9129 | 130.6596 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.0252 | 76.9129 | 130.6596 | 299.5978
2022-09-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.5017 | 76.9129 | 139.1874 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.5017 | 76.9129 | 139.1874 | 316.6021
2022-09-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 179.5827 | 76.9129 | 275.89 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 179.5827 | 76.9129 | 275.89 | 532.3857
2022-09-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 382.1684 | 76.9129 | 819.8245 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 382.1684 | 76.9129 | 819.8245 | 1278.9058
2022-09-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 438.4809 | 76.9129 | 1184.8383 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 438.4809 | 76.9129 | 1184.8383 | 1700.2321
2022-09-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 428.8459 | 76.9129 | 1260.9435 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 428.8459 | 76.9129 | 1260.9435 | 1766.7023
2022-09-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.0846 | 76.9129 | 970.5203 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 358.0846 | 76.9129 | 970.5203 | 1405.5178
2022-09-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 385.7824 | 76.9129 | 949.3369 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 385.7824 | 76.9129 | 949.3369 | 1412.0322
2022-09-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 454.9418 | 76.9129 | 1169.3815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 454.9418 | 76.9129 | 1169.3815 | 1701.2362
2022-09-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 568.9213 | 76.9129 | 1674.8008 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 568.9213 | 76.9129 | 1674.8008 | 2320.635
2022-09-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 851.6486 | 76.9129 | 3460.469 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 851.6486 | 76.9129 | 3460.469 | 4389.0305
2022-09-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 707.6863 | 76.9129 | 3699.8142 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 707.6863 | 76.9129 | 3699.8142 | 4484.4134
2022-09-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 291.0481 | 76.9129 | 904.51 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 291.0481 | 76.9129 | 904.51 | 1272.471
2022-09-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.1973 | 76.9129 | 297.4762 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 128.1973 | 76.9129 | 297.4762 | 502.5864
2022-09-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7393 | 76.9129 | 82.9108 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7393 | 76.9129 | 82.9108 | 236.563
2022-09-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.707 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.707 | 230.5635
2022-09-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 871.8609 | 93.3476 | 0 | 0 | 37137.0357 | 469.4386 | 76.9129 | 871.8609 | 1418.2124
2022-09-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 78.3337 | 170.724 | 0 | 0 | 37137.0357 | 568.1827 | 76.9129 | 78.3337 | 723.4294
2022-09-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1253.8921 | 76.9129 | 85.9118 | 40.3035 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1294.1956 | 76.9129 | 85.9118 | 1457.0203
2022-09-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 236.5782 | 76.9129 | 81.3232 | 12.8442 | 0 | 0 | 37137.0357 | 249.4224 | 76.9129 | 81.3232 | 407.6586
2022-09-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.545 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.545 | 230.4015
2022-09-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 76.5287 | 245.4363 | 0 | 0 | 37137.0357 | 616.1854 | 76.9129 | 76.5287 | 769.627
2022-09-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 447.4158 | 76.9129 | 80.0675 | 354.6392 | 0 | 0 | 37137.0357 | 802.055 | 76.9129 | 80.0675 | 959.0354
2022-09-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.7899 | 76.9129 | 174.5435 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.7899 | 76.9129 | 174.5435 | 346.2463
2022-09-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.7339 | 76.9129 | 488.1321 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 241.7339 | 76.9129 | 488.1321 | 806.7789
2022-09-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.8505 | 76.9129 | 885.283 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 396.8505 | 76.9129 | 885.283 | 1359.0464
2022-09-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.0039 | 76.9129 | 952.3547 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 363.0039 | 76.9129 | 952.3547 | 1392.2716
2022-09-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 237.9382 | 76.9129 | 567.9655 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 237.9382 | 76.9129 | 567.9655 | 882.8166
2022-09-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 249.945 | 76.9129 | 513.3239 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 249.945 | 76.9129 | 513.3239 | 840.1818
2022-09-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.5585 | 76.9129 | 766.9682 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 366.5585 | 76.9129 | 766.9682 | 1210.4396
2022-09-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 453.3084 | 76.9129 | 1142.344 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 453.3084 | 76.9129 | 1142.344 | 1672.5653
2022-09-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 475.9767 | 76.9129 | 1409.5253 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 475.9767 | 76.9129 | 1409.5253 | 1962.4149
2022-09-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 413.6662 | 76.9129 | 1305.2347 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 413.6662 | 76.9129 | 1305.2347 | 1795.8139
2022-09-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.6347 | 76.9129 | 542.4906 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 184.6347 | 76.9129 | 542.4906 | 804.0382
2022-09-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1413 | 76.9129 | 98.2942 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1413 | 76.9129 | 98.2942 | 252.3484
2022-09-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5904 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5904 | 230.4468
2022-09-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 1358.414 | 380.766 | 0 | 0 | 37137.0357 | 756.8569 | 76.9129 | 1358.414 | 2192.1839
2022-09-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.4908 | 620.206 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1012.3227 | 76.9129 | 76.4908 | 1165.7264
2022-09-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5042 | 0 | 9338.182 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10910.1084 | 76.5042 | 11063.5562
2022-09-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.5529 | 1707.8365 | 100.8526 | 0 | 15830.988 | 0 | 37137.0357 | 157.5529 | 17538.8245 | 100.8526 | 17797.23
2022-09-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8622 | 1707.8365 | 110.325 | 0 | 5784.853 | 0 | 37137.0357 | 78.8622 | 7492.6895 | 110.325 | 7681.8767
2022-09-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4182 | 1697.0687 | 87.4709 | 0 | 175.8969 | 0 | 37137.0357 | 77.4182 | 1872.9656 | 87.4709 | 2037.8547
2022-09-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.159 | 1020.1547 | 140.3398 | 0 | 42.2333 | 0 | 37137.0357 | 95.159 | 1062.388 | 140.3398 | 1297.8868
2022-09-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 214.9941 | 77.566 | 361.6293 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 214.9941 | 77.566 | 361.6293 | 654.1893
2022-09-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 577.8256 | 77.2696 | 1336.8916 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 577.8256 | 77.2696 | 1336.8916 | 1991.9867
2022-09-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 777.2903 | 76.854 | 2782.4348 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 777.2903 | 76.854 | 2782.4348 | 3636.5792
2022-09-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 636.3632 | 77.219 | 2488.7012 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 636.3632 | 77.219 | 2488.7012 | 3202.2833
2022-09-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.1884 | 81.8113 | 1171.7994 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 396.1884 | 81.8113 | 1171.7994 | 1649.7991
2022-09-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 375.3145 | 93.9764 | 928.5682 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 375.3145 | 93.9764 | 928.5682 | 1397.8591
2022-09-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 572.6257 | 104.4749 | 1492.816 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 572.6257 | 104.4749 | 1492.816 | 2169.9167
2022-09-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 867.9087 | 90.3598 | 3327.6707 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 867.9087 | 90.3598 | 3327.6707 | 4285.9392
2022-09-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 869.3892 | 76.9129 | 4879.7905 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 869.3892 | 76.9129 | 4879.7905 | 5826.0926
2022-09-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 627.6824 | 76.9129 | 3019.7048 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 627.6824 | 76.9129 | 3019.7048 | 3724.3001
2022-09-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 310.1606 | 76.9129 | 1278.4663 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 310.1606 | 76.9129 | 1278.4663 | 1665.5399
2022-09-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7018 | 76.9129 | 168.7866 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.7018 | 76.9129 | 168.7866 | 324.4013
2022-09-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5627 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5627 | 230.4192
2022-09-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7266 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7266 | 230.5831
2022-09-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 805.1409 | 279.3777 | 0 | 0 | 37137.0357 | 660.8106 | 76.9129 | 805.1409 | 1542.8644
2022-09-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.4513 | 441.0562 | 0 | 0 | 37137.0357 | 833.1729 | 76.9129 | 76.4513 | 986.5371
2022-09-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5845 | 0 | 3856.244 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5428.1704 | 76.5845 | 5581.6984
2022-09-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.4726 | 1707.8365 | 93.2193 | 0 | 9258.807 | 0 | 37137.0357 | 129.4726 | 10966.6435 | 93.2193 | 11189.3355
2022-09-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.7076 | 1707.8365 | 96.2576 | 0 | 3074.7947 | 0 | 37137.0357 | 102.7076 | 4782.6312 | 96.2576 | 4981.5964
2022-09-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6666 | 1424.0958 | 77.782 | 0 | 69.3743 | 0 | 37137.0357 | 80.6666 | 1493.4701 | 77.782 | 1651.9187
2022-09-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1714 | 76.7368 | 94.7354 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.1714 | 76.7368 | 94.7354 | 250.6437
2022-09-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.5835 | 76.7793 | 267.2637 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 177.5835 | 76.7793 | 267.2637 | 521.6265
2022-09-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 517.2593 | 76.7553 | 1088.5375 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 517.2593 | 76.7553 | 1088.5375 | 1682.5521
2022-09-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 711.8799 | 76.7188 | 2285.8547 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 711.8799 | 76.7188 | 2285.8547 | 3074.4534
2022-09-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 640.4344 | 77.1487 | 2354.032 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 640.4344 | 77.1487 | 2354.032 | 3071.6152
2022-09-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 415.8967 | 80.7464 | 1258.4266 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 415.8967 | 80.7464 | 1258.4266 | 1755.0697
2022-09-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.0196 | 93.4985 | 977.5183 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 396.0196 | 93.4985 | 977.5183 | 1467.0363
2022-09-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 606.6369 | 103.7993 | 1595.0131 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 606.6369 | 103.7993 | 1595.0131 | 2305.4493
2022-09-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 904.2668 | 84.3434 | 3505.384 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 904.2668 | 84.3434 | 3505.384 | 4493.9943
2022-09-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 963.0361 | 76.9129 | 5425.537 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 963.0361 | 76.9129 | 5425.537 | 6465.486
2022-09-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 734.3057 | 76.9129 | 4007.6975 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 734.3057 | 76.9129 | 4007.6975 | 4818.9161
2022-09-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 360.0216 | 76.9129 | 1628.46 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 360.0216 | 76.9129 | 1628.46 | 2065.3946
2022-09-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.7403 | 76.9129 | 199.1386 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.7403 | 76.9129 | 199.1386 | 369.7918
2022-09-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6652 | 76.9129 | 76.5357 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6652 | 76.9129 | 76.5357 | 230.1139
2022-09-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 767.699 | 301.1966 | 0 | 0 | 37137.0357 | 682.6295 | 76.9129 | 767.699 | 1527.2414
2022-09-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.4555 | 484.4761 | 0 | 0 | 37137.0357 | 876.5928 | 76.9129 | 76.4555 | 1029.9613
2022-09-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5944 | 0 | 3611.6895 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5183.6159 | 76.5944 | 5337.1539
2022-09-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.8913 | 1707.8365 | 94.3178 | 0 | 8511.099 | 0 | 37137.0357 | 148.8913 | 10218.9355 | 94.3178 | 10462.1446
2022-09-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.2785 | 1707.8365 | 97.6603 | 0 | 2477.7903 | 0 | 37137.0357 | 87.2785 | 4185.6268 | 97.6603 | 4370.5656
2022-09-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6206 | 1427.2139 | 80.052 | 0 | 79.2116 | 0 | 37137.0357 | 76.6206 | 1506.4255 | 80.052 | 1663.098
2022-09-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.9711 | 76.7647 | 99.1298 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.9711 | 76.7647 | 99.1298 | 258.8656
2022-09-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.3726 | 76.8535 | 237.369 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.3726 | 76.8535 | 237.369 | 483.595
2022-09-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 455.2665 | 76.8611 | 941.0156 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 455.2665 | 76.8611 | 941.0156 | 1473.1431
2022-09-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 613.794 | 76.8865 | 1769.1173 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 613.794 | 76.8865 | 1769.1173 | 2459.7978
2022-09-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 425.1177 | 76.8881 | 1357.8636 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 425.1177 | 76.8881 | 1357.8636 | 1859.8694
2022-09-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.0939 | 76.8897 | 400.2389 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 174.0939 | 76.8897 | 400.2389 | 651.2225
2022-09-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.3989 | 76.8955 | 277.5006 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 150.3989 | 76.8955 | 277.5006 | 504.7949
2022-09-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 252.7588 | 76.9129 | 526.6572 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 252.7588 | 76.9129 | 526.6572 | 856.3289
2022-09-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 501.6618 | 620.5542 | 1203.729 | 0 | 16.9403 | 0 | 37137.0357 | 501.6618 | 637.4946 | 1203.729 | 2342.8853
2022-09-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 662.2195 | 756.4645 | 1926.8917 | 0 | 28.0522 | 0 | 37137.0357 | 662.2195 | 784.5168 | 1926.8917 | 3373.628
2022-09-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 630.8785 | 76.9129 | 2285.3557 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 630.8785 | 76.9129 | 2285.3557 | 2993.1472
2022-09-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.7029 | 76.9129 | 1441.46 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 408.7029 | 76.9129 | 1441.46 | 1927.0758
2022-09-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 154.6965 | 76.9129 | 319.1486 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 154.6965 | 76.9129 | 319.1486 | 550.7581
2022-09-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6495 | 76.9129 | 97.3221 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.6495 | 76.9129 | 97.3221 | 251.8845
2022-09-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6112 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6112 | 230.4676
2022-09-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 520.8773 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 520.8773 | 674.7338
2022-09-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8218 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8218 | 230.6783
2022-09-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.8635 | 0 | 1781.7809 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3353.7073 | 76.8635 | 3507.5143
2022-09-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.0051 | 1707.8365 | 81.6963 | 0 | 4923.4526 | 0 | 37137.0357 | 194.0051 | 6631.2891 | 81.6963 | 6906.9905
2022-09-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.6513 | 1707.8365 | 90.8845 | 0 | 1272.2261 | 0 | 37137.0357 | 104.6513 | 2980.0626 | 90.8845 | 3175.5984
2022-09-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.4418 | 1436.0161 | 130.309 | 0 | 94.3294 | 0 | 37137.0357 | 83.4418 | 1530.3455 | 130.309 | 1744.0964
2022-09-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.3881 | 76.9129 | 169.3658 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.3881 | 76.9129 | 169.3658 | 347.6668
2022-09-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.8552 | 76.9129 | 246.0993 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 172.8552 | 76.9129 | 246.0993 | 495.8674
2022-09-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 479.3501 | 149.2914 | 927.3604 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 479.3501 | 149.2914 | 927.3604 | 1556.0019
2022-09-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 695.3959 | 76.8445 | 2066.0103 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 695.3959 | 76.8445 | 2066.0103 | 2838.2507
2022-09-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 614.9227 | 76.777 | 2149.3418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 614.9227 | 76.777 | 2149.3418 | 2841.0415
2022-09-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 373.6201 | 76.801 | 1085.7198 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 373.6201 | 76.801 | 1085.7198 | 1536.141
2022-09-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 360.791 | 79.0378 | 847.874 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 360.791 | 79.0378 | 847.874 | 1287.7028
2022-09-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 573.7161 | 81.2602 | 1404.6578 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 573.7161 | 81.2602 | 1404.6578 | 2059.6341
2022-09-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 882.9479 | 77.7671 | 3145.6614 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 882.9479 | 77.7671 | 3145.6614 | 4106.3764
2022-09-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1008.154 | 76.9129 | 5341.5195 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1008.154 | 76.9129 | 5341.5195 | 6426.5864
2022-09-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 949.8159 | 76.9129 | 5321.4146 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 949.8159 | 76.9129 | 5321.4146 | 6348.1434
2022-09-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 756.2132 | 76.9129 | 4149.053 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 756.2132 | 76.9129 | 4149.053 | 4982.1791
2022-09-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 339.8841 | 76.9129 | 1425.9493 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 339.8841 | 76.9129 | 1425.9493 | 1842.7463
2022-09-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.1085 | 76.9129 | 278.2937 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.1085 | 76.9129 | 278.2937 | 467.3151
2022-09-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7255 | 76.9129 | 81.8565 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7255 | 76.9129 | 81.8565 | 235.495
2022-09-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5573 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5573 | 230.4138
2022-09-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 428.565 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 428.565 | 582.4214
2022-09-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.6505 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.6505 | 233.507
2022-09-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.5956 | 0 | 241.3726 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1813.299 | 77.5956 | 1967.8382
2022-09-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.9043 | 1707.8365 | 145.5855 | 0 | 389.0922 | 0 | 37137.0357 | 193.9043 | 2096.9287 | 145.5855 | 2436.4185
2022-09-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 218.2507 | 1571.9264 | 386.3624 | 0 | 139.9845 | 0 | 37137.0357 | 218.2507 | 1711.9109 | 386.3624 | 2316.524
2022-09-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.8287 | 76.9129 | 578.283 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 241.8287 | 76.9129 | 578.283 | 897.0246
2022-09-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 284.7605 | 80.2608 | 744.7812 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 284.7605 | 80.2608 | 744.7812 | 1109.8025
2022-09-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.3712 | 76.7288 | 1163.5514 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 418.3712 | 76.7288 | 1163.5514 | 1658.6515
2022-09-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 892.198 | 76.7202 | 3356.9504 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 892.198 | 76.7202 | 3356.9504 | 4325.8687
2022-09-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1125.8948 | 76.6961 | 7080.1714 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1125.8948 | 76.6961 | 7080.1714 | 8282.7623
2022-09-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 896.694 | 76.9803 | 6644.0005 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 896.694 | 76.9803 | 6644.0005 | 7617.6748
2022-09-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 589.4172 | 81.4512 | 2955.6348 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 589.4172 | 81.4512 | 2955.6348 | 3626.5032
2022-09-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 551.2352 | 95.4322 | 2044.6791 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 551.2352 | 95.4322 | 2044.6791 | 2691.3465
2022-09-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 741.3633 | 93.5504 | 3006.7344 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 741.3633 | 93.5504 | 3006.7344 | 3841.6481
2022-09-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1073.3207 | 77.0704 | 5950.2476 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1073.3207 | 77.0704 | 5950.2476 | 7100.6387
2022-09-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1286.2528 | 76.9129 | 11323.809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1286.2528 | 76.9129 | 11323.809 | 12686.9747
2022-09-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1227.0436 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1227.0436 | 76.9129 | 11700.519 | 13004.4755
2022-09-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 993.3613 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 993.3613 | 76.9129 | 11700.519 | 12770.7932
2022-09-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 473.5104 | 76.9129 | 8926.59 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 473.5104 | 76.9129 | 8926.59 | 9477.0133
2022-09-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.9011 | 76.9129 | 824.7612 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 149.9011 | 76.9129 | 824.7612 | 1051.5752
2022-09-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9106 | 76.9129 | 124.7747 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9106 | 76.9129 | 124.7747 | 278.5982
2022-09-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.532 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.532 | 230.3885
2022-09-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 336.8769 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 336.8769 | 490.7333
2022-09-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 85.9113 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 85.9113 | 239.7677
2022-09-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.5089 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.5089 | 232.3653
2022-09-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 219.3222 | 76.9129 | 117.8826 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 219.3222 | 76.9129 | 117.8826 | 414.1177
2022-09-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 297.9938 | 76.9129 | 443.4209 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 297.9938 | 76.9129 | 443.4209 | 818.3276
2022-09-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 326.1334 | 76.9129 | 886.9597 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 326.1334 | 76.9129 | 886.9597 | 1290.006
2022-09-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.7185 | 76.9129 | 1073.5939 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 344.7185 | 76.9129 | 1073.5939 | 1495.2253
2022-09-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 483.5492 | 76.9129 | 1646.0885 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 483.5492 | 76.9129 | 1646.0885 | 2206.5506
2022-09-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 729.1741 | 76.9129 | 3261.6667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 729.1741 | 76.9129 | 3261.6667 | 4067.7538
2022-09-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 763.7802 | 76.9129 | 4001.838 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 763.7802 | 76.9129 | 4001.838 | 4842.5311
2022-09-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 753.7419 | 76.9129 | 4247.4 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 753.7419 | 76.9129 | 4247.4 | 5078.0549
2022-09-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 631.5035 | 76.9129 | 3223.719 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 631.5035 | 76.9129 | 3223.719 | 3932.1354
2022-09-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 641.5861 | 76.9129 | 2946.005 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 641.5861 | 76.9129 | 2946.005 | 3664.504
2022-09-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 716.8997 | 76.9129 | 3411.0652 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 716.8997 | 76.9129 | 3411.0652 | 4204.8778
2022-09-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 891.6223 | 76.9129 | 4601.4976 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 891.6223 | 76.9129 | 4601.4976 | 5570.0328
2022-09-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1272.4196 | 76.9129 | 9835.116 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1272.4196 | 76.9129 | 9835.116 | 11184.4485
2022-09-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1212.5731 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1212.5731 | 76.9129 | 11700.519 | 12990.005
2022-09-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 688.0668 | 76.9129 | 11560.277 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 688.0668 | 76.9129 | 11560.277 | 12325.2568
2022-09-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 303.4685 | 76.9129 | 4432.854 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 303.4685 | 76.9129 | 4432.854 | 4813.2354
2022-09-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.6763 | 76.9129 | 187.7487 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.6763 | 76.9129 | 187.7487 | 346.3379
2022-09-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5767 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5767 | 230.4331
2022-09-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7168 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7168 | 230.5733
2022-09-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 658.7418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 658.7418 | 812.5983
2022-09-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1924.4542 | 76.9129 | 86.8323 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1924.4542 | 76.9129 | 86.8323 | 2088.1994
2022-09-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6429 | 76.9129 | 105.884 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6429 | 76.9129 | 105.884 | 259.4399
2022-09-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6209 | 76.9129 | 90.3875 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6209 | 76.9129 | 90.3875 | 243.9213
2022-09-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5022 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5022 | 230.3586
2022-09-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1856.296 | 76.9129 | 76.4637 | 83.958 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1940.254 | 76.9129 | 76.4637 | 2093.6307
2022-09-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 385.4996 | 76.9129 | 79.3986 | 98.3181 | 0 | 0 | 37137.0357 | 483.8177 | 76.9129 | 79.3986 | 640.1292
2022-09-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8865 | 76.9129 | 162.3142 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.8865 | 76.9129 | 162.3142 | 319.1137
2022-09-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.6508 | 76.9129 | 445.8906 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.6508 | 76.9129 | 445.8906 | 683.4544
2022-09-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 315.8494 | 76.9129 | 817.4564 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 315.8494 | 76.9129 | 817.4564 | 1210.2187
2022-09-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 322.8564 | 76.9129 | 942.0591 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 322.8564 | 76.9129 | 942.0591 | 1341.8284
2022-09-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 222.2923 | 76.9129 | 617.4978 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 222.2923 | 76.9129 | 617.4978 | 916.7031
2022-09-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 235.1448 | 76.9129 | 595.9411 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 235.1448 | 76.9129 | 595.9411 | 907.9989
2022-09-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 304.7172 | 76.9129 | 767.2657 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 304.7172 | 76.9129 | 767.2657 | 1148.8959
2022-09-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 334.1269 | 76.9129 | 961.9388 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 334.1269 | 76.9129 | 961.9388 | 1372.9786
2022-09-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 339.1104 | 76.9129 | 1198.0524 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 339.1104 | 76.9129 | 1198.0524 | 1614.0757
2022-09-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 243.54 | 76.9129 | 803.2632 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 243.54 | 76.9129 | 803.2632 | 1123.7161
2022-09-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.7416 | 76.9129 | 298.9656 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 133.7416 | 76.9129 | 298.9656 | 509.62
2022-09-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4442 | 76.9129 | 86.1278 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.4442 | 76.9129 | 86.1278 | 240.4849
2022-09-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5737 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5737 | 230.4301
2022-09-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7181 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7181 | 230.5746
2022-09-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 1333.6075 | 99.0509 | 0 | 0 | 37137.0357 | 469.8 | 76.9129 | 1333.6075 | 1880.3204
2022-09-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 76.4986 | 129.4334 | 0 | 0 | 37137.0357 | 516.2082 | 76.9129 | 76.4986 | 669.6197
2022-09-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.4698 | 0 | 5701.1646 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7273.091 | 76.4698 | 7426.5044
2022-09-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.4466 | 1707.8365 | 77.0856 | 0 | 11100.445 | 0 | 37137.0357 | 149.4466 | 12808.2815 | 77.0856 | 13034.8137
2022-09-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.393 | 1707.8365 | 80.7097 | 0 | 3652.295 | 0 | 37137.0357 | 88.393 | 5360.1315 | 80.7097 | 5529.2342
2022-09-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8218 | 1697.2578 | 92.5268 | 0 | 89.714 | 0 | 37137.0357 | 76.8218 | 1786.9718 | 92.5268 | 1956.3204
2022-09-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6076 | 1023.2014 | 90.948 | 0 | 42.4017 | 0 | 37137.0357 | 76.6076 | 1065.603 | 90.948 | 1233.1586
2022-09-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.1644 | 76.7865 | 113.6759 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.1644 | 76.7865 | 113.6759 | 276.6267
2022-09-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 294.0242 | 76.7058 | 485.6366 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 294.0242 | 76.7058 | 485.6366 | 856.3665
2022-09-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 526.3575 | 76.7258 | 1228.9065 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 526.3575 | 76.7258 | 1228.9065 | 1831.9898
2022-09-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 469.3479 | 77.2221 | 1342.8116 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 469.3479 | 77.2221 | 1342.8116 | 1889.3816
2022-09-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 295.077 | 80.9411 | 698.6743 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 295.077 | 80.9411 | 698.6743 | 1074.6923
2022-09-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 278.129 | 94.5046 | 529.794 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 278.129 | 94.5046 | 529.794 | 902.4276
2022-09-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 466.4382 | 107.6285 | 945.0734 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 466.4382 | 107.6285 | 945.0734 | 1519.1401
2022-09-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 747.2519 | 88.4794 | 2271.2927 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 747.2519 | 88.4794 | 2271.2927 | 3107.024
2022-09-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 803.0152 | 76.9129 | 3441.8044 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 803.0152 | 76.9129 | 3441.8044 | 4321.7325
2022-09-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 661.9319 | 76.9129 | 2523.9084 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 661.9319 | 76.9129 | 2523.9084 | 3262.7532
2022-09-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 425.9575 | 76.9129 | 1374.661 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 425.9575 | 76.9129 | 1374.661 | 1877.5314
2022-09-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.1166 | 76.9129 | 234.7183 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.1166 | 76.9129 | 234.7183 | 421.7477
2022-09-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7208 | 76.9129 | 76.6983 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7208 | 76.9129 | 76.6983 | 230.332
2022-09-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6983 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6983 | 230.5548
2022-09-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 852.5252 | 318.4636 | 0 | 0 | 37137.0357 | 699.8965 | 76.9129 | 852.5252 | 1629.3346
2022-09-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.4483 | 505.9812 | 0 | 0 | 37137.0357 | 898.0979 | 76.9129 | 76.4483 | 1051.4591
2022-09-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.6289 | 0 | 2833.5176 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4405.444 | 76.6289 | 4559.0164
2022-09-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.0298 | 1707.8365 | 77.3878 | 0 | 7513.8535 | 0 | 37137.0357 | 141.0298 | 9221.69 | 77.3878 | 9440.1075
2022-09-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.8048 | 1707.8365 | 80.781 | 0 | 2469.0056 | 0 | 37137.0357 | 89.8048 | 4176.8421 | 80.781 | 4347.4279
2022-09-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0678 | 1436.0161 | 105.4998 | 0 | 74.1469 | 0 | 37137.0357 | 82.0678 | 1510.163 | 105.4998 | 1697.7305
2022-09-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.484 | 82.3821 | 175.3199 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.484 | 82.3821 | 175.3199 | 375.1861
2022-09-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 254.4772 | 76.7409 | 441.8136 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 254.4772 | 76.7409 | 441.8136 | 773.0317
2022-09-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 653.0516 | 76.7061 | 1588.0013 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 653.0516 | 76.7061 | 1588.0013 | 2317.759
2022-09-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 846.9728 | 76.702 | 3220.3555 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 846.9728 | 76.702 | 3220.3555 | 4144.0304
2022-09-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 672.8467 | 76.8222 | 2752.3975 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 672.8467 | 76.8222 | 2752.3975 | 3502.0664
2022-09-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 423.118 | 78.5772 | 1373.5498 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 423.118 | 78.5772 | 1373.5498 | 1875.245
2022-09-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.0269 | 80.3594 | 1017.7427 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 381.0269 | 80.3594 | 1017.7427 | 1479.129
2022-09-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 526.3486 | 79.16 | 1432.0712 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 526.3486 | 79.16 | 1432.0712 | 2037.5799
2022-09-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 854.3383 | 76.9635 | 3037.8987 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 854.3383 | 76.9635 | 3037.8987 | 3969.2005
2022-09-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1031.126 | 76.9129 | 5504.9546 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1031.126 | 76.9129 | 5504.9546 | 6612.9935
2022-09-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 981.8217 | 76.9129 | 5865.633 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 981.8217 | 76.9129 | 5865.633 | 6924.3676
2022-09-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 791.8796 | 76.9129 | 4652.3833 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 791.8796 | 76.9129 | 4652.3833 | 5521.1758
2022-09-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 301.8304 | 76.9129 | 1455.7257 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 301.8304 | 76.9129 | 1455.7257 | 1834.4691
2022-09-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.7227 | 76.9129 | 202.7638 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.7227 | 76.9129 | 202.7638 | 365.3994
2022-09-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7946 | 76.9129 | 86.2761 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7946 | 76.9129 | 86.2761 | 239.9836
2022-09-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5631 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5631 | 230.4195
2022-09-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 414.776 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 414.776 | 568.6325
2022-09-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.7319 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.7319 | 233.5884
2022-09-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.6554 | 0 | 177.7132 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1749.6396 | 77.6554 | 1904.2385
2022-09-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 187.2743 | 1707.8365 | 203.021 | 0 | 208.5851 | 0 | 37137.0357 | 187.2743 | 1916.4216 | 203.021 | 2306.7169
2022-09-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.338 | 1164.1954 | 487.9129 | 0 | 59.719 | 0 | 37137.0357 | 221.338 | 1223.9144 | 487.9129 | 1933.1653
2022-09-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.6644 | 76.9129 | 594.0131 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 227.6644 | 76.9129 | 594.0131 | 898.5905
2022-09-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 262.1621 | 105.3046 | 726.5446 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 262.1621 | 105.3046 | 726.5446 | 1094.0113
2022-09-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.9899 | 76.7878 | 1149.115 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 401.9899 | 76.7878 | 1149.115 | 1627.8927
2022-09-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 913.9593 | 76.7125 | 3536.3562 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 913.9593 | 76.7125 | 3536.3562 | 4527.028
2022-09-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1153.9099 | 76.7148 | 7957.937 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1153.9099 | 76.7148 | 7957.937 | 9188.5617
2022-09-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 909.6504 | 76.7915 | 11428.425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 909.6504 | 76.7915 | 11428.425 | 12414.8669
2022-09-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 528.2016 | 76.9237 | 5563.754 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 528.2016 | 76.9237 | 5563.754 | 6168.8793
2022-09-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.4959 | 76.7232 | 1584.7338 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 417.4959 | 76.7232 | 1584.7338 | 2078.9529
2022-09-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 577.981 | 76.8185 | 2152.7698 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 577.981 | 76.8185 | 2152.7698 | 2807.5693
2022-09-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 985.3433 | 76.8901 | 4720.746 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 985.3433 | 76.8901 | 4720.746 | 5782.9794
2022-09-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1243.8809 | 76.9129 | 10533.204 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1243.8809 | 76.9129 | 10533.204 | 11853.9978
2022-09-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1204.0785 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1204.0785 | 76.9129 | 11700.519 | 12981.5104
2022-09-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 988.2453 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 988.2453 | 76.9129 | 11700.519 | 12765.6772
2022-09-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 470.1896 | 76.9129 | 8603.702 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 470.1896 | 76.9129 | 8603.702 | 9150.8045
2022-09-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 181.5196 | 76.9129 | 870.0843 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 181.5196 | 76.9129 | 870.0843 | 1128.5168
2022-09-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.71 | 76.9129 | 176.608 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.71 | 76.9129 | 176.608 | 338.2309
2022-09-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5987 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5987 | 230.4552
2022-09-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 318.7825 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 318.7825 | 472.639
2022-09-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 90.7677 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 90.7677 | 244.6242
2022-09-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 81.0322 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 81.0322 | 234.8887
2022-09-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.4787 | 76.9129 | 277.6272 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 224.4787 | 76.9129 | 277.6272 | 579.0188
2022-09-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 293.95 | 76.9129 | 783.0443 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 293.95 | 76.9129 | 783.0443 | 1153.9072
2022-09-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 288.1721 | 76.9129 | 968.0371 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 288.1721 | 76.9129 | 968.0371 | 1333.1221
2022-09-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 299.4963 | 76.9129 | 1049.8918 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 299.4963 | 76.9129 | 1049.8918 | 1426.301
2022-09-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.7824 | 101.2709 | 1373.6957 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 414.7824 | 101.2709 | 1373.6957 | 1889.749
2022-09-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 948.845 | 76.8537 | 4083.6191 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 948.845 | 76.8537 | 4083.6191 | 5109.3179
2022-09-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1189.0402 | 76.8601 | 9817.554 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1189.0402 | 76.8601 | 9817.554 | 11083.4543
2022-09-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 901.0529 | 76.853 | 11699.809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 901.0529 | 76.853 | 11699.809 | 12677.7149
2022-09-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 503.6529 | 76.849 | 6458.209 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 503.6529 | 76.849 | 6458.209 | 7038.711
2022-09-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 426.797 | 76.8478 | 1734.5376 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 426.797 | 76.8478 | 1734.5376 | 2238.1824
2022-09-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 615.7713 | 76.8715 | 2512.079 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 615.7713 | 76.8715 | 2512.079 | 3204.7218
2022-09-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1046.0262 | 76.9129 | 5622.2227 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1046.0262 | 76.9129 | 5622.2227 | 6745.1618
2022-09-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1326.2799 | 76.9129 | 11424.452 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1326.2799 | 76.9129 | 11424.452 | 12827.6448
2022-09-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1267.3837 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1267.3837 | 76.9129 | 11700.519 | 13044.8156
2022-09-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1017.6436 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1017.6436 | 76.9129 | 11700.519 | 12795.0755
2022-09-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 465.1855 | 76.9129 | 9381.175 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 465.1855 | 76.9129 | 9381.175 | 9923.2734
2022-09-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.6195 | 76.9129 | 936.1682 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 158.6195 | 76.9129 | 936.1682 | 1171.7006
2022-09-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4858 | 76.9129 | 145.6995 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.4858 | 76.9129 | 145.6995 | 302.0983
2022-09-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5348 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5348 | 230.3912
2022-09-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 322.878 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 322.878 | 476.7345
2022-09-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 89.6064 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 89.6064 | 243.4628
2022-09-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.002 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.002 | 233.8585
2022-09-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 226.4695 | 76.9129 | 203.4487 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 226.4695 | 76.9129 | 203.4487 | 506.8311
2022-09-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 260.0656 | 76.9129 | 590.3823 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 260.0656 | 76.9129 | 590.3823 | 927.3608
2022-09-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 276.2494 | 231.5562 | 888.4323 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 276.2494 | 231.5562 | 888.4323 | 1396.2379
2022-09-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.6913 | 76.8076 | 1193.3346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 344.6913 | 76.8076 | 1193.3346 | 1614.8335
2022-09-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 505.5613 | 77.573 | 1810.4985 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 505.5613 | 77.573 | 1810.4985 | 2393.6328
2022-09-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1133.6678 | 78.5137 | 5759.28 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1133.6678 | 78.5137 | 5759.28 | 6971.4615
2022-09-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1443.2402 | 78.0342 | 11649.211 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1443.2402 | 78.0342 | 11649.211 | 13170.4854
2022-09-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1076.7054 | 77.724 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1076.7054 | 77.724 | 11700.519 | 12854.9484
2022-09-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 600.9941 | 78.1033 | 10053.439 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 600.9941 | 78.1033 | 10053.439 | 10732.5364
2022-09-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 499.6183 | 77.5699 | 2700.1414 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 499.6183 | 77.5699 | 2700.1414 | 3277.3296
2022-09-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 704.4958 | 76.986 | 3217.3176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 704.4958 | 76.986 | 3217.3176 | 3998.7994
2022-09-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1169.2291 | 76.8824 | 7685.2773 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1169.2291 | 76.8824 | 7685.2773 | 8931.3888
2022-09-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1466.5527 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1466.5527 | 76.9129 | 11700.519 | 13243.9846
2022-09-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1402.5278 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1402.5278 | 76.9129 | 11700.519 | 13179.9597
2022-09-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1133.9391 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1133.9391 | 76.9129 | 11700.519 | 12911.371
2022-09-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 525.0467 | 76.9129 | 10931.669 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 525.0467 | 76.9129 | 10931.669 | 11533.6287
2022-09-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.6657 | 76.9129 | 1972.4692 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 188.6657 | 76.9129 | 1972.4692 | 2238.0478
2022-09-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.3166 | 76.9129 | 197.7205 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.3166 | 76.9129 | 197.7205 | 358.95
2022-09-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6147 | 230.4712
2022-09-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 331.8007 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 331.8007 | 485.6572
2022-09-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 91.5938 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 91.5938 | 245.4503
2022-09-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.6846 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.6846 | 234.541
2022-09-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.2507 | 76.9129 | 308.9647 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 241.2507 | 76.9129 | 308.9647 | 627.1283
2022-09-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.0502 | 76.9129 | 1198.2574 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 386.0502 | 76.9129 | 1198.2574 | 1661.2205
2022-09-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.8815 | 76.9129 | 1734.162 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 418.8815 | 76.9129 | 1734.162 | 2229.9564
2022-09-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.7125 | 76.9129 | 1710.728 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 393.7125 | 76.9129 | 1710.728 | 2181.3534
2022-09-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 486.7134 | 76.9129 | 1892.8756 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 486.7134 | 76.9129 | 1892.8756 | 2456.5019
2022-09-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 870.6755 | 76.9129 | 4523.129 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 870.6755 | 76.9129 | 4523.129 | 5470.7175
2022-09-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 973.0917 | 76.9129 | 7232.821 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 973.0917 | 76.9129 | 7232.821 | 8282.8257
2022-09-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 925.8887 | 76.9129 | 8586.462 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 925.8887 | 76.9129 | 8586.462 | 9589.2637
2022-09-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 761.5299 | 76.9129 | 7190.428 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 761.5299 | 76.9129 | 7190.428 | 8028.8708
2022-09-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 774.7881 | 76.9129 | 4583.833 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 774.7881 | 76.9129 | 4583.833 | 5435.5341
2022-09-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 864.8242 | 76.9129 | 5637.4688 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 864.8242 | 76.9129 | 5637.4688 | 6579.2059
2022-09-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1007.3281 | 76.9129 | 7038.3257 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1007.3281 | 76.9129 | 7038.3257 | 8122.5667
2022-09-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1538.6758 | 76.9129 | 11588.91 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1538.6758 | 76.9129 | 11588.91 | 13204.4987
2022-09-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1588.0009 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1588.0009 | 76.9129 | 11700.519 | 13365.4328
2022-09-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1162.7177 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1162.7177 | 76.9129 | 11700.519 | 12940.1496
2022-09-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 851.0909 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 851.0909 | 76.9129 | 11700.519 | 12628.5228
2022-09-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 379.4998 | 76.9129 | 8820.46 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 379.4998 | 76.9129 | 8820.46 | 9276.8727
2022-09-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.0661 | 76.9129 | 597.6597 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.0661 | 76.9129 | 597.6597 | 789.6387
2022-09-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.9195 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.9195 | 230.7759
2022-09-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2002.0704 | 76.9129 | 326.1772 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 2002.0704 | 76.9129 | 326.1772 | 2405.1605
2022-09-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.709 | 76.9129 | 153.8301 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.709 | 76.9129 | 153.8301 | 307.452
2022-09-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.3606 | 76.9129 | 215.6631 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.3606 | 76.9129 | 215.6631 | 372.9366
2022-09-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0908 | 76.9129 | 167.5773 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.0908 | 76.9129 | 167.5773 | 323.5811
2022-09-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 98.5119 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 98.5119 | 252.3684
2022-09-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.4902 | 76.9129 | 257.9901 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 184.4902 | 76.9129 | 257.9901 | 519.3932
2022-09-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 329.1227 | 76.9129 | 832.0029 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 329.1227 | 76.9129 | 832.0029 | 1238.0385
2022-09-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.531 | 76.9129 | 1396.7544 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 365.531 | 76.9129 | 1396.7544 | 1839.1983
2022-09-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 601.7007 | 76.9129 | 2356.735 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 601.7007 | 76.9129 | 2356.735 | 3035.3486
2022-09-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 724.1998 | 76.9129 | 3620.0525 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 724.1998 | 76.9129 | 3620.0525 | 4421.1652
2022-09-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 627.1705 | 76.9129 | 3439.2634 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 627.1705 | 76.9129 | 3439.2634 | 4143.3468
2022-09-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.0951 | 76.9129 | 1970.8531 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 414.0951 | 76.9129 | 1970.8531 | 2461.8611
2022-09-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 420.1742 | 76.9129 | 1649.4779 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 420.1742 | 76.9129 | 1649.4779 | 2146.565
2022-09-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 567.4235 | 76.9129 | 2372.24 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 567.4235 | 76.9129 | 2372.24 | 3016.5764
2022-09-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 708.3528 | 76.9129 | 3439.4832 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 708.3528 | 76.9129 | 3439.4832 | 4224.749
2022-09-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 852.1177 | 76.9129 | 5147.8276 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 852.1177 | 76.9129 | 5147.8276 | 6076.8582
2022-09-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 882.7905 | 76.9129 | 6178.154 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 882.7905 | 76.9129 | 6178.154 | 7137.8574
2022-09-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 626.3946 | 76.9129 | 4965.242 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 626.3946 | 76.9129 | 4965.242 | 5668.5495
2022-09-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.6276 | 76.9129 | 796.5242 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 140.6276 | 76.9129 | 796.5242 | 1014.0647
2022-09-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7 | 76.9129 | 106.0825 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7 | 76.9129 | 106.0825 | 259.6955
2022-09-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.5905 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.5905 | 232.447
2022-09-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5734 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5734 | 230.4298
2022-09-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 577.374 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 577.374 | 731.2304
2022-09-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.6451 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.6451 | 232.5016
2022-09-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.437 | 0 | 2981.8586 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4553.785 | 77.437 | 4708.1655
2022-09-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.6169 | 1707.8365 | 80.0301 | 0 | 7113.5156 | 0 | 37137.0357 | 201.6169 | 8821.3521 | 80.0301 | 9102.9992
2022-09-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.7071 | 1680.6547 | 96.6248 | 0 | 1758.3556 | 0 | 37137.0357 | 113.7071 | 3439.0103 | 96.6248 | 3649.3423
2022-09-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.9783 | 82.4476 | 191.4112 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.9783 | 82.4476 | 191.4112 | 370.8371
2022-09-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.0819 | 76.8151 | 257.0152 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.0819 | 76.8151 | 257.0152 | 445.9123
2022-09-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 214.4989 | 77.1329 | 449.6527 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 214.4989 | 77.1329 | 449.6527 | 741.2845
2022-09-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 654.0031 | 77.1868 | 1959.973 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 654.0031 | 77.1868 | 1959.973 | 2691.1629
2022-09-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 906.0819 | 77.023 | 4627.233 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 906.0819 | 77.023 | 4627.233 | 5610.3379
2022-09-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 731.7952 | 76.7779 | 4312.179 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 731.7952 | 76.7779 | 4312.179 | 5120.7521
2022-09-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.7987 | 77.022 | 1703.234 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 392.7987 | 77.022 | 1703.234 | 2173.0547
2022-09-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 323.2019 | 77.0859 | 1076.3242 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 323.2019 | 77.0859 | 1076.3242 | 1476.612
2022-09-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.1744 | 76.8519 | 1370.7072 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 414.1744 | 76.8519 | 1370.7072 | 1861.7335
2022-09-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 760.397 | 76.8915 | 3012.3418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 760.397 | 76.8915 | 3012.3418 | 3849.6303
2022-09-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 995.9872 | 76.9129 | 6240.609 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 995.9872 | 76.9129 | 6240.609 | 7313.5092
2022-09-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 956.6138 | 76.9129 | 7125.719 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 956.6138 | 76.9129 | 7125.719 | 8159.2458
2022-09-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 680.8188 | 76.9129 | 5178.564 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 680.8188 | 76.9129 | 5178.564 | 5936.2958
2022-09-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.9776 | 76.9129 | 883.5273 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 165.9776 | 76.9129 | 883.5273 | 1126.4178
2022-09-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6886 | 76.9129 | 87.0174 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6886 | 76.9129 | 87.0174 | 240.619
2022-09-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6326 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6326 | 230.489
2022-09-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 451.2633 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 451.2633 | 605.1198
2022-09-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.7446 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.7446 | 231.601
2022-09-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.0931 | 0 | 2369.1045 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3941.0309 | 77.0931 | 4095.0676
2022-09-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.9694 | 1707.8365 | 79.6365 | 0 | 6171.2812 | 0 | 37137.0357 | 188.9694 | 7879.1177 | 79.6365 | 8147.7236
2022-09-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.3031 | 1707.8365 | 96.0464 | 0 | 1554.6779 | 0 | 37137.0357 | 109.3031 | 3262.5144 | 96.0464 | 3467.8639
2022-09-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.9371 | 1153.8898 | 126.4591 | 0 | 57.0224 | 0 | 37137.0357 | 80.9371 | 1210.9122 | 126.4591 | 1418.3085
2022-09-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.2571 | 76.9104 | 166.3431 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.2571 | 76.9104 | 166.3431 | 345.5106
2022-09-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.2869 | 77.2011 | 444.1138 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 227.2869 | 77.2011 | 444.1138 | 748.6018
2022-09-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 625.0152 | 77.1377 | 1789.3099 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 625.0152 | 77.1377 | 1789.3099 | 2491.4628
2022-09-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 880.8098 | 77.2505 | 4083.2979 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 880.8098 | 77.2505 | 4083.2979 | 5041.3582
2022-09-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 771.0806 | 78.0185 | 4025.7634 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 771.0806 | 78.0185 | 4025.7634 | 4874.8624
2022-09-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 509.0147 | 83.1314 | 2155.4321 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 509.0147 | 83.1314 | 2155.4321 | 2747.5782
2022-09-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 473.6827 | 100.1386 | 1524.4471 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 473.6827 | 100.1386 | 1524.4471 | 2098.2683
2022-09-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 615.9094 | 114.5369 | 2251.8884 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 615.9094 | 114.5369 | 2251.8884 | 2982.3346
2022-09-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 854.1857 | 87.5084 | 4147.5728 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 854.1857 | 87.5084 | 4147.5728 | 5089.2669
2022-09-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1049.9812 | 76.9129 | 7136.3535 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1049.9812 | 76.9129 | 7136.3535 | 8263.2476
2022-09-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1007.8536 | 76.9129 | 9992.481 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1007.8536 | 76.9129 | 9992.481 | 11077.2475
2022-09-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 788.0473 | 76.9129 | 11646.782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 788.0473 | 76.9129 | 11646.782 | 12511.7422
2022-09-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.452 | 76.9129 | 4157.6934 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 241.452 | 76.9129 | 4157.6934 | 4476.0583
2022-09-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.865 | 76.9129 | 112.4096 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.865 | 76.9129 | 112.4096 | 267.1875
2022-09-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5378 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5378 | 230.3942
2022-09-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 489.7296 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 489.7296 | 643.5861
2022-09-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.9392 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.9392 | 231.7957
2022-09-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.1625 | 0 | 1459.934 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3031.8604 | 77.1625 | 3185.9664
2022-09-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.4921 | 1707.8365 | 79.4337 | 0 | 4179.0815 | 0 | 37137.0357 | 197.4921 | 5886.918 | 79.4337 | 6163.8438
2022-09-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.9606 | 1707.8365 | 98.4955 | 0 | 1207.3121 | 0 | 37137.0357 | 106.9606 | 2915.1486 | 98.4955 | 3120.6047
2022-09-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6198 | 1425.896 | 169.7494 | 0 | 98.7569 | 0 | 37137.0357 | 85.6198 | 1524.6529 | 169.7494 | 1780.0221
2022-09-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.1428 | 76.7837 | 284.8634 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 138.1428 | 76.7837 | 284.8634 | 499.7899
2022-09-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 324.9341 | 77.0591 | 730.9616 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 324.9341 | 77.0591 | 730.9616 | 1132.9547
2022-09-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 793.4815 | 77.3456 | 2711.1958 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 793.4815 | 77.3456 | 2711.1958 | 3582.0229
2022-09-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1049.2726 | 77.3939 | 6121.9956 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1049.2726 | 77.3939 | 6121.9956 | 7248.6621
2022-09-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 891.132 | 79.2199 | 6061.5137 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 891.132 | 79.2199 | 6061.5137 | 7031.8656
2022-09-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 585.9189 | 89.5586 | 2991.2507 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 585.9189 | 89.5586 | 2991.2507 | 3666.7282
2022-09-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 543.6614 | 113.1404 | 2052.7375 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 543.6614 | 113.1404 | 2052.7375 | 2709.5393
2022-09-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 712.7115 | 133.2073 | 3107.4255 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 712.7115 | 133.2073 | 3107.4255 | 3953.3443
2022-09-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 996.2442 | 94.2995 | 6036.674 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 996.2442 | 94.2995 | 6036.674 | 7127.2177
2022-09-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1219.2894 | 76.9129 | 11085.542 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1219.2894 | 76.9129 | 11085.542 | 12381.7443
2022-09-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1146.0426 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1146.0426 | 76.9129 | 11700.519 | 12923.4745
2022-09-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 865.9388 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 865.9388 | 76.9129 | 11700.519 | 12643.3707
2022-09-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 258.9805 | 76.9129 | 5993.9023 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 258.9805 | 76.9129 | 5993.9023 | 6329.7958
2022-09-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8834 | 76.9129 | 172.3648 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.8834 | 76.9129 | 172.3648 | 329.1611
2022-09-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.0139 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.0139 | 230.8704
2022-09-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6334 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6334 | 230.4899
2022-09-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 432.7942 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 432.7942 | 586.6507
2022-09-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 78.8245 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 78.8245 | 232.681
2022-09-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.2793 | 0 | 1000.1779 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2572.1043 | 77.2793 | 2726.3271
2022-09-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.5712 | 1707.8365 | 81.3258 | 0 | 2476.834 | 0 | 37137.0357 | 204.5712 | 4184.6705 | 81.3258 | 4470.5675
2022-09-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.1303 | 1707.8365 | 106.5369 | 0 | 682.6391 | 0 | 37137.0357 | 115.1303 | 2390.4756 | 106.5369 | 2612.1428
2022-09-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.8649 | 1020.8539 | 256.9765 | 0 | 73.2074 | 0 | 37137.0357 | 137.8649 | 1094.0614 | 256.9765 | 1488.9027
2022-09-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.1859 | 77.8094 | 535.4769 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 223.1859 | 77.8094 | 535.4769 | 836.4722
2022-09-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.8843 | 78.4648 | 1047.836 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 366.8843 | 78.4648 | 1047.836 | 1493.185
2022-09-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 897.8216 | 78.2065 | 3497.951 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 897.8216 | 78.2065 | 3497.951 | 4473.9791
2022-09-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1189.4403 | 78.5087 | 9094.913 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1189.4403 | 78.5087 | 9094.913 | 10362.862
2022-09-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1023.9716 | 83.965 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1023.9716 | 83.965 | 11700.519 | 12808.4556
2022-09-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 689.7648 | 117.6687 | 10036.017 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 689.7648 | 117.6687 | 10036.017 | 10843.4505
2022-09-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 657.7641 | 205.5335 | 3519.0251 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 657.7641 | 205.5335 | 3519.0251 | 4382.3227
2022-09-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 844.7637 | 308.7158 | 4951.8574 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 844.7637 | 308.7158 | 4951.8574 | 6105.3369
2022-09-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1125.7855 | 205.7729 | 10141.468 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1125.7855 | 205.7729 | 10141.468 | 11473.0264
2022-09-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1362.0226 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1362.0226 | 76.9129 | 11700.519 | 13139.4545
2022-09-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1277.6744 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1277.6744 | 76.9129 | 11700.519 | 13055.1063
2022-09-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1008.0928 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1008.0928 | 76.9129 | 11700.519 | 12785.5248
2022-09-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.1941 | 76.9129 | 9196.554 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 370.1941 | 76.9129 | 9196.554 | 9643.661
2022-09-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.3975 | 76.9129 | 507.1275 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.3975 | 76.9129 | 507.1275 | 677.4379
2022-09-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7446 | 76.9129 | 87.7754 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7446 | 76.9129 | 87.7754 | 241.4329
2022-09-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5659 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5659 | 230.4224
2022-09-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 374.0655 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 374.0655 | 527.922
2022-09-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 82.4119 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 82.4119 | 236.2684
2022-09-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.7675 | 0 | 476.1417 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2048.0681 | 77.7675 | 2202.7792
2022-09-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.2439 | 1707.8365 | 84.9754 | 0 | 876.6121 | 0 | 37137.0357 | 210.2439 | 2584.4486 | 84.9754 | 2879.668
2022-09-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.9057 | 1571.9264 | 119.8047 | 0 | 255.8123 | 0 | 37137.0357 | 136.9057 | 1827.7387 | 119.8047 | 2084.4491
2022-09-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.5032 | 137.1662 | 239.186 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.5032 | 137.1662 | 239.186 | 489.8555
2022-09-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.277 | 76.8304 | 411.7185 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 165.277 | 76.8304 | 411.7185 | 653.8258
2022-09-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 304.6852 | 76.7474 | 822.4675 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 304.6852 | 76.7474 | 822.4675 | 1203.9002
2022-09-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 803.904 | 76.8641 | 2969.418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 803.904 | 76.8641 | 2969.418 | 3850.1861
2022-09-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1111.5706 | 77.4539 | 7475.9067 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1111.5706 | 77.4539 | 7475.9067 | 8664.9312
2022-09-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 993.5483 | 82.0443 | 11494.84 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 993.5483 | 82.0443 | 11494.84 | 12570.4327
2022-09-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 597.2554 | 86.4738 | 8793.497 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 597.2554 | 86.4738 | 8793.497 | 9477.2263
2022-09-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 466.0743 | 82.8496 | 2130.563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 466.0743 | 82.8496 | 2130.563 | 2679.4869
2022-09-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 592.3917 | 77.3473 | 2444.492 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 592.3917 | 77.3473 | 2444.492 | 3114.2309
2022-09-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1012.1353 | 76.82 | 5326.2847 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1012.1353 | 76.82 | 5326.2847 | 6415.24
2022-09-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1270.5294 | 76.9129 | 11186.921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1270.5294 | 76.9129 | 11186.921 | 12534.3633
2022-09-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1172.5608 | 76.9129 | 11700.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1172.5608 | 76.9129 | 11700.519 | 12949.9927
2022-09-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 821.7473 | 76.9129 | 11700.461 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 821.7473 | 76.9129 | 11700.461 | 12599.1212
2022-09-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 234.8157 | 76.9129 | 5680.7944 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 234.8157 | 76.9129 | 5680.7944 | 5992.523
2022-09-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0105 | 76.9129 | 165.6307 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.0105 | 76.9129 | 165.6307 | 322.5541
2022-09-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.787 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.787 | 230.6434
2022-09-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6635 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6635 | 230.52
2022-09-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 436.5131 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 436.5131 | 590.3696
2022-09-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.0724 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.0724 | 232.9289
2022-09-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.1521 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.1521 | 231.0086
2022-09-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.1492 | 76.9129 | 84.8438 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 204.1492 | 76.9129 | 84.8438 | 365.9059
2022-09-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.4335 | 76.9129 | 123.9342 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 140.4335 | 76.9129 | 123.9342 | 341.2807
2022-09-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.2318 | 76.9129 | 136.8985 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.2318 | 76.9129 | 136.8985 | 314.0432
2022-09-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.729 | 76.9129 | 125.1805 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.729 | 76.9129 | 125.1805 | 293.8224
2022-09-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.5921 | 76.9129 | 173.2141 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.5921 | 76.9129 | 173.2141 | 360.7192
2022-09-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.5805 | 76.9129 | 401.857 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 241.5805 | 76.9129 | 401.857 | 720.3505
2022-09-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 286.8651 | 76.9129 | 748.5652 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 286.8651 | 76.9129 | 748.5652 | 1112.3433
2022-09-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 225.3989 | 76.9129 | 776.0308 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 225.3989 | 76.9129 | 776.0308 | 1078.3426
2022-09-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.9479 | 76.9129 | 472.6188 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.9479 | 76.9129 | 472.6188 | 702.4796
2022-09-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.852 | 76.9129 | 370.2183 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 151.852 | 76.9129 | 370.2183 | 598.9832
2022-09-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.4182 | 76.9129 | 314.7084 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 150.4182 | 76.9129 | 314.7084 | 542.0395
2022-09-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 264.0337 | 76.9129 | 514.0147 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 264.0337 | 76.9129 | 514.0147 | 854.9613
2022-09-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 552.2734 | 76.9129 | 1574.7047 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 552.2734 | 76.9129 | 1574.7047 | 2203.891
2022-09-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 574.3809 | 76.9129 | 2427.7634 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 574.3809 | 76.9129 | 2427.7634 | 3079.0572
2022-09-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 419.385 | 76.9129 | 1620.7233 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 419.385 | 76.9129 | 1620.7233 | 2117.0212
2022-09-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 287.9409 | 76.9129 | 860.6777 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 287.9409 | 76.9129 | 860.6777 | 1225.5316
2022-09-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.8336 | 76.9129 | 204.4736 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.8336 | 76.9129 | 204.4736 | 373.2202
2022-09-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7365 | 76.9129 | 87.0776 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7365 | 76.9129 | 87.0776 | 240.727
2022-09-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5858 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5858 | 230.4423
2022-09-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 596.4079 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 596.4079 | 750.2644
2022-09-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1234.8317 | 76.9129 | 85.7504 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1234.8317 | 76.9129 | 85.7504 | 1397.495
2022-09-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5972 | 76.9129 | 101.7068 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5972 | 76.9129 | 101.7068 | 255.2169
2022-09-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.62 | 76.9129 | 88.6026 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.62 | 76.9129 | 88.6026 | 242.1356
2022-09-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.483 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.483 | 230.3394
2022-09-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1630.2826 | 76.9129 | 86.316 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1630.2826 | 76.9129 | 86.316 | 1793.5115
2022-09-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4439 | 76.9129 | 142.646 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.4439 | 76.9129 | 142.646 | 297.0028
2022-09-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.4254 | 76.9129 | 248.5633 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.4254 | 76.9129 | 248.5633 | 434.9016
2022-09-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 250.0062 | 76.9129 | 538.6907 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 250.0062 | 76.9129 | 538.6907 | 865.6099
2022-09-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.8025 | 76.9129 | 905.7083 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 368.8025 | 76.9129 | 905.7083 | 1351.4236
2022-09-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.9723 | 76.9129 | 893.2939 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 320.9723 | 76.9129 | 893.2939 | 1291.1791
2022-09-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.096 | 76.9129 | 530.6364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 204.096 | 76.9129 | 530.6364 | 811.6453
2022-09-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 200.0196 | 76.9129 | 473.8607 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 200.0196 | 76.9129 | 473.8607 | 750.7932
2022-09-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 255.562 | 76.9129 | 612.0115 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 255.562 | 76.9129 | 612.0115 | 944.4865
2022-09-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 345.2773 | 76.9129 | 890.4131 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 345.2773 | 76.9129 | 890.4131 | 1312.6034
2022-09-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 452.1205 | 76.9129 | 1272.1364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 452.1205 | 76.9129 | 1272.1364 | 1801.1698
2022-09-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 491.0008 | 76.9129 | 1521.1324 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 491.0008 | 76.9129 | 1521.1324 | 2089.0461
2022-09-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 358.3793 | 76.9129 | 1238.3844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 358.3793 | 76.9129 | 1238.3844 | 1673.6766
2022-09-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.8501 | 76.9129 | 284.9921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.8501 | 76.9129 | 284.9921 | 466.7552
2022-09-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7382 | 76.9129 | 96.8013 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7382 | 76.9129 | 96.8013 | 250.4524
2022-09-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5781 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5781 | 230.4346
2022-09-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.581 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.581 | 230.4374
2022-09-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 562.5931 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 562.5931 | 716.4496
2022-09-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.4526 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.4526 | 231.3091
2022-09-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.1614 | 0 | 9150.518 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10722.4444 | 77.1614 | 10876.5493
2022-09-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.4736 | 1707.8365 | 80.541 | 0 | 15595.741 | 0 | 37137.0357 | 204.4736 | 17303.5775 | 80.541 | 17588.5921
2022-09-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.4965 | 1707.8365 | 91.2273 | 0 | 6898.367 | 0 | 37137.0357 | 111.4965 | 8606.2035 | 91.2273 | 8808.9273
2022-09-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.6543 | 1571.0244 | 146.349 | 0 | 133.0011 | 0 | 37137.0357 | 104.6543 | 1704.0255 | 146.349 | 1955.0288
2022-09-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.6484 | 76.8094 | 296.0379 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 167.6484 | 76.8094 | 296.0379 | 540.4957
2022-09-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 296.3402 | 76.7183 | 650.5364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 296.3402 | 76.7183 | 650.5364 | 1023.5949
2022-09-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 688.1477 | 76.7604 | 1924.0233 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 688.1477 | 76.7604 | 1924.0233 | 2688.9314
2022-09-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 891.6553 | 76.7475 | 3772.8792 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 891.6553 | 76.7475 | 3772.8792 | 4741.282
2022-09-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 755.0701 | 76.7259 | 3631.8132 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 755.0701 | 76.7259 | 3631.8132 | 4463.6092
2022-09-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 390.7468 | 76.8143 | 1495.1991 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 390.7468 | 76.8143 | 1495.1991 | 1962.7602
2022-09-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 335.2316 | 76.836 | 966.4051 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 335.2316 | 76.836 | 966.4051 | 1378.4727
2022-09-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 509.1799 | 76.8424 | 1531.5317 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 509.1799 | 76.8424 | 1531.5317 | 2117.554
2022-09-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 861.5477 | 76.8965 | 3447.6755 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 861.5477 | 76.8965 | 3447.6755 | 4386.1197
2022-09-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1088.3047 | 76.9129 | 6700.4727 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1088.3047 | 76.9129 | 6700.4727 | 7865.6903
2022-09-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1042.1147 | 76.9129 | 7377.2734 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1042.1147 | 76.9129 | 7377.2734 | 8496.301
2022-09-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 848.0784 | 76.9129 | 5863.9155 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 848.0784 | 76.9129 | 5863.9155 | 6788.9068
2022-09-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 406.9415 | 76.9129 | 2163.304 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 406.9415 | 76.9129 | 2163.304 | 2647.1585
2022-09-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.1841 | 76.9129 | 397.4193 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 128.1841 | 76.9129 | 397.4193 | 602.5163
2022-09-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7376 | 76.9129 | 80.1464 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7376 | 76.9129 | 80.1464 | 233.797
2022-09-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5459 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5459 | 230.4024
2022-09-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 442.3559 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 442.3559 | 596.2124
2022-09-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 80.3024 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 80.3024 | 234.1589
2022-09-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.9242 | 0 | 510.3051 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2082.2315 | 77.9242 | 2237.0992
2022-09-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.0218 | 1707.8365 | 86.0944 | 0 | 1248.4855 | 0 | 37137.0357 | 190.0218 | 2956.322 | 86.0944 | 3232.4382
2022-09-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.0193 | 1653.4725 | 150.3392 | 0 | 436.8184 | 0 | 37137.0357 | 152.0193 | 2090.2909 | 150.3392 | 2392.6493
2022-09-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.2318 | 76.9129 | 280.0709 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.2318 | 76.9129 | 280.0709 | 466.2156
2022-09-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.8 | 76.9129 | 282.921 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.8 | 76.9129 | 282.921 | 466.6339
2022-09-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.5628 | 76.9129 | 358.6169 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.5628 | 76.9129 | 358.6169 | 602.0927
2022-09-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 535.4586 | 76.9129 | 1287.9879 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 535.4586 | 76.9129 | 1287.9879 | 1900.3594
2022-09-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 800.3645 | 87.2178 | 3118.5312 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 800.3645 | 87.2178 | 3118.5312 | 4006.1135
2022-09-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 718.8793 | 76.804 | 3391.8748 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 718.8793 | 76.804 | 3391.8748 | 4187.5581
2022-09-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.509 | 76.8272 | 1599.5677 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 397.509 | 76.8272 | 1599.5677 | 2073.9039
2022-09-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 330.5806 | 76.8519 | 1003.7266 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 330.5806 | 76.8519 | 1003.7266 | 1411.159
2022-09-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 505.6748 | 76.7701 | 1559.4791 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 505.6748 | 76.7701 | 1559.4791 | 2141.924
2022-09-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 833.2576 | 76.8163 | 3385.0828 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 833.2576 | 76.8163 | 3385.0828 | 4295.1567
2022-09-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1024.5581 | 76.9129 | 6300.06 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1024.5581 | 76.9129 | 6300.06 | 7401.531
2022-09-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 959.4086 | 76.9129 | 6677.1704 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 959.4086 | 76.9129 | 6677.1704 | 7713.4919
2022-09-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 747.8708 | 76.9129 | 5062.011 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 747.8708 | 76.9129 | 5062.011 | 5886.7947
2022-09-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 289.4978 | 76.9129 | 1567.251 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 289.4978 | 76.9129 | 1567.251 | 1933.6617
2022-09-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.038 | 76.9129 | 242.7696 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.038 | 76.9129 | 242.7696 | 409.7205
2022-09-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7928 | 76.9129 | 83.5508 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7928 | 76.9129 | 83.5508 | 237.2565
2022-09-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5673 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5673 | 230.4237
2022-09-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 447.9953 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 447.9953 | 601.8517
2022-09-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 79.1256 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 79.1256 | 232.9821
2022-09-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.705 | 0 | 441.2014 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2013.1278 | 77.705 | 2167.7763
2022-09-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.5749 | 1707.8365 | 85.0055 | 0 | 973.7668 | 0 | 37137.0357 | 188.5749 | 2681.6033 | 85.0055 | 2955.1837
2022-09-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.699 | 1653.4725 | 126.9267 | 0 | 453.637 | 0 | 37137.0357 | 139.699 | 2107.1095 | 126.9267 | 2373.7352
2022-09-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.4291 | 76.9129 | 210.7261 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.4291 | 76.9129 | 210.7261 | 386.0681
2022-09-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.3364 | 98.9901 | 268.5845 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.3364 | 98.9901 | 268.5845 | 485.9111
2022-09-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 230.6038 | 76.8591 | 495.6219 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 230.6038 | 76.8591 | 495.6219 | 803.0849
2022-09-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 627.9423 | 76.8466 | 1771.979 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 627.9423 | 76.8466 | 1771.979 | 2476.7679
2022-09-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 857.3379 | 76.798 | 3841.1394 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 857.3379 | 76.798 | 3841.1394 | 4775.2753
2022-09-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 722.7771 | 76.7261 | 3603.777 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 722.7771 | 76.7261 | 3603.777 | 4403.2802
2022-09-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 434.0504 | 76.9726 | 1746.9686 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 434.0504 | 76.9726 | 1746.9686 | 2257.9916
2022-09-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 363.3684 | 77.0409 | 1155.2466 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 363.3684 | 77.0409 | 1155.2466 | 1595.6559
2022-09-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 340.7777 | 76.8836 | 1064.8673 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 340.7777 | 76.8836 | 1064.8673 | 1482.5285
2022-09-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.8693 | 76.9129 | 1292.4755 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 408.8693 | 76.9129 | 1292.4755 | 1778.2578
2022-09-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 578.9918 | 76.9129 | 2261.2004 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 578.9918 | 76.9129 | 2261.2004 | 2917.1051
2022-09-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 530.4058 | 76.9129 | 1742.2618 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 530.4058 | 76.9129 | 1742.2618 | 2349.5805
2022-09-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 364.6083 | 76.9129 | 1252.6028 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 364.6083 | 76.9129 | 1252.6028 | 1694.124
2022-09-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.4345 | 76.9129 | 224.1654 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.4345 | 76.9129 | 224.1654 | 399.5128
2022-09-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7194 | 76.9129 | 76.7239 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7194 | 76.9129 | 76.7239 | 230.3562
2022-09-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6176 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6176 | 230.4741
2022-09-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 76.9129 | 631.0652 | 26.3063 | 0 | 0 | 37137.0357 | 370.3457 | 76.9129 | 631.0652 | 1078.3239
2022-09-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.4071 | 76.9129 | 76.6992 | 32.5523 | 0 | 0 | 37137.0357 | 397.9595 | 76.9129 | 76.6992 | 551.5716
2022-09-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7281 | 0 | 2911.7966 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4483.723 | 76.7281 | 4637.3946
2022-09-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.2274 | 1707.8365 | 78.9613 | 0 | 7182.011 | 0 | 37137.0357 | 145.2274 | 8889.8475 | 78.9613 | 9114.0362
2022-09-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.1342 | 1707.8365 | 79.6163 | 0 | 2652.9265 | 0 | 37137.0357 | 99.1342 | 4360.763 | 79.6163 | 4539.5136
2022-09-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7339 | 1707.8365 | 77.5477 | 0 | 434.5901 | 0 | 37137.0357 | 76.7339 | 2142.4266 | 77.5477 | 2296.7081
2022-09-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7708 | 1707.8365 | 77.5636 | 0 | 142.4188 | 0 | 37137.0357 | 76.7708 | 1850.2553 | 77.5636 | 2004.5897
2022-09-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.5426 | 484.6439 | 106.2361 | 0 | 25.6685 | 0 | 37137.0357 | 159.5426 | 510.3124 | 106.2361 | 776.0911
2022-09-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 179.8212 | 76.9129 | 296.4505 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 179.8212 | 76.9129 | 296.4505 | 553.1846
2022-09-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 361.4486 | 76.9129 | 490.524 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 361.4486 | 76.9129 | 490.524 | 928.8855
2022-09-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 293.5885 | 76.9129 | 457.8055 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 293.5885 | 76.9129 | 457.8055 | 828.3069
2022-09-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.6228 | 76.9129 | 148.3418 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.6228 | 76.9129 | 148.3418 | 324.8776
2022-09-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5567 | 76.9129 | 84.3751 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5567 | 76.9129 | 84.3751 | 237.8448
2022-09-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3283 | 1436.0161 | 128.6128 | 0 | 162.5934 | 0 | 37137.0357 | 81.3283 | 1598.6095 | 128.6128 | 1808.5506
2022-09-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.022 | 1707.8365 | 240.8836 | 0 | 978.8655 | 0 | 37137.0357 | 142.022 | 2686.702 | 240.8836 | 3069.6076
2022-09-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 306.2084 | 1680.6547 | 309.3666 | 0 | 940.4965 | 0 | 37137.0357 | 306.2084 | 2621.1512 | 309.3666 | 3236.7261
2022-09-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 330.8985 | 76.9129 | 344.4817 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 330.8985 | 76.9129 | 344.4817 | 752.2931
2022-09-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.851 | 76.9129 | 232.5981 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.851 | 76.9129 | 232.5981 | 474.362
2022-09-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.3442 | 76.9129 | 85.6236 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.3442 | 76.9129 | 85.6236 | 245.8807
2022-09-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6894 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6894 | 230.5459
2022-09-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 2787.542 | 1100.4443 | 0 | 130.169 | 37137.0357 | 1471.1934 | 76.9129 | 2917.711 | 4465.8173
2022-09-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 679.511 | 1413.0035 | 0 | 155.7396 | 37137.0357 | 1805.1202 | 76.9129 | 835.2506 | 2717.2837
2022-09-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5096 | 0 | 7646.9517 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 9218.8781 | 76.5096 | 9372.3312
2022-09-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.2348 | 1707.8365 | 92.9232 | 0 | 14207.348 | 0 | 37137.0357 | 142.2348 | 15915.1845 | 92.9232 | 16150.3426
2022-09-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.049 | 1707.8365 | 99.4896 | 0 | 8150.9644 | 0 | 37137.0357 | 89.049 | 9858.8009 | 99.4896 | 10047.3395
2022-09-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.8311 | 1707.8365 | 77.9556 | 0 | 2396.1052 | 0 | 37137.0357 | 81.8311 | 4103.9417 | 77.9556 | 4263.7284
2022-09-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5288 | 1707.8365 | 78.1063 | 0 | 1124.2184 | 0 | 37137.0357 | 76.5288 | 2832.0549 | 78.1063 | 2986.69
2022-09-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.9004 | 1707.8365 | 90.0663 | 0 | 388.011 | 0 | 37137.0357 | 94.9004 | 2095.8475 | 90.0663 | 2280.8142
2022-09-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 172.1636 | 1707.8365 | 187.7685 | 0 | 211.469 | 0 | 37137.0357 | 172.1636 | 1919.3055 | 187.7685 | 2279.2377
2022-09-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.3527 | 1571.9264 | 235.7358 | 0 | 156.0921 | 0 | 37137.0357 | 168.3527 | 1728.0185 | 235.7358 | 2132.107
2022-09-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.0872 | 76.9129 | 163.2827 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.0872 | 76.9129 | 163.2827 | 352.2829
2022-09-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.6593 | 76.9129 | 88.3127 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.6593 | 76.9129 | 88.3127 | 254.8848
2022-09-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1927 | 76.9129 | 79.8282 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.1927 | 76.9129 | 79.8282 | 235.9339
2022-09-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.453 | 1436.0161 | 96.3453 | 0 | 157.2815 | 0 | 37137.0357 | 82.453 | 1593.2976 | 96.3453 | 1772.0959
2022-09-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.0167 | 1707.8365 | 215.7101 | 0 | 847.9023 | 0 | 37137.0357 | 174.0167 | 2555.7388 | 215.7101 | 2945.4656
2022-09-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 257.6775 | 1653.4725 | 318.6573 | 0 | 807.2288 | 0 | 37137.0357 | 257.6775 | 2460.7013 | 318.6573 | 3037.036
2022-09-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.2475 | 76.9129 | 325.392 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 221.2475 | 76.9129 | 325.392 | 623.5525
2022-09-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.2053 | 76.9129 | 189.8585 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.2053 | 76.9129 | 189.8585 | 373.9768
2022-09-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6734 | 76.9129 | 78.4492 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6734 | 76.9129 | 78.4492 | 232.0355
2022-09-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7001 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7001 | 230.5566
2022-09-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-09-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 3543.8215 | 1845.2349 | 0 | 560.5295 | 37137.0357 | 2226.6678 | 76.9129 | 4104.351 | 6407.9317
2022-09-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 701.2344 | 2366.8965 | 0 | 835.9675 | 37137.0357 | 2764.3551 | 76.9129 | 1537.2019 | 4378.4699
2022-09-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5491 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5491 | 230.4056
2022-09-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.7534 | 76.9129 | 82.4171 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 148.7534 | 76.9129 | 82.4171 | 308.0834
2022-09-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.263 | 76.9129 | 85.3948 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.263 | 76.9129 | 85.3948 | 242.5707
2022-09-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0723 | 76.9129 | 76.5726 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0723 | 76.9129 | 76.5726 | 230.5578
2022-09-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6664 | 76.9129 | 76.6281 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6664 | 76.9129 | 76.6281 | 230.2074
2022-09-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6037 | 76.9129 | 77.4897 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6037 | 76.9129 | 77.4897 | 231.0063
2022-09-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.3989 | 76.9129 | 129.7248 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.3989 | 76.9129 | 129.7248 | 315.0366
2022-09-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.3466 | 76.9129 | 246.3024 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 198.3466 | 76.9129 | 246.3024 | 521.562
2022-09-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.5299 | 76.9129 | 201.1324 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.5299 | 76.9129 | 201.1324 | 430.5752
2022-09-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.5752 | 76.9129 | 109.3807 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.5752 | 76.9129 | 109.3807 | 280.8687
2022-09-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.9022 | 76.9129 | 104.0938 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.9022 | 76.9129 | 104.0938 | 287.9089
2022-09-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.8908 | 76.9129 | 113.1496 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.8908 | 76.9129 | 113.1496 | 284.9534
2022-09-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.0346 | 76.9129 | 202.5517 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 135.0346 | 76.9129 | 202.5517 | 414.4993
2022-09-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.2164 | 76.9129 | 520.5358 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 380.2164 | 76.9129 | 520.5358 | 977.6651
2022-09-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.5283 | 76.9129 | 687.6223 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 365.5283 | 76.9129 | 687.6223 | 1130.0635
2022-09-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.9871 | 76.9129 | 346.1628 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 188.9871 | 76.9129 | 346.1628 | 612.0629
2022-09-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.865 | 76.9129 | 178.5873 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 130.865 | 76.9129 | 178.5873 | 386.3652
2022-09-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5307 | 76.9129 | 77.5815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.5307 | 76.9129 | 77.5815 | 238.0252
2022-09-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7515 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7515 | 76.9129 | 76.7364 | 230.4008
2022-10-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 328.0137 | 76.9129 | 2479.9338 | 9.8184 | 0 | 0 | 37137.0357 | 337.8321 | 76.9129 | 2479.9338 | 2894.6788
2022-10-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 76.9129 | 76.5361 | 12.5415 | 0 | 0 | 37137.0357 | 356.581 | 76.9129 | 76.5361 | 510.03
2022-10-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 919.4976 | 76.9129 | 78.297 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 919.4976 | 76.9129 | 78.297 | 1074.7075
2022-10-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8003 | 76.9129 | 77.8325 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8003 | 76.9129 | 77.8325 | 231.5458
2022-10-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5603 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5603 | 230.4168
2022-10-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5527 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5527 | 230.4092
2022-10-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 445.2061 | 76.9129 | 76.9214 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 445.2061 | 76.9129 | 76.9214 | 599.0405
2022-10-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.4326 | 76.9129 | 102.2516 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.4326 | 76.9129 | 102.2516 | 261.5971
2022-10-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.7128 | 76.9129 | 180.8863 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 125.7128 | 76.9129 | 180.8863 | 383.512
2022-10-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.5246 | 76.9129 | 266.618 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.5246 | 76.9129 | 266.618 | 504.0555
2022-10-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.3496 | 76.9129 | 201.2449 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.3496 | 76.9129 | 201.2449 | 410.5074
2022-10-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5722 | 76.9129 | 92.1644 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.5722 | 76.9129 | 92.1644 | 249.6495
2022-10-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5411 | 76.9129 | 98.6825 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.5411 | 76.9129 | 98.6825 | 253.1365
2022-10-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1314 | 76.9129 | 121.9202 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.1314 | 76.9129 | 121.9202 | 277.9645
2022-10-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.671 | 76.9129 | 179.3828 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.671 | 76.9129 | 179.3828 | 342.9666
2022-10-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.5931 | 76.9129 | 199.9213 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 111.5931 | 76.9129 | 199.9213 | 388.4273
2022-10-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 144.2403 | 76.9129 | 186.7945 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 144.2403 | 76.9129 | 186.7945 | 407.9477
2022-10-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.5416 | 76.9129 | 142.6408 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.5416 | 76.9129 | 142.6408 | 327.0953
2022-10-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7148 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7148 | 230.5713
2022-10-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6234 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6234 | 230.4799
2022-10-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 3809.9697 | 847.6076 | 0 | 47.4732 | 37137.0357 | 1218.3567 | 76.9129 | 3857.4429 | 5152.7124
2022-10-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 605.9298 | 1311.2594 | 0 | 64.0655 | 37137.0357 | 1708.718 | 76.9129 | 669.9953 | 2455.6263
2022-10-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1653.4725 | 76.4751 | 0 | 16469.047 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 18122.5195 | 76.4751 | 18275.9382
2022-10-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.9143 | 1707.8365 | 81.6549 | 0 | 26010.158 | 0 | 37137.0357 | 136.9143 | 27717.9945 | 81.6549 | 27936.5637
2022-10-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5249 | 1707.8365 | 82.6745 | 0 | 13191.858 | 0 | 37137.0357 | 83.5249 | 14899.6945 | 82.6745 | 15065.8939
2022-10-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.76 | 1707.8365 | 76.8026 | 0 | 4881.3857 | 0 | 37137.0357 | 76.76 | 6589.2222 | 76.8026 | 6742.7848
2022-10-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6764 | 1707.8365 | 77.2814 | 0 | 1205.0221 | 0 | 37137.0357 | 77.6764 | 2912.8586 | 77.2814 | 3067.8163
2022-10-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.7006 | 1707.8365 | 77.4737 | 0 | 244.8135 | 0 | 37137.0357 | 100.7006 | 1952.65 | 77.4737 | 2130.8243
2022-10-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.298 | 1707.8365 | 126.6734 | 0 | 100.0909 | 0 | 37137.0357 | 190.298 | 1807.9274 | 126.6734 | 2124.8989
2022-10-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 255.8348 | 484.6439 | 277.5721 | 0 | 22.1347 | 0 | 37137.0357 | 255.8348 | 506.7786 | 277.5721 | 1040.1855
2022-10-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 214.7525 | 76.9129 | 232.8309 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 214.7525 | 76.9129 | 232.8309 | 524.4963
2022-10-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.7294 | 218.9419 | 95.0471 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.7294 | 218.9419 | 95.0471 | 429.7184
2022-10-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.0244 | 76.9003 | 85.4643 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.0244 | 76.9003 | 85.4643 | 248.3891
2022-10-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.9987 | 1164.1954 | 114.0463 | 0 | 66.5857 | 0 | 37137.0357 | 100.9987 | 1230.7811 | 114.0463 | 1445.8262
2022-10-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.5287 | 1707.8365 | 272.4021 | 0 | 580.9783 | 0 | 37137.0357 | 185.5287 | 2288.8148 | 272.4021 | 2746.7456
2022-10-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 234.8186 | 1653.4725 | 377.7231 | 0 | 678.9715 | 0 | 37137.0357 | 234.8186 | 2332.444 | 377.7231 | 2944.9857
2022-10-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.9447 | 76.9129 | 284.9392 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 162.9447 | 76.9129 | 284.9392 | 524.7968
2022-10-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.7629 | 76.9129 | 121.3391 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 105.7629 | 76.9129 | 121.3391 | 304.0149
2022-10-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5115 | 76.9129 | 76.5865 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5115 | 76.9129 | 76.5865 | 230.0109
2022-10-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6418 | 76.9129 | 76.6835 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6418 | 76.9129 | 76.6835 | 230.2383
2022-10-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 3478.1077 | 2499.177 | 0 | 789.3166 | 37137.0357 | 2880.6099 | 76.9129 | 4267.4244 | 7224.9472
2022-10-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 701.424 | 3244.9983 | 0 | 1241.6888 | 37137.0357 | 3642.457 | 76.9129 | 1943.1128 | 5662.4827
2022-10-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5479 | 0 | 13841.773 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 15413.6994 | 76.5479 | 15567.1908
2022-10-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.3218 | 1707.8365 | 77.1473 | 0 | 24449.498 | 0 | 37137.0357 | 178.3218 | 26157.3345 | 77.1473 | 26412.8037
2022-10-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2558 | 1707.8365 | 77.4238 | 0 | 11484.491 | 0 | 37137.0357 | 77.2558 | 13192.3275 | 77.4238 | 13347.0071
2022-10-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 948.8058 | 1707.8365 | 76.5519 | 0 | 1260.347 | 0 | 37137.0357 | 948.8058 | 2968.1835 | 76.5519 | 3993.5413
2022-10-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7735 | 1707.8365 | 76.5545 | 0 | 263.0034 | 0 | 37137.0357 | 76.7735 | 1970.8399 | 76.5545 | 2124.168
2022-10-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8008 | 1293.5334 | 78.8303 | 0 | 77.0145 | 0 | 37137.0357 | 80.8008 | 1370.5479 | 78.8303 | 1530.1789
2022-10-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 203.4525 | 76.8713 | 205.1485 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 203.4525 | 76.8713 | 205.1485 | 485.4724
2022-10-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 394.7876 | 76.781 | 525.6492 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 394.7876 | 76.781 | 525.6492 | 997.2178
2022-10-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.9152 | 76.7462 | 592.2978 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 370.9152 | 76.7462 | 592.2978 | 1039.9592
2022-10-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 232.3468 | 76.7469 | 338.5417 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 232.3468 | 76.7469 | 338.5417 | 647.6355
2022-10-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.6457 | 76.7603 | 258.2909 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 197.6457 | 76.7603 | 258.2909 | 532.6969
2022-10-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 255.9725 | 76.8562 | 357.9718 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 255.9725 | 76.8562 | 357.9718 | 690.8005
2022-10-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 448.0287 | 1436.0161 | 743.1451 | 0 | 93.6245 | 0 | 37137.0357 | 448.0287 | 1529.6406 | 743.1451 | 2720.8144
2022-10-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 576.086 | 1571.9264 | 1193.1519 | 0 | 93.5649 | 0 | 37137.0357 | 576.086 | 1665.4913 | 1193.1519 | 3434.7292
2022-10-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 564.5283 | 76.9129 | 1354.3058 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 564.5283 | 76.9129 | 1354.3058 | 1995.747
2022-10-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 416.6421 | 76.9129 | 1055.8384 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 416.6421 | 76.9129 | 1055.8384 | 1549.3934
2022-10-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.9565 | 76.9129 | 278.5263 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 137.9565 | 76.9129 | 278.5263 | 493.3957
2022-10-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9599 | 76.9129 | 92.3184 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.9599 | 76.9129 | 92.3184 | 248.1912
2022-10-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5493 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5493 | 230.4058
2022-10-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 703.5851 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 703.5851 | 857.4416
2022-10-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.4717 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.4717 | 230.3281
2022-10-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.6868 | 0 | 2968.9993 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4540.9257 | 76.6868 | 4694.5561
2022-10-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 179.6437 | 1707.8365 | 78.4096 | 0 | 7587.936 | 0 | 37137.0357 | 179.6437 | 9295.7725 | 78.4096 | 9553.8258
2022-10-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.046 | 1707.8365 | 77.9867 | 0 | 3052.9192 | 0 | 37137.0357 | 104.046 | 4760.7557 | 77.9867 | 4942.7883
2022-10-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4557 | 1707.8365 | 79.2245 | 0 | 288.902 | 0 | 37137.0357 | 79.4557 | 1996.7385 | 79.2245 | 2155.4186
2022-10-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2668 | 1436.0161 | 84.1399 | 0 | 86.2108 | 0 | 37137.0357 | 78.2668 | 1522.2269 | 84.1399 | 1684.6336
2022-10-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.4573 | 202.4849 | 131.7331 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.4573 | 202.4849 | 131.7331 | 438.6754
2022-10-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.7425 | 76.8997 | 272.9223 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 221.7425 | 76.8997 | 272.9223 | 571.5646
2022-10-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 234.1858 | 76.9129 | 313.0757 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 234.1858 | 76.9129 | 313.0757 | 624.1745
2022-10-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.7272 | 76.9129 | 229.6025 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 170.7272 | 76.9129 | 229.6025 | 477.2427
2022-10-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.0244 | 76.9129 | 101.3691 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.0244 | 76.9129 | 101.3691 | 278.3064
2022-10-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9575 | 76.9129 | 95.3714 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.9575 | 76.9129 | 95.3714 | 259.2419
2022-10-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.7622 | 1028.2852 | 121.0712 | 0 | 54.5962 | 0 | 37137.0357 | 96.7622 | 1082.8814 | 121.0712 | 1300.7148
2022-10-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.4844 | 1707.8365 | 243.5462 | 0 | 288.063 | 0 | 37137.0357 | 190.4844 | 1995.8995 | 243.5462 | 2429.9301
2022-10-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 294.1848 | 1653.4725 | 460.6183 | 0 | 281.9366 | 0 | 37137.0357 | 294.1848 | 1935.4091 | 460.6183 | 2690.2122
2022-10-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 280.8738 | 76.9129 | 449.9754 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 280.8738 | 76.9129 | 449.9754 | 807.7621
2022-10-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.3089 | 76.9129 | 229.9178 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 162.3089 | 76.9129 | 229.9178 | 469.1396
2022-10-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.6182 | 76.9129 | 90.6998 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.6182 | 76.9129 | 90.6998 | 246.2309
2022-10-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5987 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5987 | 230.4552
2022-10-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 2062.5745 | 79.4629 | 0 | 0 | 37137.0357 | 450.2119 | 76.9129 | 2062.5745 | 2589.6994
2022-10-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.5431 | 111.669 | 0 | 0 | 37137.0357 | 503.7857 | 76.9129 | 76.5431 | 657.2418
2022-10-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.4654 | 0 | 6213.9453 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7785.8717 | 76.4654 | 7939.2806
2022-10-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.7709 | 1707.8365 | 87.2573 | 0 | 12612.151 | 0 | 37137.0357 | 134.7709 | 14319.9875 | 87.2573 | 14542.0157
2022-10-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.8889 | 1707.8365 | 90.9536 | 0 | 5579.697 | 0 | 37137.0357 | 96.8889 | 7287.5335 | 90.9536 | 7475.3761
2022-10-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.4432 | 1707.8365 | 76.486 | 0 | 219.8414 | 0 | 37137.0357 | 85.4432 | 1927.6779 | 76.486 | 2089.6071
2022-10-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6336 | 1428.9634 | 76.7703 | 0 | 72.7339 | 0 | 37137.0357 | 76.6336 | 1501.6973 | 76.7703 | 1655.1013
2022-10-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.1978 | 76.8925 | 121.6591 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.1978 | 76.8925 | 121.6591 | 304.7494
2022-10-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 362.5227 | 76.8717 | 524.068 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 362.5227 | 76.8717 | 524.068 | 963.4624
2022-10-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 508.6965 | 76.8172 | 1045.5082 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 508.6965 | 76.8172 | 1045.5082 | 1631.0219
2022-10-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 423.0378 | 76.8092 | 941.0266 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 423.0378 | 76.8092 | 941.0266 | 1440.8736
2022-10-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 251.6243 | 76.7626 | 466.5909 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 251.6243 | 76.7626 | 466.5909 | 794.9778
2022-10-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 229.7998 | 76.7006 | 374.0781 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 229.7998 | 76.7006 | 374.0781 | 680.5784
2022-10-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 320.0106 | 76.8031 | 575.0957 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 320.0106 | 76.8031 | 575.0957 | 971.9094
2022-10-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 544.3577 | 1028.2852 | 1139.4144 | 0 | 36.84 | 0 | 37137.0357 | 544.3577 | 1065.1252 | 1139.4144 | 2748.8973
2022-10-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 687.2518 | 1164.1954 | 1765.2334 | 0 | 45.6122 | 0 | 37137.0357 | 687.2518 | 1209.8076 | 1765.2334 | 3662.2928
2022-10-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 629.1338 | 76.9129 | 1878.7598 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 629.1338 | 76.9129 | 1878.7598 | 2584.8065
2022-10-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 447.0346 | 76.9129 | 1372.1244 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 447.0346 | 76.9129 | 1372.1244 | 1896.0719
2022-10-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.347 | 76.9129 | 302.8815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.347 | 76.9129 | 302.8815 | 509.1414
2022-10-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.703 | 76.9129 | 76.5403 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.703 | 76.9129 | 76.5403 | 230.1563
2022-10-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 591.5331 | 56.3111 | 0 | 0 | 37137.0357 | 427.0602 | 76.9129 | 591.5331 | 1095.5062
2022-10-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 76.4709 | 69.2859 | 0 | 0 | 37137.0357 | 456.0607 | 76.9129 | 76.4709 | 609.4445
2022-10-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.6848 | 0 | 4027.0603 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5598.9867 | 76.6848 | 5752.6151
2022-10-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.8967 | 1707.8365 | 77.4914 | 0 | 10055.005 | 0 | 37137.0357 | 128.8967 | 11762.8415 | 77.4914 | 11969.2296
2022-10-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.0716 | 1707.8365 | 78.68 | 0 | 4557.8105 | 0 | 37137.0357 | 90.0716 | 6265.647 | 78.68 | 6434.3986
2022-10-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9616 | 1707.8365 | 87.442 | 0 | 194.5868 | 0 | 37137.0357 | 78.9616 | 1902.4233 | 87.442 | 2068.8268
2022-10-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2468 | 1707.8365 | 84.6995 | 0 | 116.4392 | 0 | 37137.0357 | 79.2468 | 1824.2757 | 84.6995 | 1988.2219
2022-10-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.4934 | 1436.0161 | 87.4241 | 0 | 77.7876 | 0 | 37137.0357 | 97.4934 | 1513.8037 | 87.4241 | 1698.7212
2022-10-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 215.8728 | 1164.1954 | 217.6972 | 0 | 55.4298 | 0 | 37137.0357 | 215.8728 | 1219.6252 | 217.6972 | 1653.1953
2022-10-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 247.3033 | 1707.8365 | 288.916 | 0 | 82.4181 | 0 | 37137.0357 | 247.3033 | 1790.2546 | 288.916 | 2326.4739
2022-10-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.6094 | 212.8232 | 154.8485 | 0 | 6.0247 | 0 | 37137.0357 | 114.6094 | 218.848 | 154.8485 | 488.3059
2022-10-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6814 | 76.9129 | 81.2305 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6814 | 76.9129 | 81.2305 | 234.8249
2022-10-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.3621 | 76.9129 | 79.4873 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 170.3621 | 76.9129 | 79.4873 | 326.7623
2022-10-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.9212 | 1436.0161 | 114.1424 | 0 | 113.1036 | 0 | 37137.0357 | 92.9212 | 1549.1197 | 114.1424 | 1756.1833
2022-10-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.8087 | 1707.8365 | 195.7613 | 0 | 602.2828 | 0 | 37137.0357 | 170.8087 | 2310.1193 | 195.7613 | 2676.6894
2022-10-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 266.3479 | 1653.4725 | 266.0714 | 0 | 568.0978 | 0 | 37137.0357 | 266.3479 | 2221.5703 | 266.0714 | 2753.9897
2022-10-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 269.9979 | 76.9129 | 295.9844 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 269.9979 | 76.9129 | 295.9844 | 642.8953
2022-10-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.8779 | 76.9129 | 162.0945 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 120.8779 | 76.9129 | 162.0945 | 359.8853
2022-10-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6812 | 76.9129 | 76.5721 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6812 | 76.9129 | 76.5721 | 230.1663
2022-10-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6805 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6805 | 230.537
2022-10-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 3325.0627 | 1716.8823 | 0 | 635.4402 | 37137.0357 | 2098.3152 | 76.9129 | 3960.503 | 6135.7311
2022-10-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 701.4272 | 2098.6821 | 0 | 986.294 | 37137.0357 | 2496.1408 | 76.9129 | 1687.7212 | 4260.7749
2022-10-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5689 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5689 | 230.4254
2022-10-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.9461 | 76.9129 | 80.5649 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.9461 | 76.9129 | 80.5649 | 287.4239
2022-10-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.1851 | 76.9129 | 82.8494 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.1851 | 76.9129 | 82.8494 | 249.9474
2022-10-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.7016 | 76.9129 | 76.5367 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.7016 | 76.9129 | 76.5367 | 234.1512
2022-10-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5721 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5721 | 230.4286
2022-10-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 176.1926 | 76.9129 | 76.5637 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 176.1926 | 76.9129 | 76.5637 | 329.6693
2022-10-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1449 | 76.9129 | 77.2919 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.1449 | 76.9129 | 77.2919 | 237.3497
2022-10-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.0819 | 76.9129 | 77.9878 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.0819 | 76.9129 | 77.9878 | 235.9827
2022-10-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5035 | 76.9129 | 77.6325 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5035 | 76.9129 | 77.6325 | 233.0489
2022-10-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9394 | 76.9129 | 77.4745 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.9394 | 76.9129 | 77.4745 | 232.3268
2022-10-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5645 | 76.9129 | 76.5052 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5645 | 76.9129 | 76.5052 | 229.9826
2022-10-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5769 | 76.9129 | 76.6016 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5769 | 76.9129 | 76.6016 | 230.0914
2022-10-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.5859 | 76.9129 | 76.4748 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.5859 | 76.9129 | 76.4748 | 244.9736
2022-10-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.5995 | 76.9129 | 108.6603 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 190.5995 | 76.9129 | 108.6603 | 376.1727
2022-10-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 222.2584 | 76.9129 | 153.5013 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 222.2584 | 76.9129 | 153.5013 | 452.6726
2022-10-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.8973 | 76.9129 | 91.606 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 152.8973 | 76.9129 | 91.606 | 321.4162
2022-10-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.9263 | 76.9129 | 76.5226 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.9263 | 76.9129 | 76.5226 | 240.3618
2022-10-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.814 | 76.9129 | 76.5558 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.814 | 76.9129 | 76.5558 | 230.2827
2022-10-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 2937.914 | 0 | 2305.4812 | 37137.0357 | 3324.6888 | 76.9129 | 2966.4151 | 6368.0168
2022-10-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 3158.1565 | 6389.172 | 0 | 4384.627 | 37137.0357 | 6786.6306 | 76.9129 | 7542.7835 | 14406.3271
2022-10-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 711.8208 | 3831.6035 | 0 | 2186.6545 | 37137.0357 | 4229.0621 | 76.9129 | 2898.4753 | 7204.4504
2022-10-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 690.8149 | 1221.5905 | 0 | 738.5507 | 37137.0357 | 1613.7072 | 76.9129 | 1429.3656 | 3119.9858
2022-10-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 413.2761 | 76.9129 | 660.9339 | 7680.6777 | 0 | 6110.6953 | 37137.0357 | 8093.9538 | 76.9129 | 6771.6292 | 14942.496
2022-10-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 477.4102 | 76.9129 | 714.0427 | 8216.978 | 0 | 7245.869 | 37137.0357 | 8694.3882 | 76.9129 | 7959.9117 | 16731.2128
2022-10-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6678 | 76.9129 | 660.9339 | 0 | 0 | 52.5619 | 37137.0357 | 76.6678 | 76.9129 | 713.4958 | 867.0766
2022-10-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1359 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1359 | 76.9129 | 76.7364 | 230.7852
2022-10-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.7727 | 76.9129 | 2113.7542 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.7727 | 76.9129 | 2113.7542 | 2270.4398
2022-10-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8729 | 76.9129 | 76.6493 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.8729 | 76.9129 | 76.6493 | 231.4351
2022-10-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 3190.7385 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 3190.7385 | 3344.595
2022-10-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 429.8195 | 76.9129 | 76.6834 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 429.8195 | 76.9129 | 76.6834 | 583.4159
2022-10-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1511 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.1511 | 76.9129 | 76.7364 | 231.8004
2022-10-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6632 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.6632 | 76.9129 | 76.7364 | 239.3126
2022-10-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.0623 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.0623 | 76.9129 | 76.7364 | 243.7117
2022-10-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2187 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.2187 | 76.9129 | 76.7364 | 235.8681
2022-10-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1109.8313 | 76.7364 | 12.8677 | 58.3708 | 0 | 37137.0357 | 356.9071 | 1168.2021 | 76.7364 | 1601.8456
2022-10-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 76.7364 | 12.1045 | 113.9226 | 0 | 37137.0357 | 382.8536 | 1821.7591 | 76.7364 | 2281.3491
2022-10-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 118.3083 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1826.1448 | 76.7364 | 1979.8248
2022-10-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 132.3964 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1840.2329 | 76.7364 | 1993.9129
2022-10-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 154.747 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1862.5835 | 76.7364 | 2016.2635
2022-10-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 404.9488 | 1707.8365 | 660.9339 | 6455.8354 | 175.4685 | 5956.3535 | 37137.0357 | 6860.7842 | 1883.305 | 6617.2874 | 15361.3766
2022-10-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 428.8326 | 1707.8365 | 714.0427 | 7370.196 | 206.8273 | 7490.988 | 37137.0357 | 7799.0286 | 1914.6638 | 8205.0307 | 17918.7231
2022-10-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1914.8643 | 76.7364 | 0 | 39384.785 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 41299.6493 | 76.7364 | 41453.3293
2022-10-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 709.0465 | 2473.1638 | 724.0633 | 49.6484 | 68198.71 | 83.8566 | 37137.0357 | 758.6948 | 70671.8738 | 807.9199 | 72238.4886
2022-10-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.4794 | 1794.9613 | 712.569 | 48.0683 | 33683.684 | 90.4669 | 37137.0357 | 428.5477 | 35478.6453 | 803.0359 | 36710.2289
2022-10-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.6594 | 1707.8365 | 1841.4452 | 0 | 12472.578 | 10.2449 | 37137.0357 | 101.6594 | 14180.4145 | 1851.6901 | 16133.764
2022-10-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7628 | 1747.3916 | 76.6427 | 0 | 6515.9136 | 0 | 37137.0357 | 76.7628 | 8263.3052 | 76.6427 | 8416.7107
2022-10-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7231 | 1705.8169 | 76.5972 | 0 | 3096.086 | 0 | 37137.0357 | 76.7231 | 4801.9029 | 76.5972 | 4955.2232
2022-10-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.1971 | 1702.497 | 82.4079 | 0 | 2449.1145 | 0 | 37137.0357 | 95.1971 | 4151.6115 | 82.4079 | 4329.2165
2022-10-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.7327 | 1701.3876 | 109.5133 | 0 | 1710.8438 | 0 | 37137.0357 | 166.7327 | 3412.2314 | 109.5133 | 3688.4774
2022-10-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.2283 | 1701.8868 | 95.1202 | 0 | 374.0616 | 0 | 37137.0357 | 127.2283 | 2075.9484 | 95.1202 | 2298.2969
2022-10-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5954 | 1705.1542 | 76.546 | 0 | 312.9605 | 0 | 37137.0357 | 76.5954 | 2018.1147 | 76.546 | 2171.2561
2022-10-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5957 | 1706.8422 | 76.5669 | 0 | 226.7492 | 0 | 37137.0357 | 76.5957 | 1933.5914 | 76.5669 | 2086.7541
2022-10-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6106 | 1707.3633 | 76.6532 | 0 | 836.0834 | 0 | 37137.0357 | 76.6106 | 2543.4467 | 76.6532 | 2696.7105
2022-10-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.6889 | 1707.8365 | 91.5849 | 0 | 6779.011 | 0 | 37137.0357 | 123.6889 | 8486.8475 | 91.5849 | 8702.1213
2022-10-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.6285 | 1680.6547 | 112.0798 | 0 | 4768.174 | 0 | 37137.0357 | 170.6285 | 6448.8287 | 112.0798 | 6731.537
2022-10-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.5253 | 76.9129 | 93.3873 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.5253 | 76.9129 | 93.3873 | 279.8255
2022-10-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.8873 | 76.9129 | 76.7506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.8873 | 76.9129 | 76.7506 | 248.5509
2022-10-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5936 | 76.9129 | 76.5341 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5936 | 76.9129 | 76.5341 | 232.0406
2022-10-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 826.4952 | 0 | 486.8648 | 37137.0357 | 1213.27 | 76.9129 | 1147.7986 | 2437.9816
2022-10-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 703.421 | 1303.3091 | 0 | 882.9947 | 37137.0357 | 1700.7677 | 76.9129 | 1586.4157 | 3364.0963
2022-10-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 3740.1602 | 0 | 9377.049 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10948.9754 | 3740.1602 | 14766.0791
2022-10-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.9038 | 1707.8365 | 76.5849 | 0 | 19345.645 | 0 | 37137.0357 | 153.9038 | 21053.4815 | 76.5849 | 21283.9702
2022-10-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0987 | 1707.8365 | 76.5622 | 0 | 10405.379 | 0 | 37137.0357 | 82.0987 | 12113.2155 | 76.5622 | 12271.8764
2022-10-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5793 | 1707.8365 | 76.5709 | 0 | 1287.7429 | 0 | 37137.0357 | 78.5793 | 2995.5794 | 76.5709 | 3150.7296
2022-10-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7251 | 1696.1162 | 76.572 | 0 | 219.2239 | 0 | 37137.0357 | 76.7251 | 1915.3401 | 76.572 | 2068.6372
2022-10-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.2317 | 1702.181 | 81.7323 | 0 | 111.6752 | 0 | 37137.0357 | 96.2317 | 1813.8562 | 81.7323 | 1991.8202
2022-10-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 286.1084 | 1697.5018 | 241.1559 | 0 | 88.61 | 0 | 37137.0357 | 286.1084 | 1786.1118 | 241.1559 | 2313.3761
2022-10-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 423.8546 | 616.1968 | 538.8248 | 0 | 26.4543 | 0 | 37137.0357 | 423.8546 | 642.6511 | 538.8248 | 1605.3305
2022-10-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 361.8818 | 76.9126 | 532.2051 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 361.8818 | 76.9126 | 532.2051 | 970.9996
2022-10-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 215.6045 | 77.7992 | 249.4707 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 215.6045 | 77.7992 | 249.4707 | 542.8744
2022-10-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 202.4083 | 81.8159 | 192.8138 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 202.4083 | 81.8159 | 192.8138 | 477.038
2022-10-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 266.1416 | 1038.2316 | 319.6297 | 0 | 42.2696 | 0 | 37137.0357 | 266.1416 | 1080.5012 | 319.6297 | 1666.2725
2022-10-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 355.3152 | 1696.2106 | 570.0704 | 0 | 303.0656 | 0 | 37137.0357 | 355.3152 | 1999.2762 | 570.0704 | 2924.6618
2022-10-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 419.1812 | 1653.4725 | 633.4318 | 0 | 322.7004 | 0 | 37137.0357 | 419.1812 | 1976.1729 | 633.4318 | 3028.7858
2022-10-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 335.2758 | 76.9129 | 498.4868 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 335.2758 | 76.9129 | 498.4868 | 910.6756
2022-10-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.7668 | 76.9129 | 242.5939 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 159.7668 | 76.9129 | 242.5939 | 479.2737
2022-10-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.499 | 76.9129 | 87.5086 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.499 | 76.9129 | 87.5086 | 243.9205
2022-10-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8209 | 76.9129 | 76.5949 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8209 | 76.9129 | 76.5949 | 230.3287
2022-10-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 2993.4622 | 373.1063 | 0 | 123.4679 | 37137.0357 | 749.1973 | 76.9129 | 3116.9301 | 3943.0403
2022-10-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 690.2148 | 661.5971 | 0 | 151.6312 | 37137.0357 | 1053.7138 | 76.9129 | 841.846 | 1972.4727
2022-10-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.4779 | 0 | 6706.875 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 8278.8014 | 76.4779 | 8432.2228
2022-10-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.1364 | 1707.8365 | 92.5127 | 0 | 13649.138 | 0 | 37137.0357 | 123.1364 | 15356.9745 | 92.5127 | 15572.6236
2022-10-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.1332 | 1707.8365 | 98.9867 | 0 | 5921.6616 | 0 | 37137.0357 | 101.1332 | 7629.4981 | 98.9867 | 7829.6181
2022-10-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.4731 | 1695.7533 | 78.0036 | 0 | 199.4548 | 0 | 37137.0357 | 87.4731 | 1895.2081 | 78.0036 | 2060.6848
2022-10-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9077 | 1702.1276 | 87.9341 | 0 | 107.0408 | 0 | 37137.0357 | 78.9077 | 1809.1684 | 87.9341 | 1976.0101
2022-10-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.4981 | 1156.8771 | 211.0709 | 0 | 54.2601 | 0 | 37137.0357 | 166.4981 | 1211.1372 | 211.0709 | 1588.7062
2022-10-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 486.1839 | 77.1942 | 879.8438 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 486.1839 | 77.1942 | 879.8438 | 1443.2218
2022-10-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 663.2612 | 77.4264 | 1787.8065 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 663.2612 | 77.4264 | 1787.8065 | 2528.4941
2022-10-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 563.8648 | 77.3068 | 1709.9009 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 563.8648 | 77.3068 | 1709.9009 | 2351.0725
2022-10-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.6826 | 78.5945 | 883.8787 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 351.6826 | 78.5945 | 883.8787 | 1314.1558
2022-10-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 346.2688 | 89.4475 | 718.7567 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 346.2688 | 89.4475 | 718.7567 | 1154.473
2022-10-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 465.8119 | 95.7615 | 1050.7997 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 465.8119 | 95.7615 | 1050.7997 | 1612.3731
2022-10-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 658.2363 | 1207.5326 | 2013.3511 | 0 | 41.7601 | 0 | 37137.0357 | 658.2363 | 1249.2927 | 2013.3511 | 3920.8801
2022-10-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 792.9396 | 1300.1057 | 3357.4365 | 0 | 51.7064 | 0 | 37137.0357 | 792.9396 | 1351.8121 | 3357.4365 | 5502.1883
2022-10-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 709.322 | 76.9129 | 2745.1287 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 709.322 | 76.9129 | 2745.1287 | 3531.3636
2022-10-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 500.945 | 76.9129 | 1800.5077 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 500.945 | 76.9129 | 1800.5077 | 2378.3656
2022-10-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.7603 | 76.9129 | 494.1237 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 156.7603 | 76.9129 | 494.1237 | 727.7969
2022-10-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3723 | 76.9129 | 117.0775 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.3723 | 76.9129 | 117.0775 | 271.3628
2022-10-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7764 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7764 | 230.6328
2022-10-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6056 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6056 | 230.4621
2022-10-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 501.5453 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 501.5453 | 655.4018
2022-10-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8707 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.8707 | 230.7272
2022-10-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.9367 | 0 | 1535.2695 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3107.1959 | 76.9367 | 3261.0762
2022-10-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.6856 | 1707.8365 | 81.6931 | 0 | 4372.106 | 0 | 37137.0357 | 175.6856 | 6079.9425 | 81.6931 | 6337.3211
2022-10-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.04 | 1707.8365 | 102.4803 | 0 | 1182.3236 | 0 | 37137.0357 | 111.04 | 2890.1601 | 102.4803 | 3103.6804
2022-10-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.0304 | 1707.8365 | 136.6202 | 0 | 135.5596 | 0 | 37137.0357 | 83.0304 | 1843.3961 | 136.6202 | 2063.0467
2022-10-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.3277 | 1164.1954 | 149.0308 | 0 | 71.9608 | 0 | 37137.0357 | 89.3277 | 1236.1562 | 149.0308 | 1474.5147
2022-10-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.2606 | 137.4907 | 233.7049 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 147.2606 | 137.4907 | 233.7049 | 518.4563
2022-10-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.0104 | 76.896 | 795.7728 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 412.0104 | 76.896 | 795.7728 | 1284.6792
2022-10-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 571.2732 | 231.5823 | 1502.4575 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 571.2732 | 231.5823 | 1502.4575 | 2305.313
2022-10-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 456.4059 | 76.8665 | 1330.65 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 456.4059 | 76.8665 | 1330.65 | 1863.9224
2022-10-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 284.1791 | 76.8483 | 701.7192 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 284.1791 | 76.8483 | 701.7192 | 1062.7466
2022-10-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 261.2721 | 77.1808 | 543.3667 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 261.2721 | 77.1808 | 543.3667 | 881.8195
2022-10-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.5732 | 76.8965 | 771.6867 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 351.5732 | 76.8965 | 771.6867 | 1200.1564
2022-10-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 569.2842 | 1435.5405 | 1485.493 | 0 | 100.6981 | 0 | 37137.0357 | 569.2842 | 1536.2386 | 1485.493 | 3591.0158
2022-10-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 737.2056 | 1571.9264 | 2434.0566 | 0 | 103.5146 | 0 | 37137.0357 | 737.2056 | 1675.441 | 2434.0566 | 4846.7031
2022-10-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 690.68 | 76.9129 | 2664.5007 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 690.68 | 76.9129 | 2664.5007 | 3432.0936
2022-10-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 509.792 | 76.9129 | 2019.0123 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 509.792 | 76.9129 | 2019.0123 | 2605.7172
2022-10-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.8251 | 76.9129 | 474.4945 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 141.8251 | 76.9129 | 474.4945 | 693.2325
2022-10-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.779 | 76.9129 | 92.9171 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.779 | 76.9129 | 92.9171 | 246.609
2022-10-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6082 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6082 | 230.4647
2022-10-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 419.2792 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 419.2792 | 573.1356
2022-10-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.2885 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.2885 | 231.145
2022-10-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.0525 | 0 | 3035.114 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4607.0404 | 77.0525 | 4761.0365
2022-10-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.8341 | 1707.8365 | 78.7513 | 0 | 7250.737 | 0 | 37137.0357 | 177.8341 | 8958.5735 | 78.7513 | 9215.159
2022-10-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.8303 | 1707.8365 | 85.2859 | 0 | 2242.5833 | 0 | 37137.0357 | 102.8303 | 3950.4198 | 85.2859 | 4138.5361
2022-10-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.2804 | 1707.8365 | 100.8128 | 0 | 240.2013 | 0 | 37137.0357 | 81.2804 | 1948.0378 | 100.8128 | 2130.1311
2022-10-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7383 | 1707.8365 | 90.8395 | 0 | 108.7876 | 0 | 37137.0357 | 81.7383 | 1816.6241 | 90.8395 | 1989.2019
2022-10-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.0688 | 76.9129 | 90.0052 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.0688 | 76.9129 | 90.0052 | 257.9869
2022-10-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 187.2545 | 76.9129 | 253.9576 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 187.2545 | 76.9129 | 253.9576 | 518.125
2022-10-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 259.6379 | 76.9129 | 403.8563 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 259.6379 | 76.9129 | 403.8563 | 740.4071
2022-10-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 180.5411 | 76.9129 | 249.7617 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 180.5411 | 76.9129 | 249.7617 | 507.2158
2022-10-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.4096 | 76.9129 | 87.6009 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.4096 | 76.9129 | 87.6009 | 241.9235
2022-10-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1075.6982 | 76.9129 | 77.1642 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 1075.6982 | 76.9129 | 77.1642 | 1229.7754
2022-10-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5732 | 1300.1057 | 96.9567 | 0 | 100.3685 | 0 | 37137.0357 | 80.5732 | 1400.4742 | 96.9567 | 1578.0041
2022-10-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.0097 | 1707.8365 | 178.2135 | 0 | 674.3488 | 0 | 37137.0357 | 131.0097 | 2382.1853 | 178.2135 | 2691.4085
2022-10-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.5245 | 1653.4725 | 185.4439 | 0 | 730.4452 | 0 | 37137.0357 | 128.5245 | 2383.9178 | 185.4439 | 2697.8861
2022-10-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.264 | 76.9129 | 89.7913 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.264 | 76.9129 | 89.7913 | 246.9683
2022-10-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.6184 | 76.9129 | 76.5065 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.6184 | 76.9129 | 76.5065 | 234.0378
2022-10-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0843 | 76.9129 | 76.5175 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.0843 | 76.9129 | 76.5175 | 233.5148
2022-10-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6881 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6881 | 230.5446
2022-10-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 3723.3118 | 1808.0553 | 0 | 183.4807 | 37137.0357 | 2184.1463 | 76.9129 | 3906.7925 | 6167.8517
2022-10-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 691.0001 | 2282.8054 | 0 | 240.0279 | 37137.0357 | 2680.2641 | 76.9129 | 931.0279 | 3688.2049
2022-10-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5783 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5783 | 230.4347
2022-10-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.1351 | 76.9129 | 80.6451 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 149.1351 | 76.9129 | 80.6451 | 306.6931
2022-10-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.0613 | 76.9129 | 83.0622 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.0613 | 76.9129 | 83.0622 | 249.0363
2022-10-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.3614 | 76.9129 | 76.5002 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.3614 | 76.9129 | 76.5002 | 233.7745
2022-10-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5148 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5148 | 230.3713
2022-10-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.71 | 76.9129 | 188.1333 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 162.71 | 76.9129 | 188.1333 | 427.7562
2022-10-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.189 | 76.9129 | 77.6988 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.189 | 76.9129 | 77.6988 | 245.8007
2022-10-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.6307 | 76.9129 | 77.2543 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.6307 | 76.9129 | 77.2543 | 247.798
2022-10-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.5879 | 76.9129 | 76.5589 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.5879 | 76.9129 | 76.5589 | 239.0598
2022-10-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6995 | 76.9129 | 4271.2173 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6995 | 76.9129 | 4271.2173 | 4424.8297
2022-10-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5917 | 76.9129 | 76.6384 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5917 | 76.9129 | 76.6384 | 230.143
2022-10-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5212 | 76.9129 | 76.6259 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5212 | 76.9129 | 76.6259 | 230.0601
2022-10-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.2622 | 76.9129 | 76.684 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.2622 | 76.9129 | 76.684 | 261.8591
2022-10-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.5254 | 76.9129 | 87.4267 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 153.5254 | 76.9129 | 87.4267 | 317.8651
2022-10-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.4873 | 76.9129 | 92.9674 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 148.4873 | 76.9129 | 92.9674 | 318.3677
2022-10-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.536 | 76.9129 | 77.534 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.536 | 76.9129 | 77.534 | 283.9829
2022-10-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1327 | 76.9129 | 76.6375 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.1327 | 76.9129 | 76.6375 | 236.6831
2022-10-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7967 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7967 | 76.9129 | 76.7364 | 230.4461
2022-10-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.6303 | 892.3748 | 660.9339 | 4868.8247 | 49.1495 | 5167.7974 | 37137.0357 | 5265.455 | 941.5243 | 5828.7313 | 12035.7106
2022-10-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 435.0134 | 1707.8365 | 714.0427 | 10703.029 | 130.0582 | 9329.272 | 37137.0357 | 11138.0424 | 1837.8947 | 10043.3147 | 23019.2518
2022-10-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.9262 | 1707.8365 | 1838.7339 | 7317.445 | 138.7254 | 6248.627 | 37137.0357 | 7715.3711 | 1846.5619 | 8087.3609 | 17649.2939
2022-10-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 701.8492 | 2375.2817 | 179.4821 | 2144.4644 | 37137.0357 | 2767.3984 | 1887.3186 | 2846.3136 | 7501.0306
2022-10-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 169.3833 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1877.2198 | 76.7364 | 2030.8998
2022-10-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.3397 | 1707.8365 | 660.9339 | 8183.3223 | 121.5133 | 5591.5366 | 37137.0357 | 8607.662 | 1829.3498 | 6252.4705 | 16689.4824
2022-10-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 459.8994 | 76.9129 | 714.0427 | 8727.472 | 0 | 7286.2993 | 37137.0357 | 9187.3714 | 76.9129 | 8000.342 | 17264.6264
2022-10-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1404.0537 | 76.9129 | 3141.5742 | 0 | 0 | 65.7366 | 37137.0357 | 1404.0537 | 76.9129 | 3207.3108 | 4688.2774
2022-10-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7339 | 76.9129 | 76.5641 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7339 | 76.9129 | 76.5641 | 230.2109
2022-10-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2001 | 76.9129 | 77.0299 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2001 | 76.9129 | 77.0299 | 231.1429
2022-10-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6929 | 76.9129 | 77.005 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6929 | 76.9129 | 77.005 | 230.6108
2022-10-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8651 | 76.9129 | 76.6178 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8651 | 76.9129 | 76.6178 | 230.3958
2022-10-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6081 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6081 | 230.4646
2022-10-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6039 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6039 | 230.4604
2022-10-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.2506 | 76.9129 | 76.5466 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 146.2506 | 76.9129 | 76.5466 | 299.7101
2022-10-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.4281 | 76.9129 | 76.539 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.4281 | 76.9129 | 76.539 | 244.8801
2022-10-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.3211 | 76.9129 | 174.0855 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.3211 | 76.9129 | 174.0855 | 340.3195
2022-10-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9162 | 1055.4672 | 76.5589 | 0 | 68.5236 | 0 | 37137.0357 | 76.9162 | 1123.9908 | 76.5589 | 1277.466
2022-10-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 142.3566 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1850.1931 | 76.7364 | 2003.8731
2022-10-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 660.9339 | 27.4371 | 157.0813 | 102.3578 | 37137.0357 | 398.1861 | 1864.9178 | 763.2917 | 3026.3957
2022-10-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1707.8365 | 682.1774 | 26.3517 | 161.4626 | 113.1015 | 37137.0357 | 407.7846 | 1869.2991 | 795.2789 | 3072.3626
2022-10-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 201.5622 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1909.3987 | 76.7364 | 2063.0786
2022-10-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 230.4605 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1938.297 | 76.7364 | 2091.977
2022-10-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 333.0176 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2040.854 | 76.7364 | 2194.534
2022-10-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 418.6078 | 1707.8365 | 660.9339 | 7871.2227 | 714.1226 | 7740.2134 | 37137.0357 | 8289.8305 | 2421.9591 | 8401.1473 | 19112.9368
2022-10-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 527.3343 | 1707.8365 | 714.0427 | 15437.058 | 842.0363 | 15469.844 | 37137.0357 | 15964.3923 | 2549.8728 | 16183.8867 | 34698.1518
2022-10-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 416.4702 | 2009.764 | 3065.659 | 9368.688 | 45002.37 | 10355.3125 | 37137.0357 | 9785.1582 | 47012.134 | 13420.9715 | 70218.2637
2022-10-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 2684.677 | 712.4981 | 2930.4895 | 72440.51 | 3546.9968 | 37137.0357 | 3327.9482 | 75125.187 | 4259.4949 | 82712.63
2022-10-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 290.6203 | 1818.1958 | 447.4597 | 7.758 | 36349.297 | 14.8269 | 37137.0357 | 298.3782 | 38167.4928 | 462.2866 | 38928.1577
2022-10-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 16856.492 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 18564.3285 | 76.7364 | 18718.0085
2022-10-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 10302.022 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 12009.8585 | 76.7364 | 12163.5385
2022-10-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.9221 | 1707.8365 | 2332.8953 | 0 | 6315.01 | 0 | 37137.0357 | 199.9221 | 8022.8465 | 2332.8953 | 10555.6639
2022-10-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.0294 | 1707.8365 | 80.006 | 0 | 5999.861 | 0 | 37137.0357 | 110.0294 | 7707.6975 | 80.006 | 7897.7329
2022-10-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.5234 | 1707.8365 | 93.7769 | 0 | 4219.582 | 0 | 37137.0357 | 149.5234 | 5927.4185 | 93.7769 | 6170.7187
2022-10-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.3859 | 1707.8365 | 82.4287 | 0 | 1487.5839 | 0 | 37137.0357 | 84.3859 | 3195.4204 | 82.4287 | 3362.235
2022-10-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6798 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1651.7003 | 0 | 37137.0357 | 76.6798 | 3359.5368 | 76.7364 | 3512.953
2022-10-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 488.5315 | 1707.8365 | 2944.0144 | 0 | 1096.149 | 0 | 37137.0357 | 488.5315 | 2803.9855 | 2944.0144 | 6236.5314
2022-10-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8566 | 1707.8365 | 76.6457 | 0 | 2583.9578 | 0 | 37137.0357 | 77.8566 | 4291.7943 | 76.6457 | 4446.2966
2022-10-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.7405 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 12980.215 | 0 | 37137.0357 | 114.7405 | 14688.0515 | 76.7364 | 14879.5284
2022-10-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.2064 | 1707.8365 | 190.5031 | 0 | 7895.2905 | 0 | 37137.0357 | 125.2064 | 9603.127 | 190.5031 | 9918.8365
2022-10-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.4184 | 76.9129 | 78.8604 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.4184 | 76.9129 | 78.8604 | 244.1917
2022-10-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.2355 | 76.9129 | 77.1351 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.2355 | 76.9129 | 77.1351 | 235.2834
2022-10-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6654 | 76.9129 | 76.5982 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6654 | 76.9129 | 76.5982 | 230.1766
2022-10-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 660.9339 | 76.963 | 0 | 151.0073 | 37137.0357 | 453.054 | 76.9129 | 811.9412 | 1341.9081
2022-10-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 692.7991 | 121.3726 | 0 | 193.8972 | 37137.0357 | 508.1474 | 76.9129 | 886.6963 | 1471.7566
2022-10-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 468.8119 | 76.9129 | 660.9339 | 10026.833 | 0 | 8439.204 | 37137.0357 | 10495.6449 | 76.9129 | 9100.1379 | 19672.6957
2022-10-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 682.1982 | 212.8232 | 714.0427 | 18939.816 | 0 | 16903.236 | 37137.0357 | 19622.0142 | 212.8232 | 17617.2787 | 37452.1162
2022-10-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 471.6565 | 1724.8369 | 2003.9689 | 12350.504 | 22986.49 | 11828.536 | 37137.0357 | 12822.1605 | 24711.3269 | 13832.5049 | 51365.9923
2022-10-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.9118 | 1859.0455 | 712.3405 | 4528.2515 | 47161.64 | 4799.057 | 37137.0357 | 4926.1633 | 49020.6855 | 5511.3975 | 59458.2463
2022-10-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1710.252 | 680.8063 | 100.182 | 24448.643 | 217.7416 | 37137.0357 | 481.6149 | 26158.895 | 898.548 | 27539.0579
2022-10-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 156.8676 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 7378.215 | 0 | 37137.0357 | 156.8676 | 9086.0515 | 76.7364 | 9319.6555
2022-10-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6012 | 1698.3373 | 3182.1282 | 0 | 3777.2266 | 0 | 37137.0357 | 76.6012 | 5475.5639 | 3182.1282 | 8734.2933
2022-10-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7488 | 1704.8912 | 76.6158 | 0 | 1995.576 | 0 | 37137.0357 | 76.7488 | 3700.4672 | 76.6158 | 3853.8318
2022-10-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5113 | 1701.2549 | 79.7979 | 0 | 1636.201 | 0 | 37137.0357 | 77.5113 | 3337.4559 | 79.7979 | 3494.7651
2022-10-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.4953 | 1700.7524 | 102.219 | 0 | 1117.4849 | 0 | 37137.0357 | 88.4953 | 2818.2373 | 102.219 | 3008.9516
2022-10-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.1342 | 1700.3839 | 93.2009 | 0 | 339.3205 | 0 | 37137.0357 | 92.1342 | 2039.7044 | 93.2009 | 2225.0394
2022-10-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3925 | 1696.6564 | 76.4854 | 0 | 259.6723 | 0 | 37137.0357 | 79.3925 | 1956.3287 | 76.4854 | 2112.2067
2022-10-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1445 | 1688.0502 | 76.5149 | 0 | 278.1445 | 0 | 37137.0357 | 77.1445 | 1966.1947 | 76.5149 | 2119.8541
2022-10-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.6324 | 1688.4435 | 76.5213 | 0 | 680.4985 | 0 | 37137.0357 | 84.6324 | 2368.942 | 76.5213 | 2530.0957
2022-10-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.1456 | 1702.1357 | 77.5141 | 0 | 3801.777 | 0 | 37137.0357 | 122.1456 | 5503.9127 | 77.5141 | 5703.5724
2022-10-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.3543 | 1680.6547 | 80.8109 | 0 | 3307.8691 | 0 | 37137.0357 | 185.3543 | 4988.5238 | 80.8109 | 5254.6889
2022-10-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 176.9362 | 76.9129 | 91.0983 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 176.9362 | 76.9129 | 91.0983 | 344.9473
2022-10-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.9383 | 76.9129 | 88.4284 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.9383 | 76.9129 | 88.4284 | 263.2797
2022-10-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7378 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7378 | 76.9129 | 76.7364 | 230.3872
2022-10-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 660.9339 | 32.8195 | 0 | 79.0607 | 37137.0357 | 403.5685 | 76.9129 | 739.9946 | 1220.476
2022-10-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 692.7991 | 41.9086 | 0 | 101.2512 | 37137.0357 | 417.9996 | 76.9129 | 794.0504 | 1288.9629
2022-10-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.3633 | 76.9129 | 660.9339 | 6338.684 | 0 | 4598.7183 | 37137.0357 | 6739.0473 | 76.9129 | 5259.6522 | 12075.6124
2022-10-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 443.7418 | 76.9129 | 3597.6306 | 11635.509 | 0 | 8981.599 | 37137.0357 | 12079.2509 | 76.9129 | 12579.2296 | 24735.3934
2022-10-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1571.9264 | 712.4055 | 6562.6133 | 16107.198 | 5657.738 | 37137.0357 | 6960.0719 | 17679.1244 | 6370.1435 | 31009.3398
2022-10-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 472.9454 | 1707.8365 | 701.354 | 1924.8931 | 29068.37 | 1891.4409 | 37137.0357 | 2397.8385 | 30776.2065 | 2592.7949 | 35766.8399
2022-10-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7552 | 1707.8365 | 76.6026 | 0 | 16845.611 | 0 | 37137.0357 | 76.7552 | 18553.4475 | 76.6026 | 18706.8053
2022-10-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.4964 | 1707.8365 | 2452.9539 | 0 | 7132.439 | 0 | 37137.0357 | 158.4964 | 8840.2755 | 2452.9539 | 11451.7258
2022-10-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7833 | 1707.8365 | 76.6508 | 0 | 4756.5864 | 0 | 37137.0357 | 76.7833 | 6464.4229 | 76.6508 | 6617.857
2022-10-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.5729 | 1707.8365 | 785.1509 | 0 | 2341.1355 | 0 | 37137.0357 | 88.5729 | 4048.972 | 785.1509 | 4922.6959
2022-10-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.6526 | 1707.8365 | 79.9042 | 0 | 1380.858 | 0 | 37137.0357 | 98.6526 | 3088.6945 | 79.9042 | 3267.2513
2022-10-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.0511 | 1707.8365 | 86.6782 | 0 | 849.918 | 0 | 37137.0357 | 98.0511 | 2557.7545 | 86.6782 | 2742.4838
2022-10-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2903 | 1707.8365 | 77.2669 | 0 | 424.5839 | 0 | 37137.0357 | 77.2903 | 2132.4204 | 77.2669 | 2286.9775
2022-10-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8173 | 1707.8365 | 76.5766 | 0 | 376.3642 | 0 | 37137.0357 | 76.8173 | 2084.2007 | 76.5766 | 2237.5946
2022-10-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 1524.3887 | 0 | 396.2048 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2104.0413 | 1524.3887 | 3705.3736
2022-10-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1401.4722 | 1707.8365 | 76.666 | 0 | 1083.2975 | 0 | 37137.0357 | 1401.4722 | 2791.134 | 76.666 | 4269.2722
2022-10-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.129 | 1707.8365 | 84.9149 | 0 | 7655.2085 | 0 | 37137.0357 | 92.129 | 9363.045 | 84.9149 | 9540.0889
2022-10-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.2606 | 1680.6547 | 88.4609 | 0 | 5459.389 | 0 | 37137.0357 | 152.2606 | 7140.0437 | 88.4609 | 7380.7652
2022-10-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.1395 | 76.9129 | 85.5164 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 141.1395 | 76.9129 | 85.5164 | 303.5688
2022-10-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6087 | 76.9129 | 82.1778 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.6087 | 76.9129 | 82.1778 | 244.6994
2022-10-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 1685.6566 | 0 | 1550.875 | 37137.0357 | 2072.4314 | 76.9129 | 2211.8089 | 4361.1532
2022-10-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 2396.6228 | 0 | 2440.3572 | 37137.0357 | 2788.7395 | 76.9129 | 3143.7782 | 6009.4306
2022-10-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 8736.046 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10307.9724 | 76.7364 | 10461.6524
2022-10-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 138.8625 | 1707.8365 | 258.5045 | 0 | 19290.271 | 0 | 37137.0357 | 138.8625 | 20998.1075 | 258.5045 | 21395.4746
2022-10-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8733 | 1707.8365 | 77.1141 | 0 | 13490.129 | 0 | 37137.0357 | 79.8733 | 15197.9655 | 77.1141 | 15354.9529
2022-10-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2651 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5459.0425 | 0 | 37137.0357 | 77.2651 | 7166.879 | 76.7364 | 7320.8805
2022-10-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2301.4524 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4009.2889 | 76.7364 | 4162.9689
2022-10-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 199.743 | 1707.8365 | 1117.4224 | 0 | 703.2381 | 0 | 37137.0357 | 199.743 | 2411.0746 | 1117.4224 | 3728.24
2022-10-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 127.5094 | 1707.8365 | 81.0714 | 0 | 408.3949 | 0 | 37137.0357 | 127.5094 | 2116.2314 | 81.0714 | 2324.8122
2022-10-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.4886 | 1571.9264 | 97.5488 | 0 | 209.2236 | 0 | 37137.0357 | 185.4886 | 1781.15 | 97.5488 | 2064.1874
2022-10-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.3983 | 76.9129 | 86.6245 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.3983 | 76.9129 | 86.6245 | 276.9358
2022-10-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7747 | 1164.1954 | 76.5892 | 0 | 77.1158 | 0 | 37137.0357 | 76.7747 | 1241.3111 | 76.5892 | 1394.675
2022-10-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.5857 | 0 | 174.991 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1882.8275 | 76.5857 | 2036.3567
2022-10-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 209.5837 | 1707.8365 | 76.5637 | 0 | 675.7534 | 0 | 37137.0357 | 209.5837 | 2383.5899 | 76.5637 | 2669.7373
2022-10-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.9104 | 1707.8365 | 80.6363 | 0 | 4953.9546 | 0 | 37137.0357 | 114.9104 | 6661.7911 | 80.6363 | 6857.3378
2022-10-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 208.7685 | 1680.6547 | 85.2323 | 0 | 3947.9111 | 0 | 37137.0357 | 208.7685 | 5628.5658 | 85.2323 | 5922.5666
2022-10-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 179.9497 | 76.9129 | 87.2185 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 179.9497 | 76.9129 | 87.2185 | 344.0811
2022-10-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.5472 | 76.9129 | 87.4512 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.5472 | 76.9129 | 87.4512 | 251.9114
2022-10-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.551 | 76.9129 | 76.5808 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.551 | 76.9129 | 76.5808 | 230.0447
2022-10-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7502 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7502 | 76.9129 | 76.7364 | 230.3996
2022-10-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 2017.2699 | 0 | 1878.7828 | 37137.0357 | 2404.0447 | 76.9129 | 2539.7167 | 5020.6743
2022-10-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2824.92 | 0 | 2837.9668 | 37137.0357 | 3222.3787 | 76.9129 | 3552.0095 | 6851.3011
2022-10-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 11375.66 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 12947.5864 | 76.7364 | 13101.2664
2022-10-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.6066 | 1707.8365 | 346.2559 | 0 | 22472.838 | 0 | 37137.0357 | 211.6066 | 24180.6745 | 346.2559 | 24738.537
2022-10-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.657 | 1707.8365 | 76.594 | 0 | 12387.964 | 0 | 37137.0357 | 76.657 | 14095.8005 | 76.594 | 14249.0515
2022-10-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 352.2552 | 0 | 3002.7031 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4710.5396 | 352.2552 | 5139.7383
2022-10-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.5712 | 0 | 1219.4137 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2927.2502 | 76.5712 | 3080.7649
2022-10-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 454.6981 | 1757.523 | 76.5828 | 0 | 486.9005 | 0 | 37137.0357 | 454.6981 | 2244.4235 | 76.5828 | 2775.7045
2022-10-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.3709 | 1707.0947 | 82.3741 | 0 | 258.0585 | 0 | 37137.0357 | 82.3709 | 1965.1532 | 82.3741 | 2129.8982
2022-10-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.8637 | 1434.3789 | 99.791 | 0 | 120.7156 | 0 | 37137.0357 | 117.8637 | 1555.0945 | 99.791 | 1772.7493
2022-10-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.0894 | 76.8436 | 86.4141 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.0894 | 76.8436 | 86.4141 | 270.347
2022-10-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7448 | 76.8726 | 76.5712 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7448 | 76.8726 | 76.5712 | 230.1886
2022-10-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7457 | 212.8081 | 76.5685 | 0 | 8.2928 | 0 | 37137.0357 | 76.7457 | 221.1009 | 76.5685 | 374.415
2022-10-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6839 | 1707.8365 | 76.552 | 0 | 313.0629 | 0 | 37137.0357 | 76.6839 | 2020.8994 | 76.552 | 2174.1353
2022-10-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.9064 | 1707.8365 | 103.1695 | 0 | 1852.2885 | 0 | 37137.0357 | 81.9064 | 3560.125 | 103.1695 | 3745.2009
2022-10-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.5842 | 1680.6547 | 147.1175 | 0 | 1666.4683 | 0 | 37137.0357 | 141.5842 | 3347.123 | 147.1175 | 3635.8247
2022-10-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.8698 | 76.9129 | 89.2532 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.8698 | 76.9129 | 89.2532 | 331.0359
2022-10-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.5985 | 76.9129 | 76.4801 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.5985 | 76.9129 | 76.4801 | 250.9915
2022-10-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8426 | 76.9129 | 76.5094 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8426 | 76.9129 | 76.5094 | 230.2648
2022-10-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 2280.499 | 0 | 1277.2347 | 37137.0357 | 2667.2738 | 76.9129 | 1938.1686 | 4682.3553
2022-10-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 703.421 | 3151.3357 | 0 | 2119.9155 | 37137.0357 | 3548.7944 | 76.9129 | 2823.3365 | 6449.0437
2022-10-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.5384 | 76.9129 | 235.8742 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 132.5384 | 76.9129 | 235.8742 | 445.3256
2022-10-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8015 | 76.9129 | 83.3819 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.8015 | 76.9129 | 83.3819 | 238.0964
2022-10-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7542 | 76.9129 | 76.4945 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7542 | 76.9129 | 76.4945 | 230.1616
2022-10-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7401 | 76.9129 | 76.5443 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7401 | 76.9129 | 76.5443 | 230.1974
2022-10-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.6532 | 76.9129 | 90.3159 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.6532 | 76.9129 | 90.3159 | 256.882
2022-10-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 174.0579 | 76.9129 | 203.9935 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 174.0579 | 76.9129 | 203.9935 | 454.9643
2022-10-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 249.4779 | 76.9129 | 339.6754 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 249.4779 | 76.9129 | 339.6754 | 666.0662
2022-10-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 250.0424 | 76.9129 | 365.7419 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 250.0424 | 76.9129 | 365.7419 | 692.6973
2022-10-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.2372 | 76.9129 | 291.7433 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 207.2372 | 76.9129 | 291.7433 | 575.8934
2022-10-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 213.5538 | 76.9129 | 294.5051 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 213.5538 | 76.9129 | 294.5051 | 584.9718
2022-10-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 212.0713 | 76.9129 | 302.6616 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 212.0713 | 76.9129 | 302.6616 | 591.6458
2022-10-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 262.9176 | 76.9129 | 408.5953 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 262.9176 | 76.9129 | 408.5953 | 748.4259
2022-10-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 464.5479 | 76.9129 | 777.1439 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 464.5479 | 76.9129 | 777.1439 | 1318.6047
2022-10-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.6034 | 76.9129 | 735.4345 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 397.6034 | 76.9129 | 735.4345 | 1209.9508
2022-10-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 248.3323 | 76.9129 | 449.121 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 248.3323 | 76.9129 | 449.121 | 774.3662
2022-10-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 191.2212 | 76.9129 | 350.3151 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 191.2212 | 76.9129 | 350.3151 | 618.4493
2022-10-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1521 | 76.9129 | 114.0103 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.1521 | 76.9129 | 114.0103 | 273.0753
2022-10-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.794 | 76.9129 | 76.8961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.794 | 76.9129 | 76.8961 | 230.603
2022-10-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 1245.5277 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 1245.5277 | 1399.3842
2022-10-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7832 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7832 | 230.6397
2022-10-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 497.8956 | 76.9129 | 80.6222 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 497.8956 | 76.9129 | 80.6222 | 655.4308
2022-10-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7458 | 76.9129 | 79.0799 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7458 | 76.9129 | 79.0799 | 232.7387
2022-10-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5453 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5453 | 230.4017
2022-10-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 534.2587 | 76.9129 | 78.1782 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 534.2587 | 76.9129 | 78.1782 | 689.3498
2022-10-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3351 | 76.9129 | 120.9468 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.3351 | 76.9129 | 120.9468 | 279.1949
2022-10-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.9106 | 76.9129 | 232.3203 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 131.9106 | 76.9129 | 232.3203 | 441.1439
2022-10-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 253.2337 | 76.9129 | 446.5479 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 253.2337 | 76.9129 | 446.5479 | 776.6946
2022-10-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 362.1548 | 76.9129 | 739.169 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 362.1548 | 76.9129 | 739.169 | 1178.2367
2022-10-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 333.3825 | 76.9129 | 758.1157 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 333.3825 | 76.9129 | 758.1157 | 1168.4111
2022-10-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.7304 | 76.9129 | 519.4476 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 241.7304 | 76.9129 | 519.4476 | 838.091
2022-10-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 235.5023 | 76.9129 | 475.1193 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 235.5023 | 76.9129 | 475.1193 | 787.5345
2022-10-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 275.6166 | 76.9129 | 580.3501 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 275.6166 | 76.9129 | 580.3501 | 932.8796
2022-10-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 351.7234 | 76.9129 | 795.1185 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 351.7234 | 76.9129 | 795.1185 | 1223.7548
2022-10-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 442.8133 | 76.9129 | 1089.5747 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 442.8133 | 76.9129 | 1089.5747 | 1609.3009
2022-10-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 478.7514 | 76.9129 | 1278.6815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 478.7514 | 76.9129 | 1278.6815 | 1834.3459
2022-10-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 388.2881 | 76.9129 | 1083.9324 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 388.2881 | 76.9129 | 1083.9324 | 1549.1334
2022-10-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.774 | 76.9129 | 354.5402 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 141.774 | 76.9129 | 354.5402 | 573.2271
2022-10-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.713 | 76.9129 | 118.226 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.713 | 76.9129 | 118.226 | 273.8519
2022-10-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7141 | 76.9129 | 80.8984 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7141 | 76.9129 | 80.8984 | 234.5254
2022-10-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5714 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.5714 | 230.4278
2022-10-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 456.064 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 456.064 | 609.9204
2022-10-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 77.3561 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 77.3561 | 231.2126
2022-10-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 77.2061 | 0 | 9904.554 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 11476.4804 | 77.2061 | 11630.6301
2022-10-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 198.725 | 1707.8365 | 79.4755 | 0 | 15996.997 | 0 | 37137.0357 | 198.725 | 17704.8335 | 79.4755 | 17983.034
2022-10-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.1358 | 1707.8365 | 78.2967 | 0 | 6833.571 | 0 | 37137.0357 | 95.1358 | 8541.4075 | 78.2967 | 8714.8401
2022-10-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.655 | 1707.8365 | 76.5023 | 0 | 1638.6854 | 0 | 37137.0357 | 78.655 | 3346.5219 | 76.5023 | 3501.6793
2022-10-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2933 | 1707.8365 | 76.5326 | 0 | 928.7147 | 0 | 37137.0357 | 79.2933 | 2636.5512 | 76.5326 | 2792.377
2022-10-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.5779 | 1707.8365 | 81.0672 | 0 | 627.6437 | 0 | 37137.0357 | 95.5779 | 2335.4802 | 81.0672 | 2512.1254
2022-10-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.0701 | 1707.8365 | 147.9852 | 0 | 1012.1377 | 0 | 37137.0357 | 224.0701 | 2719.9742 | 147.9852 | 3092.0295
2022-10-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.1183 | 1707.8365 | 171.0808 | 0 | 1185.6276 | 0 | 37137.0357 | 211.1183 | 2893.4641 | 171.0808 | 3275.6632
2022-10-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.8655 | 1707.8365 | 97.2212 | 0 | 430.7151 | 0 | 37137.0357 | 98.8655 | 2138.5516 | 97.2212 | 2334.6382
2022-10-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5409 | 1707.8365 | 76.5467 | 0 | 432.3276 | 0 | 37137.0357 | 77.5409 | 2140.1641 | 76.5467 | 2294.2518
2022-10-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 197.2564 | 1707.8365 | 76.5934 | 0 | 504.6412 | 0 | 37137.0357 | 197.2564 | 2212.4777 | 76.5934 | 2486.3275
2022-10-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0212 | 1707.8365 | 87.4205 | 0 | 1735.8809 | 0 | 37137.0357 | 82.0212 | 3443.7174 | 87.4205 | 3613.1592
2022-10-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.5174 | 1707.8365 | 131.8125 | 0 | 12081.198 | 0 | 37137.0357 | 105.5174 | 13789.0345 | 131.8125 | 14026.3644
2022-10-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.7798 | 1707.8365 | 105.5169 | 0 | 7423.236 | 0 | 37137.0357 | 116.7798 | 9131.0725 | 105.5169 | 9353.3692
2022-10-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.5615 | 76.9129 | 95.6913 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 135.5615 | 76.9129 | 95.6913 | 308.1657
2022-10-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.7376 | 76.9129 | 96.5601 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 123.7376 | 76.9129 | 96.5601 | 297.2106
2022-10-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.583 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.583 | 76.9129 | 76.7364 | 232.2323
2022-10-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.3299 | 76.9129 | 76.7364 | 7.5144 | 0 | 0 | 37137.0357 | 324.8443 | 76.9129 | 76.7364 | 478.4936
2022-10-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 76.9129 | 76.7364 | 10.707 | 0 | 0 | 37137.0357 | 354.7464 | 76.9129 | 76.7364 | 508.3958
2022-10-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.0966 | 76.9129 | 660.9339 | 6269.5913 | 0 | 3080.3967 | 37137.0357 | 6667.6879 | 76.9129 | 3741.3306 | 10485.9314
2022-10-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 462.4459 | 76.9129 | 2004.923 | 12448.195 | 0 | 6564.4 | 37137.0357 | 12910.6409 | 76.9129 | 8569.323 | 21556.8769
2022-10-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.7244 | 1571.9264 | 710.509 | 7324.1206 | 14421.457 | 3428.496 | 37137.0357 | 7722.845 | 15993.3834 | 4139.005 | 27855.2334
2022-10-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 587.655 | 1707.8365 | 698.9343 | 2165.4548 | 31404.564 | 807.489 | 37137.0357 | 2753.1098 | 33112.4005 | 1506.4233 | 37371.9335
2022-10-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8078 | 1707.8365 | 76.5455 | 0 | 19175.076 | 0 | 37137.0357 | 76.8078 | 20882.9125 | 76.5455 | 21036.2658
2022-10-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.6151 | 1707.8365 | 666.4856 | 0 | 7760.1235 | 0 | 37137.0357 | 102.6151 | 9467.96 | 666.4856 | 10237.0607
2022-10-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.639 | 1707.8365 | 76.5966 | 0 | 4487.81 | 0 | 37137.0357 | 76.639 | 6195.6465 | 76.5966 | 6348.8821
2022-10-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.9282 | 1707.8365 | 1752.3081 | 0 | 2685.132 | 0 | 37137.0357 | 84.9282 | 4392.9685 | 1752.3081 | 6230.2048
2022-10-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.0116 | 1707.8365 | 78.1455 | 0 | 2129.0571 | 0 | 37137.0357 | 116.0116 | 3836.8936 | 78.1455 | 4031.0507
2022-10-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.0103 | 1707.8365 | 91.3891 | 0 | 1385.2002 | 0 | 37137.0357 | 120.0103 | 3093.0367 | 91.3891 | 3304.4361
2022-10-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1609 | 1707.8365 | 86.5456 | 0 | 472.8486 | 0 | 37137.0357 | 77.1609 | 2180.6851 | 86.5456 | 2344.3917
2022-10-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8056 | 1707.8365 | 76.5451 | 0 | 450.63 | 0 | 37137.0357 | 76.8056 | 2158.4665 | 76.5451 | 2311.8172
2022-10-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7091 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 511.692 | 0 | 37137.0357 | 76.7091 | 2219.5285 | 76.7364 | 2372.9741
2022-10-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9017 | 1707.8365 | 2128.2524 | 0 | 976.3536 | 0 | 37137.0357 | 76.9017 | 2684.1901 | 2128.2524 | 4889.3442
2022-10-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.2992 | 1707.8365 | 77.301 | 0 | 6938.4805 | 0 | 37137.0357 | 115.2992 | 8646.317 | 77.301 | 8838.9172
2022-10-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.9251 | 1680.6547 | 78.014 | 0 | 5570.3345 | 0 | 37137.0357 | 137.9251 | 7250.9892 | 78.014 | 7466.9283
2022-10-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.6441 | 76.9129 | 83.1977 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 125.6441 | 76.9129 | 83.1977 | 285.7547
2022-10-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.4526 | 76.9129 | 85.9106 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.4526 | 76.9129 | 85.9106 | 273.2762
2022-10-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6885 | 76.9129 | 76.6022 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6885 | 76.9129 | 76.6022 | 230.2036
2022-10-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 660.9339 | 27.0545 | 0 | 100.2176 | 37137.0357 | 397.8035 | 76.9129 | 761.1515 | 1235.868
2022-10-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 682.1774 | 34.7399 | 0 | 124.0705 | 37137.0357 | 416.1728 | 76.9129 | 806.2479 | 1299.3337
2022-10-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.2954 | 76.9129 | 660.9339 | 5592.684 | 0 | 5119.096 | 37137.0357 | 5988.9794 | 76.9129 | 5780.0299 | 11845.9223
2022-10-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.4966 | 76.9129 | 714.0427 | 6307.7266 | 0 | 5901.123 | 37137.0357 | 6718.2231 | 76.9129 | 6615.1657 | 13410.3018
2022-10-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 12777.758 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 14349.6844 | 76.7364 | 14503.3644
2022-10-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 482.356 | 1707.8365 | 758.7619 | 11.913 | 25889.758 | 32.9179 | 37137.0357 | 494.269 | 27597.5945 | 791.6798 | 28883.5433
2022-10-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 342.689 | 1707.8365 | 635.2989 | 11.2471 | 15222.083 | 32.8585 | 37137.0357 | 353.936 | 16929.9195 | 668.1574 | 17952.0129
2022-10-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.2124 | 1707.8365 | 76.6509 | 0 | 4683.4375 | 0 | 37137.0357 | 164.2124 | 6391.274 | 76.6509 | 6632.1373
2022-10-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7599 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1577.0865 | 0 | 37137.0357 | 76.7599 | 3284.923 | 76.7364 | 3438.4193
2022-10-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 228.0831 | 1707.8365 | 2470.6472 | 0 | 1102.5457 | 0 | 37137.0357 | 228.0831 | 2810.3822 | 2470.6472 | 5509.1125
2022-10-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2281 | 1712.3749 | 79.9422 | 0 | 897.9157 | 0 | 37137.0357 | 79.2281 | 2610.2906 | 79.9422 | 2769.4609
2022-10-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.4655 | 1706.5435 | 109.9628 | 0 | 477.803 | 0 | 37137.0357 | 121.4655 | 2184.3465 | 109.9628 | 2415.7747
2022-10-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.6067 | 1298.4896 | 105.0304 | 0 | 105.7317 | 0 | 37137.0357 | 139.6067 | 1404.2213 | 105.0304 | 1648.8584
2022-10-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.4004 | 76.8598 | 80.1367 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.4004 | 76.8598 | 80.1367 | 256.3969
2022-10-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.598 | 76.8783 | 87.4567 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.598 | 76.8783 | 87.4567 | 268.933
2022-10-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.0825 | 1435.611 | 147.4573 | 0 | 197.6877 | 0 | 37137.0357 | 161.0825 | 1633.2987 | 147.4573 | 1941.8384
2022-10-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 290.7972 | 1707.8365 | 321.6308 | 0 | 922.5393 | 0 | 37137.0357 | 290.7972 | 2630.3758 | 321.6308 | 3242.8038
2022-10-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 383.6431 | 1653.4725 | 502.7737 | 0 | 804.6268 | 0 | 37137.0357 | 383.6431 | 2458.0993 | 502.7737 | 3344.5161
2022-10-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.9916 | 76.9129 | 482.4972 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 344.9916 | 76.9129 | 482.4972 | 904.4016
2022-10-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 169.0251 | 76.9129 | 214.5593 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 169.0251 | 76.9129 | 214.5593 | 460.4973
2022-10-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4393 | 76.9129 | 82.7094 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.4393 | 76.9129 | 82.7094 | 240.0615
2022-10-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7784 | 76.9129 | 76.6482 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7784 | 76.9129 | 76.6482 | 230.3395
2022-10-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 354.7233 | 76.9129 | 2961.125 | 20.8285 | 0 | 31.6634 | 37137.0357 | 375.5518 | 76.9129 | 2992.7884 | 3445.2531
2022-10-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 658.6964 | 20.5851 | 0 | 33.0014 | 37137.0357 | 391.3342 | 76.9129 | 691.6978 | 1159.9449
2022-10-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.509 | 0 | 5941.699 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7513.6254 | 76.509 | 7667.0779
2022-10-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.2682 | 1707.8365 | 76.703 | 0 | 11243.105 | 0 | 37137.0357 | 128.2682 | 12950.9415 | 76.703 | 13155.9127
2022-10-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.3853 | 1707.8365 | 80.5077 | 0 | 4667.6343 | 0 | 37137.0357 | 89.3853 | 6375.4708 | 80.5077 | 6545.3637
2022-10-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1834 | 1707.8365 | 94.2063 | 0 | 794.4524 | 0 | 37137.0357 | 79.1834 | 2502.289 | 94.2063 | 2675.6787
2022-10-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7969 | 1707.8365 | 86.9158 | 0 | 698.1173 | 0 | 37137.0357 | 78.7969 | 2405.9537 | 86.9158 | 2571.6665
2022-10-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.7472 | 1707.8365 | 76.6219 | 0 | 713.4268 | 0 | 37137.0357 | 88.7472 | 2421.2633 | 76.6219 | 2586.6323
2022-10-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 213.7798 | 1707.8365 | 134.8944 | 0 | 622.2752 | 0 | 37137.0357 | 213.7798 | 2330.1116 | 134.8944 | 2678.7858
2022-10-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 209.0505 | 1707.8365 | 174.9754 | 0 | 437.7191 | 0 | 37137.0357 | 209.0505 | 2145.5556 | 174.9754 | 2529.5815
2022-10-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.0019 | 1707.8365 | 79.5057 | 0 | 209.5924 | 0 | 37137.0357 | 82.0019 | 1917.4289 | 79.5057 | 2078.9365
2022-10-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.5648 | 0 | 300.0367 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2007.8732 | 76.5648 | 2161.3815
2022-10-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 334.3468 | 1707.8365 | 76.5588 | 0 | 415.7648 | 0 | 37137.0357 | 334.3468 | 2123.6013 | 76.5588 | 2534.5069
2022-10-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.8502 | 1707.8365 | 76.6034 | 0 | 1132.4014 | 0 | 37137.0357 | 85.8502 | 2840.2379 | 76.6034 | 3002.6916
2022-10-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.1719 | 1707.8365 | 89.5749 | 0 | 6011.7812 | 0 | 37137.0357 | 131.1719 | 7719.6177 | 89.5749 | 7940.3645
2022-10-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.814 | 1680.6547 | 120.9785 | 0 | 4012.3855 | 0 | 37137.0357 | 159.814 | 5693.0402 | 120.9785 | 5973.8327
2022-10-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.1453 | 76.9129 | 101.9104 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 149.1453 | 76.9129 | 101.9104 | 327.9686
2022-10-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8679 | 76.9129 | 81.2608 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.8679 | 76.9129 | 81.2608 | 251.0417
2022-10-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7344 | 76.9129 | 79.7152 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7344 | 76.9129 | 79.7152 | 233.3625
2022-10-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 2474.4753 | 0 | 1525.7987 | 37137.0357 | 2861.2501 | 76.9129 | 2186.7326 | 5124.8956
2022-10-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 3356.4893 | 0 | 2475.2588 | 37137.0357 | 3753.948 | 76.9129 | 3189.3015 | 7020.1624
2022-10-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 12543.976 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 14115.9024 | 76.7364 | 14269.5824
2022-10-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.8866 | 1707.8365 | 423.5271 | 0 | 24368.92 | 0 | 37137.0357 | 201.8866 | 26076.7565 | 423.5271 | 26702.1701
2022-10-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.626 | 1707.8365 | 76.7088 | 0 | 15280.149 | 0 | 37137.0357 | 76.626 | 16987.9855 | 76.7088 | 17141.3204
2022-10-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1978.5912 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4926.824 | 0 | 37137.0357 | 1978.5912 | 6634.6605 | 76.7364 | 8689.9881
2022-10-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8173 | 1743.392 | 3574.5994 | 0 | 1456.0527 | 0 | 37137.0357 | 76.8173 | 3199.4447 | 3574.5994 | 6850.8614
2022-10-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7095 | 1706.044 | 76.562 | 0 | 900.4558 | 0 | 37137.0357 | 76.7095 | 2606.4998 | 76.562 | 2759.7714
2022-10-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.1592 | 1705.2487 | 86.0862 | 0 | 712.8142 | 0 | 37137.0357 | 88.1592 | 2418.0629 | 86.0862 | 2592.3083
2022-10-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.6276 | 1707.1405 | 97.6963 | 0 | 622.9768 | 0 | 37137.0357 | 95.6276 | 2330.1173 | 97.6963 | 2523.4411
2022-10-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5914 | 1707.8365 | 79.8402 | 0 | 266.0958 | 0 | 37137.0357 | 76.5914 | 1973.9323 | 79.8402 | 2130.3639
2022-10-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.701 | 1707.8365 | 76.5397 | 0 | 169.4457 | 0 | 37137.0357 | 76.701 | 1877.2822 | 76.5397 | 2030.5229
2022-10-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8006 | 1707.8365 | 76.557 | 0 | 167.8355 | 0 | 37137.0357 | 76.8006 | 1875.672 | 76.557 | 2029.0296
2022-10-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7548 | 1707.8365 | 80.2612 | 0 | 389.4578 | 0 | 37137.0357 | 76.7548 | 2097.2943 | 80.2612 | 2254.3102
2022-10-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.376 | 1707.8365 | 133.5633 | 0 | 2410.072 | 0 | 37137.0357 | 84.376 | 4117.9085 | 133.5633 | 4335.8478
2022-10-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.913 | 1680.6547 | 163.4373 | 0 | 2210.131 | 0 | 37137.0357 | 159.913 | 3890.7857 | 163.4373 | 4214.136
2022-10-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.1167 | 76.9129 | 102.3062 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 185.1167 | 76.9129 | 102.3062 | 364.3358
2022-10-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.4925 | 76.9129 | 76.5175 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.4925 | 76.9129 | 76.5175 | 259.9229
2022-10-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8935 | 76.9129 | 76.5141 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8935 | 76.9129 | 76.5141 | 230.3205
2022-10-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 1473.7726 | 0 | 987.5264 | 37137.0357 | 1860.5474 | 76.9129 | 1648.4603 | 3585.9206
2022-10-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 703.421 | 2187.5403 | 0 | 1725.8368 | 37137.0357 | 2584.999 | 76.9129 | 2429.2578 | 5091.1696
2022-10-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 2920.993 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 2920.993 | 3074.8495
2022-10-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.905 | 76.9129 | 76.5713 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 122.905 | 76.9129 | 76.5713 | 276.3892
2022-10-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.8834 | 76.9129 | 76.5404 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.8834 | 76.9129 | 76.5404 | 239.3367
2022-10-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1375 | 76.9129 | 76.5555 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.1375 | 76.9129 | 76.5555 | 234.6058
2022-10-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6927 | 76.9129 | 76.5918 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6927 | 76.9129 | 76.5918 | 230.1974
2022-10-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.8135 | 76.9129 | 2911.3616 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.8135 | 76.9129 | 2911.3616 | 3084.088
2022-10-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.0989 | 76.9129 | 76.5412 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.0989 | 76.9129 | 76.5412 | 248.553
2022-10-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.1176 | 76.9129 | 77.3235 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.1176 | 76.9129 | 77.3235 | 233.354
2022-10-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8267 | 76.9129 | 77.5615 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8267 | 76.9129 | 77.5615 | 231.3011
2022-10-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7175 | 76.9129 | 76.5005 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7175 | 76.9129 | 76.5005 | 230.1309
2022-10-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6417 | 76.9129 | 76.5506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6417 | 76.9129 | 76.5506 | 230.1052
2022-10-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.533 | 76.9129 | 76.545 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.533 | 76.9129 | 76.545 | 229.9909
2022-10-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.1065 | 76.9129 | 79.2821 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.1065 | 76.9129 | 79.2821 | 252.3015
2022-10-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.1433 | 76.9129 | 82.4492 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 185.1433 | 76.9129 | 82.4492 | 344.5053
2022-10-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 177.6312 | 76.9129 | 81.4559 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 177.6312 | 76.9129 | 81.4559 | 336
2022-10-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.7573 | 76.9129 | 81.497 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.7573 | 76.9129 | 81.497 | 283.1673
2022-10-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.5037 | 76.9129 | 76.5141 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 93.5037 | 76.9129 | 76.5141 | 246.9307
2022-10-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8011 | 76.9129 | 76.5946 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8011 | 76.9129 | 76.5946 | 230.3086
2022-10-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 389.5265 | 76.9129 | 660.9339 | 4575.087 | 0 | 3680.3906 | 37137.0357 | 4964.6135 | 76.9129 | 4341.3245 | 9382.8509
2022-10-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.9841 | 76.9129 | 2513.5662 | 9771.337 | 0 | 7717.629 | 37137.0357 | 10189.3211 | 76.9129 | 10231.1952 | 20497.4293
2022-10-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1300.1057 | 2264.5803 | 6682.013 | 109.7103 | 5493.601 | 37137.0357 | 7079.4716 | 1409.816 | 7758.1813 | 16247.469
2022-10-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 701.6968 | 2541.4407 | 180.9434 | 2450.3462 | 37137.0357 | 2933.5574 | 1888.7799 | 3152.043 | 7974.3804
2022-10-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 173.8328 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1881.6693 | 76.7364 | 2035.3492
2022-10-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 467.1542 | 1300.1057 | 660.9339 | 9714.261 | 108.3357 | 5946.7407 | 37137.0357 | 10181.4152 | 1408.4414 | 6607.6746 | 18197.5311
2022-10-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 534.3144 | 76.9129 | 714.0427 | 10135.294 | 0 | 8348.626 | 37137.0357 | 10669.6084 | 76.9129 | 9062.6687 | 19809.1901
2022-10-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6627 | 76.9129 | 692.7991 | 0 | 0 | 328.2723 | 37137.0357 | 76.6627 | 76.9129 | 1021.0714 | 1174.6471
2022-10-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6938 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6938 | 76.9129 | 76.7364 | 230.3431
2022-10-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6669 | 76.9129 | 287.6527 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6669 | 76.9129 | 287.6527 | 441.2325
2022-10-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1014 | 76.9129 | 76.5673 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1014 | 76.9129 | 76.5673 | 230.5817
2022-10-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7007 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7007 | 76.9129 | 76.7364 | 230.3501
2022-10-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8187 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8187 | 76.9129 | 76.7364 | 230.4681
2022-10-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 228.6896 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 228.6896 | 76.9129 | 76.7364 | 382.339
2022-10-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6418 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6418 | 76.9129 | 76.7364 | 230.2912
2022-10-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5814 | 1028.2852 | 660.6806 | 0 | 76.3201 | 0 | 37137.0357 | 76.5814 | 1104.6053 | 660.6806 | 1841.8674
2022-10-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1159 | 1707.8365 | 76.6116 | 0 | 227.3987 | 0 | 37137.0357 | 81.1159 | 1935.2352 | 76.6116 | 2092.9627
2022-10-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1335 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 373.4298 | 0 | 37137.0357 | 81.1335 | 2081.2663 | 76.7364 | 2239.1362
2022-10-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.3299 | 1707.8365 | 660.9339 | 10.4611 | 547.962 | 323.1182 | 37137.0357 | 327.7909 | 2255.7985 | 984.0521 | 3567.6415
2022-10-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 589.5752 | 801.545 | 2502.7847 | 37137.0357 | 987.0339 | 2509.3815 | 3216.8274 | 6713.2428
2022-10-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 703.421 | 1006.4968 | 872.052 | 1802.3031 | 37137.0357 | 1398.6135 | 2579.8885 | 2505.7241 | 6484.2261
2022-10-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1054.9678 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2762.8043 | 76.7364 | 2916.4843
2022-10-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1525.4747 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3233.3112 | 76.7364 | 3386.9912
2022-10-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1937.3087 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3645.1452 | 76.7364 | 3798.8252
2022-10-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 504.7853 | 1707.8365 | 665.3669 | 10962.237 | 2225.278 | 11031.255 | 37137.0357 | 11467.0222 | 3933.1145 | 11696.6219 | 27096.7586
2022-10-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 808.6744 | 1707.8365 | 778.2568 | 21154.475 | 2492.3313 | 23017.453 | 37137.0357 | 21963.1494 | 4200.1678 | 23795.7098 | 49959.027
2022-10-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 512.5793 | 2002.0077 | 2616.2583 | 14183.246 | 48156.63 | 18213.979 | 37137.0357 | 14695.8253 | 50158.6377 | 20830.2373 | 85684.7003
2022-10-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.8964 | 2576.9116 | 712.7073 | 5105.838 | 70171.52 | 7449.8325 | 37137.0357 | 5506.7344 | 72748.4316 | 8162.5398 | 86417.7058
2022-10-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1812.7135 | 712.7486 | 135.2969 | 40886.367 | 253.5669 | 37137.0357 | 516.7298 | 42699.0805 | 966.3155 | 44182.1258
2022-10-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1329.9838 | 1707.8365 | 554.7161 | 0 | 22824.432 | 29.6186 | 37137.0357 | 1329.9838 | 24532.2685 | 584.3347 | 26446.587
2022-10-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8033 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 11317.895 | 0 | 37137.0357 | 76.8033 | 13025.7315 | 76.7364 | 13179.2712
2022-10-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6809 | 1696.9366 | 283.7875 | 0 | 6090.9194 | 0 | 37137.0357 | 76.6809 | 7787.856 | 283.7875 | 8148.3244
2022-10-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.1363 | 1701.5131 | 78.0545 | 0 | 4321.6523 | 0 | 37137.0357 | 102.1363 | 6023.1654 | 78.0545 | 6203.3562
2022-10-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.0493 | 1699.2401 | 96.7969 | 0 | 2724.2878 | 0 | 37137.0357 | 167.0493 | 4423.5279 | 96.7969 | 4687.3741
2022-10-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 167.5561 | 1698.2723 | 94.8974 | 0 | 675.2426 | 0 | 37137.0357 | 167.5561 | 2373.5149 | 94.8974 | 2635.9683
2022-10-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.1995 | 1696.3529 | 77.5468 | 0 | 539.9549 | 0 | 37137.0357 | 124.1995 | 2236.3078 | 77.5468 | 2438.054
2022-10-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.0327 | 1689.4078 | 78.3096 | 0 | 487.4493 | 0 | 37137.0357 | 86.0327 | 2176.8571 | 78.3096 | 2341.1993
2022-10-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.6057 | 1696.0219 | 88.4868 | 0 | 1038.2671 | 0 | 37137.0357 | 93.6057 | 2734.289 | 88.4868 | 2916.3815
2022-10-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 146.5045 | 1707.8365 | 106.3221 | 0 | 7099.816 | 0 | 37137.0357 | 146.5045 | 8807.6525 | 106.3221 | 9060.479
2022-10-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.1454 | 1680.6547 | 97.0387 | 0 | 5144.7007 | 0 | 37137.0357 | 185.1454 | 6825.3554 | 97.0387 | 7107.5395
2022-10-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.9124 | 76.9129 | 77.8546 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.9124 | 76.9129 | 77.8546 | 315.68
2022-10-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.17 | 76.9129 | 76.6504 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.17 | 76.9129 | 76.6504 | 243.7333
2022-10-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6792 | 76.9129 | 76.5156 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6792 | 76.9129 | 76.5156 | 230.1077
2022-10-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 607.825 | 0 | 0 | 25.8069 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 633.6319 | 787.4883
2022-10-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 660.9339 | 0 | 0 | 34.1663 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 695.1002 | 848.9566
2022-10-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 1651.4977 | 0 | 1701.8871 | 37137.0357 | 2038.2725 | 76.9129 | 2362.821 | 4478.0064
2022-10-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 2313.1868 | 0 | 2536.7556 | 37137.0357 | 2705.3035 | 76.9129 | 3240.1766 | 6022.393
2022-10-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 2932.111 | 0 | 12297.825 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 13869.7514 | 2932.111 | 16878.8059
2022-10-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.6385 | 1707.8365 | 76.7602 | 0 | 23813.174 | 0 | 37137.0357 | 142.6385 | 25521.0105 | 76.7602 | 25740.4092
2022-10-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.3698 | 1707.8365 | 76.9223 | 0 | 13136.204 | 0 | 37137.0357 | 80.3698 | 14844.0405 | 76.9223 | 15001.3326
2022-10-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.3683 | 1707.8365 | 76.5796 | 0 | 4051.09 | 0 | 37137.0357 | 77.3683 | 5758.9265 | 76.5796 | 5912.8744
2022-10-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7342 | 1697.6364 | 76.5661 | 0 | 674.5576 | 0 | 37137.0357 | 76.7342 | 2372.194 | 76.5661 | 2525.4942
2022-10-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.7936 | 1700.3746 | 77.4489 | 0 | 341.788 | 0 | 37137.0357 | 81.7936 | 2042.1626 | 77.4489 | 2201.4051
2022-10-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 188.313 | 1696.3295 | 155.7634 | 0 | 248.2968 | 0 | 37137.0357 | 188.313 | 1944.6263 | 155.7634 | 2288.7027
2022-10-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 322.823 | 1692.8647 | 309.5576 | 0 | 190.7596 | 0 | 37137.0357 | 322.823 | 1883.6243 | 309.5576 | 2516.0049
2022-10-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 278.3107 | 1692.1622 | 290.4621 | 0 | 121.3131 | 0 | 37137.0357 | 278.3107 | 1813.4753 | 290.4621 | 2382.248
2022-10-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.9697 | 1693.1593 | 136.4217 | 0 | 115.8014 | 0 | 37137.0357 | 124.9697 | 1808.9607 | 136.4217 | 2070.352
2022-10-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7595 | 1691.5045 | 97.6406 | 0 | 119.6295 | 0 | 37137.0357 | 77.7595 | 1811.1341 | 97.6406 | 1986.5341
2022-10-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8839 | 1698.1224 | 103.221 | 0 | 272.884 | 0 | 37137.0357 | 76.8839 | 1971.0064 | 103.221 | 2151.1113
2022-10-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.6195 | 1707.5338 | 161.9316 | 0 | 1656.5814 | 0 | 37137.0357 | 125.6195 | 3364.1152 | 161.9316 | 3651.6663
2022-10-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 210.642 | 1680.6547 | 266.5895 | 0 | 1550.1606 | 0 | 37137.0357 | 210.642 | 3230.8153 | 266.5895 | 3708.0468
2022-10-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.8565 | 76.9129 | 190.268 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 184.8565 | 76.9129 | 190.268 | 452.0375
2022-10-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.6916 | 76.9129 | 85.7245 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.6916 | 76.9129 | 85.7245 | 280.329
2022-10-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3172 | 76.9129 | 76.6924 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.3172 | 76.9129 | 76.6924 | 234.9226
2022-10-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-10-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 2254.006 | 0 | 1190.6558 | 37137.0357 | 2640.7808 | 76.9129 | 1851.5897 | 4569.2834
2022-11-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 3479.6917 | 3068.753 | 0 | 1952.8314 | 37137.0357 | 3466.2117 | 76.9129 | 5432.5231 | 8975.6477
2022-11-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5791 | 0 | 12314.302 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 13886.2284 | 76.5791 | 14039.7511
2022-11-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 159.3628 | 1707.8365 | 76.6733 | 0 | 21262.178 | 0 | 37137.0357 | 159.3628 | 22970.0145 | 76.6733 | 23206.0506
2022-11-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9651 | 1707.8365 | 76.7582 | 0 | 12199.477 | 0 | 37137.0357 | 76.9651 | 13907.3135 | 76.7582 | 14061.0368
2022-11-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4020.306 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5728.1425 | 76.7364 | 5881.8225
2022-11-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 3405.6946 | 0 | 1235.8854 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2943.7219 | 3405.6946 | 6426.36
2022-11-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1069.2468 | 1696.19 | 76.5894 | 0 | 617.5557 | 0 | 37137.0357 | 1069.2468 | 2313.7457 | 76.5894 | 3459.5819
2022-11-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.6923 | 1703.9404 | 81.4772 | 0 | 462.0274 | 0 | 37137.0357 | 94.6923 | 2165.9678 | 81.4772 | 2342.1374
2022-11-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 152.7553 | 1702.6597 | 120.6785 | 0 | 278.8857 | 0 | 37137.0357 | 152.7553 | 1981.5454 | 120.6785 | 2254.9792
2022-11-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.58 | 1704.3353 | 107.3215 | 0 | 153.3343 | 0 | 37137.0357 | 114.58 | 1857.6696 | 107.3215 | 2079.5711
2022-11-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6697 | 1706.9733 | 76.5434 | 0 | 214.9953 | 0 | 37137.0357 | 76.6697 | 1921.9686 | 76.5434 | 2075.1816
2022-11-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.759 | 1707.8365 | 76.5704 | 0 | 329.9694 | 0 | 37137.0357 | 76.759 | 2037.8059 | 76.5704 | 2191.1354
2022-11-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.2696 | 1707.8365 | 76.5395 | 0 | 806.4286 | 0 | 37137.0357 | 83.2696 | 2514.2651 | 76.5395 | 2674.0743
2022-11-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.9333 | 1707.8365 | 85.1926 | 0 | 5497.226 | 0 | 37137.0357 | 150.9333 | 7205.0625 | 85.1926 | 7441.1884
2022-11-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 176.9061 | 1680.6547 | 107.8833 | 0 | 4382.1323 | 0 | 37137.0357 | 176.9061 | 6062.787 | 107.8833 | 6347.5763
2022-11-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.8383 | 76.9129 | 124.7868 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.8383 | 76.9129 | 124.7868 | 366.5381
2022-11-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.5379 | 76.9129 | 100.4825 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 141.5379 | 76.9129 | 100.4825 | 318.9333
2022-11-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.5727 | 76.9129 | 76.5983 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.5727 | 76.9129 | 76.5983 | 237.084
2022-11-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 76.7364 | 102.3765 | 0 | 0 | 37137.0357 | 473.1255 | 76.9129 | 76.7364 | 626.7749
2022-11-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 76.7364 | 180.3808 | 0 | 0 | 37137.0357 | 572.4975 | 76.9129 | 76.7364 | 726.1468
2022-11-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 387.8851 | 76.9129 | 660.9339 | 5210.668 | 0 | 3148.2607 | 37137.0357 | 5598.5531 | 76.9129 | 3809.1946 | 9484.6606
2022-11-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 403.0496 | 76.9129 | 714.0427 | 5763.645 | 0 | 4312.299 | 37137.0357 | 6166.6947 | 76.9129 | 5026.3417 | 11269.9493
2022-11-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 11619.089 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 13191.0154 | 76.7364 | 13344.6954
2022-11-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.3878 | 1707.8365 | 312.9999 | 0 | 22722.518 | 0 | 37137.0357 | 164.3878 | 24430.3545 | 312.9999 | 24907.7422
2022-11-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6417 | 1707.8365 | 76.5249 | 0 | 14244.853 | 0 | 37137.0357 | 76.6417 | 15952.6895 | 76.5249 | 16105.8561
2022-11-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 201.0437 | 1707.8365 | 558.0611 | 0 | 8462.563 | 0 | 37137.0357 | 201.0437 | 10170.3995 | 558.0611 | 10929.5043
2022-11-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7948 | 1707.8365 | 76.6053 | 0 | 6962.1772 | 0 | 37137.0357 | 76.7948 | 8670.0137 | 76.6053 | 8823.4137
2022-11-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.9846 | 1707.8365 | 257.8022 | 0 | 4768.565 | 0 | 37137.0357 | 101.9846 | 6476.4015 | 257.8022 | 6836.1884
2022-11-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.6279 | 1707.8365 | 81.6257 | 0 | 4146.589 | 0 | 37137.0357 | 106.6279 | 5854.4255 | 81.6257 | 6042.6792
2022-11-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.8391 | 1707.8365 | 87.9861 | 0 | 3153.8494 | 0 | 37137.0357 | 108.8391 | 4861.6859 | 87.9861 | 5058.5111
2022-11-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9744 | 1707.8365 | 77.7546 | 0 | 928.7272 | 0 | 37137.0357 | 76.9744 | 2636.5637 | 77.7546 | 2791.2928
2022-11-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8029 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 1191.5511 | 24.6033 | 37137.0357 | 76.8029 | 2899.3876 | 632.4283 | 3608.6188
2022-11-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2002.1449 | 1707.8365 | 650.3121 | 0 | 2092.197 | 31.0953 | 37137.0357 | 2002.1449 | 3800.0335 | 681.4074 | 6483.5858
2022-11-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1201 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5768.9688 | 0 | 37137.0357 | 77.1201 | 7476.8053 | 76.7364 | 7630.6618
2022-11-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.9841 | 1707.8365 | 392.6166 | 0 | 12838.965 | 0 | 37137.0357 | 84.9841 | 14546.8015 | 392.6166 | 15024.4022
2022-11-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.5817 | 1707.8365 | 77.0793 | 0 | 7491.5903 | 0 | 37137.0357 | 111.5817 | 9199.4268 | 77.0793 | 9388.0878
2022-11-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.6622 | 76.9129 | 77.1519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 135.6622 | 76.9129 | 77.1519 | 289.727
2022-11-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.3223 | 76.9129 | 76.6318 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.3223 | 76.9129 | 76.6318 | 257.867
2022-11-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1436 | 76.9129 | 76.5439 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.1436 | 76.9129 | 76.5439 | 230.6005
2022-11-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 682.1774 | 163.9387 | 0 | 633.6974 | 37137.0357 | 534.6878 | 76.9129 | 1315.8748 | 1927.4755
2022-11-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 325.7124 | 0 | 1139.1256 | 37137.0357 | 717.8291 | 76.9129 | 1842.5466 | 2637.2886
2022-11-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 463.6774 | 76.9129 | 666.0447 | 9920.075 | 0 | 11096.355 | 37137.0357 | 10383.7524 | 76.9129 | 11762.3997 | 22223.065
2022-11-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 658.6677 | 76.9129 | 2988.496 | 18533.617 | 0 | 21239.213 | 37137.0357 | 19192.2847 | 76.9129 | 24227.709 | 43496.9066
2022-11-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 459.8711 | 1571.9264 | 712.2714 | 11896.069 | 17975.727 | 14991.895 | 37137.0357 | 12355.9401 | 19547.6534 | 15704.1664 | 47607.7599
2022-11-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1719.1222 | 712.0632 | 4123.2734 | 39008.668 | 6871.688 | 37137.0357 | 4520.732 | 40727.7902 | 7583.7512 | 52832.2735
2022-11-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 680.5149 | 23.9692 | 24770.992 | 237.6727 | 37137.0357 | 394.7183 | 26478.8285 | 918.1877 | 27791.7345
2022-11-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1238.0173 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 9695.495 | 0 | 37137.0357 | 1238.0173 | 11403.3315 | 76.7364 | 12718.0852
2022-11-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8064 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 4072.8652 | 38.1464 | 37137.0357 | 76.8064 | 5780.7017 | 645.9714 | 6503.4795
2022-11-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7727 | 1696.3677 | 1452.7814 | 0 | 3127.5518 | 39.5437 | 37137.0357 | 76.7727 | 4823.9195 | 1492.3251 | 6393.0174
2022-11-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5883 | 1702.8003 | 76.8302 | 0 | 3016.1272 | 0 | 37137.0357 | 77.5883 | 4718.9275 | 76.8302 | 4873.346
2022-11-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.0749 | 1700.6259 | 85.8562 | 0 | 1821.5255 | 0 | 37137.0357 | 85.0749 | 3522.1514 | 85.8562 | 3693.0825
2022-11-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.7064 | 1700.9105 | 84.674 | 0 | 756.9246 | 0 | 37137.0357 | 82.7064 | 2457.8351 | 84.674 | 2625.2155
2022-11-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5478 | 1702.1051 | 76.5392 | 0 | 666.7361 | 0 | 37137.0357 | 76.5478 | 2368.8412 | 76.5392 | 2521.9282
2022-11-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5974 | 1702.3384 | 76.5775 | 0 | 631.0963 | 0 | 37137.0357 | 76.5974 | 2333.4347 | 76.5775 | 2486.6095
2022-11-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5835 | 1705.0317 | 76.575 | 0 | 1058.1537 | 0 | 37137.0357 | 76.5835 | 2763.1854 | 76.575 | 2916.3439
2022-11-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.1611 | 1707.8365 | 77.8795 | 0 | 5954.1265 | 0 | 37137.0357 | 108.1611 | 7661.963 | 77.8795 | 7848.0036
2022-11-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.0512 | 1680.6547 | 81.9004 | 0 | 4718.256 | 0 | 37137.0357 | 175.0512 | 6398.9107 | 81.9004 | 6655.8622
2022-11-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.1818 | 76.9129 | 84.8331 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 162.1818 | 76.9129 | 84.8331 | 323.9278
2022-11-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.2993 | 76.9129 | 81.9765 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.2993 | 76.9129 | 81.9765 | 263.1888
2022-11-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9789 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9789 | 76.9129 | 76.7364 | 230.6282
2022-11-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 290.6203 | 76.9129 | 76.7364 | 6.1275 | 0 | 0 | 37137.0357 | 296.7478 | 76.9129 | 76.7364 | 450.3972
2022-11-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.3299 | 76.9129 | 76.7364 | 9.2255 | 0 | 0 | 37137.0357 | 326.5554 | 76.9129 | 76.7364 | 480.2047
2022-11-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 2197.477 | 0 | 1707.873 | 37137.0357 | 2584.2518 | 76.9129 | 2368.8069 | 5029.9716
2022-11-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2957.4832 | 0 | 2636.3137 | 37137.0357 | 3354.9419 | 76.9129 | 3350.3564 | 6782.2112
2022-11-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 137.7232 | 76.9129 | 210.6636 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 137.7232 | 76.9129 | 210.6636 | 425.2997
2022-11-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2226 | 76.9129 | 80.8903 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2226 | 76.9129 | 80.8903 | 235.0258
2022-11-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.731 | 76.9129 | 76.4842 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.731 | 76.9129 | 76.4842 | 230.1281
2022-11-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7947 | 76.9129 | 76.5193 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7947 | 76.9129 | 76.5193 | 230.2269
2022-11-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 140.0591 | 76.9129 | 471.3522 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 140.0591 | 76.9129 | 471.3522 | 688.3242
2022-11-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.9777 | 76.9129 | 83.7937 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.9777 | 76.9129 | 83.7937 | 250.6843
2022-11-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.0845 | 76.9129 | 102.4762 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 128.0845 | 76.9129 | 102.4762 | 307.4737
2022-11-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 123.8364 | 76.9129 | 104.1221 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 123.8364 | 76.9129 | 104.1221 | 304.8714
2022-11-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.4479 | 76.9129 | 107.2513 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.4479 | 76.9129 | 107.2513 | 292.6121
2022-11-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.6999 | 76.9129 | 125.1379 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 133.6999 | 76.9129 | 125.1379 | 335.7506
2022-11-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.1815 | 76.9129 | 131.5101 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 136.1815 | 76.9129 | 131.5101 | 344.6045
2022-11-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 178.0339 | 76.9129 | 168.5088 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 178.0339 | 76.9129 | 168.5088 | 423.4556
2022-11-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 356.6422 | 76.9129 | 410.7201 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 356.6422 | 76.9129 | 410.7201 | 844.2752
2022-11-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 331.7684 | 76.9129 | 483.8811 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 331.7684 | 76.9129 | 483.8811 | 892.5624
2022-11-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 209.053 | 76.9129 | 226.4173 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 209.053 | 76.9129 | 226.4173 | 512.3832
2022-11-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.275 | 76.9129 | 151.7783 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.275 | 76.9129 | 151.7783 | 388.9662
2022-11-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.7699 | 76.9129 | 93.879 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.7699 | 76.9129 | 93.879 | 254.5619
2022-11-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8157 | 76.9129 | 76.5392 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8157 | 76.9129 | 76.5392 | 230.2679
2022-11-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.4071 | 76.9129 | 2270.629 | 18.7072 | 0 | 0 | 37137.0357 | 384.1144 | 76.9129 | 2270.629 | 2731.6563
2022-11-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 76.5178 | 20.4302 | 0 | 0 | 37137.0357 | 391.1792 | 76.9129 | 76.5178 | 544.6099
2022-11-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 546.7718 | 76.9129 | 77.7742 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 546.7718 | 76.9129 | 77.7742 | 701.4589
2022-11-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8029 | 76.9129 | 77.4815 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8029 | 76.9129 | 77.4815 | 231.1974
2022-11-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6235 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6235 | 230.48
2022-11-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.1966 | 76.9129 | 85.6007 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 116.1966 | 76.9129 | 85.6007 | 278.7102
2022-11-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.5368 | 76.9129 | 113.3136 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.5368 | 76.9129 | 113.3136 | 280.7633
2022-11-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.017 | 76.9129 | 158.4864 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.017 | 76.9129 | 158.4864 | 349.4163
2022-11-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.4255 | 76.9129 | 262.9042 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 185.4255 | 76.9129 | 262.9042 | 525.2426
2022-11-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 262.5736 | 76.9129 | 400.9072 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 262.5736 | 76.9129 | 400.9072 | 740.3938
2022-11-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 241.0584 | 76.9129 | 396.5597 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 241.0584 | 76.9129 | 396.5597 | 714.5309
2022-11-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.8933 | 76.9129 | 239.6336 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 149.8933 | 76.9129 | 239.6336 | 466.4398
2022-11-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.8984 | 76.9129 | 132.792 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.8984 | 76.9129 | 132.792 | 318.6033
2022-11-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.4479 | 76.9129 | 95.9449 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 83.4479 | 76.9129 | 95.9449 | 256.3058
2022-11-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.204 | 76.9129 | 136.4329 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.204 | 76.9129 | 136.4329 | 292.5499
2022-11-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.9403 | 76.9129 | 181.252 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.9403 | 76.9129 | 181.252 | 348.1052
2022-11-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.5899 | 76.9129 | 152.3415 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.5899 | 76.9129 | 152.3415 | 336.8443
2022-11-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.2809 | 76.9129 | 83.8356 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.2809 | 76.9129 | 83.8356 | 255.0295
2022-11-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6271 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.6271 | 230.4835
2022-11-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 3065.2327 | 1849.9105 | 0 | 725.6141 | 37137.0357 | 2236.6853 | 76.9129 | 3790.8468 | 6104.445
2022-11-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 701.1432 | 2501.1519 | 0 | 1266.1473 | 37137.0357 | 2898.6105 | 76.9129 | 1967.2906 | 4942.814
2022-11-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1572.2286 | 76.518 | 0 | 19850.361 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 21422.5896 | 76.518 | 21576.0512
2022-11-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.625 | 1719.4867 | 78.2025 | 0 | 36874.254 | 0 | 37137.0357 | 142.625 | 38593.7407 | 78.2025 | 38814.5682
2022-11-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9643 | 1707.8365 | 78.4763 | 0 | 18747.78 | 0 | 37137.0357 | 78.9643 | 20455.6165 | 78.4763 | 20613.0571
2022-11-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.652 | 1707.8365 | 76.5455 | 0 | 7668.9253 | 0 | 37137.0357 | 76.652 | 9376.7618 | 76.5455 | 9529.9593
2022-11-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.797 | 1707.8365 | 76.5532 | 0 | 5066.6704 | 0 | 37137.0357 | 76.797 | 6774.5069 | 76.5532 | 6927.857
2022-11-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5447 | 1707.8365 | 77.9717 | 0 | 3277.6877 | 0 | 37137.0357 | 78.5447 | 4985.5242 | 77.9717 | 5142.0406
2022-11-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.7718 | 1707.8365 | 97.7631 | 0 | 3915.9414 | 0 | 37137.0357 | 102.7718 | 5623.7779 | 97.7631 | 5824.3128
2022-11-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.4812 | 1707.8365 | 97.2028 | 0 | 4743.818 | 0 | 37137.0357 | 126.4812 | 6451.6545 | 97.2028 | 6675.3385
2022-11-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.4436 | 1707.8365 | 77.5677 | 0 | 2842.7092 | 0 | 37137.0357 | 102.4436 | 4550.5457 | 77.5677 | 4730.557
2022-11-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6745 | 1707.8365 | 76.6143 | 0 | 2762.7158 | 0 | 37137.0357 | 76.6745 | 4470.5523 | 76.6143 | 4623.8411
2022-11-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3409.339 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5117.1755 | 76.7364 | 5270.8555
2022-11-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 186.9324 | 1707.8365 | 544.9977 | 0 | 7176.736 | 0 | 37137.0357 | 186.9324 | 8884.5725 | 544.9977 | 9616.5026
2022-11-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.8321 | 1707.8365 | 88.2497 | 0 | 13409.746 | 0 | 37137.0357 | 125.8321 | 15117.5825 | 88.2497 | 15331.6642
2022-11-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.2221 | 1707.8365 | 89.182 | 0 | 7892.4043 | 0 | 37137.0357 | 134.2221 | 9600.2408 | 89.182 | 9823.6449
2022-11-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.6619 | 76.9129 | 85.2185 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 121.6619 | 76.9129 | 85.2185 | 283.7932
2022-11-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.5225 | 76.9129 | 89.4518 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.5225 | 76.9129 | 89.4518 | 280.8872
2022-11-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6817 | 76.9129 | 76.6327 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6817 | 76.9129 | 76.6327 | 230.2273
2022-11-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 671.5556 | 40.0013 | 0 | 318.9463 | 37137.0357 | 410.7504 | 76.9129 | 990.5019 | 1478.1652
2022-11-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 703.421 | 54.2082 | 0 | 527.1258 | 37137.0357 | 440.983 | 76.9129 | 1230.5468 | 1748.4427
2022-11-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.6427 | 76.9129 | 660.9339 | 7335.061 | 0 | 8295.186 | 37137.0357 | 7743.7037 | 76.9129 | 8956.1199 | 16776.7365
2022-11-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 493.8109 | 76.9129 | 2128.824 | 14161.987 | 0 | 15375.87 | 37137.0357 | 14655.7979 | 76.9129 | 17504.694 | 32237.4048
2022-11-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.9348 | 1571.9264 | 712.0767 | 9076.27 | 16661.588 | 11035.897 | 37137.0357 | 9486.2048 | 18233.5144 | 11747.9737 | 39467.6929
2022-11-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 476.4396 | 1707.8365 | 711.7521 | 2958.7126 | 36818.586 | 4105.6626 | 37137.0357 | 3435.1522 | 38526.4225 | 4817.4147 | 46778.9894
2022-11-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7714 | 1707.8365 | 341.2819 | 0 | 23197.697 | 7.9456 | 37137.0357 | 76.7714 | 24905.5335 | 349.2276 | 25331.5324
2022-11-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.7335 | 1707.8365 | 744.6064 | 0 | 11510.313 | 0 | 37137.0357 | 114.7335 | 13218.1495 | 744.6064 | 14077.4894
2022-11-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7261 | 1707.8365 | 76.6242 | 0 | 8619.245 | 0 | 37137.0357 | 76.7261 | 10327.0815 | 76.6242 | 10480.4317
2022-11-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.5888 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5743.107 | 0 | 37137.0357 | 89.5888 | 7450.9435 | 76.7364 | 7617.2687
2022-11-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.5817 | 1707.8365 | 152.196 | 0 | 5139.1997 | 0 | 37137.0357 | 104.5817 | 6847.0362 | 152.196 | 7103.8139
2022-11-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.3752 | 1707.8365 | 77.8201 | 0 | 5407.4155 | 0 | 37137.0357 | 121.3752 | 7115.252 | 77.8201 | 7314.4473
2022-11-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.9355 | 1707.8365 | 76.593 | 0 | 2493.5564 | 0 | 37137.0357 | 84.9355 | 4201.3929 | 76.593 | 4362.9213
2022-11-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1476.6002 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3184.4367 | 76.7364 | 3338.1167
2022-11-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2125.339 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3833.1755 | 76.7364 | 3986.8555
2022-11-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.2011 | 1707.8365 | 773.5963 | 0 | 6533.345 | 0 | 37137.0357 | 170.2011 | 8241.1815 | 773.5963 | 9184.9789
2022-11-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.5529 | 1707.8365 | 80.3315 | 0 | 13049.652 | 0 | 37137.0357 | 90.5529 | 14757.4885 | 80.3315 | 14928.3729
2022-11-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 133.9563 | 1707.8365 | 87.1263 | 0 | 7686.1265 | 0 | 37137.0357 | 133.9563 | 9393.963 | 87.1263 | 9615.0456
2022-11-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.4002 | 76.9129 | 80.8393 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 164.4002 | 76.9129 | 80.8393 | 322.1525
2022-11-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.2476 | 76.9129 | 77.2562 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 104.2476 | 76.9129 | 77.2562 | 258.4167
2022-11-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6989 | 76.9129 | 76.5313 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6989 | 76.9129 | 76.5313 | 230.1431
2022-11-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 671.5556 | 44.9411 | 0 | 145.034 | 37137.0357 | 415.6901 | 76.9129 | 816.5896 | 1309.1927
2022-11-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 692.7991 | 62.3569 | 0 | 200.562 | 37137.0357 | 449.1317 | 76.9129 | 893.3611 | 1419.4058
2022-11-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 393.5114 | 76.9129 | 660.9339 | 5161.1177 | 0 | 6817.7188 | 37137.0357 | 5554.6291 | 76.9129 | 7478.6527 | 13110.1948
2022-11-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 404.053 | 76.9129 | 714.0427 | 5881.265 | 0 | 7871.2583 | 37137.0357 | 6285.318 | 76.9129 | 8585.301 | 14947.5319
2022-11-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 12146.879 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 13718.8054 | 76.7364 | 13872.4854
2022-11-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 211.8366 | 1707.8365 | 578.5435 | 0 | 26320.35 | 4.9726 | 37137.0357 | 211.8366 | 28028.1865 | 583.5161 | 28823.5392
2022-11-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.727 | 1707.8365 | 339.6112 | 0 | 15585.609 | 10.8521 | 37137.0357 | 76.727 | 17293.4455 | 350.4633 | 17720.6358
2022-11-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.3679 | 1707.8365 | 1503.5604 | 0 | 8486.372 | 0 | 37137.0357 | 194.3679 | 10194.2085 | 1503.5604 | 11892.1368
2022-11-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.792 | 1707.8365 | 76.6246 | 0 | 6965.0684 | 0 | 37137.0357 | 76.792 | 8672.9049 | 76.6246 | 8826.3216
2022-11-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.9245 | 1707.8365 | 382.3634 | 0 | 5667.9375 | 0 | 37137.0357 | 99.9245 | 7375.774 | 382.3634 | 7858.062
2022-11-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.5618 | 1707.8365 | 82.1243 | 0 | 4725.9424 | 0 | 37137.0357 | 111.5618 | 6433.7789 | 82.1243 | 6627.4649
2022-11-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.2694 | 1707.8365 | 89.1026 | 0 | 3553.5984 | 0 | 37137.0357 | 122.2694 | 5261.4349 | 89.1026 | 5472.8068
2022-11-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.2638 | 1707.8365 | 77.5463 | 0 | 2807.2668 | 0 | 37137.0357 | 87.2638 | 4515.1033 | 77.5463 | 4679.9134
2022-11-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.763 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2466.1057 | 0 | 37137.0357 | 79.763 | 4173.9422 | 76.7364 | 4330.4416
2022-11-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.1892 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2492.8672 | 0 | 37137.0357 | 417.1892 | 4200.7037 | 76.7364 | 4694.6293
2022-11-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1059 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6008.1797 | 0 | 37137.0357 | 78.1059 | 7716.0162 | 76.7364 | 7870.8586
2022-11-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.8381 | 1707.8365 | 193.2764 | 0 | 11624.527 | 0 | 37137.0357 | 114.8381 | 13332.3635 | 193.2764 | 13640.478
2022-11-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.8069 | 1707.8365 | 86.7169 | 0 | 6813.012 | 0 | 37137.0357 | 122.8069 | 8520.8485 | 86.7169 | 8730.3723
2022-11-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.6743 | 76.9129 | 78.6506 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.6743 | 76.9129 | 78.6506 | 254.2378
2022-11-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.15 | 76.9129 | 77.53 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.15 | 76.9129 | 77.53 | 251.5929
2022-11-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7467 | 76.9129 | 76.5288 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.7467 | 76.9129 | 76.5288 | 231.1884
2022-11-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 660.9339 | 20.6241 | 0 | 214.6944 | 37137.0357 | 391.3732 | 76.9129 | 875.6283 | 1343.9144
2022-11-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 703.421 | 23.5001 | 0 | 352.4386 | 37137.0357 | 404.933 | 76.9129 | 1055.8596 | 1537.7055
2022-11-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.0234 | 76.9129 | 660.9339 | 5765.7285 | 0 | 8849.21 | 37137.0357 | 6163.7519 | 76.9129 | 9510.1439 | 15750.8087
2022-11-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.9656 | 76.9129 | 714.0427 | 6651.397 | 0 | 10025.324 | 37137.0357 | 7066.3625 | 76.9129 | 10739.3667 | 17882.6422
2022-11-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 12188.292 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 13760.2184 | 76.7364 | 13913.8984
2022-11-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 195.6198 | 1707.8365 | 800.0403 | 0 | 26060.893 | 24.654 | 37137.0357 | 195.6198 | 27768.7295 | 824.6943 | 28789.0436
2022-11-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7139 | 1707.8365 | 604.0523 | 0 | 15110.048 | 24.7616 | 37137.0357 | 76.7139 | 16817.8845 | 628.8139 | 17523.4122
2022-11-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 242.8774 | 1707.8365 | 1698.0098 | 0 | 7616.01 | 0 | 37137.0357 | 242.8774 | 9323.8465 | 1698.0098 | 11264.7337
2022-11-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8026 | 1707.8365 | 76.6266 | 0 | 5061.557 | 0 | 37137.0357 | 76.8026 | 6769.3935 | 76.6266 | 6922.8227
2022-11-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.5723 | 1707.8365 | 245.3847 | 0 | 3070.7185 | 0 | 37137.0357 | 100.5723 | 4778.555 | 245.3847 | 5124.512
2022-11-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.9837 | 1707.8365 | 76.4877 | 0 | 2335.0247 | 0 | 37137.0357 | 99.9837 | 4042.8612 | 76.4877 | 4219.3326
2022-11-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.7849 | 1707.8365 | 78.3238 | 0 | 1398.8326 | 0 | 37137.0357 | 113.7849 | 3106.6691 | 78.3238 | 3298.7778
2022-11-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.0859 | 1707.8365 | 78.3688 | 0 | 959.863 | 0 | 37137.0357 | 90.0859 | 2667.6995 | 78.3688 | 2836.1542
2022-11-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1828 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1067.2982 | 0 | 37137.0357 | 77.1828 | 2775.1347 | 76.7364 | 2929.054
2022-11-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1476.3632 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3184.1997 | 76.7364 | 3337.8797
2022-11-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 271.7781 | 1707.8365 | 3133.8792 | 0 | 2929.373 | 0 | 37137.0357 | 271.7781 | 4637.2095 | 3133.8792 | 8042.8667
2022-11-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.1347 | 1707.8365 | 78.0796 | 0 | 10343.837 | 0 | 37137.0357 | 100.1347 | 12051.6735 | 78.0796 | 12229.8878
2022-11-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.5507 | 1707.8365 | 79.5059 | 0 | 6230.72 | 0 | 37137.0357 | 150.5507 | 7938.5565 | 79.5059 | 8168.6132
2022-11-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.3895 | 76.9129 | 76.9513 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 166.3895 | 76.9129 | 76.9513 | 320.2537
2022-11-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 126.5082 | 76.9129 | 77.0425 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 126.5082 | 76.9129 | 77.0425 | 280.4636
2022-11-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8447 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8447 | 76.9129 | 76.7364 | 230.4941
2022-11-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 660.9339 | 2745.737 | 0 | 4382.8486 | 37137.0357 | 3137.8537 | 76.9129 | 5043.7825 | 8258.5492
2022-11-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 3841.4373 | 0 | 6081.03 | 37137.0357 | 4238.896 | 76.9129 | 6795.0727 | 11110.8816
2022-11-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 9446.539 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 11018.4654 | 76.7364 | 11172.1454
2022-11-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 216.5145 | 1707.8365 | 276.3407 | 0 | 20650.484 | 0 | 37137.0357 | 216.5145 | 22358.3205 | 276.3407 | 22851.1756
2022-11-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6829 | 1707.8365 | 77.3582 | 0 | 12011.192 | 0 | 37137.0357 | 76.6829 | 13719.0285 | 77.3582 | 13873.0696
2022-11-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7412 | 1707.8365 | 76.5275 | 0 | 4386.485 | 0 | 37137.0357 | 76.7412 | 6094.3215 | 76.5275 | 6247.5902
2022-11-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7118 | 1707.8365 | 76.5161 | 0 | 2522.6174 | 0 | 37137.0357 | 76.7118 | 4230.4539 | 76.5161 | 4383.6819
2022-11-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.1421 | 1707.8365 | 76.5608 | 0 | 2325.4282 | 0 | 37137.0357 | 84.1421 | 4033.2647 | 76.5608 | 4193.9676
2022-11-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 149.6013 | 1707.8365 | 79.9118 | 0 | 3696.2522 | 0 | 37137.0357 | 149.6013 | 5404.0887 | 79.9118 | 5633.6018
2022-11-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 185.5274 | 1707.8365 | 81.1253 | 0 | 3282.1306 | 0 | 37137.0357 | 185.5274 | 4989.9671 | 81.1253 | 5256.6197
2022-11-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.9358 | 1707.8365 | 76.5479 | 0 | 2010.8496 | 0 | 37137.0357 | 141.9358 | 3718.6861 | 76.5479 | 3937.1698
2022-11-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8519 | 1707.8365 | 447.1604 | 0 | 2195.958 | 9.2849 | 37137.0357 | 78.8519 | 3903.7945 | 456.4453 | 4439.0917
2022-11-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 861.0922 | 1707.8365 | 501.6073 | 0 | 3089.0154 | 16.1923 | 37137.0357 | 861.0922 | 4796.8519 | 517.7996 | 6175.7437
2022-11-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6597 | 1707.8365 | 791.5644 | 0 | 6385.8286 | 0 | 37137.0357 | 76.6597 | 8093.6651 | 791.5644 | 8961.8892
2022-11-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.9554 | 1707.8365 | 81.8106 | 0 | 11800.491 | 0 | 37137.0357 | 88.9554 | 13508.3275 | 81.8106 | 13679.0935
2022-11-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 158.0715 | 1707.8365 | 88.3825 | 0 | 6774.3726 | 0 | 37137.0357 | 158.0715 | 8482.2091 | 88.3825 | 8728.6631
2022-11-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 168.0051 | 76.9129 | 85.6357 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 168.0051 | 76.9129 | 85.6357 | 330.5537
2022-11-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.5752 | 76.9129 | 80.1927 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.5752 | 76.9129 | 80.1927 | 270.6808
2022-11-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.181 | 76.9129 | 76.5932 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.181 | 76.9129 | 76.5932 | 238.6871
2022-11-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 660.9339 | 0 | 0 | 88.6462 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 749.5801 | 903.4365
2022-11-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 692.7991 | 0 | 0 | 111.6117 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 804.4108 | 958.2673
2022-11-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.3073 | 76.9129 | 667.28 | 5339.8506 | 0 | 10906.003 | 37137.0357 | 5740.1578 | 76.9129 | 11573.283 | 17390.3537
2022-11-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 419.5167 | 76.9129 | 735.327 | 6499.211 | 0 | 12218.222 | 37137.0357 | 6918.7277 | 76.9129 | 12953.549 | 19949.1896
2022-11-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 597.5967 | 76.9129 | 827.7712 | 21.4237 | 0 | 318.0133 | 37137.0357 | 619.0205 | 76.9129 | 1145.7845 | 1841.7179
2022-11-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.713 | 76.9129 | 710.6702 | 18.343 | 0 | 587.6875 | 37137.0357 | 388.056 | 76.9129 | 1298.3577 | 1763.3266
2022-11-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.9962 | 76.9129 | 660.9339 | 0 | 0 | 62.4759 | 37137.0357 | 118.9962 | 76.9129 | 723.4099 | 919.319
2022-11-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7032 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7032 | 76.9129 | 76.7364 | 230.3525
2022-11-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.8482 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 86.8482 | 76.9129 | 76.7364 | 240.4975
2022-11-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.3678 | 76.9129 | 421.413 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.3678 | 76.9129 | 421.413 | 580.6937
2022-11-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.5283 | 76.9129 | 76.5435 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.5283 | 76.9129 | 76.5435 | 234.9847
2022-11-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9702 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.9702 | 76.9129 | 76.7364 | 231.6196
2022-11-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7875 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7875 | 76.9129 | 76.7364 | 230.4369
2022-11-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 350.5846 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 350.5846 | 76.9129 | 76.7364 | 504.234
2022-11-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7402 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7402 | 76.9129 | 76.7364 | 230.3896
2022-11-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1276 | 76.9129 | 502.7964 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 82.1276 | 76.9129 | 502.7964 | 661.8369
2022-11-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.502 | 484.6439 | 79.2087 | 0 | 4.5883 | 0 | 37137.0357 | 129.502 | 489.2322 | 79.2087 | 697.9429
2022-11-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 131.8674 | 1707.8365 | 82.5228 | 0 | 72.9687 | 0 | 37137.0357 | 131.8674 | 1780.8052 | 82.5228 | 1995.1955
2022-11-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.6846 | 1707.8365 | 79.0519 | 0 | 98.0614 | 0 | 37137.0357 | 93.6846 | 1805.8978 | 79.0519 | 1978.6344
2022-11-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.5335 | 1707.8365 | 76.7838 | 0 | 114.1859 | 0 | 37137.0357 | 79.5335 | 1822.0224 | 76.7838 | 1978.3397
2022-11-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 146.1961 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1854.0326 | 76.7364 | 2007.7125
2022-11-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 273.0301 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1980.8666 | 76.7364 | 2134.5466
2022-11-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 456.9364 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2164.7729 | 76.7364 | 2318.4529
2022-11-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 579.3467 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2287.1832 | 76.7364 | 2440.8632
2022-11-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 836.3548 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2544.1913 | 76.7364 | 2697.8713
2022-11-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.6707 | 1707.8365 | 660.9339 | 6515.7603 | 1101.4825 | 7490.9272 | 37137.0357 | 6926.4309 | 2809.319 | 8151.8611 | 17887.611
2022-11-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 518.0993 | 1707.8365 | 714.0427 | 14803.265 | 1337.7568 | 16179.801 | 37137.0357 | 15321.3643 | 3045.5933 | 16893.8437 | 35260.8013
2022-11-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 447.4792 | 1707.8365 | 3310.883 | 11368.841 | 2060.684 | 14143.538 | 37137.0357 | 11816.3202 | 3768.5205 | 17454.421 | 33039.2617
2022-11-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 470.2221 | 1707.8365 | 712.1832 | 4107.1665 | 2594.1501 | 5980.0044 | 37137.0357 | 4577.3886 | 4301.9866 | 6692.1876 | 15571.5628
2022-11-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7405 | 1707.8365 | 76.5989 | 0 | 1970.09 | 0 | 37137.0357 | 76.7405 | 3677.9265 | 76.5989 | 3831.2659
2022-11-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1389.273 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 754.1726 | 225.9077 | 37137.0357 | 1389.273 | 2462.009 | 886.8416 | 4738.1236
2022-11-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8028 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 483.0344 | 577.4691 | 37137.0357 | 76.8028 | 2190.8709 | 1291.5118 | 3559.1855
2022-11-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7818 | 1707.8365 | 2868.804 | 0 | 243.0106 | 223.4408 | 37137.0357 | 76.7818 | 1950.8471 | 3092.2448 | 5119.8737
2022-11-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6236 | 1028.285 | 76.5989 | 0 | 102.8204 | 0 | 37137.0357 | 76.6236 | 1131.1054 | 76.5989 | 1284.328
2022-11-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.627 | 76.9129 | 76.5851 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.627 | 76.9129 | 76.5851 | 230.125
2022-11-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7528 | 76.9129 | 76.5983 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7528 | 76.9129 | 76.5983 | 230.264
2022-11-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8052 | 76.9129 | 76.6546 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8052 | 76.9129 | 76.6546 | 230.3728
2022-11-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 270.4651 | 1300.1057 | 76.7364 | 0 | 136.1201 | 0 | 37137.0357 | 270.4651 | 1436.2258 | 76.7364 | 1783.4274
2022-11-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5193 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 214.8233 | 0 | 37137.0357 | 76.5193 | 1922.6598 | 76.7364 | 2075.9155
2022-11-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2703 | 1707.8365 | 300.4463 | 0 | 221.3451 | 0 | 37137.0357 | 77.2703 | 1929.1816 | 300.4463 | 2306.8982
2022-11-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.5009 | 1707.8365 | 77.0411 | 0 | 227.0541 | 0 | 37137.0357 | 85.5009 | 1934.8906 | 77.0411 | 2097.4325
2022-11-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.6184 | 1707.8365 | 77.1055 | 0 | 256.2956 | 0 | 37137.0357 | 84.6184 | 1964.1321 | 77.1055 | 2125.8559
2022-11-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6774 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 302.7913 | 86.7561 | 37137.0357 | 76.6774 | 2010.6278 | 694.5811 | 2781.8862
2022-11-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 714.0427 | 9.9862 | 337.9967 | 314.3543 | 37137.0357 | 354.0257 | 2045.8332 | 1028.397 | 3428.2558
2022-11-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.4071 | 1707.8365 | 692.7991 | 12.4683 | 321.3173 | 241.2646 | 37137.0357 | 377.8755 | 2029.1538 | 934.0638 | 3341.093
2022-11-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 334.6329 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2042.4694 | 76.7364 | 2196.1494
2022-11-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 362.6077 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2070.4442 | 76.7364 | 2224.1242
2022-11-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 327.4841 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2035.3206 | 76.7364 | 2189.0006
2022-11-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 660.9339 | 4069.6396 | 391.6247 | 6315.6616 | 37137.0357 | 4461.7563 | 2099.4612 | 6976.5955 | 13537.813
2022-11-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 5120.566 | 629.6799 | 6471.4497 | 37137.0357 | 5518.0246 | 2337.5164 | 7185.4924 | 15041.0334
2022-11-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1985.3397 | 76.7364 | 0 | 46289.875 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 48275.2147 | 76.7364 | 48428.8947
2022-11-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 303.9565 | 2587.5762 | 873.5777 | 0 | 70863.56 | 88.6259 | 37137.0357 | 303.9565 | 73451.1362 | 962.2036 | 74717.2963
2022-11-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7741 | 1813.1675 | 711.2808 | 0 | 38644.76 | 98.5512 | 37137.0357 | 76.7741 | 40457.9275 | 809.8319 | 41344.5335
2022-11-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 1721.1342 | 0 | 22012.72 | 17.9698 | 37137.0357 | 76.9435 | 23720.5565 | 1739.104 | 25536.604
2022-11-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 606.7756 | 0 | 16041.091 | 62.6243 | 37137.0357 | 76.9435 | 17748.9275 | 669.3999 | 18495.2709
2022-11-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 128.3307 | 1707.8365 | 1797.1484 | 0 | 12078.423 | 60.8707 | 37137.0357 | 128.3307 | 13786.2595 | 1858.0191 | 15772.6093
2022-11-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.8479 | 1707.8365 | 77.0407 | 0 | 11525.591 | 0 | 37137.0357 | 94.8479 | 13233.4275 | 77.0407 | 13405.3161
2022-11-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.866 | 1707.8365 | 79.357 | 0 | 10404.472 | 0 | 37137.0357 | 106.866 | 12112.3085 | 79.357 | 12298.5315
2022-11-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.1715 | 1707.8365 | 77.5087 | 0 | 6403.4185 | 0 | 37137.0357 | 89.1715 | 8111.255 | 77.5087 | 8277.9352
2022-11-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8471 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 5447.3228 | 66.7677 | 37137.0357 | 76.8471 | 7155.1593 | 674.5927 | 7906.5991
2022-11-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1713.7699 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5553.242 | 109.835 | 37137.0357 | 1713.7699 | 7261.0785 | 823.8777 | 9798.726
2022-11-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0691 | 1707.8365 | 1248.5737 | 0 | 9113.593 | 53.5203 | 37137.0357 | 77.0691 | 10821.4295 | 1302.094 | 12200.5926
2022-11-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.7834 | 1707.8365 | 76.5917 | 0 | 17230.684 | 0 | 37137.0357 | 103.7834 | 18938.5205 | 76.5917 | 19118.8957
2022-11-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.7183 | 1707.8365 | 79.7678 | 0 | 10708.268 | 0 | 37137.0357 | 117.7183 | 12416.1045 | 79.7678 | 12613.5905
2022-11-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.0438 | 76.9129 | 84.9882 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.0438 | 76.9129 | 84.9882 | 261.9449
2022-11-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.7202 | 76.9129 | 80.3714 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.7202 | 76.9129 | 80.3714 | 261.0045
2022-11-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3582 | 76.9129 | 76.6101 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 81.3582 | 76.9129 | 76.6101 | 234.8813
2022-11-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 76.9129 | 660.9339 | 9.2248 | 0 | 258.4927 | 37137.0357 | 353.2643 | 76.9129 | 919.4266 | 1349.6037
2022-11-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.4071 | 76.9129 | 703.421 | 11.5671 | 0 | 376.1882 | 37137.0357 | 376.9743 | 76.9129 | 1079.6092 | 1533.4963
2022-11-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.17 | 76.9129 | 660.9339 | 5330.885 | 0 | 9307.935 | 37137.0357 | 5727.055 | 76.9129 | 9968.8689 | 15772.8369
2022-11-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.1618 | 76.9129 | 714.0427 | 6355.857 | 0 | 9774.872 | 37137.0357 | 6766.0188 | 76.9129 | 10488.9147 | 17331.8465
2022-11-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 13409.804 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 14981.7304 | 76.7364 | 15135.4104
2022-11-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 218.626 | 1707.8365 | 772.2415 | 0 | 29456.5 | 40.7237 | 37137.0357 | 218.626 | 31164.3365 | 812.9651 | 32195.9276
2022-11-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7227 | 1707.8365 | 657.172 | 0 | 15783.263 | 35.9026 | 37137.0357 | 76.7227 | 17491.0995 | 693.0746 | 18260.8967
2022-11-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1169.2062 | 1707.8365 | 76.6333 | 0 | 5783.6313 | 0 | 37137.0357 | 1169.2062 | 7491.4678 | 76.6333 | 8737.3073
2022-11-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8432 | 1707.8365 | 76.6607 | 0 | 4344.7896 | 0 | 37137.0357 | 76.8432 | 6052.6261 | 76.6607 | 6206.13
2022-11-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.4957 | 1707.8365 | 719.7199 | 0 | 2860.45 | 0 | 37137.0357 | 116.4957 | 4568.2865 | 719.7199 | 5404.5021
2022-11-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.2164 | 1707.8365 | 83.7097 | 0 | 2141.3867 | 0 | 37137.0357 | 102.2164 | 3849.2232 | 83.7097 | 4035.1493
2022-11-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.5593 | 1707.8365 | 91.6958 | 0 | 1773.2201 | 0 | 37137.0357 | 117.5593 | 3481.0566 | 91.6958 | 3690.3117
2022-11-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.5325 | 1707.8365 | 76.8196 | 0 | 944.5007 | 0 | 37137.0357 | 84.5325 | 2652.3372 | 76.8196 | 2813.6893
2022-11-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7603 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1027.1129 | 0 | 37137.0357 | 76.7603 | 2734.9494 | 76.7364 | 2888.4461
2022-11-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9355 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1246.4814 | 0 | 37137.0357 | 76.9355 | 2954.3179 | 76.7364 | 3107.9898
2022-11-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.8574 | 1707.8365 | 3403.8367 | 0 | 2755.0684 | 0 | 37137.0357 | 142.8574 | 4462.9049 | 3403.8367 | 8009.599
2022-11-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.2053 | 1707.8365 | 78.6728 | 0 | 10932.555 | 0 | 37137.0357 | 117.2053 | 12640.3915 | 78.6728 | 12836.2696
2022-11-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 157.7874 | 1707.8365 | 80.1362 | 0 | 6399.2407 | 0 | 37137.0357 | 157.7874 | 8107.0772 | 80.1362 | 8345.0008
2022-11-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 179.4765 | 76.9129 | 77.0566 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 179.4765 | 76.9129 | 77.0566 | 333.4461
2022-11-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.8096 | 76.9129 | 78.3167 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 125.8096 | 76.9129 | 78.3167 | 281.0393
2022-11-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7094 | 76.9129 | 76.5955 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7094 | 76.9129 | 76.5955 | 230.2178
2022-11-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 76.9129 | 76.7364 | 9.0349 | 0 | 0 | 37137.0357 | 353.0743 | 76.9129 | 76.7364 | 506.7237
2022-11-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.4071 | 76.9129 | 76.7364 | 10.7023 | 0 | 0 | 37137.0357 | 376.1094 | 76.9129 | 76.7364 | 529.7588
2022-11-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 410.9433 | 76.9129 | 660.9339 | 7154.422 | 0 | 6335.66 | 37137.0357 | 7565.3653 | 76.9129 | 6996.5939 | 14638.8721
2022-11-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 503.0649 | 76.9129 | 2881.8186 | 14638.356 | 0 | 14385.585 | 37137.0357 | 15141.4209 | 76.9129 | 17267.4036 | 32485.7375
2022-11-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 413.3766 | 1571.9264 | 712.1201 | 9486.079 | 18008.236 | 10046.097 | 37137.0357 | 9899.4556 | 19580.1624 | 10758.2171 | 40237.8351
2022-11-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1271.4183 | 1711.3901 | 711.8597 | 3265.3691 | 37982.68 | 3761.7822 | 37137.0357 | 4536.7874 | 39694.0701 | 4473.6419 | 48704.4994
2022-11-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.4396 | 1707.8365 | 500.1515 | 13.0307 | 19816.994 | 18.0227 | 37137.0357 | 356.4703 | 21524.8305 | 518.1742 | 22399.475
2022-11-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.5254 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5726.695 | 0 | 37137.0357 | 114.5254 | 7434.5315 | 76.7364 | 7625.7934
2022-11-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6297 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3974.7688 | 0 | 37137.0357 | 76.6297 | 5682.6053 | 76.7364 | 5835.9714
2022-11-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 263.2231 | 1696.2308 | 1262.3846 | 0 | 2907.7273 | 0 | 37137.0357 | 263.2231 | 4603.9581 | 1262.3846 | 6129.5658
2022-11-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9601 | 1705.2223 | 76.8741 | 0 | 1607.3573 | 0 | 37137.0357 | 77.9601 | 3312.5796 | 76.8741 | 3467.4137
2022-11-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.199 | 1704.1376 | 79.8062 | 0 | 898.907 | 0 | 37137.0357 | 99.199 | 2603.0446 | 79.8062 | 2782.0498
2022-11-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.6771 | 1703.645 | 78.5669 | 0 | 704.0757 | 0 | 37137.0357 | 97.6771 | 2407.7207 | 78.5669 | 2583.9647
2022-11-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7189 | 1704.9161 | 76.5509 | 0 | 716.7993 | 0 | 37137.0357 | 76.7189 | 2421.7154 | 76.5509 | 2574.9852
2022-11-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8428 | 1707.0801 | 76.6403 | 0 | 876.0076 | 0 | 37137.0357 | 76.8428 | 2583.0877 | 76.6403 | 2736.5708
2022-11-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 153.8764 | 1707.8365 | 76.6506 | 0 | 1894.1469 | 0 | 37137.0357 | 153.8764 | 3601.9834 | 76.6506 | 3832.5104
2022-11-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.6705 | 1707.8365 | 78.1212 | 0 | 8430.831 | 0 | 37137.0357 | 104.6705 | 10138.6675 | 78.1212 | 10321.4592
2022-11-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 135.6492 | 1680.6547 | 90.0806 | 0 | 5531.635 | 0 | 37137.0357 | 135.6492 | 7212.2897 | 90.0806 | 7438.0196
2022-11-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 147.9504 | 76.9129 | 90.3858 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 147.9504 | 76.9129 | 90.3858 | 315.2491
2022-11-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 129.8538 | 76.9129 | 78.3346 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 129.8538 | 76.9129 | 78.3346 | 285.1013
2022-11-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.0987 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 80.0987 | 76.9129 | 76.7364 | 233.7481
2022-11-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 1294.2025 | 0 | 995.2207 | 37137.0357 | 1680.9773 | 76.9129 | 1656.1546 | 3414.0448
2022-11-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 703.421 | 1953.9218 | 0 | 1743.923 | 37137.0357 | 2351.3805 | 76.9129 | 2447.344 | 4875.6373
2022-11-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 8843.649 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10415.5754 | 76.7364 | 10569.2554
2022-11-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 148.3889 | 1707.8365 | 216.8258 | 0 | 18465.805 | 0 | 37137.0357 | 148.3889 | 20173.6415 | 216.8258 | 20538.8562
2022-11-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.117 | 1707.8365 | 79.871 | 0 | 10151.08 | 0 | 37137.0357 | 77.117 | 11858.9165 | 79.871 | 12015.9045
2022-11-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7825 | 1707.8365 | 76.5278 | 0 | 1943.4733 | 0 | 37137.0357 | 76.7825 | 3651.3098 | 76.5278 | 3804.6201
2022-11-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6992 | 1707.8365 | 76.5123 | 0 | 456.6708 | 0 | 37137.0357 | 76.6992 | 2164.5073 | 76.5123 | 2317.7188
2022-11-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.5376 | 1707.8365 | 92.3114 | 0 | 169.7129 | 0 | 37137.0357 | 95.5376 | 1877.5494 | 92.3114 | 2065.3983
2022-11-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 253.1934 | 747.5942 | 268.2168 | 0 | 36.6207 | 0 | 37137.0357 | 253.1934 | 784.2149 | 268.2168 | 1305.6251
2022-11-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 366.542 | 76.8991 | 444.1846 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 366.542 | 76.8991 | 444.1846 | 887.6257
2022-11-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 256.9959 | 76.9129 | 288.4613 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 256.9959 | 76.9129 | 288.4613 | 622.3702
2022-11-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.7064 | 76.9129 | 132.3008 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 124.7064 | 76.9129 | 132.3008 | 333.9202
2022-11-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.651 | 76.9129 | 120.6352 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.651 | 76.9129 | 120.6352 | 305.1991
2022-11-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 164.6819 | 1436.0161 | 208.6726 | 0 | 175.6283 | 0 | 37137.0357 | 164.6819 | 1611.6444 | 208.6726 | 1984.9988
2022-11-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 258.1375 | 1707.8365 | 199.8108 | 0 | 2614.6345 | 0 | 37137.0357 | 258.1375 | 4322.471 | 199.8108 | 4780.4193
2022-11-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 203.1584 | 1680.6547 | 84.0796 | 0 | 3169.9639 | 0 | 37137.0357 | 203.1584 | 4850.6186 | 84.0796 | 5137.8566
2022-11-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.4427 | 76.9129 | 80.3819 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 113.4427 | 76.9129 | 80.3819 | 270.7376
2022-11-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.0034 | 76.9129 | 82.6264 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.0034 | 76.9129 | 82.6264 | 256.5428
2022-11-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8951 | 76.9129 | 76.7284 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8951 | 76.9129 | 76.7284 | 230.5364
2022-11-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 660.9339 | 0 | 0 | 100.9248 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 761.8587 | 915.7152
2022-11-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 692.7991 | 0 | 0 | 144.4193 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 837.2184 | 991.0749
2022-11-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.9235 | 76.9129 | 3272.1414 | 4206.5044 | 0 | 7891.9644 | 37137.0357 | 4599.4279 | 76.9129 | 11164.1058 | 15840.4466
2022-11-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.7933 | 76.9129 | 712.2399 | 5282.229 | 0 | 8749.009 | 37137.0357 | 5684.0223 | 76.9129 | 9461.2489 | 15222.1842
2022-11-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.5733 | 0 | 16016.1045 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 17588.0309 | 76.5733 | 17741.5477
2022-11-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 221.9273 | 1707.8365 | 675.7604 | 0 | 30446.572 | 307.1376 | 37137.0357 | 221.9273 | 32154.4085 | 982.898 | 33359.2338
2022-11-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6387 | 1707.8365 | 707.7899 | 0 | 18901.37 | 1682.3187 | 37137.0357 | 76.6387 | 20609.2065 | 2390.1086 | 23075.9537
2022-11-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 466.2134 | 1707.8365 | 711.8437 | 0 | 10434.66 | 1266.0582 | 37137.0357 | 466.2134 | 12142.4965 | 1977.9019 | 14586.6118
2022-11-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8106 | 1707.8365 | 711.7983 | 0 | 7562.1284 | 598.579 | 37137.0357 | 76.8106 | 9269.9649 | 1310.3773 | 10657.1528
2022-11-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.3531 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 6360.617 | 710.6287 | 37137.0357 | 106.3531 | 8068.4535 | 1424.6714 | 9599.478
2022-11-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.7336 | 1707.8365 | 514.1107 | 0 | 6752.3535 | 38.4305 | 37137.0357 | 102.7336 | 8460.19 | 552.5412 | 9115.4647
2022-11-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.7426 | 1707.8365 | 87.2269 | 0 | 6367.1167 | 0 | 37137.0357 | 107.7426 | 8074.9532 | 87.2269 | 8269.9227
2022-11-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.1329 | 1707.8365 | 77.1849 | 0 | 4770.0425 | 0 | 37137.0357 | 81.1329 | 6477.879 | 77.1849 | 6636.1968
2022-11-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.275 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 4739.2856 | 750.1119 | 37137.0357 | 77.275 | 6447.1221 | 1411.0458 | 7935.443
2022-11-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5583.918 | 1923.252 | 37137.0357 | 76.9435 | 7291.7545 | 2637.2947 | 10005.9927
2022-11-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 229.1692 | 1707.8365 | 1188.743 | 0 | 7861.951 | 369.188 | 37137.0357 | 229.1692 | 9569.7875 | 1557.931 | 11356.8877
2022-11-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.926 | 1707.8365 | 80.9819 | 0 | 14323.079 | 0 | 37137.0357 | 103.926 | 16030.9155 | 80.9819 | 16215.8234
2022-11-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.6543 | 1707.8365 | 93.6757 | 0 | 8959.079 | 0 | 37137.0357 | 102.6543 | 10666.9155 | 93.6757 | 10863.2454
2022-11-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.082 | 76.9129 | 92.5316 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 84.082 | 76.9129 | 92.5316 | 253.5264
2022-11-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.9076 | 76.9129 | 81.2638 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.9076 | 76.9129 | 81.2638 | 248.0843
2022-11-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.2174 | 76.9129 | 552.2949 | 0 | 0 | 38.4834 | 37137.0357 | 78.2174 | 76.9129 | 590.7783 | 745.9086
2022-11-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 332.596 | 0 | 2200.555 | 37137.0357 | 703.3451 | 76.9129 | 2914.5977 | 3694.8557
2022-11-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 675.8934 | 0 | 2795.503 | 37137.0357 | 1068.0102 | 76.9129 | 3498.924 | 4643.847
2022-11-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 490.9304 | 76.9129 | 686.3486 | 10559.349 | 0 | 13948.836 | 37137.0357 | 11050.2794 | 76.9129 | 14635.1846 | 25762.377
2022-11-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 737.3962 | 76.9129 | 863.6357 | 19868.65 | 0 | 26415.486 | 37137.0357 | 20606.0462 | 76.9129 | 27279.1217 | 47962.0809
2022-11-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 495.8539 | 76.9129 | 1884.747 | 13741.13 | 0 | 19430.684 | 37137.0357 | 14236.9839 | 76.9129 | 21315.431 | 35629.3278
2022-11-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 499.5023 | 756.4645 | 712.0788 | 5105.8574 | 13.4608 | 7961.115 | 37137.0357 | 5605.3597 | 769.9253 | 8673.1938 | 15048.4789
2022-11-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7791 | 1300.1057 | 447.2025 | 0 | 46.2612 | 12.5501 | 37137.0357 | 76.7791 | 1346.3669 | 459.7526 | 1882.8986
2022-11-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 710.7714 | 76.9129 | 1134.3889 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 710.7714 | 76.9129 | 1134.3889 | 1922.0732
2022-11-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7974 | 76.9129 | 659.6878 | 0 | 0 | 113.1444 | 37137.0357 | 76.7974 | 76.9129 | 772.8322 | 926.5426
2022-11-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6384 | 76.9129 | 1736.1998 | 0 | 0 | 120.5252 | 37137.0357 | 76.6384 | 76.9129 | 1856.725 | 2010.2764
2022-11-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5024 | 76.9129 | 76.5417 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5024 | 76.9129 | 76.5417 | 229.9571
2022-11-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5988 | 76.9129 | 76.5396 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5988 | 76.9129 | 76.5396 | 230.0513
2022-11-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5511 | 76.9129 | 76.5642 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.5511 | 76.9129 | 76.5642 | 230.0282
2022-11-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6024 | 76.9129 | 76.5858 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6024 | 76.9129 | 76.5858 | 230.1012
2022-11-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8093 | 76.9129 | 76.6321 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.8093 | 76.9129 | 76.6321 | 230.3543
2022-11-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 689.012 | 620.5542 | 76.7364 | 0 | 15.9861 | 0 | 37137.0357 | 689.012 | 636.5403 | 76.7364 | 1402.2887
2022-11-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0676 | 1707.8365 | 390.3394 | 0 | 75.694 | 0 | 37137.0357 | 77.0676 | 1783.5305 | 390.3394 | 2250.9375
2022-11-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.6944 | 1707.8365 | 79.3895 | 0 | 95.1083 | 0 | 37137.0357 | 102.6944 | 1802.9448 | 79.3895 | 1985.0287
2022-11-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.7313 | 1707.8365 | 79.32 | 0 | 113.7342 | 0 | 37137.0357 | 116.7313 | 1821.5707 | 79.32 | 2017.622
2022-11-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1408 | 1707.8365 | 106.3326 | 0 | 195.2941 | 0 | 37137.0357 | 87.1408 | 1903.1306 | 106.3326 | 2096.604
2022-11-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9499 | 1707.8365 | 76.8763 | 0 | 372.1666 | 0 | 37137.0357 | 78.9499 | 2080.0031 | 76.8763 | 2235.8293
2022-11-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 76.7364 | 8.7198 | 597.7319 | 0 | 37137.0357 | 352.7592 | 2305.5684 | 76.7364 | 2735.0641
2022-11-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.4071 | 1707.8365 | 76.7364 | 11.204 | 760.3022 | 0 | 37137.0357 | 376.6111 | 2468.1387 | 76.7364 | 2921.4863
2022-11-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 854.5142 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2562.3507 | 76.7364 | 2716.0307
2022-11-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1015.4472 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2723.2837 | 76.7364 | 2876.9637
2022-11-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1153.1698 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2861.0063 | 76.7364 | 3014.6863
2022-11-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 441.3673 | 1707.8365 | 660.9339 | 8735.593 | 1283.3268 | 6851.254 | 37137.0357 | 9176.9603 | 2991.1633 | 7512.1879 | 19680.3115
2022-11-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 608.7675 | 1707.8365 | 714.0427 | 17853.55 | 1718.5804 | 15236.677 | 37137.0357 | 18462.3175 | 3426.4169 | 15950.7197 | 37839.4541
2022-11-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 464.6108 | 1707.8365 | 3488.5388 | 12328.515 | 2155.9978 | 12921.644 | 37137.0357 | 12793.1258 | 3863.8343 | 16410.1828 | 33067.1429
2022-11-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 523.6655 | 1707.8365 | 712.1187 | 4392.5366 | 2444.9678 | 5787.7246 | 37137.0357 | 4916.2021 | 4152.8043 | 6499.8432 | 15568.8496
2022-11-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7882 | 1707.8365 | 76.5884 | 0 | 2318.9026 | 0 | 37137.0357 | 76.7882 | 4026.7391 | 76.5884 | 4180.1157
2022-11-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 1737.2511 | 320.8798 | 37137.0357 | 76.9435 | 3445.0876 | 981.8137 | 4503.8448
2022-11-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 987.9143 | 772.8616 | 37137.0357 | 76.9435 | 2695.7508 | 1486.9043 | 4259.5986
2022-11-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.3584 | 1707.8365 | 682.1774 | 0 | 581.3063 | 176.6384 | 37137.0357 | 227.3584 | 2289.1428 | 858.8158 | 3375.3169
2022-11-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6488 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 290.399 | 0 | 37137.0357 | 76.6488 | 1998.2355 | 76.7364 | 2151.6207
2022-11-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5804 | 1707.8365 | 538.1698 | 0 | 185.4226 | 0 | 37137.0357 | 76.5804 | 1893.2591 | 538.1698 | 2508.0093
2022-11-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4725 | 1707.8365 | 76.587 | 0 | 192.3812 | 0 | 37137.0357 | 76.4725 | 1900.2177 | 76.587 | 2053.2772
2022-11-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6362 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 241.0832 | 0 | 37137.0357 | 76.6362 | 1948.9197 | 76.7364 | 2102.2923
2022-11-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 337.2992 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2045.1357 | 76.7364 | 2198.8157
2022-11-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 512.2884 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 432.7557 | 0 | 37137.0357 | 512.2884 | 2140.5922 | 76.7364 | 2729.617
2022-11-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.5538 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 513.7151 | 0 | 37137.0357 | 77.5538 | 2221.5516 | 76.7364 | 2375.8419
2022-11-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.6811 | 1707.8365 | 201.8964 | 0 | 786.5384 | 0 | 37137.0357 | 86.6811 | 2494.3749 | 201.8964 | 2782.9524
2022-11-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.2888 | 1707.8365 | 76.7412 | 0 | 818.4271 | 0 | 37137.0357 | 101.2888 | 2526.2636 | 76.7412 | 2704.2936
2022-11-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.0008 | 1707.8365 | 76.6155 | 0 | 739.9201 | 0 | 37137.0357 | 90.0008 | 2447.7566 | 76.6155 | 2614.3729
2022-11-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7795 | 1707.8365 | 501.6073 | 0 | 1014.1889 | 37.2233 | 37137.0357 | 76.7795 | 2722.0254 | 538.8306 | 3337.6355
2022-11-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 714.0427 | 14.2823 | 1328.9506 | 265.0057 | 37137.0357 | 358.3218 | 3036.7871 | 979.0484 | 4374.1573
2022-11-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 692.7991 | 15.9019 | 1077.0316 | 297.2904 | 37137.0357 | 386.651 | 2784.8681 | 990.0895 | 4161.6086
2022-11-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 522.0623 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2229.8988 | 76.7364 | 2383.5787
2022-11-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 638.4775 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2346.314 | 76.7364 | 2499.994
2022-11-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 908.29 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2616.1265 | 76.7364 | 2769.8065
2022-11-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.5958 | 1707.8365 | 660.9339 | 4592.4404 | 927.2705 | 7275.557 | 37137.0357 | 4985.0362 | 2635.107 | 7936.4909 | 15556.6341
2022-11-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.7134 | 1707.8365 | 714.0427 | 5610.6255 | 1131.5914 | 7465.648 | 37137.0357 | 6011.3389 | 2839.4279 | 8179.6907 | 17030.4575
2022-11-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 2473.263 | 76.7364 | 0 | 57719.094 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 60192.357 | 76.7364 | 60346.037
2022-11-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 253.1031 | 3505.1843 | 820.7385 | 0 | 82967.33 | 18.808 | 37137.0357 | 253.1031 | 86472.5143 | 839.5465 | 87565.164
2022-11-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7768 | 1869.6842 | 711.466 | 0 | 41894.457 | 48.6898 | 37137.0357 | 76.7768 | 43764.1412 | 760.1558 | 44601.0738
2022-11-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 134.1201 | 1707.8365 | 2893.3438 | 0 | 24359.047 | 35.7051 | 37137.0357 | 134.1201 | 26066.8835 | 2929.0489 | 29130.0525
2022-11-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7826 | 1707.8365 | 76.6629 | 0 | 17298.592 | 0 | 37137.0357 | 76.7826 | 19006.4285 | 76.6629 | 19159.8741
2022-11-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.2898 | 1707.8365 | 1907.7484 | 0 | 10985.151 | 0 | 37137.0357 | 89.2898 | 12692.9875 | 1907.7484 | 14690.0257
2022-11-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.808 | 1707.8365 | 77.8565 | 0 | 8935.851 | 0 | 37137.0357 | 98.808 | 10643.6875 | 77.8565 | 10820.352
2022-11-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.7879 | 1707.8365 | 80.2777 | 0 | 8289.797 | 0 | 37137.0357 | 139.7879 | 9997.6335 | 80.2777 | 10217.6991
2022-11-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.5311 | 1707.8365 | 76.5814 | 0 | 5708.0195 | 0 | 37137.0357 | 122.5311 | 7415.856 | 76.5814 | 7614.9686
2022-11-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8727 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6160.1875 | 0 | 37137.0357 | 76.8727 | 7868.024 | 76.7364 | 8021.6331
2022-11-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 526.8922 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6369.2603 | 0 | 37137.0357 | 526.8922 | 8077.0968 | 76.7364 | 8680.7254
2022-11-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8435 | 1707.8365 | 862.6014 | 0 | 8618.468 | 0 | 37137.0357 | 77.8435 | 10326.3045 | 862.6014 | 11266.7494
2022-11-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.848 | 1707.8365 | 80.7268 | 0 | 16656.535 | 0 | 37137.0357 | 112.848 | 18364.3715 | 80.7268 | 18557.9463
2022-11-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.0722 | 1707.8365 | 83.5133 | 0 | 10406.577 | 0 | 37137.0357 | 121.0722 | 12114.4135 | 83.5133 | 12318.999
2022-11-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.6392 | 76.9129 | 77.6881 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.6392 | 76.9129 | 77.6881 | 256.2403
2022-11-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.6329 | 76.9129 | 77.4138 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.6329 | 76.9129 | 77.4138 | 251.9596
2022-11-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7122 | 76.9129 | 605.9028 | 0 | 0 | 65.4582 | 37137.0357 | 76.7122 | 76.9129 | 671.361 | 824.9861
2022-11-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 98.5596 | 0 | 1454.8291 | 37137.0357 | 469.3087 | 76.9129 | 2168.8718 | 2715.0934
2022-11-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 172.431 | 0 | 1831.4442 | 37137.0357 | 564.5477 | 76.9129 | 2534.8652 | 3176.3258
2022-11-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 420.2168 | 76.9129 | 671.8226 | 8446.189 | 0 | 12124.397 | 37137.0357 | 8866.4058 | 76.9129 | 12796.2196 | 21739.5383
2022-11-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 456.1931 | 76.9129 | 746.8287 | 8710.897 | 0 | 13226.84 | 37137.0357 | 9167.0901 | 76.9129 | 13973.6687 | 23217.6717
2022-11-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1574.1188 | 76.7364 | 0 | 19056.064 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 20630.1828 | 76.7364 | 20783.8628
2022-11-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 526.3331 | 1750.8495 | 1040.3668 | 22.6862 | 41298.74 | 716.5739 | 37137.0357 | 549.0193 | 43049.5895 | 1756.9407 | 45355.5495
2022-11-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.5851 | 1707.8365 | 712.1114 | 18.1002 | 25659.445 | 2190.0088 | 37137.0357 | 387.6852 | 27367.2815 | 2902.1202 | 30657.0869
2022-11-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.6688 | 1707.8365 | 744.5515 | 0 | 13025.703 | 493.1551 | 37137.0357 | 109.6688 | 14733.5395 | 1237.7066 | 16080.9148
2022-11-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6736 | 1707.8365 | 553.12 | 0 | 10119.761 | 1092.1593 | 37137.0357 | 76.6736 | 11827.5975 | 1645.2793 | 13549.5504
2022-11-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.6465 | 1707.8365 | 735.644 | 0 | 7725.191 | 1715.5024 | 37137.0357 | 95.6465 | 9433.0275 | 2451.1464 | 11979.8204
2022-11-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.5266 | 1707.8365 | 76.4714 | 0 | 6628.8086 | 0 | 37137.0357 | 103.5266 | 8336.6451 | 76.4714 | 8516.6431
2022-11-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.2973 | 1707.8365 | 76.4572 | 0 | 5394.9897 | 0 | 37137.0357 | 124.2973 | 7102.8262 | 76.4572 | 7303.5807
2022-11-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.712 | 1707.8365 | 76.5259 | 0 | 3164.1084 | 0 | 37137.0357 | 87.712 | 4871.9449 | 76.5259 | 5036.1829
2022-11-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7142 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 4172.96 | 106.8248 | 37137.0357 | 76.7142 | 5880.7965 | 767.7587 | 6725.2693
2022-11-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5931.93 | 167.7482 | 37137.0357 | 76.9435 | 7639.7665 | 881.7909 | 8598.5009
2022-11-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 187.1767 | 1707.8365 | 650.3121 | 0 | 8627.335 | 65.4282 | 37137.0357 | 187.1767 | 10335.1715 | 715.7403 | 11238.0885
2022-11-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.0208 | 1707.8365 | 221.6229 | 0 | 14733.161 | 0 | 37137.0357 | 103.0208 | 16440.9975 | 221.6229 | 16765.6413
2022-11-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.7279 | 1707.8365 | 85.1067 | 0 | 9163.067 | 0 | 37137.0357 | 122.7279 | 10870.9035 | 85.1067 | 11078.7381
2022-11-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.7462 | 76.9129 | 84.8621 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.7462 | 76.9129 | 84.8621 | 274.5212
2022-11-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.0426 | 76.9129 | 79.604 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.0426 | 76.9129 | 79.604 | 247.5595
2022-11-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6724 | 76.9129 | 76.6062 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6724 | 76.9129 | 76.6062 | 230.1915
2022-11-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 660.9339 | 382.2601 | 0 | 1369.1078 | 37137.0357 | 753.0092 | 76.9129 | 2030.0417 | 2859.9638
2022-11-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 752.3713 | 0 | 2123.4617 | 37137.0357 | 1144.488 | 76.9129 | 2826.8827 | 4048.2836
2022-11-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 426.7283 | 76.9129 | 660.9339 | 8612.539 | 0 | 9304.14 | 37137.0357 | 9039.2673 | 76.9129 | 9965.0739 | 19081.2541
2022-11-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 553.1788 | 76.9129 | 717.7114 | 16476.053 | 0 | 18019.664 | 37137.0357 | 17029.2318 | 76.9129 | 18737.3754 | 35843.5202
2022-11-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 429.3276 | 1571.9264 | 2375.71 | 10445.613 | 17618.436 | 12315.703 | 37137.0357 | 10874.9406 | 19190.3624 | 14691.413 | 44756.716
2022-11-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1712.097 | 701.6177 | 3403.706 | 38069.05 | 4500.0767 | 37137.0357 | 3801.1647 | 39781.147 | 5201.6944 | 48784.0061
2022-11-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.612 | 0 | 22660.424 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 24368.2605 | 76.612 | 24521.8161
2022-11-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.4374 | 1707.8365 | 125.0656 | 0 | 10743.117 | 0 | 37137.0357 | 145.4374 | 12450.9535 | 125.0656 | 12721.4565
2022-11-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.633 | 1707.8365 | 605.8886 | 0 | 8287.965 | 27.8536 | 37137.0357 | 76.633 | 9995.8015 | 633.7421 | 10706.1766
2022-11-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9832 | 1707.8365 | 743.7266 | 0 | 6617.5864 | 32.7667 | 37137.0357 | 90.9832 | 8325.4229 | 776.4933 | 9192.8994
2022-11-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.1243 | 1707.8365 | 79.5975 | 0 | 5740.603 | 0 | 37137.0357 | 103.1243 | 7448.4395 | 79.5975 | 7631.1613
2022-11-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.948 | 1707.8365 | 80.4218 | 0 | 4036.7227 | 0 | 37137.0357 | 113.948 | 5744.5592 | 80.4218 | 5938.929
2022-11-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.6939 | 1707.8365 | 76.6432 | 0 | 1906.5137 | 0 | 37137.0357 | 79.6939 | 3614.3502 | 76.6432 | 3770.6873
2022-11-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.722 | 1707.8365 | 501.6073 | 0 | 2411.0156 | 18.8338 | 37137.0357 | 76.722 | 4118.8521 | 520.4411 | 4716.0152
2022-11-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 554.7161 | 0 | 3416.8425 | 23.4056 | 37137.0357 | 76.9435 | 5124.679 | 578.1216 | 5779.7442
2022-11-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 193.4441 | 1707.8365 | 744.4792 | 0 | 8155.051 | 0 | 37137.0357 | 193.4441 | 9862.8875 | 744.4792 | 10800.8108
2022-11-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.6553 | 1707.8365 | 76.8005 | 0 | 14651.28 | 0 | 37137.0357 | 102.6553 | 16359.1165 | 76.8005 | 16538.5722
2022-11-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.5921 | 1707.8365 | 81.6177 | 0 | 9128.844 | 0 | 37137.0357 | 120.5921 | 10836.6805 | 81.6177 | 11038.8903
2022-11-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.2114 | 76.9129 | 82.5167 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 111.2114 | 76.9129 | 82.5167 | 270.641
2022-11-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.2041 | 76.9129 | 76.9291 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.2041 | 76.9129 | 76.9291 | 245.0461
2022-11-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6693 | 76.9129 | 76.6039 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6693 | 76.9129 | 76.6039 | 230.1862
2022-11-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 833.1965 | 0 | 1154.3102 | 37137.0357 | 1219.9713 | 76.9129 | 1815.2441 | 3112.1284
2022-11-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 1430.9564 | 0 | 1980.7306 | 37137.0357 | 1823.0731 | 76.9129 | 2684.1516 | 4584.1376
2022-11-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 478.425 | 76.9129 | 663.0443 | 10116.087 | 0 | 10056.938 | 37137.0357 | 10594.512 | 76.9129 | 10719.9823 | 21391.4072
2022-11-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 688.9981 | 76.9129 | 733.5949 | 18978.814 | 0 | 18691.588 | 37137.0357 | 19667.8121 | 76.9129 | 19425.1829 | 39169.9079
2022-11-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 446.8981 | 1571.9264 | 2553.7195 | 11246.999 | 18335.312 | 10823.652 | 37137.0357 | 11693.8971 | 19907.2384 | 13377.3715 | 44978.507
2022-11-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1726.9642 | 712.2065 | 3588.7725 | 40198.918 | 3791.3975 | 37137.0357 | 3986.2312 | 41925.8822 | 4503.604 | 50415.7174
2022-11-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 553.3025 | 0 | 24324.252 | 22.3397 | 37137.0357 | 76.9435 | 26032.0885 | 575.6423 | 26684.6743
2022-11-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 179.7541 | 1707.8365 | 3405.2861 | 0 | 11714.336 | 0 | 37137.0357 | 179.7541 | 13422.1725 | 3405.2861 | 17007.2127
2022-11-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7112 | 1707.8365 | 76.6916 | 0 | 8910.135 | 0 | 37137.0357 | 76.7112 | 10617.9715 | 76.6916 | 10771.3743
2022-11-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.2445 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6087.125 | 0 | 37137.0357 | 90.2445 | 7794.9615 | 76.7364 | 7961.9425
2022-11-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.3734 | 1707.8365 | 150.1973 | 0 | 5528.6367 | 0 | 37137.0357 | 102.3734 | 7236.4732 | 150.1973 | 7489.0438
2022-11-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.4274 | 1707.8365 | 77.6736 | 0 | 4946.526 | 0 | 37137.0357 | 124.4274 | 6654.3625 | 77.6736 | 6856.4635
2022-11-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.5833 | 1707.8365 | 76.548 | 0 | 3547.8828 | 0 | 37137.0357 | 89.5833 | 5255.7193 | 76.548 | 5421.8506
2022-11-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6813 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4054.7468 | 0 | 37137.0357 | 76.6813 | 5762.5833 | 76.7364 | 5916.0011
2022-11-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1951.4371 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4233.8745 | 0 | 37137.0357 | 1951.4371 | 5941.711 | 76.7364 | 7969.8845
2022-11-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9869 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 8224.212 | 0 | 37137.0357 | 76.9869 | 9932.0485 | 76.7364 | 10085.7719
2022-11-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.7951 | 1707.8365 | 227.4293 | 0 | 14319.1045 | 0 | 37137.0357 | 94.7951 | 16026.941 | 227.4293 | 16349.1655
2022-11-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.4884 | 1707.8365 | 78.4637 | 0 | 8939.546 | 0 | 37137.0357 | 113.4884 | 10647.3825 | 78.4637 | 10839.3345
2022-11-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.5756 | 76.9129 | 86.7793 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 108.5756 | 76.9129 | 86.7793 | 272.2678
2022-11-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.3827 | 76.9129 | 87.2474 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.3827 | 76.9129 | 87.2474 | 254.543
2022-11-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6719 | 76.9129 | 76.6089 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6719 | 76.9129 | 76.6089 | 230.1937
2022-11-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 1062.8816 | 0 | 1462.0101 | 37137.0357 | 1449.6564 | 76.9129 | 2122.944 | 3649.5133
2022-11-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 1750.6273 | 0 | 2407.0977 | 37137.0357 | 2142.744 | 76.9129 | 3110.5187 | 5330.1756
2022-11-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 630.6461 | 1028.2852 | 688.5341 | 13175.534 | 25.2594 | 13913.147 | 37137.0357 | 13806.1801 | 1053.5446 | 14601.6811 | 29461.4057
2022-11-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1184.374 | 1707.8365 | 883.0989 | 25507.877 | 90.522 | 27493.916 | 37137.0357 | 26692.251 | 1798.3585 | 28377.0149 | 56867.6244
2022-11-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 628.3135 | 1726.5011 | 2175.4263 | 17501.338 | 23765.252 | 20370.28 | 37137.0357 | 18129.6515 | 25491.7531 | 22545.7063 | 66167.1109
2022-11-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 417.5642 | 1874.5997 | 712.4742 | 6994.028 | 48888.996 | 8982.833 | 37137.0357 | 7411.5922 | 50763.5957 | 9695.3072 | 67870.4951
2022-11-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1714.8354 | 712.6504 | 505.8914 | 29163.29 | 853.1569 | 37137.0357 | 898.0081 | 30878.1254 | 1565.8073 | 33341.9408
2022-11-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 151.6235 | 1707.8365 | 3297.8757 | 0 | 13127.957 | 500.1267 | 37137.0357 | 151.6235 | 14835.7935 | 3798.0024 | 18785.4194
2022-11-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6409 | 1707.8365 | 1080.1102 | 0 | 8256.79 | 100.7535 | 37137.0357 | 76.6409 | 9964.6265 | 1180.8637 | 11222.131
2022-11-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.1063 | 1707.8365 | 682.1774 | 0 | 5531.0034 | 112.3017 | 37137.0357 | 85.1063 | 7238.8399 | 794.4791 | 8118.4252
2022-11-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.6669 | 1707.8365 | 134.1407 | 0 | 3700.306 | 0 | 37137.0357 | 97.6669 | 5408.1425 | 134.1407 | 5639.9501
2022-11-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.9484 | 1697.5265 | 78.2053 | 0 | 2402.5925 | 0 | 37137.0357 | 102.9484 | 4100.119 | 78.2053 | 4281.2727
2022-11-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.6171 | 1706.415 | 76.5606 | 0 | 1901.1221 | 0 | 37137.0357 | 81.6171 | 3607.5371 | 76.5606 | 3765.7148
2022-11-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6546 | 1707.1963 | 76.6416 | 0 | 2159.0095 | 0 | 37137.0357 | 76.6546 | 3866.2058 | 76.6416 | 4019.502
2022-11-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7748 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2659.6272 | 0 | 37137.0357 | 76.7748 | 4367.4637 | 76.7364 | 4520.975
2022-11-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7134 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5322.1577 | 0 | 37137.0357 | 76.7134 | 7029.9942 | 76.7364 | 7183.4441
2022-11-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.1072 | 1707.8365 | 224.0194 | 0 | 12984.753 | 0 | 37137.0357 | 83.1072 | 14692.5895 | 224.0194 | 14999.716
2022-11-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.975 | 1707.8365 | 77.1919 | 0 | 7663.736 | 0 | 37137.0357 | 113.975 | 9371.5725 | 77.1919 | 9562.7394
2022-11-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.2727 | 76.9129 | 82.5731 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 118.2727 | 76.9129 | 82.5731 | 277.7587
2022-11-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.3776 | 76.9129 | 85.3717 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 92.3776 | 76.9129 | 85.3717 | 254.6623
2022-11-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6688 | 76.9129 | 659.1951 | 0 | 0 | 276.6795 | 37137.0357 | 76.6688 | 76.9129 | 935.8746 | 1089.4564
2022-11-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 671.7723 | 0 | 2570.2195 | 37137.0357 | 1042.5213 | 76.9129 | 3284.2622 | 4403.6965
2022-11-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 1153.3851 | 0 | 1949.9564 | 37137.0357 | 1545.5018 | 76.9129 | 2653.3774 | 4275.7921
2022-11-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1028.2852 | 76.7364 | 0 | 28.8534 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1057.1386 | 76.7364 | 1210.8185
2022-11-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 555.9587 | 1707.8365 | 670.7529 | 11961.394 | 94.9241 | 12208.565 | 37137.0357 | 12517.3527 | 1802.7606 | 12879.3179 | 27199.4312
2022-11-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 963.0845 | 1707.8365 | 809.6143 | 23042.873 | 154.4968 | 24503.148 | 37137.0357 | 24005.9575 | 1862.3333 | 25312.7623 | 51181.0531
2022-11-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 573.4162 | 1707.8365 | 737.1829 | 16584.096 | 319.1699 | 19515.342 | 37137.0357 | 17157.5122 | 2027.0064 | 20252.5249 | 39437.0435
2022-11-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.7342 | 1707.8365 | 1054.4944 | 5977.326 | 453.3415 | 8364.302 | 37137.0357 | 6392.0602 | 2161.178 | 9418.7964 | 17972.0346
2022-11-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 811.7539 | 1707.8365 | 659.3879 | 21.4594 | 348.8984 | 54.0155 | 37137.0357 | 833.2133 | 2056.7349 | 713.4034 | 3603.3516
2022-11-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6875 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 144.347 | 0 | 37137.0357 | 76.6875 | 1852.1835 | 76.7364 | 2005.6075
2022-11-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6696 | 1164.1954 | 76.7364 | 0 | 75.5333 | 0 | 37137.0357 | 76.6696 | 1239.7287 | 76.7364 | 1393.1348
2022-11-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7817 | 76.9129 | 708.4819 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7817 | 76.9129 | 708.4819 | 862.1766
2022-11-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.493 | 76.9129 | 76.5531 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 88.493 | 76.9129 | 76.5531 | 241.9591
2022-11-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.4102 | 76.9129 | 76.826 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 97.4102 | 76.9129 | 76.826 | 251.1491
2022-11-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.4972 | 76.9129 | 76.5757 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.4972 | 76.9129 | 76.5757 | 229.9859
2022-11-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6181 | 76.9129 | 76.5793 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6181 | 76.9129 | 76.5793 | 230.1103
2022-11-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6819 | 76.9129 | 76.6766 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6819 | 76.9129 | 76.6766 | 230.2714
2022-11-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.522 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.522 | 76.9129 | 76.7364 | 230.1714
2022-11-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.8719 | 76.9129 | 221.373 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.8719 | 76.9129 | 221.373 | 386.1578
2022-11-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.8666 | 76.9129 | 82.4966 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 160.8666 | 76.9129 | 82.4966 | 320.2762
2022-11-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 161.3828 | 76.9129 | 80.6248 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 161.3828 | 76.9129 | 80.6248 | 318.9206
2022-11-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.4947 | 756.4645 | 76.6684 | 0 | 35.6482 | 0 | 37137.0357 | 113.4947 | 792.1127 | 76.6684 | 982.2758
2022-11-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.0492 | 1707.8365 | 76.585 | 0 | 112.5282 | 0 | 37137.0357 | 91.0492 | 1820.3647 | 76.585 | 1987.9989
2022-11-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6706 | 1707.8365 | 76.5826 | 0 | 116.2224 | 0 | 37137.0357 | 76.6706 | 1824.0589 | 76.5826 | 1977.3121
2022-11-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 115.2929 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1823.1294 | 76.7364 | 1976.8093
2022-11-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 115.6286 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1823.4651 | 76.7364 | 1977.145
2022-11-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 112.6665 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1820.503 | 76.7364 | 1974.183
2022-11-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 109.6527 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1817.4892 | 76.7364 | 1971.1691
2022-11-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 1707.8365 | 660.9339 | 1362.3894 | 108.0428 | 1304.0443 | 37137.0357 | 1749.1642 | 1815.8793 | 1964.9782 | 5530.0217
2022-11-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3022.4678 | 100.98 | 3724.741 | 37137.0357 | 3419.9264 | 1808.8165 | 4438.7837 | 9667.5266
2022-11-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 1564.2904 | 753.4199 | 100.2819 | 1931.3075 | 37137.0357 | 1150.8785 | 1808.1184 | 3495.5979 | 6454.5949
2022-11-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 691.1929 | 48.561 | 98.8046 | 346.2706 | 37137.0357 | 419.31 | 1806.6411 | 1037.4635 | 3263.4146
2022-11-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 484.6439 | 76.7364 | 0 | 22.7563 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 507.4002 | 76.7364 | 661.0802
2022-11-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 774.4139 | 0 | 1556.7744 | 37137.0357 | 1161.1887 | 76.9129 | 2217.7083 | 3455.8099
2022-11-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1919.0073 | 76.9129 | 3284.66 | 1142.0245 | 0 | 2265.5156 | 37137.0357 | 3061.0318 | 76.9129 | 5550.1756 | 8688.1203
2022-11-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7596 | 76.9129 | 76.6139 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7596 | 76.9129 | 76.6139 | 230.2865
2022-11-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.9772 | 76.9129 | 82.5856 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 87.9772 | 76.9129 | 82.5856 | 247.4757
2022-11-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 141.0235 | 76.9129 | 128.4297 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 141.0235 | 76.9129 | 128.4297 | 346.3661
2022-11-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.9482 | 76.9129 | 133.0567 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 145.9482 | 76.9129 | 133.0567 | 355.9178
2022-11-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.1527 | 76.9129 | 95.0485 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.1527 | 76.9129 | 95.0485 | 271.1141
2022-11-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.863 | 76.9129 | 85.8508 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 79.863 | 76.9129 | 85.8508 | 242.6267
2022-11-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.7889 | 76.9129 | 89.1695 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 85.7889 | 76.9129 | 89.1695 | 251.8713
2022-11-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.3625 | 76.9129 | 105.9899 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.3625 | 76.9129 | 105.9899 | 285.2653
2022-11-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.9622 | 76.9129 | 137.0957 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 107.9622 | 76.9129 | 137.0957 | 321.9709
2022-11-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 136.1598 | 76.9129 | 160.436 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 136.1598 | 76.9129 | 160.436 | 373.5087
2022-11-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.3003 | 76.9129 | 109.6848 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.3003 | 76.9129 | 109.6848 | 300.8979
2022-11-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6815 | 76.9129 | 76.5509 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6815 | 76.9129 | 76.5509 | 230.1454
2022-11-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 349.3814 | 76.9129 | 607.825 | 21.303 | 0 | 34.6564 | 37137.0357 | 370.6843 | 76.9129 | 642.4814 | 1090.0787
2022-11-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 1704.5015 | 24.1609 | 0 | 41.5505 | 37137.0357 | 394.91 | 76.9129 | 1746.052 | 2217.8749
2022-11-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.4829 | 0 | 14644.028 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 16215.9544 | 76.4829 | 16369.3808
2022-11-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 142.6604 | 1707.8365 | 77.3828 | 0 | 27084.326 | 0 | 37137.0357 | 142.6604 | 28792.1625 | 77.3828 | 29012.2058
2022-11-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.0037 | 1707.8365 | 86.3775 | 0 | 13572.461 | 0 | 37137.0357 | 88.0037 | 15280.2975 | 86.3775 | 15454.6787
2022-11-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.3129 | 1707.8365 | 83.0294 | 0 | 7156.6973 | 0 | 37137.0357 | 84.3129 | 8864.5338 | 83.0294 | 9031.8761
2022-11-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7538 | 1707.8365 | 76.5742 | 0 | 5078.37 | 0 | 37137.0357 | 76.7538 | 6786.2065 | 76.5742 | 6939.5345
2022-11-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.9332 | 1697.805 | 80.3833 | 0 | 1503.0826 | 0 | 37137.0357 | 80.9332 | 3200.8876 | 80.3833 | 3362.2041
2022-11-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.8676 | 1705.5599 | 180.4443 | 0 | 1032.7546 | 0 | 37137.0357 | 175.8676 | 2738.3145 | 180.4443 | 3094.6264
2022-11-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 220.3946 | 1707.3188 | 225.8291 | 0 | 1138.9883 | 0 | 37137.0357 | 220.3946 | 2846.3071 | 225.8291 | 3292.5308
2022-11-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.0215 | 1707.8365 | 102.008 | 0 | 1030.0096 | 0 | 37137.0357 | 105.0215 | 2737.8461 | 102.008 | 2944.8757
2022-11-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6539 | 1707.8365 | 79.5409 | 0 | 1758.5394 | 0 | 37137.0357 | 76.6539 | 3466.3759 | 79.5409 | 3622.5708
2022-11-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7694 | 1707.8365 | 76.9876 | 0 | 2245.0515 | 0 | 37137.0357 | 76.7694 | 3952.888 | 76.9876 | 4106.645
2022-11-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.2547 | 1707.8365 | 77.2529 | 0 | 4907.451 | 0 | 37137.0357 | 98.2547 | 6615.2875 | 77.2529 | 6790.7951
2022-11-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 182.102 | 1707.8365 | 114.8925 | 0 | 11834.941 | 0 | 37137.0357 | 182.102 | 13542.7775 | 114.8925 | 13839.772
2022-11-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 160.3948 | 1707.8365 | 131.4121 | 0 | 6447.377 | 0 | 37137.0357 | 160.3948 | 8155.2135 | 131.4121 | 8447.0204
2022-11-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 139.4223 | 76.9129 | 108.9682 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 139.4223 | 76.9129 | 108.9682 | 325.3035
2022-11-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 145.6712 | 76.9129 | 92.4566 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 145.6712 | 76.9129 | 92.4566 | 315.0408
2022-11-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0348 | 76.9129 | 76.6273 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.0348 | 76.9129 | 76.6273 | 230.5751
2022-11-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 607.825 | 0 | 0 | 48.0157 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 655.8407 | 809.6971
2022-11-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 660.9339 | 0 | 0 | 61.9088 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 722.8427 | 876.6992
2022-11-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 3595.9382 | 0 | 2869.7473 | 37137.0357 | 3982.713 | 76.9129 | 3530.6812 | 7590.3071
2022-11-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 4349.0474 | 0 | 3646.071 | 37137.0357 | 4746.506 | 76.9129 | 4360.1137 | 9183.5327
2022-11-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 1779.5758 | 0 | 13353.242 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 14925.1684 | 1779.5758 | 16781.6877
2022-11-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 196.3442 | 1707.8365 | 657.43 | 0 | 29950.467 | 101.1435 | 37137.0357 | 196.3442 | 31658.3035 | 758.5735 | 32613.2212
2022-11-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6287 | 1707.8365 | 689.0708 | 0 | 20112.795 | 111.1037 | 37137.0357 | 76.6287 | 21820.6315 | 800.1745 | 22697.4346
2022-11-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.8856 | 1707.8365 | 309.9068 | 0 | 9721.151 | 0 | 37137.0357 | 190.8856 | 11428.9875 | 309.9068 | 11929.7799
2022-11-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7821 | 1707.8365 | 76.6002 | 0 | 6929.119 | 0 | 37137.0357 | 76.7821 | 8636.9555 | 76.6002 | 8790.3379
2022-11-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.312 | 1707.8365 | 183.1919 | 0 | 5378.201 | 0 | 37137.0357 | 101.312 | 7086.0375 | 183.1919 | 7370.5414
2022-11-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.2538 | 1707.8365 | 81.7254 | 0 | 5770.5913 | 0 | 37137.0357 | 110.2538 | 7478.4278 | 81.7254 | 7670.407
2022-11-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 130.0605 | 1707.8365 | 84.6981 | 0 | 5684.1914 | 0 | 37137.0357 | 130.0605 | 7392.0279 | 84.6981 | 7606.7865
2022-11-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.5591 | 1707.8365 | 76.6666 | 0 | 4326.754 | 0 | 37137.0357 | 88.5591 | 6034.5905 | 76.6666 | 6199.8162
2022-11-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6784 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 4666.348 | 59.9646 | 37137.0357 | 76.6784 | 6374.1845 | 667.7896 | 7118.6525
2022-11-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 5877.4126 | 67.8131 | 37137.0357 | 76.9435 | 7585.2491 | 728.747 | 8390.9397
2022-11-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.7405 | 1707.8365 | 3360.5742 | 0 | 7935.322 | 0 | 37137.0357 | 189.7405 | 9643.1585 | 3360.5742 | 13193.4732
2022-11-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 104.3471 | 1707.8365 | 77.0488 | 0 | 14477.1045 | 0 | 37137.0357 | 104.3471 | 16184.941 | 77.0488 | 16366.3369
2022-11-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.1027 | 1707.8365 | 79.0052 | 0 | 9202.185 | 0 | 37137.0357 | 122.1027 | 10910.0215 | 79.0052 | 11111.1294
2022-11-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.4747 | 76.9129 | 78.7582 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 112.4747 | 76.9129 | 78.7582 | 268.1459
2022-11-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.8084 | 76.9129 | 77.3982 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.8084 | 76.9129 | 77.3982 | 246.1195
2022-11-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6744 | 76.9129 | 658.9297 | 0 | 0 | 124.7236 | 37137.0357 | 76.6744 | 76.9129 | 783.6533 | 937.2406
2022-11-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 607.2065 | 0 | 2906.5632 | 37137.0357 | 977.9556 | 76.9129 | 3620.6059 | 4675.4744
2022-11-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 1109.9698 | 0 | 2927.043 | 37137.0357 | 1502.0865 | 76.9129 | 3630.464 | 5209.4634
2022-11-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 527.5617 | 76.9129 | 700.3801 | 11303.956 | 0 | 15341.797 | 37137.0357 | 11831.5177 | 76.9129 | 16042.1771 | 27950.6077
2022-11-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 826.4997 | 76.9129 | 3152.2341 | 21068.318 | 0 | 29173.094 | 37137.0357 | 21894.8177 | 76.9129 | 32325.3281 | 54297.0587
2022-11-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 485.2942 | 1578.514 | 740.6572 | 12978.016 | 20732.682 | 19706.348 | 37137.0357 | 13463.3102 | 22311.196 | 20447.0052 | 56221.5113
2022-11-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.2458 | 1790.085 | 712.2581 | 4302.977 | 44001.92 | 8904.616 | 37137.0357 | 4701.2228 | 45792.005 | 9616.8741 | 60110.1018
2022-11-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.4071 | 1707.8365 | 712.5023 | 18.7768 | 27021.328 | 858.0427 | 37137.0357 | 384.184 | 28729.1645 | 1570.5449 | 30683.8934
2022-11-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 192.4885 | 1707.8365 | 752.1874 | 0 | 13803.484 | 310.151 | 37137.0357 | 192.4885 | 15511.3205 | 1062.3384 | 16766.1475
2022-11-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6784 | 1707.8365 | 711.8276 | 0 | 9243.042 | 541.0546 | 37137.0357 | 76.6784 | 10950.8785 | 1252.8822 | 12280.4391
2022-11-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.9991 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 7435.3325 | 777.7837 | 37137.0357 | 94.9991 | 9143.169 | 1481.2047 | 10719.3727
2022-11-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.3409 | 1707.8365 | 149.2824 | 0 | 7430.4355 | 0 | 37137.0357 | 100.3409 | 9138.272 | 149.2824 | 9387.8953
2022-11-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.7244 | 1707.8365 | 80.966 | 0 | 7137 | 0 | 37137.0357 | 119.7244 | 8844.8365 | 80.966 | 9045.5269
2022-11-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.4025 | 1707.8365 | 76.5487 | 0 | 6404.439 | 0 | 37137.0357 | 85.4025 | 8112.2755 | 76.5487 | 8274.2267
2022-11-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7276 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 6542.8647 | 542.2812 | 37137.0357 | 76.7276 | 8250.7012 | 1203.2151 | 9530.6439
2022-11-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 6606.6733 | 829.2686 | 37137.0357 | 76.9435 | 8314.5098 | 1532.6895 | 9924.1429
2022-11-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 170.4918 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 7733.0435 | 0 | 37137.0357 | 170.4918 | 9440.88 | 76.7364 | 9688.1082
2022-11-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.1628 | 1707.8365 | 195.1796 | 0 | 14053.669 | 0 | 37137.0357 | 105.1628 | 15761.5055 | 195.1796 | 16061.8479
2022-11-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.2017 | 1707.8365 | 82.6034 | 0 | 8862.453 | 0 | 37137.0357 | 124.2017 | 10570.2895 | 82.6034 | 10777.0946
2022-11-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.1997 | 76.9129 | 78.2627 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 111.1997 | 76.9129 | 78.2627 | 266.3754
2022-11-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.2841 | 76.9129 | 77.1116 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.2841 | 76.9129 | 77.1116 | 245.3087
2022-11-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6701 | 76.9129 | 76.6001 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6701 | 76.9129 | 76.6001 | 230.1832
2022-11-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 76.9129 | 660.9339 | 518.9016 | 0 | 1407.534 | 37137.0357 | 905.6764 | 76.9129 | 2068.4679 | 3051.0572
2022-11-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 962.0789 | 0 | 2143.3572 | 37137.0357 | 1354.1956 | 76.9129 | 2846.7782 | 4277.8867
2022-11-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-11-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 419.7643 | 76.9129 | 663.2701 | 8250.129 | 0 | 10759.315 | 37137.0357 | 8669.8933 | 76.9129 | 11422.5851 | 20169.3913
2022-11-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 455.7421 | 76.9129 | 725.6867 | 8704.382 | 0 | 11640.766 | 37137.0357 | 9160.1241 | 76.9129 | 12366.4527 | 21603.4897
2022-11-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 16588.992 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 18160.9184 | 76.7364 | 18314.5984
2022-11-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 1707.8365 | 868.8203 | 122.6517 | 37363.824 | 1314.5568 | 37137.0357 | 498.7427 | 39071.6605 | 2183.3771 | 41753.7803
2022-11-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 1707.8365 | 711.2219 | 169.2982 | 24661.596 | 3622.4941 | 37137.0357 | 556.073 | 26369.4325 | 4333.716 | 31259.2215
2022-11-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 179.1564 | 1707.8365 | 2448.4749 | 0 | 12018.93 | 932.2529 | 37137.0357 | 179.1564 | 13726.7665 | 3380.7278 | 17286.6507
2022-11-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.66 | 1707.8365 | 712.8066 | 0 | 9726.263 | 2079.527 | 37137.0357 | 76.66 | 11434.0995 | 2792.3336 | 14303.0932
2022-11-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.01 | 1707.8365 | 1033.0416 | 0 | 9143.14 | 2806.533 | 37137.0357 | 97.01 | 10850.9765 | 3839.5746 | 14787.5611
2022-11-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.8705 | 1707.8365 | 78.4106 | 0 | 9688.917 | 0 | 37137.0357 | 97.8705 | 11396.7535 | 78.4106 | 11573.0346
2022-11-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.8001 | 1707.8365 | 80.4004 | 0 | 9112.346 | 0 | 37137.0357 | 113.8001 | 10820.1825 | 80.4004 | 11014.3831
2022-11-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.852 | 1707.8365 | 605.293 | 0 | 7420.115 | 40.5189 | 37137.0357 | 84.852 | 9127.9515 | 645.8119 | 9858.6154
2022-11-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6798 | 1707.8365 | 713.569 | 0 | 7370.576 | 1110.9979 | 37137.0357 | 76.6798 | 9078.4125 | 1824.5669 | 10979.6593
2022-11-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7176.5757 | 2068.1672 | 37137.0357 | 76.9435 | 8884.4122 | 2782.2099 | 11743.5656
2022-11-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 223.4642 | 1707.8365 | 1303.4393 | 0 | 8625.289 | 155.2783 | 37137.0357 | 223.4642 | 10333.1255 | 1458.7176 | 12015.3072
2022-11-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.6085 | 1707.8365 | 76.8919 | 0 | 15147.401 | 0 | 37137.0357 | 102.6085 | 16855.2375 | 76.8919 | 17034.7379
2022-11-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.7012 | 1707.8365 | 78.1253 | 0 | 9559.97 | 0 | 37137.0357 | 121.7012 | 11267.8065 | 78.1253 | 11467.6331
2022-11-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 115.1107 | 76.9129 | 80.9378 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 115.1107 | 76.9129 | 80.9378 | 272.9615
2022-11-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.473 | 76.9129 | 80.1666 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 95.473 | 76.9129 | 80.1666 | 252.5525
2022-11-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6876 | 76.9129 | 76.6055 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6876 | 76.9129 | 76.6055 | 230.206
2022-11-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 692.7991 | 277.0319 | 0 | 1484.209 | 37137.0357 | 647.781 | 76.9129 | 2177.0081 | 2901.702
2022-12-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 526.944 | 0 | 2256.3 | 37137.0357 | 919.0607 | 76.9129 | 2959.721 | 3955.6946
2022-12-01 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-01 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-01 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-01 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.8837 | 76.9129 | 660.9339 | 5282.2173 | 0 | 7962.1567 | 37137.0357 | 5675.101 | 76.9129 | 8623.0906 | 14375.1045
2022-12-01 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.6621 | 76.9129 | 714.0427 | 5734.2544 | 0 | 9189.427 | 37137.0357 | 6135.9165 | 76.9129 | 9903.4697 | 16116.2991
2022-12-01 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 11759.493 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 13331.4194 | 76.7364 | 13485.0994
2022-12-01 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 227.4271 | 1707.8365 | 196.7579 | 0 | 27098.686 | 0 | 37137.0357 | 227.4271 | 28806.5225 | 196.7579 | 29230.7075
2022-12-01 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8367 | 1707.8365 | 76.9652 | 0 | 16326.352 | 0 | 37137.0357 | 76.8367 | 18034.1885 | 76.9652 | 18187.9905
2022-12-01 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9494 | 1707.8365 | 76.5791 | 0 | 6376.746 | 0 | 37137.0357 | 76.9494 | 8084.5825 | 76.5791 | 8238.111
2022-12-01 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.808 | 1707.8365 | 76.5624 | 0 | 5136.238 | 0 | 37137.0357 | 76.808 | 6844.0745 | 76.5624 | 6997.4449
2022-12-01 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.7282 | 1707.8365 | 77.9162 | 0 | 4150.3105 | 0 | 37137.0357 | 120.7282 | 5858.147 | 77.9162 | 6056.7914
2022-12-01 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.7589 | 1707.8365 | 101.9082 | 0 | 2890.5452 | 0 | 37137.0357 | 113.7589 | 4598.3817 | 101.9082 | 4814.0488
2022-12-01 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.0083 | 1707.8365 | 98.6764 | 0 | 2406.782 | 0 | 37137.0357 | 150.0083 | 4114.6185 | 98.6764 | 4363.3032
2022-12-01 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.1178 | 1707.8365 | 76.5522 | 0 | 3753.0286 | 0 | 37137.0357 | 90.1178 | 5460.8651 | 76.5522 | 5627.535
2022-12-01 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7858 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 5612.5815 | 432.7499 | 37137.0357 | 76.7858 | 7320.418 | 1093.6838 | 8490.8876
2022-12-01 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1705.4506 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5701.867 | 1518.0114 | 37137.0357 | 1705.4506 | 7409.7035 | 2232.0541 | 11347.2082
2022-12-01 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0642 | 1707.8365 | 2612.6528 | 0 | 7807.793 | 411.9065 | 37137.0357 | 77.0642 | 9515.6295 | 3024.5593 | 12617.253
2022-12-01 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.0264 | 1707.8365 | 77.5398 | 0 | 14288.472 | 0 | 37137.0357 | 102.0264 | 15996.3085 | 77.5398 | 16175.8747
2022-12-01 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.7085 | 1707.8365 | 83.7041 | 0 | 9258.083 | 0 | 37137.0357 | 114.7085 | 10965.9195 | 83.7041 | 11164.3321
2022-12-01 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.1115 | 76.9129 | 84.5385 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.1115 | 76.9129 | 84.5385 | 259.563
2022-12-01 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.6922 | 76.9129 | 78.7279 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 96.6922 | 76.9129 | 78.7279 | 252.3331
2022-12-01 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.1585 | 76.9129 | 606.0925 | 0 | 0 | 56.3624 | 37137.0357 | 78.1585 | 76.9129 | 662.4549 | 817.5263
2022-12-01 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 153.9745 | 0 | 3649.3438 | 37137.0357 | 524.7236 | 76.9129 | 4363.3865 | 4965.023
2022-12-02 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 714.0427 | 303.5359 | 0 | 4064.9355 | 37137.0357 | 695.6526 | 76.9129 | 4778.9782 | 5551.5437
2022-12-02 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-02 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-02 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-02 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.4082 | 76.9129 | 716.519 | 8485.071 | 0 | 16221.22 | 37137.0357 | 8884.4792 | 76.9129 | 16937.739 | 25899.1312
2022-12-02 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 456.8341 | 76.9129 | 830.7551 | 8731.075 | 0 | 17320.678 | 37137.0357 | 9187.9091 | 76.9129 | 18151.4331 | 27416.2551
2022-12-02 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-02 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 76.9129 | 993.0691 | 191.6267 | 0 | 4941.592 | 37137.0357 | 573.0596 | 76.9129 | 5934.6611 | 6584.6336
2022-12-02 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 712.2873 | 309.8924 | 0 | 8135.024 | 37137.0357 | 702.0091 | 76.9129 | 8847.3113 | 9626.2333
2022-12-02 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.734 | 76.9129 | 745.4881 | 0 | 0 | 3468.8245 | 37137.0357 | 370.734 | 76.9129 | 4214.3126 | 4661.9595
2022-12-02 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8073 | 76.9129 | 711.7354 | 0 | 0 | 5448.864 | 37137.0357 | 76.8073 | 76.9129 | 6160.5993 | 6314.3195
2022-12-02 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.4332 | 76.9129 | 714.0427 | 0 | 0 | 3002.2812 | 37137.0357 | 92.4332 | 76.9129 | 3716.3239 | 3885.67
2022-12-02 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5992 | 76.9129 | 371.6809 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.5992 | 76.9129 | 371.6809 | 527.1931
2022-12-02 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.4647 | 76.9129 | 76.5354 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 78.4647 | 76.9129 | 76.5354 | 231.9131
2022-12-02 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0044 | 76.9129 | 553.2749 | 0 | 0 | 30.0112 | 37137.0357 | 77.0044 | 76.9129 | 583.2861 | 737.2034
2022-12-02 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9273 | 756.4645 | 714.0427 | 0 | 14.977 | 898.7581 | 37137.0357 | 76.9273 | 771.4415 | 1612.8008 | 2461.1696
2022-12-02 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 104.3856 | 3135.9512 | 37137.0357 | 76.9435 | 1812.2221 | 3849.9939 | 5739.1595
2022-12-02 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2128.0417 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 313.9041 | 2872.7236 | 37137.0357 | 2128.0417 | 2021.7406 | 3586.7663 | 7736.5486
2022-12-02 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9327 | 1707.8365 | 749.3066 | 0 | 875.4457 | 922.5518 | 37137.0357 | 78.9327 | 2583.2822 | 1671.8584 | 4334.0733
2022-12-02 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.7829 | 1707.8365 | 98.035 | 0 | 1285.296 | 0 | 37137.0357 | 110.7829 | 2993.1325 | 98.035 | 3201.9504
2022-12-02 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.9343 | 1707.8365 | 95.6314 | 0 | 1579.6372 | 0 | 37137.0357 | 114.9343 | 3287.4737 | 95.6314 | 3498.0394
2022-12-02 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.451 | 1707.8365 | 81.0592 | 0 | 2522.345 | 0 | 37137.0357 | 86.451 | 4230.1815 | 81.0592 | 4397.6917
2022-12-02 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5857 | 1707.8365 | 79.0761 | 0 | 2780.1301 | 0 | 37137.0357 | 78.5857 | 4487.9666 | 79.0761 | 4645.6284
2022-12-02 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 671.5556 | 78.9526 | 3019.3147 | 1744.1914 | 37137.0357 | 449.7016 | 4727.1512 | 2415.747 | 7592.5998
2022-12-03 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 1707.8365 | 703.421 | 117.3535 | 3884.429 | 2630.2263 | 37137.0357 | 504.1283 | 5592.2655 | 3333.6473 | 9430.041
2022-12-03 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3244.0671 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4951.9036 | 76.7364 | 5105.5836
2022-12-03 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2774.174 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4482.0105 | 76.7364 | 4635.6905
2022-12-03 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3864.501 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5572.3375 | 76.7364 | 5726.0175
2022-12-03 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 473.6433 | 1707.8365 | 704.894 | 10570.954 | 3693.4563 | 15695.095 | 37137.0357 | 11044.5973 | 5401.2928 | 16399.989 | 32845.8791
2022-12-03 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 708.9243 | 1707.8365 | 965.4088 | 19746.408 | 3420.8206 | 31254.31 | 37137.0357 | 20455.3323 | 5128.6571 | 32219.7188 | 57803.7081
2022-12-03 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 505.7117 | 1707.8365 | 3681.1575 | 14217.831 | 4661.287 | 23562.367 | 37137.0357 | 14723.5427 | 6369.1235 | 27243.5245 | 48336.1907
2022-12-03 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 543.3973 | 1707.8365 | 714.0701 | 5180.578 | 4615.5767 | 9488.374 | 37137.0357 | 5723.9753 | 6323.4132 | 10202.4441 | 22249.8326
2022-12-03 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8016 | 1707.8365 | 606.309 | 0 | 3099.8665 | 29.138 | 37137.0357 | 76.8016 | 4807.703 | 635.447 | 5519.9516
2022-12-03 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 2114.1362 | 714.2693 | 37137.0357 | 76.9435 | 3821.9727 | 1375.2032 | 5274.1194
2022-12-03 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 1462.1461 | 1689.5895 | 37137.0357 | 76.9435 | 3169.9826 | 2403.6322 | 5650.5583
2022-12-03 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 282.0233 | 1707.8365 | 682.1774 | 0 | 1084.8073 | 168.7456 | 37137.0357 | 282.0233 | 2792.6438 | 850.923 | 3925.5901
2022-12-03 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2091 | 1707.8365 | 384.5906 | 0 | 1086.141 | 0 | 37137.0357 | 77.2091 | 2793.9775 | 384.5906 | 3255.7772
2022-12-03 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.5947 | 1707.8365 | 76.557 | 0 | 1185.3867 | 0 | 37137.0357 | 78.5947 | 2893.2232 | 76.557 | 3048.3749
2022-12-03 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8811 | 1707.8365 | 76.5994 | 0 | 1310.4318 | 0 | 37137.0357 | 76.8811 | 3018.2683 | 76.5994 | 3171.7488
2022-12-03 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.3081 | 0 | 1584.7062 | 295.3267 | 37137.0357 | 76.9435 | 3292.5427 | 955.6348 | 4325.1211
2022-12-03 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 2886.8877 | 2556.5247 | 37137.0357 | 76.9435 | 4594.7242 | 3270.5674 | 7942.2351
2022-12-03 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 721.2149 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5523.4155 | 2814.3074 | 37137.0357 | 721.2149 | 7231.252 | 3528.3501 | 11480.817
2022-12-03 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0045 | 1707.8365 | 730.1126 | 0 | 5617.8315 | 335.2562 | 37137.0357 | 77.0045 | 7325.668 | 1065.3688 | 8468.0412
2022-12-03 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.9814 | 1707.8365 | 78.8799 | 0 | 6024.5493 | 0 | 37137.0357 | 80.9814 | 7732.3858 | 78.8799 | 7892.2471
2022-12-03 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.3582 | 1707.8365 | 82.1185 | 0 | 5722.182 | 0 | 37137.0357 | 84.3582 | 7430.0185 | 82.1185 | 7596.4952
2022-12-03 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8786 | 1707.8365 | 630.7296 | 0 | 5690.972 | 99.4292 | 37137.0357 | 79.8786 | 7398.8085 | 730.1587 | 8208.8458
2022-12-03 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 457.9503 | 5813.492 | 4273.7383 | 37137.0357 | 828.6994 | 7521.3285 | 4987.781 | 13337.8089
2022-12-03 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 4185.9565 | 6151.363 | 9705.499 | 37137.0357 | 4583.4151 | 7859.1995 | 10419.5417 | 22862.1563
2022-12-04 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3206.4343 | 6952.316 | 5655.039 | 37137.0357 | 3603.8929 | 8660.1525 | 6369.0817 | 18633.1272
2022-12-04 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 4945.0415 | 61.5542 | 37137.0357 | 76.9435 | 6652.878 | 722.4881 | 7452.3097
2022-12-04 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5821.641 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7529.4775 | 76.7364 | 7683.1575
2022-12-04 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5102.128 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6809.9645 | 76.7364 | 6963.6445
2022-12-04 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 593.7515 | 1707.8365 | 675.5101 | 12644.856 | 4210.527 | 12320.035 | 37137.0357 | 13238.6075 | 5918.3635 | 12995.5451 | 32152.5161
2022-12-04 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1180.0729 | 1707.8365 | 964.2626 | 25904.812 | 6197.4316 | 33390.445 | 37137.0357 | 27084.8849 | 7905.2681 | 34354.7076 | 69344.8606
2022-12-04 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 748.9617 | 4601.2085 | 3458.658 | 19859.22 | 81026.54 | 32634.234 | 37137.0357 | 20608.1817 | 85627.7485 | 36092.892 | 142328.8222
2022-12-04 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 443.3663 | 8026.231 | 768.0649 | 9762.542 | 125342.37 | 20618.596 | 37137.0357 | 10205.9083 | 133368.601 | 21386.6609 | 164961.1702
2022-12-04 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 2612.228 | 712.8039 | 2228.1487 | 69275.664 | 10227.423 | 37137.0357 | 2625.6074 | 71887.892 | 10940.2269 | 85453.7263
2022-12-04 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 506.8432 | 1835.9526 | 714.0427 | 110.8791 | 41992.508 | 5503.235 | 37137.0357 | 617.7223 | 43828.4606 | 6217.2777 | 50663.4606
2022-12-04 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 289.5951 | 1707.8365 | 714.0427 | 12.9609 | 30302.021 | 5306.7935 | 37137.0357 | 302.5559 | 32009.8575 | 6020.8362 | 38333.2496
2022-12-04 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 316.2787 | 1699.6841 | 714.0427 | 15.5043 | 24288.656 | 4126.485 | 37137.0357 | 331.783 | 25988.3401 | 4840.5277 | 31160.6508
2022-12-04 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9959 | 1707.2826 | 609.6232 | 0 | 19192.166 | 33.9464 | 37137.0357 | 90.9959 | 20899.4486 | 643.5696 | 21634.0141
2022-12-04 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.4512 | 1707.8365 | 87.9237 | 0 | 14254.004 | 0 | 37137.0357 | 119.4512 | 15961.8405 | 87.9237 | 16169.2154
2022-12-04 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.2985 | 1707.8365 | 582.6197 | 0 | 9161.765 | 34.3557 | 37137.0357 | 85.2985 | 10869.6015 | 616.9755 | 11571.8755
2022-12-04 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8136 | 1707.8365 | 713.4598 | 0 | 7610.707 | 678.7868 | 37137.0357 | 76.8136 | 9318.5435 | 1392.2466 | 10787.6037
2022-12-04 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7824.498 | 2207.1804 | 37137.0357 | 76.9435 | 9532.3345 | 2921.2231 | 12530.5011
2022-12-04 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 190.6755 | 1707.8365 | 1494.819 | 0 | 12577.474 | 1093.256 | 37137.0357 | 190.6755 | 14285.3105 | 2588.075 | 17064.061
2022-12-04 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.75 | 1707.8365 | 78.1869 | 0 | 19433.992 | 0 | 37137.0357 | 96.75 | 21141.8285 | 78.1869 | 21316.7654
2022-12-04 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.106 | 1707.8365 | 82.9965 | 0 | 10951.602 | 0 | 37137.0357 | 113.106 | 12659.4385 | 82.9965 | 12855.541
2022-12-04 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.9781 | 76.9129 | 83.1858 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.9781 | 76.9129 | 83.1858 | 267.0768
2022-12-04 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.8301 | 76.9129 | 79.3384 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.8301 | 76.9129 | 79.3384 | 246.0814
2022-12-04 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6802 | 76.9129 | 606.3384 | 0 | 0 | 104.3405 | 37137.0357 | 76.6802 | 76.9129 | 710.6789 | 864.272
2022-12-04 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 1653.9789 | 0 | 3281.8818 | 37137.0357 | 2024.7279 | 76.9129 | 3995.9245 | 6097.5654
2022-12-05 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1164.1954 | 714.0427 | 2362.1194 | 30.3503 | 3564.6416 | 37137.0357 | 2759.5781 | 1194.5457 | 4278.6843 | 8232.8081
2022-12-05 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 650.3121 | 0 | 88.2703 | 45.6072 | 37137.0357 | 76.9435 | 1796.1068 | 695.9193 | 2568.9696
2022-12-05 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 118.3544 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1826.1909 | 76.7364 | 1979.8709
2022-12-05 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 262.1407 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1969.9772 | 76.7364 | 2123.6572
2022-12-05 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 733.182 | 1707.8365 | 991.4915 | 14785.109 | 479.8555 | 24218.92 | 37137.0357 | 15518.291 | 2187.692 | 25210.4115 | 42916.3944
2022-12-05 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1514.1766 | 1707.8365 | 1661.6884 | 28979.906 | 754.9836 | 43216.66 | 37137.0357 | 30494.0826 | 2462.8201 | 44878.3484 | 77835.2511
2022-12-05 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 844.6291 | 2217.4565 | 2591.3025 | 21229.08 | 48900.918 | 33487.527 | 37137.0357 | 22073.7091 | 51118.3745 | 36078.8295 | 109270.9131
2022-12-05 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 463.4889 | 3117.6282 | 809.2676 | 10732.249 | 79410.57 | 21996.697 | 37137.0357 | 11195.7379 | 82528.1982 | 22805.9646 | 116529.9007
2022-12-05 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1845.1084 | 712.8062 | 2893.6143 | 41183.215 | 9032.161 | 37137.0357 | 3291.073 | 43028.3234 | 9744.9672 | 56064.3635
2022-12-05 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 546.5428 | 1707.8365 | 739.7718 | 441.2795 | 25764.732 | 6592.2466 | 37137.0357 | 987.8223 | 27472.5685 | 7332.0184 | 35792.4092
2022-12-05 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.4715 | 1707.8365 | 712.3389 | 399.2574 | 21691.37 | 10116.284 | 37137.0357 | 795.7289 | 23399.2065 | 10828.6229 | 35023.5583
2022-12-05 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.8753 | 1707.8365 | 805.0087 | 587.1622 | 17708.533 | 8430.794 | 37137.0357 | 980.0375 | 19416.3695 | 9235.8027 | 29632.2097
2022-12-05 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.5264 | 1707.8365 | 671.4981 | 0 | 15864.406 | 143.0327 | 37137.0357 | 90.5264 | 17572.2425 | 814.5308 | 18477.2997
2022-12-05 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.0376 | 1707.8365 | 548.4044 | 0 | 15212.59 | 28.5113 | 37137.0357 | 100.0376 | 16920.4265 | 576.9156 | 17597.3797
2022-12-05 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.2837 | 1707.8365 | 699.0608 | 0 | 13678.887 | 1293.5745 | 37137.0357 | 80.2837 | 15386.7235 | 1992.6354 | 17459.6426
2022-12-05 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.937 | 1707.8365 | 711.7397 | 633.4691 | 13960.224 | 11684.21 | 37137.0357 | 1003.4061 | 15668.0605 | 12395.9497 | 29067.4163
2022-12-05 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 1048.0554 | 14485.325 | 16640.059 | 37137.0357 | 1445.514 | 16193.1615 | 17354.1017 | 34992.7772
2022-12-05 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 374.5446 | 1707.8365 | 859.9954 | 16.7844 | 17166.795 | 9108.081 | 37137.0357 | 391.329 | 18874.6315 | 9968.0764 | 29234.0369
2022-12-05 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.9162 | 1707.8365 | 697.1487 | 0 | 23908.756 | 1030.2161 | 37137.0357 | 88.9162 | 25616.5925 | 1727.3648 | 27432.8735
2022-12-05 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.4003 | 1707.8365 | 230.7667 | 0 | 13309.331 | 6.0197 | 37137.0357 | 102.4003 | 15017.1675 | 236.7864 | 15356.3542
2022-12-05 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.3328 | 76.9129 | 91.8615 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.3328 | 76.9129 | 91.8615 | 267.1072
2022-12-05 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.9274 | 76.9129 | 645.8385 | 0 | 0 | 113.3886 | 37137.0357 | 84.9274 | 76.9129 | 759.2271 | 921.0673
2022-12-05 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.113 | 76.9129 | 711.8011 | 225.8055 | 0 | 3921.707 | 37137.0357 | 594.9185 | 76.9129 | 4633.5081 | 5305.3395
2022-12-05 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1300.1057 | 714.0427 | 4430.765 | 38.158 | 11813.422 | 37137.0357 | 4828.2236 | 1338.2637 | 12527.4647 | 18693.952
2022-12-06 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3904.3708 | 69.7525 | 8003.4497 | 37137.0357 | 4301.8295 | 1777.589 | 8717.4924 | 14796.9109
2022-12-06 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 682.1774 | 0 | 76.093 | 135.2603 | 37137.0357 | 76.9435 | 1783.9295 | 817.4377 | 2678.3108
2022-12-06 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 105.6438 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1813.4803 | 76.7364 | 1967.1603
2022-12-06 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 372.9674 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2080.8039 | 76.7364 | 2234.4839
2022-12-06 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 976.034 | 1707.8365 | 1511.0898 | 18026.486 | 1032.3795 | 32406.174 | 37137.0357 | 19002.52 | 2740.216 | 33917.2638 | 55659.9998
2022-12-06 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2041.3168 | 1707.8365 | 2738.9734 | 33490.355 | 1689.3319 | 54358.37 | 37137.0357 | 35531.6718 | 3397.1684 | 57097.3434 | 96026.1836
2022-12-06 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 893.3827 | 1812.9022 | 2270.2402 | 21599.982 | 38690.855 | 33494.676 | 37137.0357 | 22493.3648 | 40503.7572 | 35764.9162 | 98762.0382
2022-12-06 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 456.3245 | 2234.9841 | 766.0891 | 10529.261 | 65421.035 | 19286.934 | 37137.0357 | 10985.5855 | 67656.0191 | 20053.023 | 98694.6276
2022-12-06 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1800.4454 | 712.8428 | 3239.7197 | 38529.27 | 8767.504 | 37137.0357 | 3637.1784 | 40329.7154 | 9480.3468 | 53447.2405
2022-12-06 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 469.4965 | 1707.8365 | 725.3631 | 552.6576 | 23531.924 | 7207.319 | 37137.0357 | 1022.1541 | 25239.7605 | 7932.6821 | 34194.5967
2022-12-06 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.1981 | 1707.8365 | 712.3052 | 54.6044 | 19051.91 | 9200.856 | 37137.0357 | 450.8026 | 20759.7465 | 9913.1612 | 31123.7103
2022-12-06 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 379.5499 | 1707.8365 | 803.1459 | 46.3905 | 14667.251 | 6060.3833 | 37137.0357 | 425.9404 | 16375.0875 | 6863.5292 | 23664.5572
2022-12-06 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.7031 | 1707.8365 | 529.9883 | 0 | 14669.196 | 18.9622 | 37137.0357 | 91.7031 | 16377.0325 | 548.9505 | 17017.686
2022-12-06 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.481 | 1707.8365 | 88.9804 | 0 | 14238.3545 | 0 | 37137.0357 | 101.481 | 15946.191 | 88.9804 | 16136.6524
2022-12-06 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.6116 | 1707.8365 | 658.8732 | 0 | 11625.376 | 601.0428 | 37137.0357 | 81.6116 | 13333.2125 | 1259.916 | 14674.7401
2022-12-06 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.0916 | 1707.8365 | 711.6872 | 18.733 | 11785.276 | 7736.3125 | 37137.0357 | 361.8246 | 13493.1125 | 8447.9997 | 22302.9368
2022-12-06 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 23.5225 | 11795.509 | 10775.731 | 37137.0357 | 394.2715 | 13503.3455 | 11489.7737 | 25387.3907
2022-12-06 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 204.602 | 1707.8365 | 886.6523 | 0 | 14818.276 | 4461.8413 | 37137.0357 | 204.602 | 16526.1125 | 5348.4936 | 22079.2082
2022-12-06 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.4586 | 1707.8365 | 655.5196 | 0 | 22589.477 | 112.4564 | 37137.0357 | 92.4586 | 24297.3135 | 767.976 | 25157.7482
2022-12-06 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.0674 | 1707.8365 | 93.9592 | 0 | 12900.047 | 0 | 37137.0357 | 107.0674 | 14607.8835 | 93.9592 | 14808.9101
2022-12-06 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.0974 | 76.9129 | 93.9961 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.0974 | 76.9129 | 93.9961 | 273.0064
2022-12-06 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6798 | 76.9129 | 654.8685 | 0 | 0 | 416.0871 | 37137.0357 | 85.6798 | 76.9129 | 1070.9556 | 1233.5483
2022-12-06 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.1981 | 1164.1954 | 711.7894 | 1028.8632 | 35.0883 | 7755.1587 | 37137.0357 | 1398.0613 | 1199.2837 | 8466.9481 | 11064.2931
2022-12-06 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 407.9452 | 1707.8365 | 820.8872 | 8199.1455 | 129.0583 | 25225.81 | 37137.0357 | 8607.0907 | 1836.8948 | 26046.6971 | 36490.6826
2022-12-07 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 413.4568 | 1707.8365 | 826.6828 | 6194.568 | 396.1145 | 19401.676 | 37137.0357 | 6608.0248 | 2103.951 | 20228.3588 | 28940.3346
2022-12-07 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 1234.6202 | 1765.9537 | 37137.0357 | 76.9435 | 2942.4567 | 2469.3747 | 5488.7749
2022-12-07 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2516.7485 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4224.585 | 76.7364 | 4378.265
2022-12-07 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3374.4934 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5082.3299 | 76.7364 | 5236.0099
2022-12-07 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1247.8219 | 1707.8365 | 2270.1357 | 21005.352 | 4235.846 | 40939.74 | 37137.0357 | 22253.1739 | 5943.6825 | 43209.8757 | 71406.7321
2022-12-07 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3007.4773 | 1707.8365 | 5027.109 | 41005.938 | 5266.925 | 74799.695 | 37137.0357 | 44013.4153 | 6974.7615 | 79826.804 | 130814.9808
2022-12-07 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1566.6099 | 2601.9297 | 3422.9783 | 28767.096 | 57899.387 | 54155.625 | 37137.0357 | 30333.7059 | 60501.3167 | 57578.6033 | 148413.6259
2022-12-07 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 626.2718 | 4006.2454 | 1262.1273 | 16316.137 | 90969.51 | 37770.82 | 37137.0357 | 16942.4088 | 94975.7554 | 39032.9473 | 150951.1115
2022-12-07 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.8763 | 1978.2885 | 784.9213 | 7052.375 | 48618.03 | 22692.297 | 37137.0357 | 7454.2513 | 50596.3185 | 23477.2183 | 81527.7881
2022-12-07 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 600.1545 | 1707.8365 | 732.4089 | 2333.0059 | 29883.861 | 14553.091 | 37137.0357 | 2933.1604 | 31591.6975 | 15285.4999 | 49810.3578
2022-12-07 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.5938 | 1707.8365 | 712.4455 | 976.8018 | 21833.766 | 12738.245 | 37137.0357 | 1373.3955 | 23541.6025 | 13450.6905 | 38365.6885
2022-12-07 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 394.0866 | 1707.8365 | 791.0812 | 596.3218 | 18051.299 | 9670.459 | 37137.0357 | 990.4084 | 19759.1355 | 10461.5402 | 31211.0841
2022-12-07 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.9436 | 1707.8365 | 695.1403 | 0 | 16036.977 | 1198.9252 | 37137.0357 | 89.9436 | 17744.8135 | 1894.0655 | 19728.8226
2022-12-07 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.803 | 1707.8365 | 82.1373 | 0 | 12704.625 | 0 | 37137.0357 | 100.803 | 14412.4615 | 82.1373 | 14595.4018
2022-12-07 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.5267 | 1707.8365 | 659.2615 | 0 | 10066.627 | 776.6333 | 37137.0357 | 80.5267 | 11774.4635 | 1435.8948 | 13290.8849
2022-12-07 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.8649 | 1707.8365 | 711.8231 | 40.7764 | 9293.727 | 7855.019 | 37137.0357 | 410.6413 | 11001.5635 | 8566.8421 | 19979.0468
2022-12-07 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1707.8365 | 714.0427 | 51.8683 | 9625.363 | 9813.31 | 37137.0357 | 433.3012 | 11333.1995 | 10527.3527 | 22293.8534
2022-12-07 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 175.6218 | 1707.8365 | 831.1596 | 0 | 14800.78 | 4114.942 | 37137.0357 | 175.6218 | 16508.6165 | 4946.1016 | 21630.3399
2022-12-07 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.5699 | 1707.8365 | 675.4959 | 0 | 22439.623 | 311.0371 | 37137.0357 | 91.5699 | 24147.4595 | 986.533 | 25225.5624
2022-12-07 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.7688 | 1707.8365 | 93.7383 | 0 | 12420.648 | 0 | 37137.0357 | 105.7688 | 14128.4845 | 93.7383 | 14327.9916
2022-12-07 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.0144 | 76.9129 | 93.057 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 100.0144 | 76.9129 | 93.057 | 269.9843
2022-12-07 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6829 | 76.9129 | 654.9396 | 0 | 0 | 282.7103 | 37137.0357 | 85.6829 | 76.9129 | 937.6499 | 1100.2457
2022-12-07 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.2077 | 1300.1057 | 711.8266 | 700.8771 | 54.2635 | 5751.5 | 37137.0357 | 1070.0848 | 1354.3692 | 6463.3266 | 8887.7806
2022-12-07 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 6031.121 | 94.1406 | 14456.587 | 37137.0357 | 6428.5796 | 1801.9771 | 15170.6297 | 23401.1864
2022-12-08 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 4744.351 | 120.458 | 11100.629 | 37137.0357 | 5141.8096 | 1828.2945 | 11814.6717 | 18784.7758
2022-12-08 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 311.6911 | 988.875 | 37137.0357 | 76.9435 | 2019.5276 | 1692.296 | 3788.7671
2022-12-08 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 929.6307 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2637.4672 | 76.7364 | 2791.1472
2022-12-08 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2459.4026 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4167.2391 | 76.7364 | 4320.9191
2022-12-08 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1223.6134 | 1707.8365 | 1843.724 | 20833.74 | 4734.0776 | 36612.223 | 37137.0357 | 22057.3534 | 6441.9141 | 38455.947 | 66955.2145
2022-12-08 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2945.7795 | 1707.8365 | 4099.7593 | 40616.926 | 6031.97 | 67954.65 | 37137.0357 | 43562.7055 | 7739.8065 | 72054.4093 | 123356.9213
2022-12-08 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1521.9565 | 2430.6448 | 2846.0022 | 28333.326 | 54653.547 | 46884.332 | 37137.0357 | 29855.2825 | 57084.1918 | 49730.3342 | 136669.8085
2022-12-08 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 600.4851 | 3700.1052 | 929.0884 | 15680.31 | 87998.49 | 28923.19 | 37137.0357 | 16280.795 | 91698.5952 | 29852.2784 | 137831.6687
2022-12-08 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.7961 | 1961.3804 | 716.9533 | 6853.361 | 47613.004 | 15646.312 | 37137.0357 | 7253.1571 | 49574.3844 | 16363.2653 | 73190.8068
2022-12-08 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 520.794 | 1707.8365 | 729.0986 | 2164.2712 | 28878.56 | 9562.745 | 37137.0357 | 2685.0652 | 30586.3965 | 10291.8436 | 43563.3053
2022-12-08 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.5145 | 1707.8365 | 712.3975 | 542.8506 | 20810.736 | 9400.246 | 37137.0357 | 939.3651 | 22518.5725 | 10112.6435 | 33570.5811
2022-12-08 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 390.6947 | 1707.8365 | 803.6321 | 360.3931 | 15038.263 | 6175.4863 | 37137.0357 | 751.0878 | 16746.0995 | 6979.1184 | 24476.3057
2022-12-08 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.9143 | 1707.8365 | 651.4284 | 0 | 14207.505 | 102.6356 | 37137.0357 | 90.9143 | 15915.3415 | 754.064 | 16760.3198
2022-12-08 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.0464 | 1707.8365 | 89.8288 | 0 | 13072.39 | 0 | 37137.0357 | 102.0464 | 14780.2265 | 89.8288 | 14972.1017
2022-12-08 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2508 | 1707.8365 | 648.7754 | 0 | 10985.3 | 112.5616 | 37137.0357 | 82.2508 | 12693.1365 | 761.337 | 13536.7243
2022-12-08 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7821 | 1707.8365 | 711.653 | 0 | 11198.341 | 3746.3416 | 37137.0357 | 76.7821 | 12906.1775 | 4457.9946 | 17440.9542
2022-12-08 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 11390.005 | 7026.818 | 37137.0357 | 76.9435 | 13097.8415 | 7740.8607 | 20915.6457
2022-12-08 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 189.7548 | 1707.8365 | 852.9631 | 0 | 14927.64 | 3590.946 | 37137.0357 | 189.7548 | 16635.4765 | 4443.9091 | 21269.1404
2022-12-08 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.4814 | 1707.8365 | 675.4872 | 0 | 21706.47 | 207.4692 | 37137.0357 | 93.4814 | 23414.3065 | 882.9564 | 24390.7443
2022-12-08 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 108.869 | 1707.8365 | 94.0821 | 0 | 11886.448 | 0 | 37137.0357 | 108.869 | 13594.2845 | 94.0821 | 13797.2356
2022-12-08 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.033 | 76.9129 | 93.519 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.033 | 76.9129 | 93.519 | 272.465
2022-12-08 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.6502 | 76.9129 | 625.4828 | 0 | 0 | 69.832 | 37137.0357 | 86.6502 | 76.9129 | 695.3148 | 858.8779
2022-12-08 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.9782 | 76.9129 | 711.7488 | 94.5094 | 0 | 2842.1523 | 37137.0357 | 463.4876 | 76.9129 | 3553.9011 | 4094.3016
2022-12-08 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 3418.863 | 0 | 9385.864 | 37137.0357 | 3816.3216 | 76.9129 | 10099.9067 | 13993.1413
2022-12-09 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3201.6797 | 71.4029 | 7496.201 | 37137.0357 | 3599.1384 | 1779.2394 | 8210.2437 | 13588.6214
2022-12-09 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 99.1808 | 811.2059 | 37137.0357 | 76.9435 | 1807.0173 | 1514.6269 | 3398.5877
2022-12-09 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 210.038 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1917.8745 | 76.7364 | 2071.5545
2022-12-09 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 675.4564 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2383.2929 | 76.7364 | 2536.9728
2022-12-09 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 790.4268 | 1707.8365 | 1665.6854 | 16044.187 | 1269.2842 | 34570.164 | 37137.0357 | 16834.6138 | 2977.1207 | 36235.8494 | 56047.5839
2022-12-09 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1652.9596 | 1707.8365 | 3489.078 | 30259.154 | 1963.832 | 62292.02 | 37137.0357 | 31912.1136 | 3671.6685 | 65781.098 | 101364.8801
2022-12-09 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 805.4891 | 1707.8365 | 1627.7357 | 20619.1 | 2907.7764 | 42892.47 | 37137.0357 | 21424.5891 | 4615.6129 | 44520.2057 | 70560.4077
2022-12-09 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 438.3668 | 1707.8365 | 1126.9543 | 7814.793 | 3200.6316 | 20633.627 | 37137.0357 | 8253.1598 | 4908.4681 | 21760.5813 | 34922.2092
2022-12-09 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 457.7911 | 1707.8365 | 712.643 | 306.1338 | 3157.2703 | 6168.143 | 37137.0357 | 763.9249 | 4865.1068 | 6880.786 | 12509.8177
2022-12-09 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 316.3444 | 1707.8365 | 2983.5342 | 18.083 | 3725.0771 | 9062.71 | 37137.0357 | 334.4275 | 5432.9136 | 12046.2442 | 17813.5853
2022-12-09 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.9226 | 1707.8365 | 713.3608 | 51.497 | 3416.6006 | 15170.948 | 37137.0357 | 448.4196 | 5124.4371 | 15884.3088 | 21457.1656
2022-12-09 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 419.4528 | 1707.8365 | 1138.7916 | 40.5691 | 3545.6074 | 13123.278 | 37137.0357 | 460.0219 | 5253.4439 | 14262.0696 | 19975.5354
2022-12-09 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6299 | 1707.8365 | 711.06 | 0 | 4786.8555 | 9647.345 | 37137.0357 | 76.6299 | 6494.692 | 10358.405 | 16929.7269
2022-12-09 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.5148 | 1707.8365 | 708.9377 | 0 | 3882.8308 | 8885.603 | 37137.0357 | 76.5148 | 5590.6673 | 9594.5407 | 15261.7229
2022-12-09 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6451 | 1707.8365 | 710.2747 | 0 | 4013.0383 | 12012.329 | 37137.0357 | 76.6451 | 5720.8748 | 12722.6037 | 18520.1236
2022-12-09 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 712.391 | 22.4434 | 4816.1343 | 17316.752 | 37137.0357 | 366.4828 | 6523.9708 | 18029.143 | 24919.5967
2022-12-09 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 723.7656 | 53.2038 | 8284.011 | 19499.35 | 37137.0357 | 450.6625 | 9991.8475 | 20223.1156 | 30665.6256
2022-12-09 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 770.48 | 105.0027 | 9724.15 | 22590.607 | 37137.0357 | 502.4613 | 11431.9865 | 23361.087 | 35295.5348
2022-12-09 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 428.2158 | 1707.8365 | 726.9514 | 74.912 | 10282.221 | 14370.2 | 37137.0357 | 503.1278 | 11990.0575 | 15097.1514 | 27590.3367
2022-12-09 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.4848 | 1707.8365 | 691.0413 | 0 | 10042.16 | 2067.9817 | 37137.0357 | 94.4848 | 11749.9965 | 2759.023 | 14603.5043
2022-12-09 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.7975 | 1707.8365 | 685.176 | 0 | 9140.769 | 583.507 | 37137.0357 | 94.7975 | 10848.6055 | 1268.683 | 12212.086
2022-12-09 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.7182 | 1707.8365 | 691.5535 | 0 | 9520.123 | 1053.0638 | 37137.0357 | 80.7182 | 11227.9595 | 1744.6173 | 13053.295
2022-12-09 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 340.1221 | 1707.8365 | 703.4333 | 25.1615 | 10912.499 | 4153.011 | 37137.0357 | 365.2836 | 12620.3355 | 4856.4443 | 17842.0634
2022-12-09 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 721.2409 | 3933.1863 | 10623.639 | 14994.927 | 37137.0357 | 4330.6449 | 12331.4755 | 15716.1679 | 32378.2883
2022-12-10 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 731.9029 | 4262.314 | 10165.486 | 14749.02 | 37137.0357 | 4659.7726 | 11873.3225 | 15480.9229 | 32014.0181
2022-12-10 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 10670.095 | 1714.8843 | 37137.0357 | 76.9435 | 12377.9315 | 2418.3053 | 14873.1803
2022-12-10 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 10373.772 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 12081.6085 | 76.7364 | 12235.2885
2022-12-10 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 10807.281 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 12515.1175 | 76.7364 | 12668.7975
2022-12-10 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1573.9067 | 1707.8365 | 2195.13 | 23917.607 | 11062.315 | 40537.57 | 37137.0357 | 25491.5137 | 12770.1515 | 42732.7 | 80994.3652
2022-12-10 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3911.3545 | 1707.8365 | 5391.0913 | 46991.45 | 12638.345 | 78813.76 | 37137.0357 | 50902.8045 | 14346.1815 | 84204.8513 | 149453.8373
2022-12-10 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2171.8613 | 1707.8365 | 2875.2244 | 34040.297 | 11908.036 | 56719.61 | 37137.0357 | 36212.1583 | 13615.8725 | 59594.8344 | 109422.8652
2022-12-10 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 758.0869 | 1707.8365 | 1906.1255 | 17954.49 | 12720.148 | 31446.986 | 37137.0357 | 18712.5769 | 14427.9845 | 33353.1115 | 66493.6729
2022-12-10 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1162.1007 | 1707.8365 | 714.337 | 6210.0796 | 11634.874 | 16058.843 | 37137.0357 | 7372.1803 | 13342.7105 | 16773.18 | 37488.0708
2022-12-10 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.8192 | 1707.8365 | 713.9406 | 4588.5703 | 9735.037 | 16926.238 | 37137.0357 | 4985.3895 | 11442.8735 | 17640.1786 | 34068.4416
2022-12-10 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 931.219 | 1707.8365 | 718.5439 | 4936.2476 | 7534.6597 | 18336.662 | 37137.0357 | 5867.4666 | 9242.4962 | 19055.2059 | 34165.1687
2022-12-10 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.5564 | 1707.8365 | 714.0427 | 1564.6285 | 8591.575 | 14802.14 | 37137.0357 | 1961.1849 | 10299.4115 | 15516.1827 | 27776.7791
2022-12-10 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 367.2395 | 1707.8365 | 898.0738 | 46.7149 | 5182.0713 | 9443.751 | 37137.0357 | 413.9543 | 6889.9078 | 10341.8248 | 17645.6869
2022-12-10 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.8799 | 1707.8365 | 712.2729 | 0 | 3504.922 | 3137.3303 | 37137.0357 | 77.8799 | 5212.7585 | 3849.6032 | 9140.2416
2022-12-10 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 341.1189 | 1707.8365 | 712.5644 | 21.166 | 4604.4907 | 4424.3145 | 37137.0357 | 362.2849 | 6312.3272 | 5136.879 | 11811.4911
2022-12-10 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 508.9937 | 4507.35 | 9299.246 | 37137.0357 | 906.4523 | 6215.1865 | 10013.2887 | 17134.9275
2022-12-10 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 1097.0331 | 5479.108 | 9537.054 | 37137.0357 | 1494.4918 | 7186.9445 | 10251.0967 | 18932.533
2022-12-10 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 963.6077 | 1707.8365 | 1238.0898 | 163.5102 | 8844.543 | 5951.9727 | 37137.0357 | 1127.1179 | 10552.3795 | 7190.0625 | 18869.5598
2022-12-10 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 330.6092 | 1707.8365 | 709.9072 | 24.8225 | 9748.364 | 2739.7656 | 37137.0357 | 355.4318 | 11456.2005 | 3449.6728 | 15261.3051
2022-12-10 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3762 | 1707.8365 | 701.5146 | 0 | 9367.52 | 533.6645 | 37137.0357 | 79.3762 | 11075.3565 | 1235.1791 | 12389.9118
2022-12-10 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.2529 | 1707.8365 | 695.81 | 0 | 10346.017 | 395.5896 | 37137.0357 | 81.2529 | 12053.8535 | 1091.3996 | 13226.5059
2022-12-10 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.9804 | 1707.8365 | 702.6377 | 241.3571 | 10314.616 | 2733.6096 | 37137.0357 | 610.3376 | 12022.4525 | 3436.2473 | 16069.0374
2022-12-10 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 4491.74 | 9805.109 | 8739.892 | 37137.0357 | 4889.1986 | 11512.9455 | 9453.9347 | 25856.0788
2022-12-10 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 451.9138 | 1707.8365 | 728.2382 | 13119.738 | 11064.422 | 18198.217 | 37137.0357 | 13571.6518 | 12772.2585 | 18926.4552 | 45270.3655
2022-12-11 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 441.7096 | 1707.8365 | 736.2115 | 7916.039 | 11701.503 | 15291.118 | 37137.0357 | 8357.7486 | 13409.3395 | 16027.3295 | 37794.4176
2022-12-11 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 12278.382 | 1720.8973 | 37137.0357 | 76.9435 | 13986.2185 | 2424.3183 | 16487.4803
2022-12-11 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 11917.511 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 13625.3475 | 76.7364 | 13779.0275
2022-12-11 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 12706.622 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 14414.4585 | 76.7364 | 14568.1385
2022-12-11 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2279.8362 | 1707.8365 | 1951.4496 | 29269.826 | 12672.606 | 38246.4 | 37137.0357 | 31549.6622 | 14380.4425 | 40197.8496 | 86127.9543
2022-12-11 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 5746.2524 | 1707.8365 | 4799.8296 | 57192.94 | 13666.52 | 75119.5 | 37137.0357 | 62939.1924 | 15374.3565 | 79919.3296 | 158232.8785
2022-12-11 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3048.0251 | 9548.925 | 2770.7947 | 40368.633 | 122137.44 | 56655.332 | 37137.0357 | 43416.6581 | 131686.365 | 59426.1267 | 234529.1498
2022-12-11 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1055.1401 | 17954.705 | 2570.168 | 22738.428 | 188363.83 | 35429.645 | 37137.0357 | 23793.5681 | 206318.535 | 37999.813 | 268111.9161
2022-12-11 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 449.4286 | 6072.666 | 727.8671 | 11107.687 | 110113.74 | 19918.842 | 37137.0357 | 11557.1156 | 116186.406 | 20646.7091 | 148390.2307
2022-12-11 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 984.4736 | 3066.6565 | 815.7376 | 6918.08 | 79855.24 | 17363.63 | 37137.0357 | 7902.5536 | 82921.8965 | 18179.3676 | 109003.8177
2022-12-11 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.7661 | 2102.6895 | 712.5932 | 4834.9375 | 56270.06 | 16321.497 | 37137.0357 | 5231.7036 | 58372.7495 | 17034.0902 | 80638.5433
2022-12-11 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.9651 | 1802.6127 | 714.0427 | 1829.5142 | 43820.734 | 9783.151 | 37137.0357 | 2227.4793 | 45623.3467 | 10497.1937 | 58348.0197
2022-12-11 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8302 | 1715.5128 | 698.8891 | 0 | 36644.35 | 1038.4979 | 37137.0357 | 92.8302 | 38359.8628 | 1737.387 | 40190.08
2022-12-11 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.2254 | 1707.8365 | 548.5849 | 0 | 26252.406 | 38.4438 | 37137.0357 | 105.2254 | 27960.2425 | 587.0287 | 28652.4966
2022-12-11 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.4292 | 1707.8365 | 701.8922 | 0 | 20019.9 | 1357.8075 | 37137.0357 | 83.4292 | 21727.7365 | 2059.6997 | 23870.8653
2022-12-11 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.6698 | 1707.8365 | 714.0427 | 80.1936 | 16878.16 | 5471.6978 | 37137.0357 | 449.8634 | 18585.9965 | 6185.7405 | 25221.6004
2022-12-11 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 257.6191 | 16185.671 | 6737.2837 | 37137.0357 | 655.0777 | 17893.5075 | 7451.3264 | 25999.9116
2022-12-11 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 440.4875 | 1707.8365 | 834.8411 | 136.1507 | 23788.451 | 4912.3154 | 37137.0357 | 576.6381 | 25496.2875 | 5747.1565 | 31820.0821
2022-12-11 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.56 | 1707.8365 | 675.1669 | 0 | 30505.898 | 443.6164 | 37137.0357 | 92.56 | 32213.7345 | 1118.7833 | 33425.0778
2022-12-11 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.0174 | 1707.8365 | 94.0706 | 0 | 15920.149 | 0 | 37137.0357 | 106.0174 | 17627.9855 | 94.0706 | 17828.0735
2022-12-11 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 100.5834 | 892.3748 | 93.0361 | 0 | 22.7489 | 0 | 37137.0357 | 100.5834 | 915.1237 | 93.0361 | 1108.7433
2022-12-11 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.73 | 1707.8365 | 644.854 | 0 | 105.3161 | 185.8002 | 37137.0357 | 87.73 | 1813.1526 | 830.6542 | 2731.5369
2022-12-11 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.088 | 1707.8365 | 711.9545 | 1868.1234 | 369.9428 | 6002.3633 | 37137.0357 | 2237.2114 | 2077.7793 | 6714.3178 | 11029.3085
2022-12-11 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 424.921 | 1707.8365 | 733.1308 | 10264.758 | 1035.8857 | 18793.703 | 37137.0357 | 10689.679 | 2743.7222 | 19526.8338 | 32960.235
2022-12-12 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 427.5819 | 1707.8365 | 737.5495 | 7001.742 | 2473.4314 | 14831.82 | 37137.0357 | 7429.3239 | 4181.2679 | 15569.3695 | 27179.9613
2022-12-12 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 5290.248 | 1597.1969 | 37137.0357 | 76.9435 | 6998.0845 | 2300.6179 | 9375.6459
2022-12-12 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6152.8477 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7860.6842 | 76.7364 | 8014.3642
2022-12-12 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5458.936 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7166.7725 | 76.7364 | 7320.4525
2022-12-12 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1726.9697 | 1707.8365 | 2149.159 | 25156.6 | 6030.8726 | 40047.69 | 37137.0357 | 26883.5697 | 7738.7091 | 42196.849 | 76819.1278
2022-12-12 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4161.5854 | 1707.8365 | 5144.166 | 48402.355 | 7556.029 | 76821.22 | 37137.0357 | 52563.9404 | 9263.8655 | 81965.386 | 143793.1919
2022-12-12 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2033.1528 | 4694.7383 | 3969.8828 | 32797.305 | 83424.69 | 57402.87 | 37137.0357 | 34830.4578 | 88119.4283 | 61372.7528 | 184322.6389
2022-12-12 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 691.4654 | 7851.4785 | 1094.3877 | 16966.592 | 123970.27 | 31631.615 | 37137.0357 | 17658.0574 | 131821.7485 | 32726.0027 | 182205.8086
2022-12-12 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 400.9442 | 2344.3787 | 713.0266 | 7917.529 | 62837.043 | 16023.165 | 37137.0357 | 8318.4732 | 65181.4217 | 16736.1916 | 90236.0865
2022-12-12 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 598.148 | 1794.0519 | 733.0231 | 3909.6404 | 41905.812 | 12564.36 | 37137.0357 | 4507.7884 | 43699.8639 | 13297.3831 | 61505.0354
2022-12-12 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.6269 | 1707.8365 | 715.7354 | 2822.6729 | 33268.477 | 16545.865 | 37137.0357 | 3219.2998 | 34976.3135 | 17261.6004 | 55457.2136
2022-12-12 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 399.4258 | 1707.8365 | 798.1335 | 1957.0293 | 26725.734 | 15257.544 | 37137.0357 | 2356.4551 | 28433.5705 | 16055.6775 | 46845.7031
2022-12-12 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.6193 | 1707.8365 | 692.8987 | 0 | 23187.182 | 2033.6315 | 37137.0357 | 86.6193 | 24895.0185 | 2726.5302 | 27708.168
2022-12-12 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.613 | 1707.8365 | 86.172 | 0 | 18864.582 | 0 | 37137.0357 | 96.613 | 20572.4185 | 86.172 | 20755.2035
2022-12-12 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.9915 | 1707.8365 | 659.9973 | 0 | 15322.012 | 769.2527 | 37137.0357 | 80.9915 | 17029.8485 | 1429.2499 | 18540.0899
2022-12-12 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8179 | 1707.8365 | 711.8667 | 0 | 15079.991 | 6732.349 | 37137.0357 | 76.8179 | 16787.8275 | 7444.2157 | 24308.8611
2022-12-12 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 14409.446 | 9146.234 | 37137.0357 | 76.9435 | 16117.2825 | 9860.2767 | 26054.5027
2022-12-12 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 165.8671 | 1707.8365 | 800.2485 | 0 | 16744.193 | 4595.7207 | 37137.0357 | 165.8671 | 18452.0295 | 5395.9692 | 24013.8658
2022-12-12 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.8154 | 1707.8365 | 639.1149 | 0 | 22486.883 | 50.4638 | 37137.0357 | 92.8154 | 24194.7195 | 689.5787 | 24977.1136
2022-12-12 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.9878 | 1707.8365 | 86.9519 | 0 | 12408.378 | 0 | 37137.0357 | 107.9878 | 14116.2145 | 86.9519 | 14311.1543
2022-12-12 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.2909 | 76.9129 | 92.0369 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 102.2909 | 76.9129 | 92.0369 | 271.2407
2022-12-12 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.649 | 76.9129 | 557.3868 | 0 | 0 | 23.4708 | 37137.0357 | 86.649 | 76.9129 | 580.8577 | 744.4196
2022-12-12 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7149 | 76.9129 | 711.9211 | 0 | 0 | 1379.9987 | 37137.0357 | 76.7149 | 76.9129 | 2091.9198 | 2245.5477
2022-12-12 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 620.5542 | 714.0427 | 1432.9072 | 7.8643 | 7272.77 | 37137.0357 | 1803.6562 | 628.4185 | 7986.8127 | 10418.8875
2022-12-13 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 2162.7417 | 67.5075 | 5536.6797 | 37137.0357 | 2560.2004 | 1775.344 | 6250.7224 | 10586.2668
2022-12-13 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 85.242 | 218.6376 | 37137.0357 | 76.9435 | 1793.0785 | 911.4367 | 2781.4587
2022-12-13 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 93.3803 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1801.2168 | 76.7364 | 1954.8968
2022-12-13 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 104.107 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1811.9435 | 76.7364 | 1965.6235
2022-12-13 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 544.1668 | 1707.8365 | 852.6741 | 11641.108 | 115.3347 | 21288.027 | 37137.0357 | 12185.2748 | 1823.1712 | 22140.7011 | 36149.1471
2022-12-13 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 916.3813 | 1707.8365 | 1297.5234 | 22616.307 | 139.0844 | 37689.707 | 37137.0357 | 23532.6884 | 1846.9209 | 38987.2304 | 64366.8397
2022-12-13 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 523.012 | 1739.2069 | 2266.9504 | 14674.05 | 26899.838 | 23909.018 | 37137.0357 | 15197.062 | 28639.0449 | 26175.9684 | 70012.0753
2022-12-13 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 794.3975 | 1949.2484 | 713.4702 | 5203.6094 | 53085.004 | 11831.18 | 37137.0357 | 5998.0069 | 55034.2524 | 12544.6502 | 73576.9095
2022-12-13 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 380.6982 | 1732.4203 | 712.6887 | 124.7451 | 32456.686 | 2280.9534 | 37137.0357 | 505.4433 | 34189.1063 | 2993.6421 | 37688.1917
2022-12-13 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 111.8668 | 1707.8365 | 725.6786 | 0 | 17762.518 | 281.6367 | 37137.0357 | 111.8668 | 19470.3545 | 1007.3154 | 20589.5367
2022-12-13 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6974 | 1707.8365 | 712.1667 | 0 | 13880.683 | 1783.5001 | 37137.0357 | 76.6974 | 15588.5195 | 2495.6668 | 18160.8837
2022-12-13 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.4657 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 10033.531 | 2439.9714 | 37137.0357 | 87.4657 | 11741.3675 | 3143.3924 | 14972.2255
2022-12-13 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.4351 | 1707.8365 | 124.41 | 0 | 7469.9395 | 0 | 37137.0357 | 102.4351 | 9177.776 | 124.41 | 9404.6212
2022-12-13 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.3476 | 1707.8365 | 82.3879 | 0 | 6656.193 | 0 | 37137.0357 | 122.3476 | 8364.0295 | 82.3879 | 8568.7651
2022-12-13 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.3283 | 1707.8365 | 77.4243 | 0 | 6785.7104 | 0 | 37137.0357 | 85.3283 | 8493.5469 | 77.4243 | 8656.2996
2022-12-13 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6907 | 1707.8365 | 658.9567 | 0 | 7317.932 | 236.1418 | 37137.0357 | 76.6907 | 9025.7685 | 895.0985 | 9997.5576
2022-12-13 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7334.4126 | 414.6062 | 37137.0357 | 76.9435 | 9042.2491 | 1128.6489 | 10247.8415
2022-12-13 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 209.3378 | 1707.8365 | 1469.9117 | 0 | 9095.153 | 69.1998 | 37137.0357 | 209.3378 | 10802.9895 | 1539.1115 | 12551.4387
2022-12-13 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.2674 | 1707.8365 | 78.8263 | 0 | 15738.293 | 0 | 37137.0357 | 102.2674 | 17446.1295 | 78.8263 | 17627.2232
2022-12-13 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.818 | 1707.8365 | 81.8891 | 0 | 9927.731 | 0 | 37137.0357 | 125.818 | 11635.5675 | 81.8891 | 11843.2745
2022-12-13 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.8505 | 76.9129 | 78.6528 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 122.8505 | 76.9129 | 78.6528 | 278.4162
2022-12-13 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.3856 | 76.9129 | 77.4446 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 99.3856 | 76.9129 | 77.4446 | 253.7431
2022-12-13 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.0985 | 76.9129 | 605.971 | 0 | 0 | 62.7838 | 37137.0357 | 77.0985 | 76.9129 | 668.7548 | 822.7663
2022-12-13 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 154.4364 | 0 | 2352.1792 | 37137.0357 | 525.1854 | 76.9129 | 3066.2219 | 3668.3202
2022-12-14 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 286.2738 | 0 | 2799.5527 | 37137.0357 | 678.3905 | 76.9129 | 3502.9737 | 4258.2771
2022-12-14 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-14 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-14 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-14 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.9628 | 76.9129 | 660.9339 | 6402.1284 | 0 | 8270.575 | 37137.0357 | 6800.0912 | 76.9129 | 8931.5089 | 15808.513
2022-12-14 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.8445 | 76.9129 | 714.0427 | 6766.2456 | 0 | 9607.501 | 37137.0357 | 7181.0901 | 76.9129 | 10321.5437 | 17579.5467
2022-12-14 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 13994.337 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 15566.2634 | 76.7364 | 15719.9434
2022-12-14 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 245.8281 | 1707.8365 | 858.1751 | 0 | 30432.258 | 41.1505 | 37137.0357 | 245.8281 | 32140.0945 | 899.3256 | 33285.2482
2022-12-14 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7477 | 1707.8365 | 710.8526 | 0 | 18485.371 | 48.8417 | 37137.0357 | 76.7477 | 20193.2075 | 759.6943 | 21029.6496
2022-12-14 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 194.1982 | 1707.8365 | 2520.742 | 0 | 10322.765 | 28.0884 | 37137.0357 | 194.1982 | 12030.6015 | 2548.8304 | 14773.6301
2022-12-14 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7927 | 1707.8365 | 659.8043 | 0 | 8225.433 | 77.0246 | 37137.0357 | 76.7927 | 9933.2695 | 736.8289 | 10746.8911
2022-12-14 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.6188 | 1707.8365 | 682.1774 | 0 | 6639.136 | 74.9334 | 37137.0357 | 97.6188 | 8346.9725 | 757.1108 | 9201.702
2022-12-14 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.295 | 1707.8365 | 162.6538 | 0 | 6159.291 | 0 | 37137.0357 | 106.295 | 7867.1275 | 162.6538 | 8136.0763
2022-12-14 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.8627 | 1707.8365 | 86.4207 | 0 | 5353.0977 | 0 | 37137.0357 | 114.8627 | 7060.9342 | 86.4207 | 7262.2176
2022-12-14 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.6224 | 1707.8365 | 79.1208 | 0 | 3505.4875 | 0 | 37137.0357 | 85.6224 | 5213.324 | 79.1208 | 5378.0671
2022-12-14 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4314 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3935.198 | 0 | 37137.0357 | 79.4314 | 5643.0345 | 76.7364 | 5799.2023
2022-12-14 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.8902 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5206.9595 | 0 | 37137.0357 | 396.8902 | 6914.796 | 76.7364 | 7388.4227
2022-12-14 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6338 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 7096.1445 | 0 | 37137.0357 | 77.6338 | 8803.981 | 76.7364 | 8958.3512
2022-12-14 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 105.8251 | 1707.8365 | 213.8247 | 0 | 12169.474 | 0 | 37137.0357 | 105.8251 | 13877.3105 | 213.8247 | 14196.9602
2022-12-14 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 132.9398 | 1707.8365 | 77.9996 | 0 | 7445.4224 | 0 | 37137.0357 | 132.9398 | 9153.2589 | 77.9996 | 9364.1983
2022-12-14 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 125.9901 | 76.9129 | 79.8673 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 125.9901 | 76.9129 | 79.8673 | 282.7703
2022-12-14 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.4918 | 76.9129 | 81.0472 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 94.4918 | 76.9129 | 81.0472 | 252.4519
2022-12-14 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7203 | 76.9129 | 76.5924 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7203 | 76.9129 | 76.5924 | 230.2257
2022-12-14 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 692.7991 | 178.7407 | 0 | 783.3123 | 37137.0357 | 549.4897 | 76.9129 | 1476.1114 | 2102.514
2022-12-15 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 363.6859 | 0 | 1407.6471 | 37137.0357 | 755.8026 | 76.9129 | 2111.0681 | 2943.7836
2022-12-15 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-15 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-15 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-15 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.3614 | 76.9129 | 664.577 | 8136.887 | 0 | 10849.337 | 37137.0357 | 8551.2484 | 76.9129 | 11513.914 | 20142.0753
2022-12-15 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 447.2497 | 76.9129 | 729.1233 | 8456.353 | 0 | 11964.422 | 37137.0357 | 8903.6027 | 76.9129 | 12693.5454 | 21674.0609
2022-12-15 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1571.9264 | 76.7364 | 0 | 16651.424 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 18223.3504 | 76.7364 | 18377.0304
2022-12-15 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1837.3539 | 1707.8365 | 927.4407 | 110.6147 | 36138.168 | 552.6799 | 37137.0357 | 1947.9686 | 37846.0045 | 1480.1207 | 41274.0937
2022-12-15 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.9336 | 1707.8365 | 712.1282 | 143.6591 | 22043.781 | 1604.8755 | 37137.0357 | 540.5927 | 23751.6175 | 2317.0037 | 26609.214
2022-12-15 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.8406 | 1707.8365 | 2439.8684 | 1.3861 | 11587.128 | 494.8461 | 37137.0357 | 164.2267 | 13294.9645 | 2934.7145 | 16393.9057
2022-12-15 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6726 | 1707.8365 | 712.9358 | 0 | 9751.843 | 1215.2543 | 37137.0357 | 76.6726 | 11459.6795 | 1928.1901 | 13464.5422
2022-12-15 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.0824 | 1707.8365 | 912.8606 | 0 | 7281.8906 | 1551.1029 | 37137.0357 | 89.0824 | 8989.7271 | 2463.9635 | 11542.773
2022-12-15 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.8515 | 1707.8365 | 78.9007 | 0 | 5642.904 | 0 | 37137.0357 | 103.8515 | 7350.7405 | 78.9007 | 7533.4927
2022-12-15 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.695 | 1707.8365 | 79.9296 | 0 | 4540.5 | 0 | 37137.0357 | 124.695 | 6248.3365 | 79.9296 | 6452.9611
2022-12-15 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.6923 | 1707.8365 | 76.6301 | 0 | 3453.9758 | 0 | 37137.0357 | 87.6923 | 5161.8123 | 76.6301 | 5326.1346
2022-12-15 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6824 | 1707.8365 | 554.7161 | 0 | 4073.0422 | 44.7284 | 37137.0357 | 76.6824 | 5780.8787 | 599.4445 | 6457.0056
2022-12-15 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1928.8922 | 1707.8365 | 607.825 | 0 | 4935.2656 | 52.8101 | 37137.0357 | 1928.8922 | 6643.1021 | 660.6351 | 9232.6294
2022-12-15 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9975 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 7415.572 | 0 | 37137.0357 | 76.9975 | 9123.4085 | 76.7364 | 9277.1424
2022-12-15 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 94.9874 | 1707.8365 | 201.3527 | 0 | 13020.621 | 0 | 37137.0357 | 94.9874 | 14728.4575 | 201.3527 | 15024.7975
2022-12-15 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.0733 | 1707.8365 | 77.296 | 0 | 8076.4062 | 0 | 37137.0357 | 113.0733 | 9784.2427 | 77.296 | 9974.612
2022-12-15 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.9134 | 76.9129 | 78.8936 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 106.9134 | 76.9129 | 78.8936 | 262.7198
2022-12-15 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.8713 | 76.9129 | 79.9561 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 89.8713 | 76.9129 | 79.9561 | 246.7403
2022-12-15 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6733 | 76.9129 | 76.6058 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6733 | 76.9129 | 76.6058 | 230.1921
2022-12-15 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 660.9339 | 547.3715 | 0 | 1607.2189 | 37137.0357 | 918.1205 | 76.9129 | 2268.1528 | 3263.1863
2022-12-16 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 954.2612 | 0 | 2376.9102 | 37137.0357 | 1346.3779 | 76.9129 | 3080.3312 | 4503.622
2022-12-16 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-16 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-16 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-16 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 436.6897 | 76.9129 | 660.9339 | 9114.497 | 0 | 8167.0645 | 37137.0357 | 9551.1867 | 76.9129 | 8827.9984 | 18456.098
2022-12-16 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 634.3212 | 76.9129 | 749.356 | 19038.373 | 0 | 21977.557 | 37137.0357 | 19672.6942 | 76.9129 | 22726.913 | 42476.5201
2022-12-16 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 529.9774 | 1028.2852 | 754.4539 | 15372.298 | 28.3522 | 20711.047 | 37137.0357 | 15902.2754 | 1056.6374 | 21465.5009 | 38424.4137
2022-12-16 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 514.9528 | 1707.8365 | 994.5171 | 5375.253 | 69.391 | 7811.4976 | 37137.0357 | 5890.2058 | 1777.2275 | 8806.0147 | 16473.448
2022-12-16 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7913 | 1707.8365 | 76.6119 | 0 | 77.1975 | 0 | 37137.0357 | 76.7913 | 1785.034 | 76.6119 | 1938.4371
2022-12-16 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.2951 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 73.546 | 0 | 37137.0357 | 99.2951 | 1781.3825 | 76.7364 | 1957.4139
2022-12-16 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6191 | 620.5541 | 607.825 | 0 | 21.0889 | 47.0117 | 37137.0357 | 76.6191 | 641.643 | 654.8367 | 1373.0987
2022-12-16 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7729 | 76.9129 | 1687.0391 | 0 | 0 | 44.2321 | 37137.0357 | 76.7729 | 76.9129 | 1731.2712 | 1884.9569
2022-12-16 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6533 | 76.9129 | 76.5203 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6533 | 76.9129 | 76.5203 | 230.0866
2022-12-16 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2774 | 76.9129 | 76.4848 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 77.2774 | 76.9129 | 76.4848 | 230.6751
2022-12-16 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.882 | 76.9129 | 76.5825 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.882 | 76.9129 | 76.5825 | 230.3774
2022-12-16 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7484 | 76.9129 | 76.6234 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.7484 | 76.9129 | 76.6234 | 230.2848
2022-12-16 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7879 | 892.3748 | 76.7364 | 0 | 30.2881 | 0 | 37137.0357 | 76.7879 | 922.6629 | 76.7364 | 1076.1872
2022-12-16 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7599 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 86.2505 | 0 | 37137.0357 | 76.7599 | 1794.087 | 76.7364 | 1947.5833
2022-12-16 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.3491 | 1707.8365 | 188.1182 | 0 | 117.2257 | 0 | 37137.0357 | 81.3491 | 1825.0622 | 188.1182 | 2094.5295
2022-12-16 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.3316 | 1707.8365 | 77.3949 | 0 | 201.4277 | 0 | 37137.0357 | 124.3316 | 1909.2642 | 77.3949 | 2110.9906
2022-12-16 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.1595 | 1707.8365 | 77.0564 | 0 | 332.5561 | 0 | 37137.0357 | 124.1595 | 2040.3926 | 77.0564 | 2241.6085
2022-12-16 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.5035 | 1707.8365 | 77.4295 | 0 | 528.093 | 0 | 37137.0357 | 89.5035 | 2235.9295 | 77.4295 | 2402.8625
2022-12-16 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.7355 | 1707.8365 | 76.5993 | 0 | 783.8598 | 0 | 37137.0357 | 78.7355 | 2491.6963 | 76.5993 | 2647.0311
2022-12-16 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 660.9339 | 8.3967 | 1036.6571 | 154.7961 | 37137.0357 | 352.4361 | 2744.4936 | 815.73 | 3912.6597
2022-12-17 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.4071 | 1707.8365 | 692.7991 | 10.9503 | 1514.8656 | 201.4139 | 37137.0357 | 376.3575 | 3222.7021 | 894.2131 | 4493.2726
2022-12-17 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2180.412 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3888.2485 | 76.7364 | 4041.9285
2022-12-17 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2753.4094 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4461.2459 | 76.7364 | 4614.9259
2022-12-17 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3492.9756 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5200.8121 | 76.7364 | 5354.4921
2022-12-17 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 537.5253 | 1707.8365 | 732.1081 | 11232.9375 | 4202.6997 | 17641.736 | 37137.0357 | 11770.4628 | 5910.5362 | 18373.8441 | 36054.8431
2022-12-17 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 884.7977 | 1707.8365 | 1002.8314 | 22039.193 | 4586.484 | 31823.213 | 37137.0357 | 22923.9907 | 6294.3205 | 32826.0444 | 62044.3555
2022-12-17 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 544.3849 | 1707.8365 | 804.8933 | 15907.306 | 5737.224 | 23553.568 | 37137.0357 | 16451.6909 | 7445.0605 | 24358.4613 | 48255.2127
2022-12-17 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 725.624 | 1707.8365 | 1184.7865 | 6365.0103 | 6018.071 | 12954.469 | 37137.0357 | 7090.6343 | 7725.9075 | 14139.2555 | 28955.7973
2022-12-17 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.992 | 1707.8365 | 712.456 | 52.1657 | 3042.7402 | 1029.0267 | 37137.0357 | 422.1577 | 4750.5767 | 1741.4827 | 6914.2171
2022-12-17 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 714.0427 | 82.0753 | 2089.9236 | 2859.4524 | 37137.0357 | 426.1148 | 3797.7601 | 3573.4951 | 7797.37
2022-12-17 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 777.4495 | 1707.8365 | 714.0427 | 97.4852 | 2455.28 | 6744.8613 | 37137.0357 | 874.9347 | 4163.1165 | 7458.904 | 12496.9552
2022-12-17 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7939 | 1707.8365 | 3396.0085 | 0 | 2277.5261 | 3605.4153 | 37137.0357 | 76.7939 | 3985.3626 | 7001.4238 | 11063.5803
2022-12-17 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6508 | 1707.8365 | 690.7131 | 0 | 1069.2312 | 186.1751 | 37137.0357 | 76.6508 | 2777.0677 | 876.8882 | 3730.6067
2022-12-17 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6022 | 1707.8365 | 76.4744 | 0 | 845.4556 | 0 | 37137.0357 | 76.6022 | 2553.2921 | 76.4744 | 2706.3687
2022-12-17 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7969 | 1707.8365 | 605.6488 | 0 | 973.2075 | 112.0592 | 37137.0357 | 76.7969 | 2681.044 | 717.708 | 3475.5489
2022-12-17 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 1287.7218 | 1894.287 | 37137.0357 | 76.9435 | 2995.5583 | 2608.3297 | 5680.8315
2022-12-17 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 1766.3519 | 3388.5022 | 37137.0357 | 76.9435 | 3474.1884 | 4102.5449 | 7653.6768
2022-12-17 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 925.179 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 2253.0002 | 1266.9218 | 37137.0357 | 925.179 | 3960.8367 | 1980.9645 | 6866.9802
2022-12-17 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7957 | 1707.8365 | 692.7991 | 0 | 3100.294 | 271.2722 | 37137.0357 | 76.7957 | 4808.1305 | 964.0713 | 5848.9975
2022-12-17 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.8153 | 1707.8365 | 1921.673 | 0 | 3649.8516 | 0 | 37137.0357 | 79.8153 | 5357.6881 | 1921.673 | 7359.1764
2022-12-17 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.2159 | 1707.8365 | 77.6175 | 0 | 4315.6235 | 0 | 37137.0357 | 82.2159 | 6023.46 | 77.6175 | 6183.2934
2022-12-17 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8049 | 1707.8365 | 652.5333 | 0 | 4839.0044 | 300.019 | 37137.0357 | 78.8049 | 6546.8409 | 952.5523 | 7578.198
2022-12-17 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 310.417 | 6003.36 | 5145.777 | 37137.0357 | 681.1661 | 7711.1965 | 5859.8197 | 14252.1823
2022-12-17 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3279.0266 | 5728.8906 | 8011.545 | 37137.0357 | 3676.4853 | 7436.7271 | 8725.5877 | 19838.8
2022-12-18 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 2464.6594 | 3486.794 | 4276.751 | 37137.0357 | 2862.1181 | 5194.6305 | 4990.7937 | 13047.5422
2022-12-18 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 650.3121 | 0 | 3834.0361 | 35.0389 | 37137.0357 | 76.9435 | 5541.8726 | 685.351 | 6304.1671
2022-12-18 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3351.7537 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5059.5902 | 76.7364 | 5213.2702
2022-12-18 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3200.504 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4908.3405 | 76.7364 | 5062.0205
2022-12-18 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 480.2693 | 1707.8365 | 681.8636 | 10295.057 | 4807.7104 | 13374.005 | 37137.0357 | 10775.3263 | 6515.5469 | 14055.8686 | 31346.7418
2022-12-18 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 703.6856 | 1707.8365 | 809.945 | 19634.89 | 3194.9949 | 23890.555 | 37137.0357 | 20338.5755 | 4902.8314 | 24700.5 | 49941.9069
2022-12-18 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 468.0417 | 3108.29 | 750.9868 | 12547.612 | 64029.215 | 15796.911 | 37137.0357 | 13015.6537 | 67137.505 | 16547.8978 | 96701.0565
2022-12-18 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.0858 | 5038.363 | 3166.1414 | 4536.8774 | 101035.055 | 9336.914 | 37137.0357 | 4934.9632 | 106073.418 | 12503.0554 | 123511.4366
2022-12-18 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 2095.9421 | 712.644 | 44.7623 | 53549.363 | 1807.6245 | 37137.0357 | 415.5114 | 55645.3051 | 2520.2685 | 58581.085
2022-12-18 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 224.9995 | 1715.205 | 797.5383 | 0 | 35488.457 | 670.9574 | 37137.0357 | 224.9995 | 37203.662 | 1468.4957 | 38897.1572
2022-12-18 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7338 | 1707.8365 | 712.279 | 0 | 27845.375 | 2016.3081 | 37137.0357 | 76.7338 | 29553.2115 | 2728.5871 | 32358.5325
2022-12-18 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.2772 | 1707.8365 | 850.6309 | 0 | 20169.191 | 2260.6313 | 37137.0357 | 92.2772 | 21877.0275 | 3111.2622 | 25080.5669
2022-12-18 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.7561 | 1707.8365 | 78.1271 | 0 | 17112.635 | 0 | 37137.0357 | 99.7561 | 18820.4715 | 78.1271 | 18998.3547
2022-12-18 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.4094 | 1707.8365 | 79.8099 | 0 | 14625.347 | 0 | 37137.0357 | 118.4094 | 16333.1835 | 79.8099 | 16531.4028
2022-12-18 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.4419 | 1707.8365 | 76.5494 | 0 | 11082.036 | 0 | 37137.0357 | 86.4419 | 12789.8725 | 76.5494 | 12952.8638
2022-12-18 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6757 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 10140.585 | 131.8875 | 37137.0357 | 76.6757 | 11848.4215 | 792.8214 | 12717.9186
2022-12-18 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 9560.307 | 176.3674 | 37137.0357 | 76.9435 | 11268.1435 | 890.4101 | 12235.4972
2022-12-18 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 184.7451 | 1707.8365 | 693.2673 | 0 | 11856.175 | 42.5447 | 37137.0357 | 184.7451 | 13564.0115 | 735.812 | 14484.5685
2022-12-18 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.4801 | 1707.8365 | 85.029 | 0 | 21008.967 | 0 | 37137.0357 | 102.4801 | 22716.8035 | 85.029 | 22904.3125
2022-12-18 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 124.3148 | 1707.8365 | 87.0114 | 0 | 12856.028 | 0 | 37137.0357 | 124.3148 | 14563.8645 | 87.0114 | 14775.1907
2022-12-18 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 114.3543 | 76.9129 | 80.1426 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 114.3543 | 76.9129 | 80.1426 | 271.4098
2022-12-18 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.764 | 76.9129 | 79.474 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.764 | 76.9129 | 79.474 | 247.1509
2022-12-18 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6712 | 76.9129 | 182.7239 | 0 | 0 | 3.2906 | 37137.0357 | 76.6712 | 76.9129 | 186.0145 | 339.5987
2022-12-18 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 376.091 | 76.9129 | 714.0427 | 548.6326 | 0 | 2020.7155 | 37137.0357 | 924.7236 | 76.9129 | 2734.7582 | 3736.3947
2022-12-19 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 995.8622 | 0 | 2812.8264 | 37137.0357 | 1387.979 | 76.9129 | 3516.2474 | 4981.1393
2022-12-19 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-19 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-19 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-19 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 466.939 | 76.9129 | 689.0333 | 9966.739 | 0 | 14221.071 | 37137.0357 | 10433.678 | 76.9129 | 14910.1043 | 25420.6952
2022-12-19 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 671.7006 | 76.9129 | 864.9501 | 19028.396 | 0 | 26532.818 | 37137.0357 | 19700.0966 | 76.9129 | 27397.7681 | 47174.7777
2022-12-19 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 463.7661 | 1593.0034 | 2473.7917 | 12264.202 | 23772.781 | 18145.611 | 37137.0357 | 12727.9681 | 25365.7844 | 20619.4027 | 58713.1552
2022-12-19 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.646 | 1889.1816 | 712.4424 | 4671.206 | 49783.78 | 8745.091 | 37137.0357 | 5068.852 | 51672.9616 | 9457.5334 | 66199.347
2022-12-19 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1716.4193 | 712.5915 | 144.4653 | 30126.396 | 1044.0079 | 37137.0357 | 525.8982 | 31842.8153 | 1756.5995 | 34125.3129
2022-12-19 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 166.4108 | 1707.8365 | 739.6944 | 0 | 16593.66 | 216.1877 | 37137.0357 | 166.4108 | 18301.4965 | 955.8821 | 19423.7894
2022-12-19 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6685 | 1707.8365 | 712.1544 | 0 | 12492.145 | 786.9179 | 37137.0357 | 76.6685 | 14199.9815 | 1499.0723 | 15775.7223
2022-12-19 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.4535 | 1707.8365 | 808.9351 | 0 | 9420.849 | 1173.0602 | 37137.0357 | 91.4535 | 11128.6855 | 1981.9953 | 13202.1343
2022-12-19 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.7445 | 1707.8365 | 78.4207 | 0 | 8714.333 | 0 | 37137.0357 | 99.7445 | 10422.1695 | 78.4207 | 10600.3348
2022-12-19 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 119.4652 | 1707.8365 | 82.463 | 0 | 7232.488 | 0 | 37137.0357 | 119.4652 | 8940.3245 | 82.463 | 9142.2527
2022-12-19 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.2413 | 1707.8365 | 77.2932 | 0 | 5587.287 | 0 | 37137.0357 | 86.2413 | 7295.1235 | 77.2932 | 7458.6581
2022-12-19 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7006 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 7017.5034 | 420.6574 | 37137.0357 | 76.7006 | 8725.3399 | 1081.5913 | 9883.6318
2022-12-19 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7443.101 | 650.7732 | 37137.0357 | 76.9435 | 9150.9375 | 1364.8159 | 10592.697
2022-12-19 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 209.3277 | 1707.8365 | 1324.2657 | 0 | 9368.249 | 37.8734 | 37137.0357 | 209.3277 | 11076.0855 | 1362.1391 | 12647.5523
2022-12-19 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.252 | 1707.8365 | 78.7129 | 0 | 16743.139 | 0 | 37137.0357 | 101.252 | 18450.9755 | 78.7129 | 18630.9404
2022-12-19 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.4306 | 1707.8365 | 84.6778 | 0 | 10258.097 | 0 | 37137.0357 | 120.4306 | 11965.9335 | 84.6778 | 12171.0419
2022-12-19 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 110.7541 | 76.9129 | 81.7495 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 110.7541 | 76.9129 | 81.7495 | 269.4166
2022-12-19 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.6994 | 76.9129 | 76.8498 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 90.6994 | 76.9129 | 76.8498 | 244.4621
2022-12-19 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6712 | 76.9129 | 76.6056 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.6712 | 76.9129 | 76.6056 | 230.1897
2022-12-19 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 660.9339 | 681.9025 | 0 | 2156.2664 | 37137.0357 | 1052.6516 | 76.9129 | 2817.2003 | 3946.7648
2022-12-20 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 1163.9005 | 0 | 2892.5857 | 37137.0357 | 1556.0172 | 76.9129 | 3596.0067 | 5228.9368
2022-12-20 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-20 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-20 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-20 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 533.5476 | 76.9129 | 768.603 | 11543.726 | 0 | 18616.91 | 37137.0357 | 12077.2735 | 76.9129 | 19385.513 | 31539.6995
2022-12-20 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 874.1481 | 484.6439 | 1095.6073 | 21990.725 | 1.6806 | 33769.48 | 37137.0357 | 22864.8731 | 486.3245 | 34865.0873 | 58216.2849
2022-12-20 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 523.6464 | 1728.0664 | 2463.0002 | 14865.977 | 23695.828 | 23893.752 | 37137.0357 | 15389.6234 | 25423.8944 | 26356.7522 | 67170.27
2022-12-20 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.6721 | 1891.7548 | 718.8799 | 6424.4907 | 50118.76 | 14258.751 | 37137.0357 | 6830.1628 | 52010.5148 | 14977.6309 | 73818.3085
2022-12-20 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1720.9618 | 712.6356 | 631.2409 | 31314.045 | 6544.8315 | 37137.0357 | 1028.6996 | 33035.0068 | 7257.4671 | 41321.1734
2022-12-20 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 391.9849 | 1707.8365 | 742.4155 | 13.8502 | 17820.15 | 4614.8364 | 37137.0357 | 405.8351 | 19527.9865 | 5357.2519 | 25291.0735
2022-12-20 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7502 | 1707.8365 | 712.2162 | 0 | 13980.239 | 5398.637 | 37137.0357 | 76.7502 | 15688.0755 | 6110.8533 | 21875.6789
2022-12-20 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.4792 | 1707.8365 | 818.949 | 0 | 10939.04 | 4142.055 | 37137.0357 | 97.4792 | 12646.8765 | 4961.004 | 17705.3597
2022-12-20 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 97.9095 | 1707.8365 | 78.1233 | 0 | 10082.025 | 0 | 37137.0357 | 97.9095 | 11789.8615 | 78.1233 | 11965.8943
2022-12-20 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 116.6894 | 1707.8365 | 81.4254 | 0 | 9349.891 | 0 | 37137.0357 | 116.6894 | 11057.7275 | 81.4254 | 11255.8423
2022-12-20 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.7949 | 1707.8365 | 77.1742 | 0 | 7558.972 | 0 | 37137.0357 | 84.7949 | 9266.8085 | 77.1742 | 9428.7776
2022-12-20 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7248 | 1707.8365 | 658.9402 | 0 | 6850.201 | 401.7389 | 37137.0357 | 76.7248 | 8558.0375 | 1060.6791 | 9695.4415
2022-12-20 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 6973.859 | 1021.7842 | 37137.0357 | 76.9435 | 8681.6955 | 1735.8269 | 10494.4659
2022-12-20 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 206.012 | 1707.8365 | 1572.4008 | 0 | 9231.161 | 178.2327 | 37137.0357 | 206.012 | 10938.9975 | 1750.6335 | 12895.643
2022-12-20 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.8021 | 1707.8365 | 78.6719 | 0 | 16207.1045 | 0 | 37137.0357 | 99.8021 | 17914.941 | 78.6719 | 18093.415
2022-12-20 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 121.8896 | 1707.8365 | 84.5984 | 0 | 10273.425 | 0 | 37137.0357 | 121.8896 | 11981.2615 | 84.5984 | 12187.7496
2022-12-20 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.6343 | 76.9129 | 84.7038 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 117.6343 | 76.9129 | 84.7038 | 279.2511
2022-12-20 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.8029 | 76.9129 | 79.6436 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 91.8029 | 76.9129 | 79.6436 | 248.3595
2022-12-20 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6738 | 76.9129 | 553.3076 | 0 | 0 | 35.4721 | 37137.0357 | 76.6738 | 76.9129 | 588.7796 | 742.3664
2022-12-20 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 493.2948 | 0 | 2688.8801 | 37137.0357 | 864.0439 | 76.9129 | 3402.9228 | 4343.8796
2022-12-21 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 76.9129 | 703.421 | 899.532 | 0 | 3318.5115 | 37137.0357 | 1291.6487 | 76.9129 | 4021.9325 | 5390.4941
2022-12-21 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-21 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-21 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 76.7364 | 230.5929
2022-12-21 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 460.5333 | 76.9129 | 685.3104 | 9823.564 | 0 | 13720.636 | 37137.0357 | 10284.0973 | 76.9129 | 14405.9464 | 24766.9566
2022-12-21 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 635.2761 | 76.9129 | 838.0278 | 18073.727 | 0 | 25110.217 | 37137.0357 | 18709.0031 | 76.9129 | 25948.2448 | 44734.1608
2022-12-21 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 432.9111 | 1571.9264 | 2013.16 | 10573.136 | 17813.62 | 14739.078 | 37137.0357 | 11006.0471 | 19385.5464 | 16752.238 | 47143.8315
2022-12-21 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1716.2212 | 712.4727 | 3342.2039 | 39683.94 | 5493.6616 | 37137.0357 | 3739.6626 | 41400.1612 | 6206.1343 | 51345.958
2022-12-21 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 712.7236 | 0 | 26106.781 | 172.4538 | 37137.0357 | 76.9435 | 27814.6175 | 885.1774 | 28776.7385
2022-12-21 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 150.1995 | 1707.8365 | 619.744 | 0 | 13487.296 | 36.806 | 37137.0357 | 150.1995 | 15195.1325 | 656.5499 | 16001.8819
2022-12-21 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.6314 | 1707.8365 | 658.8311 | 0 | 9867.524 | 99.5353 | 37137.0357 | 76.6314 | 11575.3605 | 758.3664 | 12410.3584
2022-12-21 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.8443 | 1707.8365 | 757.7004 | 0 | 8215.06 | 101.6798 | 37137.0357 | 89.8443 | 9922.8965 | 859.3802 | 10872.121
2022-12-21 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.5343 | 1707.8365 | 78.9734 | 0 | 7635.971 | 0 | 37137.0357 | 101.5343 | 9343.8075 | 78.9734 | 9524.3152
2022-12-21 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 122.2256 | 1707.8365 | 83.5321 | 0 | 6347.063 | 0 | 37137.0357 | 122.2256 | 8054.8995 | 83.5321 | 8260.6572
2022-12-21 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.209 | 1707.8365 | 77.4987 | 0 | 6011.457 | 0 | 37137.0357 | 86.209 | 7719.2935 | 77.4987 | 7883.0012
2022-12-21 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7339 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 7258.7305 | 1188.8215 | 37137.0357 | 76.7339 | 8966.567 | 1849.7554 | 10893.0563
2022-12-21 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 7779.309 | 3506.6892 | 37137.0357 | 76.9435 | 9487.1455 | 4220.7319 | 13784.8209
2022-12-21 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.2383 | 1707.8365 | 1492.2233 | 0 | 10096.251 | 1207.1481 | 37137.0357 | 207.2383 | 11804.0875 | 2699.3714 | 14710.6972
2022-12-21 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.7933 | 1707.8365 | 78.7157 | 0 | 17020.283 | 0 | 37137.0357 | 99.7933 | 18728.1195 | 78.7157 | 18906.6285
2022-12-21 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 118.6604 | 1707.8365 | 81.4984 | 0 | 10601.999 | 0 | 37137.0357 | 118.6604 | 12309.8355 | 81.4984 | 12509.9943
2022-12-21 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 109.0278 | 76.9129 | 83.9903 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 109.0278 | 76.9129 | 83.9903 | 269.931
2022-12-21 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.5451 | 76.9129 | 615.9263 | 0 | 0 | 58.0436 | 37137.0357 | 87.5451 | 76.9129 | 673.9698 | 838.4279
2022-12-21 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7236 | 76.9129 | 711.8493 | 0 | 0 | 1762.3438 | 37137.0357 | 76.7236 | 76.9129 | 2474.1931 | 2627.8296
2022-12-21 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 76.9129 | 714.0427 | 1986.6747 | 0 | 10781.321 | 37137.0357 | 2357.4237 | 76.9129 | 11495.3637 | 13929.7004
2022-12-22 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 2969.1804 | 0 | 9142.587 | 37137.0357 | 3366.6391 | 76.9129 | 9856.6297 | 13300.1817
2022-12-22 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 76.9129 | 692.7991 | 0 | 0 | 387.1223 | 37137.0357 | 76.9435 | 76.9129 | 1079.9215 | 1233.7779
2022-12-22 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1164.1954 | 76.7364 | 0 | 35.9851 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1200.1805 | 76.7364 | 1353.8605
2022-12-22 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 166.3009 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1874.1374 | 76.7364 | 2027.8173
2022-12-22 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 972.3709 | 1707.8365 | 1933.4701 | 18075.72 | 665.4292 | 37485.94 | 37137.0357 | 19048.0909 | 2373.2657 | 39419.4101 | 60840.7667
2022-12-22 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2151.3787 | 1707.8365 | 4163.833 | 34391.473 | 1581.7565 | 67696.74 | 37137.0357 | 36542.8517 | 3289.593 | 71860.573 | 111693.0177
2022-12-22 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 974.8675 | 1938.8525 | 2860.3625 | 22507.5 | 42907.953 | 44369.06 | 37137.0357 | 23482.3675 | 44846.8055 | 47229.4225 | 115558.5955
2022-12-22 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 464.5182 | 2509.5288 | 869.0106 | 11133.243 | 70671.86 | 25627.736 | 37137.0357 | 11597.7612 | 73181.3888 | 26496.7466 | 111275.8966
2022-12-22 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1795.1763 | 712.8362 | 2840.262 | 36932.844 | 10381.164 | 37137.0357 | 3237.7207 | 38728.0203 | 11094.0002 | 53059.7412
2022-12-22 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 487.0238 | 1707.8365 | 727.9582 | 78.6093 | 21729.31 | 6108.246 | 37137.0357 | 565.6331 | 23437.1465 | 6836.2042 | 30838.9838
2022-12-22 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8022 | 1707.8365 | 712.2957 | 0 | 17152.24 | 8968.131 | 37137.0357 | 76.8022 | 18860.0765 | 9680.4266 | 28617.3054
2022-12-22 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.4801 | 1707.8365 | 803.9286 | 0 | 13375.53 | 5982.4004 | 37137.0357 | 98.4801 | 15083.3665 | 6786.3291 | 21968.1757
2022-12-22 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.3062 | 1707.8365 | 671.4268 | 0 | 13213.745 | 161.6837 | 37137.0357 | 90.3062 | 14921.5815 | 833.1104 | 15844.9981
2022-12-22 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.2689 | 1707.8365 | 88.9641 | 0 | 11210.914 | 0 | 37137.0357 | 103.2689 | 12918.7505 | 88.9641 | 13110.9835
2022-12-22 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.8565 | 1707.8365 | 648.7811 | 0 | 8271.551 | 194.6337 | 37137.0357 | 82.8565 | 9979.3875 | 843.4148 | 10905.6588
2022-12-22 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7945 | 1707.8365 | 711.6327 | 0 | 8949.149 | 5294.4546 | 37137.0357 | 76.7945 | 10656.9855 | 6006.0873 | 16739.8673
2022-12-22 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 9708.298 | 9567.37 | 37137.0357 | 76.9435 | 11416.1345 | 10281.4127 | 21774.4907
2022-12-22 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 207.7576 | 1707.8365 | 911.7972 | 0 | 13799.841 | 6586.0864 | 37137.0357 | 207.7576 | 15507.6775 | 7497.8836 | 23213.3187
2022-12-22 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 91.0347 | 1707.8365 | 686.9232 | 0 | 20817.178 | 760.94 | 37137.0357 | 91.0347 | 22525.0145 | 1447.8632 | 24063.9124
2022-12-22 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 106.6207 | 1707.8365 | 92.0364 | 0 | 11563.53 | 0 | 37137.0357 | 106.6207 | 13271.3665 | 92.0364 | 13470.0236
2022-12-22 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 101.8742 | 76.9129 | 92.5857 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 101.8742 | 76.9129 | 92.5857 | 271.3728
2022-12-22 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.3659 | 76.9129 | 596.6434 | 0 | 0 | 31.3604 | 37137.0357 | 86.3659 | 76.9129 | 628.0038 | 791.2827
2022-12-22 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 368.9832 | 76.9129 | 711.8071 | 82.9543 | 0 | 3281.4004 | 37137.0357 | 451.9375 | 76.9129 | 3993.2075 | 4522.0579
2022-12-22 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 76.9129 | 714.0427 | 3839.174 | 0 | 14003.1875 | 37137.0357 | 4236.6326 | 76.9129 | 14717.2302 | 19030.7758
2022-12-23 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1028.2852 | 714.0427 | 3904.918 | 26.4672 | 11138.71 | 37137.0357 | 4302.3767 | 1054.7524 | 11852.7527 | 17209.8817
2022-12-23 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 88.1838 | 948.5115 | 37137.0357 | 76.9435 | 1796.0203 | 1651.9325 | 3524.8964
2022-12-23 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 205.1076 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1912.9441 | 76.7364 | 2066.6241
2022-12-23 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 576.3594 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2284.1959 | 76.7364 | 2437.8759
2022-12-23 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 817.0107 | 1707.8365 | 1510.9541 | 16365.448 | 1274.2705 | 32523.057 | 37137.0357 | 17182.4587 | 2982.107 | 34034.0111 | 54198.5768
2022-12-23 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1752.8561 | 1707.8365 | 3096.2498 | 31220.127 | 1823.5436 | 58801.766 | 37137.0357 | 32972.9831 | 3531.3801 | 61898.0158 | 98402.379
2022-12-23 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 892.4908 | 1707.8365 | 1476.2074 | 21840.754 | 2265.2793 | 41069.95 | 37137.0357 | 22733.2448 | 3973.1158 | 42546.1574 | 69252.518
2022-12-23 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1564.9862 | 1707.8365 | 1148.0035 | 8808.763 | 2825.5618 | 20885.1 | 37137.0357 | 10373.7492 | 4533.3983 | 22033.1035 | 36940.251
2022-12-23 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.2074 | 1707.8365 | 712.635 | 473.4043 | 2882.7556 | 6291.7056 | 37137.0357 | 859.6117 | 4590.5921 | 7004.3406 | 12454.5444
2022-12-23 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 162.0907 | 1707.8365 | 751.107 | 0 | 2171.2239 | 4147.9556 | 37137.0357 | 162.0907 | 3879.0604 | 4899.0626 | 8940.2137
2022-12-23 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.781 | 1707.8365 | 712.2382 | 0 | 1089.6992 | 5407.488 | 37137.0357 | 76.781 | 2797.5357 | 6119.7262 | 8994.0429
2022-12-23 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.1295 | 1707.8365 | 824.4481 | 0 | 722.3406 | 4258.009 | 37137.0357 | 86.1295 | 2430.1771 | 5082.4571 | 7598.7637
2022-12-23 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.0481 | 1707.8365 | 659.419 | 0 | 294.6038 | 45.179 | 37137.0357 | 78.0481 | 2002.4403 | 704.598 | 2785.0864
2022-12-23 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.1961 | 1707.8365 | 252.5992 | 0 | 249.9235 | 0 | 37137.0357 | 77.1961 | 1957.76 | 252.5992 | 2287.5553
2022-12-23 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7782 | 1707.8365 | 659.1238 | 0 | 304.4287 | 122.5888 | 37137.0357 | 76.7782 | 2012.2652 | 781.7127 | 2870.7562
2022-12-23 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7819 | 1707.8365 | 712.5044 | 0 | 475.8897 | 450.5185 | 37137.0357 | 76.7819 | 2183.7262 | 1163.0229 | 3423.531
2022-12-23 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 734.7324 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 634.7679 | 405.6546 | 37137.0357 | 734.7324 | 2342.6044 | 1119.6973 | 4197.0341
2022-12-23 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8099 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 932.3347 | 227.696 | 37137.0357 | 76.8099 | 2640.1712 | 941.7387 | 3658.7197
2022-12-23 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.0527 | 1707.8365 | 836.827 | 0 | 1126.0352 | 184.3562 | 37137.0357 | 79.0527 | 2833.8717 | 1021.1832 | 3934.1076
2022-12-23 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 112.362 | 1707.8365 | 77.9402 | 0 | 1133.8944 | 0 | 37137.0357 | 112.362 | 2841.7309 | 77.9402 | 3032.033
2022-12-23 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 120.7827 | 1707.8365 | 80.7471 | 0 | 1272.0765 | 0 | 37137.0357 | 120.7827 | 2979.913 | 80.7471 | 3181.4427
2022-12-23 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.6612 | 1707.8365 | 78.2578 | 0 | 1453.4698 | 0 | 37137.0357 | 92.6612 | 3161.3063 | 78.2578 | 3332.2253
2022-12-23 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.2282 | 1707.8365 | 76.6567 | 0 | 2013.7291 | 0 | 37137.0357 | 79.2282 | 3721.5656 | 76.6567 | 3877.4505
2022-12-23 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 2498.196 | 316.8119 | 37137.0357 | 76.9435 | 4206.0325 | 977.7458 | 5260.7218
2022-12-24 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 2716.45 | 451.141 | 37137.0357 | 76.9435 | 4424.2865 | 1154.5619 | 5655.792
2022-12-24 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3026.6252 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4734.4617 | 76.7364 | 4888.1417
2022-12-24 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3387.9783 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5095.8148 | 76.7364 | 5249.4948
2022-12-24 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3627.3584 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5335.1949 | 76.7364 | 5488.8749
2022-12-24 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 468.118 | 1707.8365 | 719.6937 | 9011.187 | 3878.2776 | 18760.879 | 37137.0357 | 9479.305 | 5586.1141 | 19480.5727 | 34545.9918
2022-12-24 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 668.1862 | 1707.8365 | 960.7155 | 18108.344 | 3702.2275 | 30411.617 | 37137.0357 | 18776.5302 | 5410.064 | 31372.3325 | 55558.9267
2022-12-24 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 473.8066 | 1707.8365 | 776.5645 | 12748.777 | 4654.483 | 21956.99 | 37137.0357 | 13222.5836 | 6362.3195 | 22733.5545 | 42318.4576
2022-12-24 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 567.1822 | 1707.8365 | 1065.4265 | 4932.228 | 4831.417 | 10685.228 | 37137.0357 | 5499.4102 | 6539.2535 | 11750.6545 | 23789.3182
2022-12-24 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8082 | 1707.8365 | 712.2188 | 0 | 2879.612 | 143.8603 | 37137.0357 | 76.8082 | 4587.4485 | 856.0791 | 5520.3358
2022-12-24 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.3299 | 1707.8365 | 714.0427 | 10.541 | 1930.0221 | 1539.9003 | 37137.0357 | 327.8708 | 3637.8586 | 2253.943 | 6219.6724
2022-12-24 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 714.0427 | 11.9646 | 1420.8141 | 3719.4336 | 37137.0357 | 356.004 | 3128.6506 | 4433.4763 | 7918.1309
2022-12-24 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 336.4921 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 705.5151 | 739.0356 | 37137.0357 | 336.4921 | 2413.3516 | 1442.4566 | 4192.3002
2022-12-24 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2399 | 1707.8365 | 551.1161 | 0 | 286.2663 | 0 | 37137.0357 | 77.2399 | 1994.1028 | 551.1161 | 2622.4588
2022-12-24 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.9167 | 1707.8365 | 76.5986 | 0 | 240.1261 | 0 | 37137.0357 | 78.9167 | 1947.9626 | 76.5986 | 2103.4778
2022-12-24 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9681 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 259.3795 | 0 | 37137.0357 | 76.9681 | 1967.216 | 76.7364 | 2120.9205
2022-12-24 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 281.1467 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1988.9832 | 76.7364 | 2142.6632
2022-12-24 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 350.5504 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2058.3869 | 76.7364 | 2212.0669
2022-12-24 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 459.409 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 637.9931 | 0 | 37137.0357 | 459.409 | 2345.8296 | 76.7364 | 2881.975
2022-12-24 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.2542 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1202.9371 | 0 | 37137.0357 | 77.2542 | 2910.7736 | 76.7364 | 3064.7642
2022-12-24 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1125 | 1707.8365 | 201.55 | 0 | 1468.3644 | 0 | 37137.0357 | 82.1125 | 3176.2009 | 201.55 | 3459.8634
2022-12-24 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1913 | 1707.8365 | 76.5994 | 0 | 1636.0728 | 0 | 37137.0357 | 87.1913 | 3343.9093 | 76.5994 | 3507.7001
2022-12-24 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.5082 | 1707.8365 | 76.5738 | 0 | 1755.4668 | 0 | 37137.0357 | 81.5082 | 3463.3033 | 76.5738 | 3621.3854
2022-12-24 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 660.9339 | 0 | 1867.3545 | 346.9337 | 37137.0357 | 76.9435 | 3575.191 | 1007.8676 | 4660.0021
2022-12-24 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 132.4597 | 2155.2717 | 3507.3516 | 37137.0357 | 503.2088 | 3863.1082 | 4221.3943 | 8587.7113
2022-12-25 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 392.1167 | 1707.8365 | 703.421 | 231.3127 | 1994.9879 | 2569.282 | 37137.0357 | 623.4295 | 3702.8244 | 3272.703 | 7598.9568
2022-12-25 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1469.746 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 3177.5825 | 76.7364 | 3331.2625
2022-12-25 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 1265.7278 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 2973.5643 | 76.7364 | 3127.2443
2022-12-25 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 2449.5488 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 4157.3853 | 76.7364 | 4311.0653
2022-12-25 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 469.9705 | 1707.8365 | 819.6655 | 10882.954 | 4419.233 | 20413.24 | 37137.0357 | 11352.9245 | 6127.0695 | 21232.9055 | 38712.8995
2022-12-25 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 717.4857 | 1707.8365 | 1242.1661 | 19623.01 | 5020.977 | 37278.7 | 37137.0357 | 20340.4957 | 6728.8135 | 38520.8661 | 65590.1753
2022-12-25 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 467.7185 | 3784.1238 | 3526.5266 | 12566.523 | 74477.68 | 26597.58 | 37137.0357 | 13034.2415 | 78261.8038 | 30124.1066 | 121420.1519
2022-12-25 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.9047 | 6254.098 | 727.4135 | 5074.8726 | 111176.055 | 14278.61 | 37137.0357 | 5473.7773 | 117430.153 | 15006.0235 | 137909.9538
2022-12-25 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 2241.5608 | 712.6755 | 189.4655 | 59680.707 | 6353.9106 | 37137.0357 | 586.9242 | 61922.2678 | 7066.5861 | 69575.7781
2022-12-25 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 467.8782 | 1778.7169 | 781.4857 | 18.9615 | 40903.71 | 5725.7773 | 37137.0357 | 486.8396 | 42682.4269 | 6507.263 | 49676.5295
2022-12-25 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 343.0579 | 1707.8365 | 712.3659 | 20.6496 | 33162.62 | 7342.2305 | 37137.0357 | 363.7074 | 34870.4565 | 8054.5964 | 43288.7603
2022-12-25 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 356.2127 | 1707.8365 | 854.418 | 20.4473 | 26703.172 | 6628.1895 | 37137.0357 | 376.6601 | 28411.0085 | 7482.6075 | 36270.276
2022-12-25 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 93.0299 | 1707.8365 | 601.2318 | 0 | 22180.133 | 28.5862 | 37137.0357 | 93.0299 | 23887.9695 | 629.8179 | 24610.8173
2022-12-25 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.9525 | 1707.8365 | 87.6014 | 0 | 18645.525 | 0 | 37137.0357 | 103.9525 | 20353.3615 | 87.6014 | 20544.9154
2022-12-25 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.9806 | 1707.8365 | 599.1535 | 0 | 14873.829 | 40.226 | 37137.0357 | 80.9806 | 16581.6655 | 639.3795 | 17302.0255
2022-12-25 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.538 | 1707.8365 | 711.7832 | 213.7758 | 14377.71 | 3821.6604 | 37137.0357 | 583.3138 | 16085.5465 | 4533.4436 | 21202.3039
2022-12-25 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 604.7891 | 15694.476 | 9101.203 | 37137.0357 | 1002.2477 | 17402.3125 | 9815.2457 | 28219.8059
2022-12-25 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1674.521 | 1707.8365 | 812.721 | 115.7572 | 19917.994 | 5839.0176 | 37137.0357 | 1790.2782 | 21625.8305 | 6651.7386 | 30067.8473
2022-12-25 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.1099 | 1707.8365 | 676.4477 | 0 | 27522.508 | 441.0156 | 37137.0357 | 82.1099 | 29230.3445 | 1117.4633 | 30429.9177
2022-12-25 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.3769 | 1707.8365 | 92.1883 | 0 | 15123.19 | 0 | 37137.0357 | 99.3769 | 16831.0265 | 92.1883 | 17022.5917
2022-12-25 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.7776 | 76.9129 | 160.7208 | 0 | 0 | 1.0448 | 37137.0357 | 95.7776 | 76.9129 | 161.7656 | 334.4561
2022-12-25 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.3313 | 892.3748 | 694.677 | 0 | 20.6107 | 518.5452 | 37137.0357 | 83.3313 | 912.9855 | 1213.2222 | 2209.539
2022-12-25 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.3668 | 1707.8365 | 711.8916 | 1491.5079 | 90.1274 | 7550.6675 | 37137.0357 | 1860.8747 | 1797.9639 | 8262.5591 | 11921.3977
2022-12-25 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 423.7034 | 1707.8365 | 835.4275 | 10005.907 | 491.0362 | 26128.195 | 37137.0357 | 10429.6104 | 2198.8727 | 26963.6225 | 39592.1056
2022-12-26 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 430.9043 | 1707.8365 | 858.7286 | 7206.354 | 1926.3544 | 21200.447 | 37137.0357 | 7637.2583 | 3634.1909 | 22059.1756 | 33330.6248
2022-12-26 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 4176.245 | 2100.0454 | 37137.0357 | 76.9435 | 5884.0815 | 2803.4664 | 8764.4914
2022-12-26 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6987.957 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 8695.7935 | 76.7364 | 8849.4735
2022-12-26 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 8628.657 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 10336.4935 | 76.7364 | 10490.1735
2022-12-26 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2698.4136 | 1707.8365 | 5454.2964 | 31732.521 | 9396.424 | 64660.504 | 37137.0357 | 34430.9346 | 11104.2605 | 70114.8004 | 115649.9955
2022-12-26 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 6304.7207 | 1707.8365 | 12307.786 | 59408.246 | 8893.816 | 117797.664 | 37137.0357 | 65712.9667 | 10601.6525 | 130105.45 | 206420.0692
2022-12-26 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2937.3904 | 6304.072 | 7116.5664 | 39591.95 | 97775.836 | 85792.1 | 37137.0357 | 42529.3404 | 104079.908 | 92908.6664 | 239517.9148
2022-12-26 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1144.924 | 10443.398 | 3187.0002 | 24030.977 | 141239.39 | 62158.293 | 37137.0357 | 25175.901 | 151682.788 | 65345.2932 | 242203.9822
2022-12-26 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 492.4232 | 2544.8164 | 1158.757 | 13207.974 | 67446.75 | 35467.645 | 37137.0357 | 13700.3972 | 69991.5664 | 36626.402 | 120318.3656
2022-12-26 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.6738 | 1862.7428 | 753.7835 | 6415.692 | 45716.49 | 21074.732 | 37137.0357 | 6814.3658 | 47579.2328 | 21828.5154 | 76222.1141
2022-12-26 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1710.4087 | 712.5831 | 4159.9 | 33054.414 | 18848.264 | 37137.0357 | 4557.3586 | 34764.8227 | 19560.8471 | 58883.0284
2022-12-26 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 438.0219 | 1707.8365 | 776.936 | 2405.9875 | 25378.844 | 16179.976 | 37137.0357 | 2844.0094 | 27086.6805 | 16956.912 | 46887.602
2022-12-26 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.03 | 1707.8365 | 706.4333 | 0 | 22425.14 | 4769.7095 | 37137.0357 | 87.03 | 24132.9765 | 5476.1428 | 29696.1493
2022-12-26 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.5624 | 1707.8365 | 699.393 | 0 | 18145 | 370.7561 | 37137.0357 | 96.5624 | 19852.8365 | 1070.1491 | 21019.548
2022-12-26 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 339.17 | 1707.8365 | 706.4878 | 12.7302 | 14252.649 | 3995.6199 | 37137.0357 | 351.9003 | 15960.4855 | 4702.1078 | 21014.4935
2022-12-26 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 712.0242 | 585.6765 | 13368.96 | 11570.266 | 37137.0357 | 983.1351 | 15076.7965 | 12282.2902 | 28342.2218
2022-12-26 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 1418.2731 | 14170.995 | 12983.474 | 37137.0357 | 1815.7318 | 15878.8315 | 13697.5167 | 31392.0799
2022-12-26 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 437.5765 | 1707.8365 | 847.8731 | 235.9644 | 20220.496 | 8891.2 | 37137.0357 | 673.5408 | 21928.3325 | 9739.0731 | 32340.9464
2022-12-26 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.7682 | 1707.8365 | 697.3525 | 0 | 27859.156 | 1850.6364 | 37137.0357 | 86.7682 | 29566.9925 | 2547.9889 | 32201.7496
2022-12-26 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.4888 | 1707.8365 | 429.4285 | 0 | 15117.802 | 15.8667 | 37137.0357 | 99.4888 | 16825.6385 | 445.2952 | 17370.4225
2022-12-26 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 96.7188 | 1300.1057 | 564.0135 | 0 | 40.4237 | 31.5459 | 37137.0357 | 96.7188 | 1340.5294 | 595.5594 | 2032.8076
2022-12-26 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.3553 | 1707.8365 | 691.7273 | 0 | 102.0726 | 1278.5161 | 37137.0357 | 83.3553 | 1809.9091 | 1970.2434 | 3863.5078
2022-12-26 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.4669 | 1707.8365 | 711.9233 | 1492.5654 | 192.8054 | 9414.96 | 37137.0357 | 1862.0323 | 1900.6419 | 10126.8833 | 13889.5576
2022-12-26 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 428.3892 | 1707.8365 | 877.219 | 10386.014 | 702.8264 | 28028.672 | 37137.0357 | 10814.4032 | 2410.6629 | 28905.891 | 42130.9571
2022-12-27 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 434.7454 | 1707.8365 | 903.3115 | 7404.025 | 2756.085 | 23264.133 | 37137.0357 | 7838.7704 | 4463.9215 | 24167.4445 | 36470.1364
2022-12-27 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 5518.129 | 2800.7334 | 37137.0357 | 76.9435 | 7225.9655 | 3504.1544 | 10807.0634
2022-12-27 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 6854.4487 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 8562.2852 | 76.7364 | 8715.9652
2022-12-27 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 7270.135 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 8977.9715 | 76.7364 | 9131.6515
2022-12-27 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2025.9323 | 1707.8365 | 3572.256 | 27423.43 | 6827.9634 | 52640.863 | 37137.0357 | 29449.3623 | 8535.7999 | 56213.119 | 94198.2812
2022-12-27 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 4916.0483 | 1707.8365 | 8457.18 | 52671.777 | 6978.5327 | 97920.805 | 37137.0357 | 57587.8253 | 8686.3692 | 106377.985 | 172652.1795
2022-12-27 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2376.8582 | 4015.658 | 4891.8164 | 35477.855 | 76902.87 | 68405.91 | 37137.0357 | 37854.7132 | 80918.528 | 73297.7264 | 192070.9676
2022-12-27 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 792.0958 | 6600.4395 | 1438.7628 | 18866.514 | 114547.055 | 38854.164 | 37137.0357 | 19658.6098 | 121147.4945 | 40292.9268 | 181099.0311
2022-12-27 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 409.6916 | 2172.1716 | 733.9922 | 8556.439 | 56887.12 | 18861.041 | 37137.0357 | 8966.1306 | 59059.2916 | 19595.0332 | 87620.4554
2022-12-27 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 516.241 | 1724.0381 | 727.8323 | 3598.6074 | 35293.035 | 11865.483 | 37137.0357 | 4114.8484 | 37017.0731 | 12593.3153 | 53725.2368
2022-12-27 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.5626 | 1707.8365 | 712.4768 | 2724.9233 | 26713.107 | 14406.391 | 37137.0357 | 3121.4859 | 28420.9435 | 15118.8678 | 46661.2972
2022-12-27 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 395.6246 | 1707.8365 | 798.116 | 2140.1667 | 21236.572 | 14202.887 | 37137.0357 | 2535.7913 | 22944.4085 | 15001.003 | 40481.2028
2022-12-27 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.4023 | 1707.8365 | 692.457 | 0 | 18091.61 | 2190.5427 | 37137.0357 | 89.4023 | 19799.4465 | 2882.9997 | 22771.8485
2022-12-27 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 99.6113 | 1707.8365 | 84.0647 | 0 | 14546.55 | 0 | 37137.0357 | 99.6113 | 16254.3865 | 84.0647 | 16438.0625
2022-12-27 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.8954 | 1707.8365 | 676.9512 | 0 | 10235.008 | 1299.5817 | 37137.0357 | 80.8954 | 11942.8445 | 1976.5329 | 14000.2728
2022-12-27 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.8258 | 1707.8365 | 714.0427 | 210.1839 | 10445.353 | 8682.446 | 37137.0357 | 580.0098 | 12153.1895 | 9396.4887 | 22129.6879
2022-12-27 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 591.4138 | 12766.855 | 10977.136 | 37137.0357 | 988.8724 | 14474.6915 | 11691.1787 | 27154.7426
2022-12-27 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 433.8758 | 1707.8365 | 849.0753 | 97.4037 | 18073.002 | 6999.676 | 37137.0357 | 531.2794 | 19780.8385 | 7848.7513 | 28160.8692
2022-12-27 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 89.3472 | 1707.8365 | 686.5695 | 0 | 25381.975 | 1168.1472 | 37137.0357 | 89.3472 | 27089.8115 | 1854.7167 | 29033.8754
2022-12-27 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 102.4565 | 1707.8365 | 91.4916 | 0 | 13990.254 | 0 | 37137.0357 | 102.4565 | 15698.0905 | 91.4916 | 15892.0386
2022-12-27 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.1089 | 76.9129 | 91.3331 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 98.1089 | 76.9129 | 91.3331 | 266.3549
2022-12-27 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 85.1339 | 1599.1084 | 645.7675 | 0 | 62.9386 | 240.4837 | 37137.0357 | 85.1339 | 1662.047 | 886.2512 | 2633.4322
2022-12-27 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.133 | 1707.8365 | 711.9161 | 1351.316 | 160.7727 | 6282.9565 | 37137.0357 | 1720.449 | 1868.6092 | 6994.8726 | 10583.9308
2022-12-27 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 405.1372 | 1707.8365 | 719.0476 | 8230.71 | 339.1498 | 17202.469 | 37137.0357 | 8635.8472 | 2046.9863 | 17921.5166 | 28604.3501
2022-12-28 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 408.5991 | 1707.8365 | 720.9104 | 5907.892 | 576.4143 | 12788.228 | 37137.0357 | 6316.4911 | 2284.2508 | 13509.1384 | 22109.8803
2022-12-28 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 1576.9156 | 1022.9462 | 37137.0357 | 76.9435 | 3284.7521 | 1726.3672 | 5088.0628
2022-12-28 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 3490.8918 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 5198.7283 | 76.7364 | 5352.4083
2022-12-28 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5040.0093 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6747.8458 | 76.7364 | 6901.5258
2022-12-28 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1531.483 | 1707.8365 | 2004.6112 | 23554.375 | 7124.531 | 38566.598 | 37137.0357 | 25085.858 | 8832.3675 | 40571.2092 | 74489.4347
2022-12-28 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3773.9802 | 1707.8365 | 4552.765 | 46223.08 | 7820.52 | 72052.79 | 37137.0357 | 49997.0602 | 9528.3565 | 76605.555 | 136130.9717
2022-12-28 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2035.8228 | 3001.4797 | 3298.6738 | 32967.77 | 63944.293 | 53776.94 | 37137.0357 | 35003.5928 | 66945.7727 | 57075.6138 | 159024.9793
2022-12-28 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 750.3112 | 4753.0176 | 1112.9222 | 18462.994 | 98759.34 | 33032.55 | 37137.0357 | 19213.3052 | 103512.3576 | 34145.4722 | 156871.135
2022-12-28 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 414.9995 | 2057.136 | 726.4228 | 9573.206 | 52755.406 | 20236.123 | 37137.0357 | 9988.2055 | 54812.542 | 20962.5458 | 85763.2933
2022-12-28 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 756.189 | 1714.5386 | 742.6403 | 5997.565 | 35987.926 | 17872.727 | 37137.0357 | 6753.754 | 37702.4646 | 18615.3673 | 63071.5859
2022-12-28 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.7058 | 1707.8365 | 719.855 | 4883.719 | 28586.549 | 19526.92 | 37137.0357 | 5280.4248 | 30294.3855 | 20246.775 | 55821.5853
2022-12-28 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 401.9103 | 1707.8365 | 803.4656 | 2729.7588 | 22970.125 | 17299.701 | 37137.0357 | 3131.669 | 24677.9615 | 18103.1666 | 45912.7971
2022-12-28 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 84.6092 | 1707.8365 | 703.3521 | 0 | 21318.604 | 4516.6616 | 37137.0357 | 84.6092 | 23026.4405 | 5220.0137 | 28331.0634
2022-12-28 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.4608 | 1707.8365 | 690.6756 | 0 | 18659.361 | 529.7219 | 37137.0357 | 92.4608 | 20367.1975 | 1220.3975 | 21680.0558
2022-12-28 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.3449 | 1707.8365 | 700.6919 | 0 | 14557.581 | 3391.2512 | 37137.0357 | 79.3449 | 16265.4175 | 4091.9431 | 20436.7055
2022-12-28 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 711.9292 | 230.1476 | 14084.706 | 10953.632 | 37137.0357 | 600.8967 | 15792.5425 | 11665.5612 | 28059.0003
2022-12-28 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 750.1196 | 14861.349 | 14186.737 | 37137.0357 | 1147.5783 | 16569.1855 | 14900.7797 | 32617.5434
2022-12-28 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 454.2691 | 1707.8365 | 872.6602 | 176.3198 | 20718.771 | 11732.629 | 37137.0357 | 630.5889 | 22426.6075 | 12605.2892 | 35662.4856
2022-12-28 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 86.3646 | 1707.8365 | 698.5735 | 0 | 28810.455 | 3829.389 | 37137.0357 | 86.3646 | 30518.2915 | 4527.9625 | 35132.6186
2022-12-28 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.6254 | 1707.8365 | 686.5203 | 0 | 15881.138 | 178.3432 | 37137.0357 | 98.6254 | 17588.9745 | 864.8635 | 18552.4634
2022-12-28 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 95.5717 | 1300.1057 | 681.4654 | 0 | 50.8416 | 177.7873 | 37137.0357 | 95.5717 | 1350.9473 | 859.2527 | 2305.7717
2022-12-28 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 82.5149 | 1707.8365 | 692.9769 | 0 | 114.5888 | 3592.3142 | 37137.0357 | 82.5149 | 1822.4253 | 4285.2911 | 6190.2313
2022-12-28 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 369.6593 | 1707.8365 | 712.0486 | 1707.809 | 221.6748 | 12929.148 | 37137.0357 | 2077.4683 | 1929.5113 | 13641.1966 | 17648.1763
2022-12-28 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 412.4184 | 1707.8365 | 797.0422 | 9262.05 | 573.2083 | 24138.08 | 37137.0357 | 9674.4684 | 2281.0448 | 24935.1222 | 36890.6353
2022-12-29 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 415.3053 | 1707.8365 | 774.1812 | 6351.1206 | 1528.4974 | 17097.082 | 37137.0357 | 6766.4259 | 3236.3339 | 17871.2631 | 27874.0229
2022-12-29 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 703.421 | 0 | 3182.095 | 1740.7867 | 37137.0357 | 76.9435 | 4889.9315 | 2444.2077 | 7411.0827
2022-12-29 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4861.952 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6569.7885 | 76.7364 | 6723.4685
2022-12-29 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5300.179 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7008.0155 | 76.7364 | 7161.6955
2022-12-29 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1394.5 | 1707.8365 | 1980.7194 | 22333.65 | 6022.24 | 38269.637 | 37137.0357 | 23728.15 | 7730.0765 | 40250.3564 | 71708.5829
2022-12-29 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 3289.5413 | 1707.8365 | 4387.5303 | 43048.293 | 7681.942 | 70625.04 | 37137.0357 | 46337.8343 | 9389.7785 | 75012.5703 | 130740.1831
2022-12-29 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1629.5306 | 3065.0479 | 3242.3757 | 29432.275 | 65016.105 | 52387.582 | 37137.0357 | 31061.8056 | 68081.1529 | 55629.9577 | 154772.9162
2022-12-29 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 607.8132 | 4806.9517 | 1107.8335 | 15540.071 | 98904.03 | 33212.605 | 37137.0357 | 16147.8842 | 103710.9817 | 34320.4385 | 154179.3044
2022-12-29 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 398.1661 | 2040.9083 | 723.4812 | 6934.182 | 52149.77 | 19377.912 | 37137.0357 | 7332.3481 | 54190.6783 | 20101.3932 | 81624.4196
2022-12-29 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 519.4152 | 1711.226 | 729.0547 | 2665.2712 | 31679.654 | 12396.122 | 37137.0357 | 3184.6864 | 33390.88 | 13125.1767 | 49700.7431
2022-12-29 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 396.5798 | 1707.8365 | 712.457 | 584.3908 | 22667.791 | 9926.98 | 37137.0357 | 980.9706 | 24375.6275 | 10639.437 | 35996.0351
2022-12-29 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 390.0358 | 1707.8365 | 803.4114 | 239.1267 | 17986.076 | 7028.344 | 37137.0357 | 629.1624 | 19693.9125 | 7831.7554 | 28154.8304
2022-12-29 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.9216 | 1707.8365 | 671.8978 | 0 | 17502.295 | 142.1143 | 37137.0357 | 88.9216 | 19210.1315 | 814.0121 | 20113.0652
2022-12-29 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 98.3185 | 1707.8365 | 87.9195 | 0 | 16439.475 | 0 | 37137.0357 | 98.3185 | 18147.3115 | 87.9195 | 18333.5495
2022-12-29 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 81.345 | 1707.8365 | 659.2056 | 0 | 10784.781 | 340.7812 | 37137.0357 | 81.345 | 12492.6175 | 999.9868 | 13573.9493
2022-12-29 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 316.5602 | 1707.8365 | 711.7791 | 14.5978 | 10329.671 | 6272.57 | 37137.0357 | 331.158 | 12037.5075 | 6984.3491 | 19353.0146
2022-12-29 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 714.0427 | 20.6868 | 11427.805 | 8572.836 | 37137.0357 | 364.7263 | 13135.6415 | 9286.8787 | 22787.2465
2022-12-29 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 191.5187 | 1707.8365 | 853.8579 | 0 | 15417.199 | 3408.0964 | 37137.0357 | 191.5187 | 17125.0355 | 4261.9543 | 21578.5085
2022-12-29 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 92.1866 | 1707.8365 | 675.7 | 0 | 22123.361 | 276.7011 | 37137.0357 | 92.1866 | 23831.1975 | 952.4011 | 24875.7852
2022-12-29 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 107.7456 | 1707.8365 | 94.2696 | 0 | 11923.792 | 0 | 37137.0357 | 107.7456 | 13631.6285 | 94.2696 | 13833.6438
2022-12-29 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 103.3971 | 76.9129 | 94.7244 | 0 | 0 | 0 | 37137.0357 | 103.3971 | 76.9129 | 94.7244 | 275.0344
2022-12-29 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 88.0383 | 76.9129 | 645.8381 | 0 | 0 | 94.5552 | 37137.0357 | 88.0383 | 76.9129 | 740.3933 | 905.3445
2022-12-29 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 289.5099 | 76.9129 | 714.0427 | 10.6637 | 0 | 903.6784 | 37137.0357 | 300.1736 | 76.9129 | 1617.7211 | 1994.8076
2022-12-29 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1164.1954 | 714.0427 | 2553.33 | 32.73 | 6461.0293 | 37137.0357 | 2950.7886 | 1196.9254 | 7175.072 | 11322.7861
2022-12-30 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 3007.1936 | 79.5221 | 5160.811 | 37137.0357 | 3404.6523 | 1787.3586 | 5874.8537 | 11066.8645
2022-12-30 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 650.3121 | 0 | 94.2261 | 34.9114 | 37137.0357 | 76.9435 | 1802.0626 | 685.2235 | 2564.2296
2022-12-30 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 117.3619 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1825.1984 | 76.7364 | 1978.8784
2022-12-30 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 214.4211 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 1922.2576 | 76.7364 | 2075.9375
2022-12-30 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 693.3904 | 1707.8365 | 763.1378 | 14355.663 | 569.73 | 18376.787 | 37137.0357 | 15049.0534 | 2277.5665 | 19139.9248 | 36466.5447
2022-12-30 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1453.4728 | 1707.8365 | 1190.0541 | 28746.67 | 1230.9263 | 37914.902 | 37137.0357 | 30200.1428 | 2938.7628 | 39104.9561 | 72243.8617
2022-12-30 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 824.4083 | 1707.8365 | 917.4548 | 20819.11 | 1964.4678 | 28192.455 | 37137.0357 | 21643.5183 | 3672.3043 | 29109.9098 | 54425.7324
2022-12-30 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 431.1253 | 1707.8365 | 1083.052 | 7322.6343 | 2936.8245 | 11684.819 | 37137.0357 | 7753.7596 | 4644.661 | 12767.871 | 25166.2916
2022-12-30 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 2068.6116 | 1707.8365 | 712.5352 | 239.5499 | 3803.4502 | 1664.8312 | 37137.0357 | 2308.1615 | 5511.2867 | 2377.3664 | 10196.8146
2022-12-30 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.803 | 1707.8365 | 759.9919 | 0 | 3665.6846 | 1937.4049 | 37137.0357 | 76.803 | 5373.5211 | 2697.3968 | 8147.7209
2022-12-30 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.7905 | 1707.8365 | 712.146 | 0 | 2673.3289 | 5879.694 | 37137.0357 | 76.7905 | 4381.1654 | 6591.84 | 11049.7959
2022-12-30 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 90.521 | 1707.8365 | 852.9937 | 0 | 1822.1382 | 4484.644 | 37137.0357 | 90.521 | 3529.9747 | 5337.6377 | 8958.1334
2022-12-30 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.6421 | 1707.8365 | 712.4739 | 0 | 1288.3425 | 242.904 | 37137.0357 | 77.6421 | 2996.179 | 955.3779 | 4029.1989
2022-12-30 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.7053 | 1707.8365 | 752.3336 | 0 | 1008.5529 | 74.8655 | 37137.0357 | 77.7053 | 2716.3894 | 827.1991 | 3621.2938
2022-12-30 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8658 | 1707.8365 | 606.1699 | 0 | 814.1928 | 188.3502 | 37137.0357 | 76.8658 | 2522.0293 | 794.5201 | 3393.4152
2022-12-30 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 712.5189 | 0 | 949.1807 | 948.3857 | 37137.0357 | 76.9435 | 2657.0172 | 1660.9046 | 4394.8653
2022-12-30 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1283.18 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 1770.9072 | 1135.6084 | 37137.0357 | 1283.18 | 3478.7437 | 1849.6511 | 6611.5748
2022-12-30 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8272 | 1707.8365 | 1901.6606 | 0 | 3669.4207 | 1375.6803 | 37137.0357 | 76.8272 | 5377.2572 | 3277.3409 | 8731.4253
2022-12-30 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8461 | 1707.8365 | 695.5647 | 0 | 4928.776 | 1247.6545 | 37137.0357 | 78.8461 | 6636.6125 | 1943.2192 | 8658.6778
2022-12-30 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 113.1403 | 1707.8365 | 88.6938 | 0 | 4056.221 | 0 | 37137.0357 | 113.1403 | 5764.0575 | 88.6938 | 5965.8916
2022-12-30 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 117.3558 | 1707.8365 | 90.641 | 0 | 3895.592 | 0 | 37137.0357 | 117.3558 | 5603.4285 | 90.641 | 5811.4253
2022-12-30 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 87.1175 | 1707.8365 | 81.8089 | 0 | 4669.9707 | 0 | 37137.0357 | 87.1175 | 6377.8072 | 81.8089 | 6546.7336
2022-12-30 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 78.8109 | 1707.8365 | 76.7089 | 0 | 4123.9365 | 0 | 37137.0357 | 78.8109 | 5831.773 | 76.7089 | 5987.2928
2022-12-30 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 344.0395 | 1707.8365 | 607.825 | 11.0898 | 4100.892 | 60.9455 | 37137.0357 | 355.1292 | 5808.7285 | 668.7705 | 6832.6282
2022-12-31 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 365.4071 | 1707.8365 | 660.9339 | 14.9416 | 4545.2695 | 75.2869 | 37137.0357 | 380.3488 | 6253.106 | 736.2208 | 7369.6756
2022-12-31 01:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 4562.3003 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6270.1368 | 76.7364 | 6423.8168
2022-12-31 02:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5720.5977 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 7428.4342 | 76.7364 | 7582.1142
2022-12-31 03:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 76.7364 | 0 | 5201.181 | 0 | 37137.0357 | 76.9435 | 6909.0175 | 76.7364 | 7062.6975
2022-12-31 04:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 542.8397 | 1707.8365 | 702.9312 | 11622.255 | 5170.152 | 17337.43 | 37137.0357 | 12165.0947 | 6877.9885 | 18040.3612 | 37083.4444
2022-12-31 05:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 979.5037 | 1707.8365 | 962.759 | 23491.13 | 5622.7188 | 31531.062 | 37137.0357 | 24470.6337 | 7330.5553 | 32493.821 | 64295.01
2022-12-31 06:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 627.5541 | 1707.8365 | 837.2927 | 17918.74 | 6246.652 | 25206.658 | 37137.0357 | 18546.2941 | 7954.4885 | 26043.9507 | 52544.7333
2022-12-31 07:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 420.9459 | 1707.8365 | 1268.2054 | 6573.7817 | 7846.3027 | 12680.733 | 37137.0357 | 6994.7276 | 9554.1392 | 13948.9384 | 30497.8052
2022-12-31 08:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 381.4329 | 1707.8365 | 712.5496 | 70.5518 | 5595.97 | 713.4628 | 37137.0357 | 451.9847 | 7303.8065 | 1426.0124 | 9181.8036
2022-12-31 09:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 317.3299 | 1707.8365 | 714.0427 | 49.9181 | 5115.1987 | 2865.6985 | 37137.0357 | 367.2479 | 6823.0352 | 3579.7412 | 10770.0243
2022-12-31 10:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 386.7748 | 1707.8365 | 714.0427 | 55.0489 | 3341.6445 | 5665.3164 | 37137.0357 | 441.8237 | 5049.481 | 6379.3591 | 11870.6638
2022-12-31 11:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 478.4453 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 1880.2308 | 1635.8375 | 37137.0357 | 478.4453 | 3588.0673 | 2349.8802 | 6416.3928
2022-12-31 12:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9323 | 1707.8365 | 946.2566 | 0 | 1906.2368 | 141.8105 | 37137.0357 | 76.9323 | 3614.0733 | 1088.0671 | 4779.0727
2022-12-31 13:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 77.9903 | 1707.8365 | 76.5867 | 0 | 1268.559 | 0 | 37137.0357 | 77.9903 | 2976.3955 | 76.5867 | 3130.9725
2022-12-31 14:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8254 | 1707.8365 | 659.428 | 0 | 1374.6803 | 150.5111 | 37137.0357 | 76.8254 | 3082.5168 | 809.9392 | 3969.2814
2022-12-31 15:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 2329.6567 | 3069.0918 | 37137.0357 | 76.9435 | 4037.4932 | 3783.1345 | 7897.5712
2022-12-31 16:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.9435 | 1707.8365 | 714.0427 | 0 | 5015.9023 | 4585.566 | 37137.0357 | 76.9435 | 6723.7388 | 5299.6087 | 12100.291
2022-12-31 17:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 1081.3018 | 1707.8365 | 1488.3011 | 0 | 6184.4487 | 2764.0208 | 37137.0357 | 1081.3018 | 7892.2852 | 4252.3219 | 13225.9089
2022-12-31 18:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 76.8715 | 1707.8365 | 699.0762 | 0 | 7307.887 | 1312.2107 | 37137.0357 | 76.8715 | 9015.7235 | 2011.2869 | 11103.8819
2022-12-31 19:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 80.4045 | 1707.8365 | 78.5888 | 0 | 6850.072 | 0 | 37137.0357 | 80.4045 | 8557.9085 | 78.5888 | 8716.9018
2022-12-31 20:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 83.4773 | 1707.8365 | 81.6417 | 0 | 5921.4355 | 0 | 37137.0357 | 83.4773 | 7629.272 | 81.6417 | 7794.3909
2022-12-31 21:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 79.4264 | 1707.8365 | 671.6559 | 0 | 8432.319 | 1421.2589 | 37137.0357 | 79.4264 | 10140.1555 | 2092.9148 | 12312.4967
2022-12-31 22:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 370.7491 | 1707.8365 | 714.0427 | 1282.3256 | 9023.208 | 7995.658 | 37137.0357 | 1653.0747 | 10731.0445 | 8709.7007 | 21093.8198
2022-12-31 23:00 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8365 | 714.0427 | 6252.2407 | 6847.9097 | 12346.886 | 37137.0357 | 6649.6993 | 8555.7462 | 13060.9287 | 28266.3743
2023-01-01 | 2347.0947 | 5579.373 | 29210.568 | 397.4586 | 1707.8367 | 714.0427 | 8735.246 | 5748.011 | 14126.3 | 37137.0357 | 9132.7046 | 7455.8477 | 14840.3427 | 31428.895